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PRILOG I DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Broj nabave: KK.03.2.1.06.0830 – 01 
Naziv nabave: Nabava mjernog i ispitnog uređaja za opremanje radnih jedinica

1. Naziv (tvrtka) i sjedište ponuditelja
	Ponuditelj:
	 

	Broj ponude
	

	Adresa:
	 

	OIB:
	 

	IBAN:
	 

	Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti):
	DA                    NE

	Adresa za dostavu pošte:
	 

	Kontakt osoba ponuditelja, telefon, faks, e-pošta:
	 



2. Cijena ponude
	Cijena ponude u HRK bez PDV-a:
	 

	Iznos PDV-a :
	 

	Cijena ponude u HRK s PDV-om:
	 






3. Rok valjanosti ponude
	Rok valjanosti ponude:
	 60 dana od dana roka za predaju ponuda



4. Jamstveni rok
	Jamstveni rok (u mjesecima)
	 







Svojim potpisom potvrđujemo da smo proučili i razumjeli Dokumentaciju za nadmetanje i sve uvjete nadmetanja te da dajemo ponudu čije su tehničke specifikacije (Troškovnik) opisane u Prilogu IV Dokumentacije za nadmetanje, sve u skladu s odredbama Dokumentacije za nadmetanje.

U ______________, __/__/2018.					ZA PONUDITELJA:
								 ________________________________
					                       (ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)


PRILOG II DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
IZJAVA O NEPOSTOJANJU RAZLOGA ISKLJUČENJA
Broj nabave: KK.03.2.1.06.0830 - 01
Naziv nabave: Nabava mjernog i ispitnog uređaja za opremanje radnih jedinica

Radi dokazivanja nepostojanja situacija opisanih točkom 3. Dokumentacije za nadmetanje, a koje bi mogle dovesti do isključenja ponuditelja iz postupka nabave, dajem
							I Z J A V U
kojom ja __________________________________ (ime i prezime)  iz ______________________________________________ (adresa stanovanja) OIB:_______________________, broj osobne iskaznice ____________________ izdane od __________________________________ kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta _________________________________________________________________   (naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ponuditelj i osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja  
1. nisu pravomoćno osuđeni za kazneno djelo sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, korupcije, prijevare, terorizma, financiranja terorizma, pranja novca, dječjeg rada ili drugih oblika trgovanja ljudima
2. nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja.
3. se nisu lažno predstavili ili pružili neistinite podatke u vezi s uvjetima koje je Naručitelj naveo kao razloge za isključenje ili uvjete kvalifikacije
4. nije u stečaju, insolventan ili u postupku likvidacije, njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj ili sud, nije u nagodbi s vjerovnicima, nije obustavio poslovne aktivnosti niti je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima 
5. u posljednje dvije godine do početka postupka nabave nije učinio težak profesionalni propust koji Naručitelj može dokazati na bilo koji način.

U ______________, ___/___/2018.						       
ZA PONUDITELJA:
________________________________
(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)

PRILOG III DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
IZJAVA O ISPUNJENJU UVJETA PRAVNE SPOSOBNOSTI


Radi dokazivanja pravne, poslovne i financijske sposobnosi tražene u točki 4. Dokumentacije za nadmetanje dajem
							
I Z J A V U
kojom ja ________________________________________ (ime i prezime)
iz____________________________________________ (adresa stanovanja) OIB:_______________________, 
broj osobne iskaznice __________________________ izdane od __________________________________ kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta 
____________________________________________________________________________________________________ (naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem:

Pravna sposobnost:
1. da je ponuditelj upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja.
Financijska sposobnost:
1.    da ponuditelj u posljednjih 6 (šest) mjeseci nije bio u blokadi više od 5 dana neprekidno, a ukupno više od 20 dana
2.    da ponuditelj nema evidentirane obveze za čije podmirenje nema pokriće na računu.



U _____________, ___/___/2018.					       
			ZA PONUDITELJA:
________________________________
(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)






PRILOG IV DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
PONUDBENI TROŠKOVNIK
Broj nabave: KK.03.2.1.06.0830 - 01
Naziv nabave: Nabava mjernog i ispitnog uređaja za opremanje radnih jedinica

	Rb.
	Stavka
	Jedinica
	Broj jedinica
	Iznos po jedinici (bez PDV-a)
	Iznos (bez PDV-a)
	Iznos PDV-a
	Iznos s PDV-om

	1.
	 Nabava ispitnog uređaja 1 za ispitivanje relejne zaštite s dodacima
	kom
	1
	HRK / EUR
	HRK / EUR
	HRK / EUR
	HRK / EUR

	2.
	Nabava ispitnog uređaja 2 za ispitivanje relejne zaštite s dodacima
	kom
	1
	HRK / EUR
	HRK / EUR
	HRK / EUR
	HRK / EUR

	3.
	Nabava CMIRIG-B Interfaces
	kom
	1
	HRK / EUR
	HRK / EUR
	HRK / EUR
	HRK / EUR

	
	UKUPNO
	HRK / EUR
	HRK / EUR
	HRK / EUR





U ______________, ___/___ /2018. godine
    
 
	                                                              	                                    ________________________________
        M.P.               (ime, prezime i potpis ovlaštene osobe ponuditelja)




PRILOG V DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Broj nabave: KK.03.2.1.06.0830 - 01
Naziv nabave: Nabava mjernog i ispitnog uređaja za opremanje radnih jedinica


NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude i kasnijeg Ugovora.
Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu 3. Tražene karakteristike.
Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu 2. Tražene karakteristike. 
Ponuditelj obavezno popunjava stupac 4. «Ponuđene karakteristike» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). Ponude ponuditelja koji ne popune tehničke specifikacije sa točnim karakteristikama ponuđene robe mogu biti odbačene.
Stupac „Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju“ ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim. 
Stupac „Ocjena DA/NE“ ponuditelj ne popunjava s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja.
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati, ukoliko nije drugačije navedeno, te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja. Za sve točke tehničkih specifikacija u kojima se spominje naziv konkretnog proizvođača, ponuditelj može ponuditi jednakovrijedan proizvod.
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Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke MGR ENERGETIKA d.o.o.
[image: http://www.mobilnost.hr/prilozi/05_1404827828_flag_yellow_low.jpg][image: ][image: ]Zajedno do EU fondova
EUROPSKA UNIJA
Projekt je sufinancirala Europska unija                                  iz Europskog fonda za regionalni razvoj



	1. Rb.
	2.      Naziv
	3. Tražene karakteristike
	4. Ponuđene karakteristike
	Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju
	 Ocjene (da/ne) popunjava naručitelj
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Ispitni uređaj 1 za ispitivanje relejne zaštite s dodacima






















































































































































































Ispitni uređaj 2 za ispitivanje relejne zaštite s dodacima




































































































































































































CMIRIG-B Interfaces 
	o	Količina: 1
o	Ponuđena konfiguracija ispitne opreme treba zadovoljiti najmanje sljedeće karakteristike:
o	Vanjski priključci:
-	6 strujnih izlaza u dvije grupe po 3 izlaza,
-	4 naponska izlaza, od čega jedna grupa od 3 izlaza,
-	4 binarna kontaktna izlaza,
-	4 binarna tranzistorska izlaza,
-	10 multifunkcionalnih ulaza za prihvat binarnih ili analognih informacija,
-	2 ethernet sučelja RJ45,
-	sučelje za vremensku sinhronizaciju putem GPS.
o	Zahtijevane programske opcije:
-	modul za ručno upravljanje ispitnim postupkom putem PC,
-	modul za programiranje ispitnih sekvenci,
-	modul za stupnjevano mijenjanje magnitude, faze i frekvencije analognih signala,
-	modul za kontinuirano mijenjanje magnitude, faze i frekvencije analognih signala,
-	reproduciranje zapisa u COMTRADE formatu snimljenih statusom binarnih ulaza,
-	generiranje signala sa uključenim harmonicima,
-	prikaz stanja svih binarnih ulaza i izlaza,
-	modul za simuliranje stanja prekidača,
-	izvor DC napona za potrebe napajanja ispitivanog uređaja,
-	modul za automatsko ispitivanje prekostrujnih zaštitnih funkcija,
-	modul za automatsko ispitivanje distantnih zaštitnih funkcija,
-	modul za automatsko ispitivanje diferencijalnih zaštitnih funkcija,
-	modul za mjerenje i snimanje analognih signala upotrebom 10 multifunkcionalnih ulaza za naponske nivoe do 600V
-	alat za programiranje složenih automatskih ispitnih procedura sastavljenih od niza pojedinačnih ispitnih modula.
o	Tehnički zahtjevi – napajanje: 
-	napajanje - 100-240 VAC, jednofazno,
-	dozvoljene varijacije ulaznog napona - 85… 264 VAC,
-	nazivna frekvencija napona napajanja - 50/60 Hz,
-	frekventno područje - 45 do 65 Hz,
-	vlastita potrošnja - do 2.5 kVA,
-	nazivna struja - 10 A pri 230 VAC,
-	priključak - u skladu sa IEC60320.
o	Tehnički zahtjevi – generator struje: 
-	6-fazni AC priključak - 6 x 0… 32 A, 6 x 430 VA,
-	3-fazni AC priključak - 3 x 0… 64 A, 3 x 860 VA,
-	1-fazni AC priključak - 1 x 0… 128 A, 1000 VA,
-	DC priključak - 1 x 0… ±180 A, 1400 VA,
-	točnost - < 0.15 % rd + 0.05 % rg,
-	distorzija - < 0.15%,
-	rezolucija - 1 mA,
-	priključak - banana 4 mm.
 

o	Tehnički zahtjevi – generator napona: 
-	4-fazni AC priključak - 4 x 0… 300 V, 4 x 75 VA,
-	3-fazni AC priključak - 3 x 0… 300 V, 3 x 100 VA,
-	1-fazni AC priključak (L-N) - 1 x 0… 300 V, 200 VA,
-	1-fazni AC priključak (L-L) - 1 x 0… 600 V, 275 VA,
-	DC priključak - 4 x 0… ± 300 V, 420 W,
-	točnost - < 0.08 % rd + 0.02 % rg,
-	distorzija - < 0.05 %,
-	rezolucija - 5 mV/ 10 mV,
-	priključak - banana 4 mm.
o	Tehnički zahtjevi – frekvencija: 
-	pojedinačni signal - 10… 1000 Hz,
-	naponski harmonici - 10… 3000 Hz,
-	točnost - ± 0.5 ppm / ± 1 ppm,
-	rezolucija - < 5 mHz.
o	Tehnički zahtjevi – faza: 
-	kutno područje - -360°… +360°,
-	rezolucija - 0.001°,
-	pogreška naponska - < 0.1°,
-	pogreška strujna - < 0.2°.
o	Tehnički zahtjevi – pomoćni DC napon: 
-	naponski opseg - 0… 264 VDC, 0.2 A / 0… 132 VDC, 0.4 A / 0… 66 VDC, 0.8 A,
-	snaga - 50 W,
-	točnost - < 5 %,
-	priključak - banana 4 mm.
o	Tehnički zahtjevi – binarni ulazi: 
-	broj binarnih ulaza – 10,
-	triger - bezpotencijalno ili DC napon,
-	ulazne karakteristike - 0… ±600 VDC prag ili bezpotencijalno,
-	galvanska izolacija - 5 galvanski izoliranih grupa po 2 BI,
-	priključak - banana 4 mm.
o	Tehnički zahtjevi – binarni izlazi, releji: 
-	broj binarnih izlaza – 4,
-	tip – bezpotencijalni, programski upravljani,
-	prekidna moć AC - Vmax = 300 VAC / Imax = 8 A, Pmax = 2000 VA,
-	prekidna moć DC - Vmax = 300 VAC / Imax = 8 A, Pmax = 50W,
-	priključak - banana 4 mm.
o	Tehnički zahtjevi – binarni izlazi, tranzistori: 
-	broj binarnih izlaza – 4,
-	tip – tranzistori sa otvorenim kolektorom,
-	brzina osvježavanja - 10 kHz,
-	Imax – 5 mA,
-	priključak – 16 pin konektor.
o	Tehnički zahtjevi – mjerni ulaz za DC napon: 
-	mjerno područje - 0… ±10 V,
-	točnost - < 0.02 %,
-	ulazna impedancija - 1 MΩ,
-	priključak - banana 4 mm.
 

o	Tehnički zahtjevi – mjerni ulaz za DC struju: 
-	mjerno područje - 0… ±1 mA, 0… ±20 mA,
-	točnost - < 0.02 %,
-	ulazna impedancija - 15 Ω,
-	priključak - banana 4 mm.
o	Tehnički zahtjevi – vremenska sinhronizacija: 
-	točnost pri sinhronizaciji putem GPS - < 5 μs.
o	Tehnički zahtjevi – norme:
-	EMC Directive 2004/108/EC,
-	EN61326-1, 
-	EN61000-6-4, 
-	EN61000-3-2/3,
-	EN61000-6-2,
-	Low voltage Directive 2006/95/EC,
-	EN61010-1.
o	Ostalo: 
-	računalni priključak - dva priključka 10/100 Mbit/s, RJ45, auto-sensing, auto-crossover,  IEEE 802.3af kompatibilno, jedan ulaz Class1 i jedan ulaz Class2,
-	programska podrška,
-	priključak uzemljenja - banana 4 mm,
-	samodijagnostika pri svakom uključenju napajanja
-	međusobno galvanski izolirano pomoćno napajanje, generatori napona, generatori struje, pomoćni DC izvor napona, binarni ulazi, analogni ulazi,
-	svi strujni i naponski izlazi potpuno zaštićeni od preopterećenja i otporni na kratki spoj i vanjske visokonaponske tranzijente te od prekomjernog zagrijavanja,
-	težina - manje od 20 kg,
-	ispitni vodiči sa banana priključkom 4 mm, 2 m dužine, 600 V, (6 x crveni, 6 x crni),
-	torba za nošenje,
-	transportni kovčeg sa kotačima. 
-	garancija minimalno 12 mjeseci. 







o	Količina: 1
o	Ponuđena konfiguracija ispitne opreme treba zadovoljiti najmanje sljedeće karakteristike:
o	Vanjski priključci:
-	6 strujnih izlaza u dvije grupe po 3 izlaza,
-	4 naponska izlaza, od čega jedna grupa od 3 izlaza,
-	4 binarna kontaktna izlaza,
-	4 binarna tranzistorska izlaza,
-	10 multifunkcionalnih ulaza za prihvat binarnih ili analognih informacija,
-	2 ethernet sučelja RJ45,
-	sučelje za vremensku sinhronizaciju putem GPS.
o	Zahtijevane programske opcije:
-	modul za ručno upravljanje ispitnim postupkom putem PC,
-	modul za programiranje ispitnih sekvenci,
-	modul za stupnjevano mijenjanje magnitude, faze i frekvencije analognih signala,
-	modul za kontinuirano mijenjanje magnitude, faze i frekvencije analognih signala,
-	reproduciranje zapisa u COMTRADE formatu snimljenih statusom binarnih ulaza,
-	generiranje signala sa uključenim harmonicima,
-	prikaz stanja svih binarnih ulaza i izlaza,
-	modul za simuliranje stanja prekidača,
-	izvor DC napona za potrebe napajanja ispitivanog uređaja,
-	modul za automatsko ispitivanje prekostrujnih zaštitnih funkcija,
-	modul za automatsko ispitivanje distantnih zaštitnih funkcija,
-	modul za automatsko ispitivanje diferencijalnih zaštitnih funkcija,
-	alat za programiranje složenih automatskih ispitnih procedura sastavljenih od niza pojedinačnih ispitnih modula.
o	Tehnički zahtjevi – napajanje: 
-	napajanje - 100-240 VAC, jednofazno,
-	dozvoljene varijacije ulaznog napona - 85… 264 VAC,
-	nazivna frekvencija napona napajanja - 50/60 Hz,
-	frekventno područje - 45 do 65 Hz,
-	vlastita potrošnja - do 2.5 kVA,
-	nazivna struja - 10 A pri 230 VAC,
-	priključak - u skladu sa IEC60320.
o	Tehnički zahtjevi – generator struje: 
-	6-fazni AC priključak - 6 x 0… 32 A, 6 x 430 VA,
-	3-fazni AC priključak - 3 x 0… 64 A, 3 x 860 VA,
-	1-fazni AC priključak - 1 x 0… 128 A, 1000 VA,
-	DC priključak - 1 x 0… ±180 A, 1400 VA,
-	točnost - < 0.15 % rd + 0.05 % rg,
-	distorzija - < 0.15%,
-	rezolucija - 1 mA,
-	priključak - banana 4 mm.
 

o	Tehnički zahtjevi – generator napona: 
-	4-fazni AC priključak - 4 x 0… 300 V, 4 x 75 VA,
-	3-fazni AC priključak - 3 x 0… 300 V, 3 x 100 VA,
-	1-fazni AC priključak (L-N) - 1 x 0… 300 V, 200 VA,
-	1-fazni AC priključak (L-L) - 1 x 0… 600 V, 275 VA,
-	DC priključak - 4 x 0… ± 300 V, 420 W,
-	točnost - < 0.08 % rd + 0.02 % rg,
-	distorzija - < 0.05 %,
-	rezolucija - 5 mV/ 10 mV,
-	priključak - banana 4 mm.
o	Tehnički zahtjevi – frekvencija: 
-	pojedinačni signal - 10… 1000 Hz,
-	naponski harmonici - 10… 3000 Hz,
-	točnost - ± 0.5 ppm / ± 1 ppm,
-	rezolucija - < 5 mHz.
o	Tehnički zahtjevi – faza: 
-	kutno područje - -360°… +360°,
-	rezolucija - 0.001°,
-	pogreška naponska - < 0.1°,
-	pogreška strujna - < 0.2°.
o	Tehnički zahtjevi – pomoćni DC napon: 
-	naponski opseg - 0… 264 VDC, 0.2 A / 0… 132 VDC, 0.4 A / 0… 66 VDC, 0.8 A,
-	snaga - 50 W,
-	točnost - < 5 %,
-	priključak - banana 4 mm.
o	Tehnički zahtjevi – binarni ulazi: 
-	broj binarnih ulaza – 10,
-	triger - bezpotencijalno ili DC napon,
-	ulazne karakteristike - 0… ±600 VDC prag ili bezpotencijalno,
-	galvanska izolacija - 5 galvanski izoliranih grupa po 2 BI,
-	priključak - banana 4 mm.
o	Tehnički zahtjevi – binarni izlazi, releji: 
-	broj binarnih izlaza – 4,
-	tip – bezpotencijalni, programski upravljani,
-	prekidna moć AC - Vmax = 300 VAC / Imax = 8 A, Pmax = 2000 VA,
-	prekidna moć DC - Vmax = 300 VAC / Imax = 8 A, Pmax = 50W,
-	priključak - banana 4 mm.
o	Tehnički zahtjevi – binarni izlazi, tranzistori: 
-	broj binarnih izlaza – 4,
-	tip – tranzistori sa otvorenim kolektorom,
-	brzina osvježavanja - 10 kHz,
-	Imax – 5 mA,
-	priključak – 16 pin konektor.
o	Tehnički zahtjevi – mjerni ulaz za DC napon: 
-	mjerno područje - 0… ±10 V,
-	točnost - < 0.02 %,
-	ulazna impedancija - 1 MΩ,
-	priključak - banana 4 mm.
 

o	Tehnički zahtjevi – mjerni ulaz za DC struju: 
-	mjerno područje - 0… ±1 mA, 0… ±20 mA,
-	točnost - < 0.02 %,
-	ulazna impedancija - 15 Ω,
-	priključak - banana 4 mm.
o	Tehnički zahtjevi – vremenska sinhronizacija: 
-	točnost pri sinhronizaciji putem GPS - < 5 μs.
o	Tehnički zahtjevi – norme:
-	EMC Directive 2004/108/EC,
-	EN61326-1, 
-	EN61000-6-4, 
-	EN61000-3-2/3,
-	EN61000-6-2,
-	Low voltage Directive 2006/95/EC,
-	EN61010-1.
o	Ostalo: 
-	računalni priključak - dva priključka 10/100 Mbit/s, RJ45, auto-sensing, auto-crossover,  IEEE 802.3af kompatibilno, jedan ulaz Class1 i jedan ulaz Class2,
-	programska podrška,
-	priključak uzemljenja - banana 4 mm,
-	samodijagnostika pri svakom uključenju napajanja
-	međusobno galvanski izolirano pomoćno napajanje, generatori napona, generatori struje, pomoćni DC izvor napona, binarni ulazi, analogni ulazi,
-	svi strujni i naponski izlazi potpuno zaštićeni od preopterećenja i otporni na kratki spoj i vanjske visokonaponske tranzijente te od prekomjernog zagrijavanja,
-	težina - manje od 20 kg,
-	ispitni vodiči sa banana priključkom 4 mm, 2 m dužine, 600 V, (6 x crveni, 6 x crni),
-	torba za nošenje,
-	transportni kovčeg sa kotačima.
-	garancija minimalno 12 mjeseci. 
















o	Količina: 1
o	Ponuđena konfiguracija ispitne opreme treba zadovoljiti najmanje sljedeće karakteristike:
o	IRIG-B izlaz:
-	IRIG Standard: 200-04,
-	format podataka: B00x, B20x,
-	karakteristike: 5V(TTL), 150mA, 50 ohm koaksijalna distribucija signala
o	PPX izlaz:
-	podesiv impulsni izlaz, rastući brid se podudara sa sekundnom promjenom UTC vremena,
-	karakteristike: 5V(TTL), 150mA, 50 ohm koaksijalna distribucija signala
-	minimalna duljina impulsa: 1 sec,
-	frekvencija impulsa: IRIG-B enkoder: 1 sec; IRIG-B dekoder: 0=single, 1...65535 sec,
o	IRIG-B ulaz:
-	IRIG Standard: 200-04,
-	format podataka: B00x,
-	karakteristike: 5V(TTL),
o	PPS ulaz:
-	ulaz se koristi ako je spojen vanjski PPS izvor i IRIG-B enkoder je podešen,
o	Vremenska sinhronizacija:
-	vrijeme kašnjenja PPS izvora prema PPX izlazu: max. 1.5 µs,
-	vremenski pomak PPX izlaza prema IRIG-B izlazu: max. 0.5 µs,
-	vremenska greška referentnog signala prema analognom izlazu: max. ±5 µs
-	garancija minimalno 12 mjeseci. 
[bookmark: _GoBack]




















	 

	 
	 




U ______________, ____/___/2018. godine
				
																				         		                                       _________________________________
									M.P. 		(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe ponuditelja)
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke MGR ENERGETIKA d.o.o.
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