## OPĆI UVJETI
OBJEKT: GOSPODARSKA ZGRADA – bravarska radionica sa upravom i nadstrešnica
INVESTITOR: INDI-METAL d.o.o. Vodnjan Vodnjan, Ga. Dalla Zonca 25e
LOKACIJA: k.č. 1942/7 k.o. Vodnjan
ELABORAT BR.: 02455/18-st
PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
Grijanje, hlađenje, spremnik UNP-a, ventilacija
IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
GLAVNI PROJEKTANT
Franko Grubišić dipl.ing.građ.
PROJEKTANT TROŠKOVNIKA STROJARSKIH INSTALACIJA
Dražen Pavlović dipl.ing.str.
Technica suprema d.o.o.
OPĆE NAPOMENE
NAPOMENA: Sve stavke troškovnika moraju biti u skladu sa programom osiguranja kontrole i kakvoće proizvoda te sa mjerama i normativima zaštite na radu i od požara bez da je to posebno naglašeno u samom troškovniku. U specifikaciji predviđena oprema mora zadovoljavati: odgovarajuću kvalitetu za ovakvu vrstu građevine, osiguran ovlašteni servis, regulirani svi potrebni certifikati i atesti prema važećim hrvatskim zakonima.
Izradili:
Ivana Barić Bistričić dipl.ing.str.
Pula, siječanj 2018.

## PL.INSTALACIJA
OBJEKT: GOSPODARSKA ZGRADA – bravarska radionica sa upravom i nadstrešnica
PROJEKT:IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
Rbr. | Tekstualni opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
STROJARSKE INSTALACIJE
1. | PLINSKA INSTALACIJA
1. | Iskop rova ručno i mašinskim putem u terenu IV i V kategorije za polaganje novog cjevovoda (plinska cijev i toplovod) i spremnika prosječne širine 1,0 m i dubine 0,85 m sa grubim planiranjem dna rova na točnost ± 3 cm.Ivice rova pravilno zasijecati, materijal za iskop odbaciti cca 1 m od ivice rova. Obračun po m3 iskopanog rova. Za troškovnik se predviđa navedena kategorija, dok će se obračun izvršiti prema kategoriji određenoj na licu mjesta.
kanal plinske cijevi: š xh xl =1,0 x0,85 x20 = 17 m3
|  | m3 | 17 |  | 0
2. | Dobava i postava mašinskog pijeska te ručna izrada posteljice oko i iznad cjevovoda, te spremnika UNP-a granulacije 0,8 mm kao zaštite cjevovoda min. debljine donjeg sloja po 10 cm, a gornjeg sloja po 10 cm iznad cijevi. Radovi se izvode isključivo ručno. Obračun po m3.
|  | m3 | 3.4 |  | 0
3. | Zatrpavanje rova nakon izvršene montaže cjevovoda i spremnika, njegovog urednog ispitivanja, polaganja žute plastične trake upozorenja s natpisom “PAZI – PLIN”, nakon položene pješčane zaštite cijevi, materijalom iz iskopa i to uz pažljivo zasipavanje i nabijanje najprije sa sitnim materijalom, a potom i ostalom zdravom zemljom pomješanom sa sitnim kamenjem. Prilikom nabijanja slojeve treba polijevati vodom zbog kompaktnije mase. Obračun po m3
|  | m3 | 12 |  | 0
4. | Odvoz suvišnog materijala iz iskopa te od skidanja asfalta na gradski deponij na udaljenost do 5 km od mjesta iskopa.Koeficijent rastresitosti 1.30. Stavku izvesti nakon svih zatrpavanja kanala te uređenja terena na mjestu ranije izvođenih radova. Utovar, odvoz te planiranje materijala na mjestu deponiranja u jediničnoj cijeni. Obračun po m3
|  | m3 | 6 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja horizontalnog nadzemnog prijenosnog spremnika za UNP. Volumen spremnika V = 4850 l (SPREMNIK JE MOGUĆE UZETI U NAJAM). Spremnik UNP-a mora imati priključke prema tehničkim propisima o UNP-u.
Uz spremnik isporučiti slijedeću dodatnu opremu: - ventil za korišćenje plinske faze - ventil za korišćenje tekuće faze - drenažni ventil - ventil za punjenje - mjerač nivoa - sigurnosni ventil - regulator tlaka I stupnja - regulator tlaka II stupnja za više od 2 kg/h, sa zaporom, sigurnosnim ispusnim ventilom i sigurnosnim ventilom za zatvaranje, SOV i SZV U cijenu uključiti izradu sve potrebne tehničke dokumentacije, te atest o ispitivanju. Cijena obuhvaća regulatorsku skupinu i dodatnu opremu, a spremnik se predviđa uzeti u najam.
Spremnik mora posjedovati potrebnu tehničku dokumentaciju, atest o ispitivanju.
|  | komplet | 1 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja niskotlačnog manometra za UNP (0-100 mbara), komplet sa svim spojnim i brtvenim materijalom dimenzija R 1/2" ( skale 60 mm).
|  | kom | 1 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja plinskog kuglastog ventila na navoj komplet sa spojnim i brtvenim materijalom ( interventi PP ventil na fasadi).
| NO 65 | kom | 1 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja limenog ormarića za smještaj na fasadu za protupožarni ventil. Ormarić obojati odgovarajućom bojom dva sloja prema tehničkim propisima o izgradnji postrojenja za tekući naftni plin i o uskladištenju i pretakanju tekućeg naftnog plina. Komplet sa svim potrebnim ovjesnim materijalom.
|  | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja atestiranih plinskih cijevi prema HRN C.B5.225 (DIN 2440) sa svim spojnim, brtvenim i konzolnim materijalom. Međuprostor između zaštitne cijevi i plinske cijevi treba biti zapunjen suhom masom (smola, katranizirano uže, bitumen ili sl.). U cijenu su uključene cijevne čahure (zaštitne cijevi) za prolaz kroz zidove i stropove. Obračun za cijevi po metru dužnom.
| NO 65 | m | 10 |  | 0
| NO 50 | m | 21 |  | 0
| NO 40 | m | 63 |  | 0
| NO 32 | m | 50 |  | 0
| NO 25 | m | 48 |  | 0
| NO 20 | m | 18 |  | 0
10. | Čišćenje i miniziranje cjevovoda dvostrukim premazom temeljne boje. Ukopani dio izolirati dvostrukim slojem dekorodal trake. | m | 210 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja pl. zaporne armature ispred trošila koja je konstruirana za temperaturu djelovanja 100 °C i temperaturu postojanosti 650 °C.
| NO 20 | kom | 10 |  | 0
12. | Završno bojanje cjevovoda odgovarajućom bojom (dva sloja) prema tehničkim propisima (o izgradnji postrojenja za tekući naftni plin i o uskladištenju i pretakanju tekućeg naftnog plina Sl.list 24/71). Stavka se odnosi na vidljivi dio cjevovoda. Obračun za cijevi po metru dužnom. | m | 210 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja tipske žičane ograde za ograđivanje prostora dimenzija 6,0 x4,0 m. Ograda se sastoji od :
jednokrilnih vrata širine 1,0 m sa stupovima i zategama – kom.2 čelični stupovi ø50/ø65 u potrebnom broju dijagonalna zatega u potrebnom broju pletivo od žice ø2,8 mm, visine 2,0 m dužine 28 m betonskih temelja za postavljanje stupova dim. 50 x50 x50 cm u potrebnom broju, uzemljenja zaštitne ograde. U cijenu uključen spojni i nosivi materijal.
|  | komplet | 1 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja visećih plinskih jednostupanjskih generatora toplog zraka s helikoidalnim ventilatorom, tip kao GP MINI 20, proizvod kao RIELLO, kapaciteta 16 kW ili jednako vrijedno. Visina montaže je cca 4,2 m. Generator je opremljen sa pripadajućim ventilatorom, grijačem, te sklopkom za uključivanje/isključivanje – termostatom. U cijenu uključiti svu plinsku opremu ispred viseće grijalice sastoji se od spojnice, stabilizatora tlaka, filtra i ručnog zasuna. Predvidjeti montažu na zid, te sav potreban ovjesni materijal kao što su nosači od čel. «L» ili «U» profila, ukupne težine cca 15 kg po jednom grijaču. Nosač mora biti očišćen i miniziran dvostrukim premazom. U cijenu uključiti i pribor za dovod vanjskog zraka i odvod plinova izgaranja sa priključkom iznad krova (koaksijalni umetak sa dimnom priključnicom, koaksijalna cijev od 0,5 m, koaksijalna cijev od 1,0 m, koljeno 90° i vertikalni koaksijalni ispušni kit) kao i potrebna zaporna armatura za plin (spojnica, stabilizator tlaka, filter i ručni zasun). U cijenu uključiti i sav potreban spojni materijal. Sve komplet. | komplet | 9 |  | 0
Jednakovrijedno: ___________________________________________________
15. | Izrada proboja vanjskog zida dimenzije Ø150 mm. Nakon montaže dimnjače potrebno je dovesti obrub proboja u prvobitno stanje (limnni opšav, silikoniziranje i sl.).Uključiti sav potreban alat i materijal. Sve komplet. | komplet | 9 |  | 0
16. | Izrada proboja krovne konstrukcije dimenzije Ø150 mm. Nakon montaže dimnjače potrebno je dovesti obrub proboja u prvobitno stanje (limnni opšav, silikoniziranje i sl.). Uključiti sav potreban alat i materijal. Sve komplet. | komplet | 2 |  | 0
17. | Dobava i postavljanje aparata za početno gašenje požara suhim prahom tip kao S-9 proizvod "Pastor" Zagreb ili jednakovrijedno. | kom | 2 |  | 0
Jednakovrijedno: ____________________________________________________
18. | Dobava i ugradnja znakova upozorenja prema propisima i uputama u tehničkom opisu. | komplet | 1 |  | 0
19. | Dobava protupožarne zaštite instalacija, proizvod kao Promat ili jednakovrijedno. Premazivanje cjevovoda na mjestu prodora protupožarnim premazom Promapaint (ili jednako vrijedno) min 1,5 m u oba smjera od mjesta prodora. Podloga mora biti suha, očišćena od korozije, prljavštine i masnoće. Nanošenje mora biti izvedeno u dva premaza. Mjesto prodora instalacije potrebno je zapuniti atestiranom protupožarnom masom (brtvilom) vatrootpornosti minimalno koliko je i vatrootpornost zida. U cijenu uključiti sav potreban materijal, jednokomponentnu poliuretansku pjenu, protupožarni kit poput proizvoda Promaseal ili jednakovrijedno, protupožarne obujmice za cijevi. Obračun po kompletu svih cijevi. | komplet | 1 |  | 0
Jednakovrijedno: ____________________________________________________
20. | Ispitivanje niskotlačnog plinovoda na čvrstoću i na nepropusnost (prema HSUP-P 601.111 DVGW G462) inertnim plinom, uz izdavanje atesta o izvršenim ispitivanjima. Tlačna proba izvodi se tlačnim ispitivanjem zrakom ili internim plinom prema DVGW Radni list G 469/1987 postupak B3 ili C3 sa ispitnim tlakom koji je 1.1 puta veći od maksimalnog radnog tlaka uz uvjet da je za 2 bar veći od maksimalnog radnog tlaka i ovdje iznosi 6 bar pretlaka. Za posao izvođač mora osigurati kompresor dovoljnog kapaciteta.
Na čitavoj trasi plinovoda treba poduzeti sve mjere osiguranja za slučaj eventualnog kvara koji može nastati prilikom ispitivanja. Tlačenje zraka treba vršiti postupno uz kontrolu nepropusnosti prirubničkih i ostalih spojeva. Kad tlak na manometru pokaže traženi pritisak zatvara se zaporni organ na spoju kompresora i kompresor se odvoji od plinovoda. Trajanje ove tlačne probe treba iznositi 24 sata od momenta kada se temperatura zraka u plinovodu ustali.
Tijekom trajanja ove tlačne probe treba bilježiti pad tlaka u određenim vremenskim razmacima uz korekture tlaka uslijed razlike temperature ispitnog medija u plinovodu. O ovom ispitivanju, prisutni moraju potpisati zapisnik kao dokument o ispravnosti plinovoda.
Nakon svake tlačne probe potrebno je iz plinovoda ispustiti sav medij kojim je vršena tlačna proba tako da pretlak u plinovodu iznosi 0 bara (nema pretlaka).
| Ispitivanje na nepropusnost vrši se premazivanjem spojnih mjesta pjenušavim sredstvima. Opterećenje cjevovoda materijalom radi osiguranja od promjene položaja, temp.ispitnog medija, klase manometra i dozvoljeni pad tlaka dani su u tehničkom opisu. | komplet | 1 |  | 0
21. | Puštanje plinovoda u rad. Punjenje instalacije plinom uz kontrolu nepropusnosti spojnih mjesta, putem instrumenta ”Gas-tec”. | komplet | 1 |  | 0
22. | Prateći građevinski radovi koji se mogu pojaviti prilikom izvođenja instalacija, proboji vanjskog zida, međukatne konstrukcije, pregrada, za vođenje instalacije, izrada potrebnih šliceva u zidovima i sl. sa naknadnim krpanjem nakon polaganja cijevi - šlicevi se zatvaraju mortom i zaglade. Pragovi i vodilice za vođenje instalacija van zidova, prema pravilima struke. Potrošni materijal, vijci, tiple. U stavku uključiti sve potrebne građ.radove. | komplet | 1 |  | 0
23. | Ishodovanje svih potrebnih atesta za uređaje i opremu, sva potrebna ispitivanja (funkcionalnosti, probe i sl.)do pune pogonske sposobnosti instalacije i uređaja sa svim potrebni ispitivanjima. U cijenu uključeno: davanje uputa o korištenju i održavanju postrojenja; pribavljanje atestne dokumentacije, atesti buke i sl., garancijskih listova, kao i sve druge dokumentacije za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku, te dokumentacije potrebne za tehnički pregled. Izrada funkcionalnih shemi djelovanja sustava (u okvir i stakleni pokrov). Obuka korisnika.
|  | komplet | 1 |  | 0
24. | Transportno manipulativni troškovi i organizacija radilišta, te sitan potrošni materijal koji nije posebno specificiran, a potreban je za montažu, kao i građevinska pomoć uz upotrebu skele za visine veće od 2,5 m, te osiguranje gradilišta (cca 2%). | komplet | 1 |  | 0
1. | PLINSKA INSTALACIJA | UKUPNO: |  |  | 0
|  | PDV: |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  | 0
NAPOMENA: Svi prateći radovi moraju biti izvedeni i ako nisu navedeni u stavkama troškovniku.
Prateće građevinske radove na probijanjima uključiti u gore navedene stavke troškovnika.
Sve zidane površine dovesti u prvobitno stanje.

## KLIMA UREĐAJ
OBJEKT: GOSPODARSKA ZGRADA – bravarska radionica sa upravom i nadstrešnica
PROJEKT:IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
Rbr. | Tekstualni opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
STROJARSKE INSTALACIJE
2. | GRIJANJE / HLAĐENJE – klima uređaji
1. | Dobava i ugradnja vanjske jedinice multi split sustava za spajanje do 4 unutarnje jedinice, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu.
Kao proizvod Daikin tip: 4MXS68F ili jednakovrijedno
Slijedećih tehničkih karakteristika:
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825) hlađenje pri 35°C, grijanje pri -10°C vanjske temperature
Napomena : Podaci o sezonskoj učinkovitosti odnose se na najnepovoljniju multi primjenu
Qh = 6,8 kW
SEER= 4,62
Pdesign= 6,80 kW
Oznaka sezonske energetske učinkovitosti u sezoni hlađenja: B
Godišnja potrošnja energije : 516 kWh
Qg = 8,6 kW
SCOP: 3,80
Pdesign= 4,40 kW
Oznaka sezonske energetske učinkovitosti u sezoni grijanja: A
Godišnja potrošnja energije : 1.636 kWh
Protok zraka hlađenje: 43,5 - 52,7 m3/min
Protok zraka grijanje: 16,3 - 46,4 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 48 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 49 dBA
Nivo zvučnog snage: 61 dB(A)
Dimenzije: 826x 300 mm ; h = 735 mm
Težina: 58 kg
Maksimalna duljina cjevovoda 60 m, od toga visinski 15 m.
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 x4 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 9,52 x2 +12,7 x2 mm
Radno područje: hlađenje: od -10 do 46°C
Radno područje: grijanje: od -15 do 15,5°C
| Napajanje : 220-240 V / 50 Hz ~1 | kom | 1 |  | 0
Jednakovrijedno: _________________________________________________
2. | Dobava i ugradnja vanjske jedinice multi split sustave za spajanje do 3 unutarnje jedinice, namjenjene za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu. Sa svim potrebnim potrošnim, pričvrsnim, motažnim, brtvenim i spojim materijaloim i radovima, do potpune pogonske sposobnosti.
Kao proizvod Daikin tip: 3MXS68G ili jednakovrijedno
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)
Napomena : Podaci o sezonskoj učinkovitosti odnose se na najnepovoljniju multi primjenu
Qh = 6,8 kW
SEER= 4,62
Pdesign= 6,80 kW
Oznaka sezonske energetske učinkovitosti u sezoni hlađenja: B
Godišnja potrošnja energije : 516 kWh
Qg = 8,6 kW
SCOP: 3,80
Pdesign= 4,40 kW
Oznaka sezonske energetske učinkovitosti u sezoni grijanja: A
Godišnja potrošnja energije : 1.636 kWh
Protok zraka hlađenje: 43,5 - 52,7 m3/min
Protok zraka grijanje: 16,3 - 46,4 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 48 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 49 dBA
Nivo zvučnog snage: 61 dB(A)
Dimenzije: 826x 300 mm ; h = 735 mm
Težina: 58 kg
Maksimalna ukupna duljina cjevovoda 50 m, od toga visinski 15 m.
Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice: 25 m
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35x3 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 9,52x1 + 12,7x2 mm
Radno područje: hlađenje: od -10 do 46°C
Radno područje: grijanje: od -15 do 18°C
| Napajanje : 220-240 V / 50 Hz ~1 | kom | 1 |  | 0
Jednakovrijedno: _________________________________________________
3. | Dobava i ugradnja unutarnjih jedinica parapetne izvedbe sa maskom, opremljena ventilatorom, 5-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Njezina mala visina omogućuje savršenu ugradnju ispod prozora.
Kao proizvod Daikin tip: FVXS25F ili jednakovrijedno
Okvirna nazivna učinkovitost (hlađenje 35°C/27°C, grijanje 7°C/20°C )
Qh = 2,5 kW (1,3-3,0)
Qg = 3,4 kW (1,3-4,5)
Protok zraka hlađenje: 4,1 - 8,2 m3/min
Protok zraka grijanje: 4,4 - 8,8 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 23 - 38 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 23 - 38 dBA
Nivo zvučne snage: 52 dB(A)
Dimenzije: 700 x 210 mm ; h = 600 mm
Težina: 14 kg
Boja kučišta: bijela
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 9,5 mm
| Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom. | kom | 4 |  | 0
Jednakovrijedno: _________________________________________________
4. | Dobava i ugradnja unutarnjih jedinica parapetne izvedbe sa maskom, opremljena ventilatorom, 5-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Njezina mala visina omogućuje savršenu ugradnju ispod prozora.
Kao proizvod Daikin tip: FVXS35F ili jednakovrijedno
Okvirna nazivna učinkovitost (hlađenje 35°C/27°C, grijanje 7°C/20°C )
Qh = 3,5 kW (1,4-3,8)
Qg = 4,5 kW (1,4-5,0)
Protok zraka hlađenje: 4,5 - 8,5 m3/min
Protok zraka grijanje: 4,7 - 9,4 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 24 - 39 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 24 - 39 dBA
Nivo zvučne snage: 52 dB(A)
Dimenzije: 700 x 210 mm ; h = 600 mm
Težina: 14 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 9,52 mm
| Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom. | kom | 2 |  | 0
Jednakovrijedno: _________________________________________________
5. | Dobava i ugradnja klima uređaja za server, u mono split izvedbi.
Profesionalna unutarnja zidna jedinica s maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, 5-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za filtriranje, zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, s mogućnošću WiFi upravljanja uređajem putem mobilne aplikacije. Uređaj je opremljen dvozonskim inteligentnim okom za dvosmjernu prostornu detekciju i ima funkciju poboljšanog istrujavanja zraka korištenjem Coanda efekta. Zbog iznimnih tehničkih karakteristika i optimiziranosti za kontinuirani rad, pogodna je i za zadovoljavanje potreba tehničkog hlađenja.
Vanjska jedinica split sustava, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R-410A.
Zajedničke tehničke karakteristike sustava:
Nazivna učinkovitost (hlađenje 35°C/27°C, grijanje 7°C/20°C)
Hlađenje:
Qh = 2,5 kW
EER= 4,21
Oznaka energetske učinkovitosti: A
N (nom) = 0,593 kW / 230 V - 50 Hz
Grijanje:
Qg = 2,8 kW (1,3-4,7)
COP= 4,67
Oznaka energetske učinkovitosti: A
N (nom) = 0,6 kW / 230 V - 50 Hz
Godišnja potrošnja: 297 kWh
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)
Hlađenje:
Pdesign= 2,50 kW
SEER= 7,90
Oznaka energetske učinkovitosti: A++
Godišnja potrošnja energije: 111 kWh
Grijanje:
Pdesign= 2,50 kW
SCOP: 4,78
Oznaka energetske učinkovitosti: A++
Godišnja potrošnja energije: 732 kWh
Radno područje: grijanje: od -15 do 18°C
Radno područje: hlađenje: od -10 do 46°C
Unutarnja jedinica:
Kao proizvod Daikin tip: FTXS25K ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: _________________________________________________
Protok zraka hlađenje: 3,9 - 9,1 m3/min
Protok zraka grijanje: 4,3 - 10,0 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 19 - 41 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 19 - 41 dBA
Nivo zvučne snage: 58 dB(A)
Dimenzije: 780 x 215 mm ; h = 289 mm
Težina: 8 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 9,50 mm
Vanjska jedinica:
Kao proizvod Daikin tip: RXS25L3 ili jednakovrijedno
Protok zraka: hlađenje: 30,1 - 33,5 m3/min
Protok zraka: grijanje: 25,6 - 28,3 m3/min
Nivo zvučne snage: 59 dBA
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 43/46 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 44/47 dBA
Dimenzije: 765 x 285 mm ; h = 550 mm
Težina: 34 kg
Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 20 m, od toga visinski 15 m.
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 9,50 mm
Napajanje: 220 - 240 V / 50 Hz ~1
| Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom. | komplet | 1 |  | 0
Jednakovrijedno: _________________________________________________
6. | Dobava i ugradnja predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A . U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje. Toplinska izolacija cijevi rashladnog medija s parnom branom. Izolacija mora biti negoriva. U kompletu sa ljepilom, ljepljivom trakom i ostalim potrebnim materijalom. Izolacija za koljena i fazonske komade se izraduje prilikom montaže.
| Φ 6,4 | m | 166 |  | 0
| Φ 9,5 | m | 166 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja PVC cijevi za odvod kondenzata, sa svim potrebnim spojnim, brtvenim materijalom i ovjesnim priborom. Obračun po m, sljedećih dimenzija :
| Φ32 mm | m | 36 |  | 0
8. | Dobava i montaža sifona s kuglicom nazivne priključne dimenzije DN 32. | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava i montaža WiFi internet sučelja za Daikin split unutrašnje jedinice, pruža mogućnost upravljanja Daikin split unutrašnje jedinice preko Apple ili Android aplikacije, spaja se na poseban priključak na jedinici, ne može biti kombiniran sa KKRP01A upravljačem. Tip kao DAIKIN BRP069A43 ili jednakovrijedno
| Jednakovrijedno: _________________________________________________ | kom | 7 |  | 0
10. | Dobava i montaža osnovnog žičanog daljinskog upravljača (spaja se na P1/P2 terminal). Karakteristike: tjedni vremenski program, integrirani senzori temperature, upravljanje VAM jedinicama, regulacija rada. Tip kao DAIKIN BRC1D52 ili jednakovrijedno
| Jednakovrijedno: _________________________________________________ | kom | 7 |  | 0
11. | Dobava rashladnog medija R410A potrebne količine za navedene količine cijevi. | komplet | 1 |  | 0
12. | Puštanje u pogon multi sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. | komplet | 3 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja postolja za postavljanje vanjskih jedinica, izrađeno iz čeličnih U profila antikorozivno zaštićeno. U stavku uključiti antivibracijske podloške. | kg | 60 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja elemenata za ožičenje i spajanje električne opreme i elemenata regulacije, kabliranje i ožečenje svih potrebnih uređaja radi napajanja i regulacije.. El. kabel uvučen u PVC bužir Φ 16 za električno spajanje unutarnjih i vanjskih jedinica dužine cca 160 m. Svi prateći elektro radovi i materijali (pomoćni i potrošni) potrebni za ožičenje svih strojarskih elemenata. Stavka ne uključuje napajanje. | paušalno | 1 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja električnih grijaćih panela (radijatora) za ugradnju u pomoćne mokre prostorije i montažu na zid, otporne na prskanje proizvod kao GLAMOX, tip kao TPVD ET ili jednako vrijedno. Komplet sa elektronskim termostatom, spojnim, pričvrsnim i konzolnim materijalom.
a) | Toplinski učin : 400 W | kom | 3 |  | 0
b) | Toplinski učin : 800 W | kom | 1 |  | 0
Jednakovrijedno: _________________________________________________
16. | Dobava i ugradnja električnih grijaćih panela (radijatora) za ugradnju u pomoćne prostorije i montažu na zid, proizvod kao GLAMOX, tip kao TPA ET ili jednako vrijedno. Komplet sa elektronskim termostatom, spojnim, pričvrsnim i konzolnim materijalom.
a) | Toplinski učin : 400 W | kom | 1 |  | 0
b) | Toplinski učin : 600 W | kom | 1 |  | 0
c) | Toplinski učin : 1500 W | kom | 1 |  | 0
Jednakovrijedno: _________________________________________________
17. | Prateći građevinski radovi koji se mogu pojaviti prilikom izvođenja instalacija, proboji vanjskog zida, međukatne konstrukcije, pregrada, za vođenje freonske instalacije ili kondenzata, izrada potrebnih šliceva u zidovima i sl. sa naknadnim krpanjem nakon polaganja cijevi - šlicevi se zatvaraju mortom i zaglade. Pragovi i vodilice za vođenje instalacija van zidova, prema pravilima struke. Potrošni materijal, vijci, tiple. U stavku uključiti sve potrebne građ.radove. | komplet | 1 |  | 0
18. | Ishodovanje svih potrebnih atesta za uređaje i opremu, sva potrebna ispitivanja (funkcionalnosti, probe i sl.)do pune pogonske sposobnosti instalacije i uređaja sa svim potrebni ispitivanjima. U cijenu uključeno: davanje uputa o korištenju i održavanju postrojenja; pribavljanje atestne dokumentacije, atesti buke i sl., garancijskih listova, kao i sve druge dokumentacije za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku, te dokumentacije potrebne za tehnički pregled. Obuka korisnika.
|  | komplet | 1 |  | 0
19. | Ispitivanje instalacije. | paušalno | 1 |  | 0
20. | Transportno manipulativni troškovi i organizacija radilišta te sitan potrošni materijal koji nije posebno specificiran, a potreban je za montažu. | paušalno | 1 |  | 0
2. | GRIJANJE / HLAĐENJE – klima uređaji | UKUPNO: |  |  | 0
|  | PDV: |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  | 0
NAPOMENA: Troškovnikom su obuhvaćeni svi prateći građevinski i ostali radovi i radnje, pomoćna sredstva, i potrošni i sitni materijal, do potpune pogonske sposobnosti, bez obzira da li su navedeni u pojedinim stavkama.

## VENTILACIJA
OBJEKT: GOSPODARSKA ZGRADA – bravarska radionica sa upravom i nadstrešnica
PROJEKT:IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
Rbr. | Tekstualni opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
STROJARSKE INSTALACIJE
3. | VENTILACIJA
1. | Dobava i ugradnja odsisnog ventilatora za ugradnju na zid sa automatskim zatvaranjem i direktnim ispuhivanjem, te s nepovratnom klapnom (za odsisavanje zraka iz sanitarija i skladišta) sa spojem na odsisnu vertikalu Ф 100 koja završava na krovu.
Proizvod kao VORTICE VORT PRESS 220 LL ili jednakovrijedno.
| Karakteristike ventilatora: - količina zraka: Vzr =200 m3/h - statički tlak: Δpst =90 Pa - razina buke: Lp =34 dB U cijenu ulazi odgovarajući regulator. | kom | 2 |  | 0
Jednakovrijedno: _________________________________________________
2. | Dobava i ugradnja zračnih ventila za odsis zraka. U cijenu uključen brtveni materijal i podešavanje ventila. V =40 m3/h. | kom | 9 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja odzračnih rešetki, s mogućnosti reguliranja količine zraka, proizvod kao Klimaoprema ili jednakovrijedno. Uključivo sve potrebno za montažu.
| OAH 2-L (325 x75) - odsis | kom | 1 |  | 0
Jednakovrijedno: _________________________________________________
4. | Dobava i ugradnja kanalskog ventilatora za spoj na ventilacijske kanale (za odsisavanje zraka iz prostorija) proizvod kao Vortice CA ili jednakovrijedno.
| količina zraka: 280 m3/h pad tlaka: 195 Pa U cijenu ulazi odgovarajući regulator broja okretaja, te sav potreban spojni i ovjesni materijal. Sve komplet. | kom | 1 |  | 0
| količina zraka: 300 m3/h pad tlaka: 205 Pa U cijenu ulazi odgovarajući regulator broja okretaja, te sav potreban spojni i ovjesni materijal. Sve komplet. | kom | 1 |  | 0
Jednakovrijedno: __________________________________________________
5. | Dobava i ugradnja prestrujnih rešetki rešetki, za ugradnju u vrata, proizvod kao Klimaoprema ili jednako vrijedno. Uključivo sve potrebno za montažu. Stavka se izvodi samo u dogovoru sa investitorom, ukoliko se ne podrežu određena vrata.
a) | OAS - R 325 x125 | kom | 2 |  | 0
b) | OAS - R 525 x225 | kom | 4 |  | 0
Jednakovrijedno: __________________________________________________
6. | Dobava i ugradnja ventilacijskih kanala izrađenih od pocinčanog lima uključujući sve prijelazne komade, regul. zaklopke, koljena i skretne lopatice te potreban ovjesni i brtveni materijal. Kanale izraditi prema DIN 24190. Debljinu lima uzeti prema tabeli uz detalj kanala. U jediničnu cijenu su uključene C i T spojnice te prirubnice. Kanali su izolirani sa izolacijom sa parnom branom debljine 6 mm. Dimenzije kanala kao u nacrtima. Obračun se vrši po kg kanala. | kg | 320 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja ventilacijskih kanala izrađenih od pocinčanog lima uključujući sve prijelazne komade, regul. Zaklopke, koljena i skretne lopatice te potreban ovjesni i brtveni materijal. Kanale izraditi prema DIN 24190. Debljinu lima uzeti prema tabeli uz detalj kanala. U jediničnu cijenu su uključene C i T spojnice te prirubnice. Kanali su neizolirani . Služe za ventilaciju s radnih stolova. Dimenzije kanala kao u nacrtima. Obračun se vrši po kg kanala. | kg | 290 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja protukišne kape od pocinčanog lima uključujući sav potreban ovjesni i brtveni materijal.
| Ø 100 | kom | 2 |  | 0
| Ø 355 | kom | 5 |  | 0
| Ø 400 | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja alumunijske vanjske fiksne žaluzine, tip kao Vortice GFI 12/15 ili jednakovrijedno, komplet sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. Uključivo sve potrebno za montažu.
| Jednakovrijedno: _________________________________________________ | kom | 2 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja alumunijske vanjske fiksne žaluzine, dimenzije 525 x225, komplet sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. Uključivo sve potrebno za montažu. | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja ventilatora destratifikatora, tip kao ETA 35, proizvod kao RIELLO, kapaciteta zraka V =3500 m3/h ili jednakovrijedno. Visina montaže je 5 m. Ventilator je opremljen pripadajućim ventilatorom, te sklopkom za uključivanje/isključivanje – termostatom. Predvidjeti montažu pod strop, te sav potreban ovjesni materijal kao što su nosači od čel. «L» ili «U» profila. Nosač mora biti očišćen i miniziran dvostrukim premazom. U cijenu uključiti i sav potreban spojni materijal. Sve komplet.
| Jednakovrijedno: _________________________________________________ | komplet | 3 |  | 0
12. | Izrada proboja krovne konstrukcije prosječne dimenzije Ø150. Nakon montaže ventilacijskog kanala, potrebno je dovesti obrub proboja u prvobitno stanje (limnni opšav, silikoniziranje i sl.).Uključiti sav potreban alat i materijal. Sve komplet. | komplet | 2 |  | 0
13. | Izrada proboja krovne konstrukcije dimenzije Ø400. Nakon montaže ventilacijskog kanala, potrebno je dovesti obrub proboja u prvobitno stanje (limnni opšav, silikoniziranje i sl.).Uključiti sav potreban alat i materijal. Sve komplet. | komplet | 5 |  | 0
14. | Izrada proboja krovne konstrukcije dimenzije 450x300. Nakon montaže ventilacijskog kanala, potrebno je dovesti obrub proboja u prvobitno stanje (limnni opšav, silikoniziranje i sl.).Uključiti sav potreban alat i materijal. Sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
15. | Izrada proboja vanjskog zida dimenzije 450x300. Nakon montaže ventilacijskog kanala, potrebno je dovesti obrub proboja u prvobitno stanje (limnni opšav, silikoniziranje i sl.).Uključiti sav potreban alat i materijal. Sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
16. | Probno uključivanje u rad ventilatora, regulacija količine zraka i balansiranje cjelokupnog sustava ventilacije uz izradu zapisnika. | komplet | 1 |  | 0
17. | Ishodovanje svih potrebnih atesta za uređaje i opremu, sva potrebna ispitivanja (funkcionalnosti, probe i sl.) do pune pogonske sposobnosti instalacije i uređaja sa svim potrebni ispitivanjima. U cijenu uključeno: davanje uputa o korištenju i održavanju postrojenja; pribavljanje atestne dokumentacije, atesti buke i sl., garancijskih listova, kao i sve druge dokumentacije za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku, te dokumentacije potrebne za tehnički pregled. Obuka korisnika.
|  | komplet | 1 |  | 0
18. | Transportno manipulativni troškovi i organizacija gradilišta, te sitan potrošni materijal koji nije posebno specificiran, a potreban je za montažu, kao i građevinska pomoć uz upotrebu skele za visine veće od 2,5 m. | komplet | 1 |  | 0
3. | VENTILACIJA | UKUPNO: |  |  | 0
|  | PDV: |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  | 0
NAPOMENA: Troškovnikom su obuhvaćeni svi prateći građevinski i ostali radovi i radnje, pomoćna sredstva, i potrošni i sitni materijal, do potpune pogonske sposobnosti, bez obzira da li su navedeni u pojedinim stavkama.

## KOMPRIMIRANI
OBJEKT: GOSPODARSKA ZGRADA – bravarska radionica sa upravom i nadstrešnica
PROJEKT:IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
Rbr. | Tekstualni opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
STROJARSKE INSTALACIJE
4. | KOMPRIMIRANI ZRAK
NAPOMENA: Prije nuđenja kompletnog sustava komprimiranog zraka, potrebno je kontaktirati investitora radi usklađivanja s konkretnim potrebama i vrstom sustava komprimiranog zraka.
1. | Dobava i ugradnja kuglastih zapornih ventila NP 16.
| NO 15 | kom | 23 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja crnih bešavnih cijevi za razvod komprimiranog zraka, uključujući fazonske komade i sav pomoćni, pričvrsni i ovjesni materijal.U stavku uključiti čišćenje i temeljno bojanje (dva premaza) cijevi, kao i sav potreban ovjesni matrijal. U cijenu uključiti i proboj zida te zapunjavanje atestiranom protupožarnom pjenom i premazom. Naknadno bojanje odgovarajućom bojom. Sve komplet.
a) | NO 15 | m | 12 |  | 0
b) | NO 25 | m | 38 |  | 0
c) | NO 32 | m | 140 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja odvajača kondenzata R ½” za ugradnju na razvod komprimiranog zraka, uključujući potreban pomoćni i pričvrsni materijal. | kom | 2 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja aluminijskih prestrujnih vidno nepropusnih rešetki za ugradnju u vrata. Rešetka u kompletu s ugradbenim okvirom. Prikladna za ugradnju u vrata debljine 30-50 mm. Rešetka je izrađena iz aluminija i eloksirana prilikom završne obrade (E6-C-0). Proizvod kao Trox ili jednako vrijedno.
| AGS-T/525 x 225/0/0 | kom | 2 |  | 0
Jednakovrijedno: _________________________________________________
5. | Dobava protupožarne zaštite instalacija, proizvod kao Promat ili jednako vrijedno. Premazivanje cjevovoda na mjestu prodora protupožarnim premazom Promapaint (ili jednako vrijedno) min 1,5 m u oba smjera od mjesta prodora. Podloga mora biti suha, očišćena od korozije, prljavštine i masnoće. Nanošenje mora biti izvedeno u dva premaza. Mjesto prodora instalacije potrebno je zapuniti atestiranom protupožarnom masom (brtvilom) vatrootpornosti minimalno koliko je i vatrootpornost zida. U cijenu uključiti sav potreban materijal, jednokomponentnu poliuretansku pjenu, protupožarni kit Promaseal (ili jednako vrijedno), protupožarne obujmice za cijevi. Obračun po kompletu svih cijevi. | komplet | 2 |  | 0
Jednakovrijedno: _________________________________________________
6. | Dobava i ugradnja pripadajućih mikrofiltera. Namjena kod potrebe za visokom kvalitetom stlačenog zraka koji ne sadrži ulje. Smanjuje sadržaj ulja u stlačenom zraku do 0,01 mg/m3 i uklanja čestice do 0,01 µm uz učinkovitost od 99,9999%. Filtriranje se obavlja cijelim putem prolaska zraka kroz filter element. | komplet | 1 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja pripadajućeg filtera sa aktivnim ugljenom namijenjenog za uklanjanje neugodnih mirisa iz stlačenog zraka i uklanjanja kontaminiranih uljnih para. Aktivni ugljen je izvrstan absorbent za naftne pare i stoga je pogodan za čišćenje komprimiranog zraka. Filter ima fine granulate raspoređene širokom površinom na kojoj dolazi do adsorpcije. Učinkovitost adsorpcije je tolika da je zrak na izlazu iz filtra potpuno lišen ugljikovodičnih plinova i organskih tragova. | komplet | 1 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja pripadajućeg izlučivača kondenzata za postojeći kompresor, sa setom pribora za spoj na vertikalni spremnik. max/min radni pretlak 16/0,8 bar radni napon/frekvencija 230 V/50-60 Hz | komplet | 1 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja uređaja za obradu kondenzata, za max kapacitet prema postojećem kompresoru. | komplet | 1 |  | 0
10. | Izrada pisanih upustava s uputama za rad za kompresorsku stanicu kao i izrada sheme postrojenja, te postavljanje uokvirene sheme na vidljivo i lako pristupačno mjesto u kompresorskoj stanici. | komplet | 1 |  | 0
11. | Ishodovanje svih potrebnih atesta za uređaje i opremu, sva potrebna ispitivanja (funkcionalnosti, probe i sl.) do pune pogonske sposobnosti instalacije i uređaja sa svim potrebni ispitivanjima. U cijenu uključeno: davanje uputa o korištenju i održavanju postrojenja; pribavljanje atestne dokumentacije, garancijskih listova, kao i sve druge dokumentacije za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku, te dokumentacije potrebne za tehnički pregled. | komplet | 1 |  | 0
12. | Ispitivanje instalacije tlakom od 15 bara, uz prethodno propuhivanje komprimiranim zrakom. O rezultatima ovih proba treba sastaviti zapisnik.
|  | kom | 1 |  | 0
13. | Puštanje u pogon instalacije komprimiranog zraka. Regulacija tlaka u sistemu i potrošača prema uputstvima isporučioca tehnološke opreme uz izdavanje atesta o izvršenim radovima i garantnih listova. Izrada upustva za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku.
|  | kom | 1 |  | 0
4. | KOMPRIMIRANI ZRAK | UKUPNO: |  |  | 0
|  | PDV: |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  | 0
NAPOMENA: Svi prateći radovi moraju biti izvedeni i ako nisu navedeni u stavkama troškovniku.
Prateće građevinske radove na probijanjima uključiti u gore navedene stavke troškovnika.
Sve zidane površine dovesti u prvobitno stanje.
Veličinu kompresora potrebno provjeriti sa investitorom.

## KISIK
OBJEKT: GOSPODARSKA ZGRADA – bravarska radionica sa upravom i nadstrešnica
PROJEKT:IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
Rbr. | Tekstualni opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
STROJARSKE INSTALACIJE
5. | DISTRIBUCIJA KISIKA I ACETILENA
1. | Dobava i ugradnja atestiranih inox cijevi za visokotlačni plinski razvod prema (AISI 304) Č.4580, komplet sa spojnim pričvrsnim i konzolnim materijalom, te standardnim cijevnim lukovima.
| N0 20 - za kisik | m | 40 |  | 0
| N0 15 - za acetilen | m | 36 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja kuglastih slavina iz inoxa, na navoj, komplet sa holenderom, te spojnim i brtvenim naterijalom, NP 25. DN 15 | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja kuglastih slavina iz inoxa, na navoj, komplet sa holenderom, te spojnim i brtvenim naterijalom, NP 25. DN 20 | kom | 2 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila iz inoxa, na navoj, komplet a holenderom, te spojnim i brtvenim materijalom, NP 25. DN 15 | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila iz inoxa, na navoj, komplet a holenderom, te spojnim i brtvenim materijalom, NP 25. DN 20 | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja sigurnosnog ventila iz inoxa, na oprugu i navojnim priključkom, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom. DN 15 NP 25 | kom | 2 |  | 0
7. | Dobava i postavljanje aparata za početno gašenje požara suhim prahom tip kao S-9 proizvod "Pastor" Zagreb ili jednakovrijedno. | kom | 2 |  | 0
Jednakovrijedno: ___________________________________________________
8. | Dobava i postavljanje znakova opasnosti i upozorenja. | komplet | 1 |  | 0
9. | Punjenje sistema, tlačna proba instalacije, podešavanje i puštanje u pogon. O rezultatima ovih proba treba sastaviti zapisnik i priložiti odgovarajuće ateste. Izrada upustva za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku. | komplet | 1 |  | 0
10. | Pripremno završni radovi. Ispitivanje instalacije i puštanje u pogon. Radovi na postojećem sustavu komprimiranog zraka, zatvaranje potrebnih ventila ispuštanje zraka iz sustava, spajanje nove instalacije, naknadno tlačenje instalacije. | kom | 2 |  | 0
11. | Izrada i ugradnja čeličnih nosača iz profila NPL 50 x50 x20, za ovjes cijevnog razvoda ispod stropa komplet sa čišćenjem i miniziranjem (2x), te bojanje nosača termootpornom bojom. U cijenu uključiti i dobavu navojnih šipki, ovjesa i ostalog pričvrsnog materijala, sve komplet. | kg | 80 |  | 0
12. | Ishodovanje svih potrebnih atesta za uređaje i opremu, sva potrebna ispitivanja (funkcionalnosti, probe i sl.) do pune pogonske sposobnosti instalacije i uređaja sa svim potrebni ispitivanjima. U cijenu uključeno: davanje uputa o korištenju i održavanju postrojenja; pribavljanje atestne dokumentacije, garancijskih listova, kao i sve druge dokumentacije za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku, te dokumentacije potrebne za tehnički pregled. | komplet | 1 |  | 0
5. | DISTRIBUCIJA KISIKA I ACETILENA | UKUPNO: |  |  | 0
|  | PDV: |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  | 0
NAPOMENA:
Troškovnikom potrebno obuhvatiti sve prateće građevinske radove koji se odnose na postavljanje instalacije po pojedinim stavkama uz dovođenje u prvobitno stanje.

## REKAPITULACIJA
OBJEKT: GOSPODARSKA ZGRADA – bravarska radionica i uprava
REKAPITULACIJA SVEUKUPNO:
1. | PLINSKA INSTALACIJA | 0
2. | GRIJANJE / HLAĐENJE – klima uređaji | 0
3. | VENTILACIJA | 0
4. | KOMPRIMIRANI ZRAK | 0
5. | DISTRIBUCIJA KISIKA I ACETILENA | 0
| UKUPNO: | 0
| PDV: | 0
| SVEUKUPNO: | 0
Izradili: Ivana Barić Bistričić dipl.ing.str.