## Troskovnik-STAVKE
A.) HALA 1 - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA PROIZVODNJE
STAVKE IZVEDBE
1.) Strojni široki iskop za temelje dogradnje hale 1 u terenu (materijalu)
B kategorije (kameni materijal) i C kategorije (zemlja i nasip), a sve prema
nacrtima i kotama iz projekta.
U iskop se priznaje samo površina prema mjerama iz projekta (idealni
profil), tj. ne obračunava se višak iskopa.
Predviđa se 65% iskopa u B kategoriji i 35% iskopa u C kategoriji i to 0,5 m šire
sa svake strane od dimenzije dogradnje hale 1.
Materijal C kategorije se odvozi na deponij do 3 km (obračunato u ovoj stavci)
dok će se materijal B kategorije iskoristiti za nasipavanje oko izvedenih temelja i
u okolišu (ostaje na upotrebu investitoru). Predviđa se prosječna dubina iskopa
od 1,5 m.
Obračun po m3 izvedenog iskopa u zbijenom stanju (idealni profil).
a.) Iskop u B kategoriji
m3 | 559 | á | 0 | Kn | 0
b.) Iskop u C kategoriji
m3 | 301 | á | 0 | Kn | 0
2.) Strojno-ručni iskop za temelje samce stupova dogradnje hale 1 u terenu
(materijalu) B kategorije (kameni materijal), a sve prema nacrtima i kotama iz
projekta.
U iskop se priznaje samo površina prema mjerama iz projekta (idealni profil),
tj. ne obračunava se višak iskopa. Iskop izvesti što je moguće točnije tlocrtnoj
dimenziji temelja kako bi se isti mogli izvoditi bez bočne oplate. Prilikom iskopa
temelja treba voditi računa da se podloga ne prekopa jer se povećana količina
podložnog betona zbog višak iskopa neće priznavati.
Iskopani materijal B kategorije će se iskoristiti za nasipavanje oko izvedenih
temelja i u okolišu (ostaje na upotrebu investitoru).
Obračun po m3 izvedenog iskopa u zbijenom stanju (idealni profil).
m3 | 174 | á | 0 | Kn | 0
3.) Dobava i postava podložnog betona ispod temeljnih stopa na očišćenu
podlogu. Predviđa se postava podložnog betona u prosječnoj debljini
od 10 cm.
Podložni beton izvesti betonom klase čvrstoće C16/20, razreda izloženosti
XC2. U ovoj stavci je uključen kompletan materijal i rad.
Sve komplet gotovo.
Obračun po m3 ugrađenog podložnog betona C16/20.
m3 | 17.4 | á | 0 | Kn | 0
4.) Betoniranje temelja samaca za stupove dogradnje hale 1 betonom klase
čvrstoće C30/37, razreda izloženosti XC2 bez bočne oplate (predviđa
se iskop u stijeni u točnoj dimenziji temelja), a sve prema detaljima iz projekta.
U ovoj stavci je uključen kompletan materijal tj. beton temelja i rad.
Armatura obračunata posebno.
Sve komplet gotovo.
Obračun po m3 ugrađenog betona C30/37 bez bočne oplate.
m3 | 174 | á | 0 | Kn | 0
5.) Betoniranje AB nadtemeljnih greda i AB nastavaka temelja samaca za
stupove dogradnje hale 1 betonom klase čvrstoće C30/37, razreda izloženosti XC2
u potrebnoj običnoj oplati, a sve prema detaljima iz projekta.
Predviđa se prosječna dimenzija nadtemeljnih greda 30/80 cm, a oblikovat će
se prema konfiguraciji terena kako bi se formirao nasip ispod podne AB ploče
dok će AB stupići služiti i kao zaštita čeličnim stupovima koji će se nastaviti ispod
AB ploče do temelja samaca.
U ovoj stavci je uključen kompletan materijal (beton temelja i oplata) i rad.
Armatura obračunata posebno.
Sve komplet gotovo.
Obračun po m3 ugrađenog betona C30/37 sa uključenom oplatom.
a.) AB nadtemeljne grede
m3 | 20.6 | á | 0 | Kn | 0
b.) AB nadtemeljni stupići
m3 | 6.4 | á | 0 | Kn | 0
6.) Prijevoz i razastiranje probranog kamenog materijala iz iskopa u debljini
do 100 cm te planiranje površine kao priprema za ugradnju tampona.
U stavku je uključeno i strojno valjanje podloge sa završnim zbijanjem
podloge na 40 MPa (dokazati mjerenjem).
Jedinična cijena sadrži sav potreban materijal (iz iskopa), rad za uređenje
podloge komplet sa dovozom, razastiranjem, planiranjem i zbijanjem.
Sve komplet gotovo prema detaljima iz projekta.
Obračun po m3 izvedenog nasipa od materijala iskopa.
m3 | 556 | á | 0 | Kn | 0
7.) Dobava, prijevoz i razastiranje tampon materijala u debljini od 20 cm te fino
planiranje površine prema kotama iz projekta ispod predviđene nove podne
AB ploče. U stavku je uključeno i strojno valjanje podloge.
Završno zbijanje podloge na 60 MPa (dokazati mjerenjem).
Materijal mora zadovoljiti svojom kvalitetom propisane standarde tj..
OTU, a sam materijal je tampona granulacije 0-16 mm i to 50% od 0-4 mm,
25% 4-8 mm i 25% 8-16 mm u debljini do 20 cm te kvalitetu ugrađenog
materijala treba dokazati odgovarajućom izjavom i potvrdom o sukladnosti.
Jedinična cijena sadrži sav potreban materijal, rad za uređenje podloge
komplet sa dovozom, razastiranjem, planiranjem i zbijanjem.
Sve komplet gotovo prema detaljima iz projekta.
Obračun po m3 izvedenog tampona.
m3 | 115 | á | 0 | Kn | 0
8.) Dobava i postava podložnog betona na zbijeni tamponski sloj kao priprema
podloge za postavu hidroizolacije. Predviđa se postava podložnog betona u
prosječnoj debljini od 8 cm.
Podložni beton izvesti betonom klase čvrstoće C16/20, razreda izloženosti XC2.
U ovoj stavci je uključen kompletan materijal i rad.
Sve komplet gotovo.
Obračun po m3 ugrađenog podložnog betona C16/20.
m3 | 25.1 | á | 0 | Kn | 0
9.) Dobava i postava hidroizolacije na podložni beton.
Podnu hidroizolaciju izvodimo sistemom hladnog bitumenskog premaza kao
pripremu podloge na koji postavljamo zavarivu hidroizolacijsku traku V4 sa
preklopima od min. 10 cm.
U ovoj stavci je uključen materijal (hladni premaz i zavarive trake V4) i rad.
Sve komplet gotovo.
Obračun po m2 izvedene podne hidroizolacije.
m2 | 319 | á | 0 | Kn | 0
10.) Dobava i postava zaštite hidroizolacije. Predviđa se postava sitnozrnatog
betona u prosječnoj debljini od 5 cm.
Sloj betona izvesti betonom klase čvrstoće C20/25, razreda izloženosti XC2.
U ovoj stavci je uključen kompletan materijal i rad.
Sve komplet gotovo.
Obračun po m2 ugrađenog sitnozrnatog betona C20/25.
m2 | 319 | á | 0 | Kn | 0
11.) Betoniranje podne AB ploče debljine 20 cm sa završnom obradom
(kvarcni posip i obrada helikopterima) betonom klase čvrstoće C25/30,
razreda izloženosti XC2 sa uključenim dilatacijama, a sve prema detaljima
iz projekta. Dilatacijska polja se predviđaju maksimalno 4,0*4,0 m tj. 16,0 m2.
U ovoj stavci je uključen kompletan materijal (beton, oplata, kvarcni posip) i rad.
Armatura obračunata posebno.
Sve komplet gotovo.
Obračun po m3 ugrađenog betona C25/30 sa uključenom oplatom, kvarcnim
posipom i dilatacijama.
m3 | 63.8 | á | 0 | Kn | 0
12.) Dobava, rezanje i postava mrežaste i rebraste armature temelja samaca,
nadtemeljnih greda, nadtemeljnih stupića i AB podne ploče B500B bez obzira
na profil i složenost. U ovu stavku je uključen materijal i rad, sve komplet gotovo.
Količina u ovoj stavci je procjenjena, a točna količina će se dobiti prema iskazu iz
izvedbenog projekta.
Obračun po kg ugrađene mrežaste i rebraste armature B500B.
a.) Mrežasta armatura
kg | 7350 | á | 0 | Kn | 0
b.) Rebrasta armatura
kg | 2800 | á | 0 | Kn | 0
13.) Dobava, izrada i postava nove čelične konstrukcije rekonstrukcije i dogradnje
hale 1 prema detaljima iz projekta i proračunu sa uključenim AKZ-om,
a sve prema nacrtima iz projekta. U ovoj stavci je uključeno i uklapanje u postojeću
halu 1 kao i potrebna skela. Spojevi između elemenata izvode se kutnim i sučeonim
varovima. Svi profili prema proračunu mehaničke otpornosti i stabilnosti.
AK zaštitu izvodimo za područje primorskih atmosferskih utjecaja, a odabrano je:
2 osnovna + 2 završna premaza na pripremljenu podlogu u debljini premaza
od 120μm prema važećim normama.
U ovu stavku je uključen kompletan materijal (profili, spojna sredstva, materijal
AKZ-a) i rad (izrada, čišćenje, transport, postava, ličenje).
Sve komplet gotovo sa uključenom skelom.
Obračun po kg montirane i zaštićene (očišćene i oličene) konstrukcije.
Čelik S235. Količina prema iskazu čelika iz projekta.
a.) Dobava, izrada i postava čelične konstrukcije
kg | 25100 | á | 0 | Kn | 0
b.) AK zaštita (ličenje) čelične konstrukcije
kg | 25100 | á | 0 | Kn | 0
14.) Dobava i postava novog pokrova rekonstrukcije i dogradnje hale 1 od
termoizoliranih krovnih panela (8 cm termoizolacije) proizvođača KINGSPAN
ili jednakovrijedno drugog proizvođača.
U ovoj stavci je predviđen KS1000 RW trapezni krovni panel proizvođača KINGSPAN
sa debljinom termoizolacije 8 cm te sa visinom trapeza 35 mm, ispuna Isophenic sa
uključenim svim spojnim sredstvima (samorezni vijci na svaki trapez) ili drugog
proizvođača s time da odabrani krovni panel treba zadovoljiti traženu nosivost.
Boja po izboru investitora.
U ovoj stavci je uključen materijal (krovni panel i spojna sredstva) i rad.
Sve komplet gotovo.
Obračun po m2 postavljenog novog pokrova (krovni panel).
m2 | 519 | á | 0 | Kn | 0
15.) Dobava i postava novog dijela fasade rekonstrukcije i dogradnje hale 1 od
termoizoliranih fasadnih panela (8 cm termoizolacije) proizvođača KINGSPAN
ili jednakovrijedno drugog proizvođača.
U ovoj stavci je predviđen KS1000 RW trapezoidni zidni panel proizvođača KINGSPAN
sa debljinom termoizolacije 8 cm te sa visinom trapeza 35 mm, ispuna Isophenic sa
uključenim svim spojnim sredstvima (samorezni vijci na svaki trapez) ili drugog
proizvođača s time da odabrani krovni panel treba zadovoljiti traženu nosivost.
Boja po izboru investitora.
U ovoj stavci je uključen materijal (fasadni panel i spojna sredstva) i rad.
Sve komplet gotovo.
Obračun po m2 postavljene nove fasade (fasadni panel).
m2 | 547 | á | 0 | Kn | 0
16.) Dobava i postava cijevne radne skele na dijelovima fasadnog dijela u skladu
sa svim važećim propisima zaštite na radu.
Skelu treba izvesti sa zaštitom od platna ili materijala sličnih svojstava tokom
cijelog izvođenja radova.
U ovu stavku je uključena dobava, montaža, demontaža i odvoz skele nakon
završetka radova. Sve komplet gotovo. Količina skele je procjenjena, a postava
prema potrebi odvijanja pojedinih radova na krovu i fasadi.
Obračun po m2 skele kao projekcija (konzolne istake i obilaženja
uključiti u jediničnu cijenu).
m2 | 450 | á | 0 | Kn | 0
17.) Dobava i postava novih horizontalnih i kosih opšava od pocinčanog
plastificiranog čeličnog lima u boji po izboru investitora.
U ovoj stavci je uključen materijal (lim, spojna sredstva) i rad.
Opšavni limovi će biti debljine d = 0,6 mm, razvijene širine do 33 cm i do 50 cm
ovisno o tipu opšava.
Sve komplet gotovo.
Obračun po m' postavljenog novog opšava.
a.) Opšav kosih stranica krova (zabati), razvijene širine do 50 cm.
m' | 127 | á | 0 | Kn | 0
b.) Horizontalni opšav ruba krova i panela, razvijene širine do 33 cm.
m' | 107 | á | 0 | Kn | 0
c.) Tipski sljemeni završetak KINGSPAN.
m' | 15 | á | 0 | Kn | 0
d.) Kutni spoj panela, razvijene širine do 50 cm.
m' | 97 | á | 0 | Kn | 0
e.) Horizontalni rubni opšav, razvijene širine do 33 cm.
m' | 95 | á | 0 | Kn | 0
f.) Horizontalni opšav spoja fasadne obloge sa podnom pločom, razvijene širine do 33 cm.
m' | 81 | á | 0 | Kn | 0
18.) Dobava i postava novog horizontalnog odvoda od pocinčanog
plastificiranog čeličnog lima u boji po izboru investitora.
U ovoj stavci je uključen materijal (lim, nosači, spojna sredstva) i rad.
Presjek odvoda profilirati za razvijenu širinu lima 33 cm, a lim će biti
debljine d = 0,6 mm.
Sve komplet gotovo.
Obračun po m' postavljenog horizontalnog odvoda.
m' | 95 | á | 0 | Kn | 0
19.) Dobava i postava novih vertikalnih odvoda oborinske vode od
pocinčanog plastificiranog čeličnog lima u boji po izboru investitora.
U ovoj stavci je uključen materijal (čelična cijev, nerđajući nosači,
koljena, izljevni priključak, spojna sredstva) i rad.
Cijev će biti kvadratnog presjeka 100/100 mm i debljine lima d = 0,6 mm.
Sve komplet gotovo.
Obračun po m' postavljene nove vertikale.
m' | 129 | á | 0 | Kn | 0
20.) Izrada, dostava i montaža vanjskih kliznih jednokrilnih vrata dimenzije
300/300 cm sa uključenim osobnim vratima dimenzija 80/220 cm. Sistem
profila kao SCHÜCO AWS/ADS65 ili jednakovrijedno drugog proizvođača
sa ispunom od Al izoliranih panela debljine 40 mm.
Uz klizna vrata predviđene su i odgovarajuće vodilice i ugradni okvir (štok).
Svi profili koji se ugrađuju u krilo kliznih vratiju su sa prekinutim termičkim
mostom kao i okvir (štok) koji se fiksira na čeličnu podkonstrukciju fasadnih
panela sa uključenim opšavima. Sve prema shemi iz projekta.
Osobna vrata se otvaraju prema vani i opremljena su kvakom sa unutarnje
i vanjske strane (može i kvaka sa unutarnje strane koja se ne može blokirati,
bravom i kuglom sa vanjske strane ako su vrata evakuaciona, a treba ih moći
zaključati).
U ovu stavku je uključen kompletan materijal (AL-profili, panel ispuna, vodilice,
opšavi, brave, kvake, okovi) i rad (izrada i montaža). U podu postavljamo dodatnu
vodilicu kako bi se vrata precizno otvarala i dodatno oslonila.
Obračun po komadu jednokrilnih vratiju sa osobnim vratima.
kom. | 1 | á | 0 | Kn | 0
21.) Izrada, dostava i montaža vanjskih kliznih dvokrilnih vrata dimenzije
500/300 cm. Sistem profila kao SCHÜCO AWS/ADS65 ili jednakovrijedno
drugog proizvođača sa ispunom od Al izoliranih panela debljine 40 mm.
Uz klizna vrata predviđene su i odgovarajuće vodilice i ugradni okvir (štok).
Svi profili koji se ugrađuju u krilo kliznih vratiju su sa prekinutim termičkim
mostom kao i okvir (štok) koji se fiksira na čeličnu podkonstrukciju fasadnih
panela sa ukljušenim opšavima. Sve prema shemi iz projekta.
U ovu stavku je uključen kompletan materijal (AL-profili, panel ispuna, vodilice,
opšavi, brave, kvake, okovi) i rad (izrada i montaža). U podu postavljamo dodatnu
vodilicu kako bi se vrata precizno otvarala i dodatno oslonila.
Sve komplet gotovo.
Obračun po komadu dvokrilnih vratiju.
kom. | 1 | á | 0 | Kn | 0
22.) Izrada, dostava i montaža vanjskih kliznih jednokrilnih vrata dimenzije
200/300 cm sa uključenim osobnim vratima dimenzija 80/220 cm. Sistem
profila kao SCHÜCO AWS/ADS65 ili jednakovrijedno drugog proizvođača
sa ispunom od Al izoliranih panela debljine 40 mm.
Uz klizna vrata predviđene su i odgovarajuće vodilice i ugradni okvir (štok).
Svi profili koji se ugrađuju u krilo kliznih vratiju su sa prekinutim termičkim
mostom kao i okvir (štok) koji se fiksira na čeličnu podkonstrukciju fasadnih
panela sa uključenim opšavima. Sve prema shemi iz projekta.
Osobna vrata se otvaraju prema vani i opremljena su kvakom sa unutarnje
i vanjske strane (može i kvaka sa unutarnje strane koja se ne može blokirati,
bravom i kuglom sa vanjske strane ako su vrata evakuaciona, a treba ih moći
zaključati).
U ovu stavku je uključen kompletan materijal (AL-profili, panel ispuna, vodilice,
opšavi, brave, kvake, okovi) i rad (izrada i montaža). U podu postavljamo dodatnu
vodilicu kako bi se vrata precizno otvarala i dodatno oslonila.
Sve komplet gotovo.
Obračun po komadu jednokrilnih vratiju sa osobnim vratima.
kom. | 1 | á | 0 | Kn | 0
23.) Izrada, dostava i montaža vanjskih jednokrilnih osobnih vrata dimenzija
70/220 cm. Sistem profila kao SCHÜCO AWS/ADS65 ili jednakovrijedno
drugog proizvođača sa ispunom od Al izoliranih panela debljine 40 mm.
Uz krilo vrata predviđen je i odgovarajući ugradni okvir (štok).
Svi profili koji se ugrađuju u krilo vratiju su sa prekinutim termičkim
mostom kao i okvir (štok) koji se fiksira na čeličnu podkonstrukciju fasadnih
panela sa uključenim opšavima. Sve prema shemi iz projekta.
Osobna vrata se otvaraju prema vani i opremljena su kvakom sa unutarnje
i vanjske strane (može i kvaka sa unutarnje strane koja se ne može blokirati,
bravom i kuglom sa vanjske strane ako su vrata evakuaciona, a treba ih moći
zaključati).
U ovu stavku je uključen kompletan materijal (AL-profili, panel ispuna, opšavi
brave, kvake, okovi) i rad (izrada i montaža).
Sve komplet gotovo.
Obračun po komadu osobnih vrata.
kom. | 1 | á | 0 | Kn | 0
24.) Izrada, dostava i montaža vanjskih jednokrilnih osobnih vrata dimenzija
60/220 cm. Sistem profila kao SCHÜCO AWS/ADS65 ili jednakovrijedno
drugog proizvođača sa ispunom od Al izoliranih panela debljine 40 mm.
Uz krilo vrata predviđen je i odgovarajući ugradni okvir (štok).
Svi profili koji se ugrađuju u krilo vratiju su sa prekinutim termičkim
mostom kao i okvir (štok) koji se fiksira na čeličnu podkonstrukciju fasadnih
panela sa uključenim opšavima. Sve prema shemi iz projekta.
Osobna vrata se otvaraju prema vani i opremljena su kvakom sa unutarnje
i vanjske strane (može i kvaka sa unutarnje strane koja se ne može blokirati,
bravom i kuglom sa vanjske strane ako su vrata evakuaciona, a treba ih moći
zaključati).
U ovu stavku je uključen kompletan materijal (AL-profili, panel ispuna, opšavi,
brave, kvake, okovi) i rad (izrada i montaža).
Sve komplet gotovo.
Obračun po komadu osobnih vrata.
kom. | 1 | á | 0 | Kn | 0
25.) Izrada, dostava i montaža vanjske fiksne ostakljene stijene dimenzija
1974/200 cm. Predviđa se staklo tipa dvostruki COPILIT ili jednakovrijedno
drugog proizvođača. Okvir se predviđa čelični sa odgovarajućom AK zaštitom
(pocinčano i plastificirano).
U ovu stavku je uključena i potrebna skela.
U ovu stavku je uključen kompletan materijal (zaštićeni čelični okviri, staklo,
opšavi, brtveni materijal, limena klupčica cijelom dužinom) i rad (izrada, transport,
postava, ličenje).
Sve komplet gotovo sa uključenom skelom.
Obračun po m2 izvedene fiksne staklene stijene COPILIT.
m2 | 43.45 | á | 0 | Kn | 0
26.) Dobava i postava nove unutarnje pregradne stijene od termoizoliranih fasadnih
panela (8 cm termoizolacije) proizvođača KINGSPAN ili jednakovrijedno drugog
proizvođača, a sa uključenom potrebnom podkonstrukcijom.
U ovoj stavci je predviđen KS1000 RW trapezoidni zidni panel proizvođača KINGSPAN
sa debljinom termoizolacije 8 cm te sa visinom trapeza 35 mm, ispuna Isophenic sa
uključenim svim spojnim sredstvima i podkonstrukcijom.
Boja po izboru investitora.
U ovoj stavci je uključen materijal (fasadni panel, spojna sredstva i podkonstrukcija) i rad.
Sve komplet gotovo.
Obračun po m2 postavljene unutarnje pregradne stijene sa podkonstrukcijom.
m2 | 144 | á | 0 | Kn | 0
27.) Uklanjanje postojećeg pregradnog zida od YTONG blokova sa svim potrebnim
podupiranjem i odvozom materijala na deponiju.
Sve komplet gotovo, a količina zida koji se uklanja je procijenjena.
Obračun po m2 uklonjenog zida sa podupiranjem i odvozom.
m2 | 80 | á | 0 | Kn | 0
28.) Razni nepredviđeni radovi koje ćemo procijeniti.
Obračun po stvarno izvedenim radovima, a prema ovjeri nadzornog inženjera kao
rušenja, beton i KV sati (prema upisu u građevinski dnevnik).
a.) Beton klase ćvrstoće C25/30 sa uključenom potrebnom oplatom
m3 | 8 | á | 0 | Kn | 0
b.) Radni KV sati
KV sati | 160 | á | 0 | Kn | 0
29.) Čišćenje građevine tokom građenja i po završetku svih radova, sa utovarom
i odvozom smeća.
Obračun po m2 tlocrtne površine objekta koji se čisti.
m2 | 1030 | á | 0 | Kn | 0
UKUPNO A.): |  |  |  | Kn | 0
B.) HALA 2 - DOGRADNJA NOVOG SKLADIŠTA
STAVKE IZVEDBE
1.) Geodetsko iskolčenje hale 2 - dogradnja novog skladišta te izrada
elaborata iskolčenja građevine.
Obračun po kompletu geodetskog snimanja I irađenog elaborate iskolčenja
građevine.
kplt. | 1 | á | 0 | Kn | 0
2.) Strojni široki iskop za temelje dogradnje hale 2 u terenu (materijalu)
C kategorije (zemlja i nasip), a sve prema nacrtima i kotama iz projekta.
U iskop se priznaje samo površina prema mjerama iz projekta (idealni
profil), tj. ne obračunava se višak iskopa.
Predviđa se iskop 0,5 m šire sa svake strane od dimenzije dogradnje hale 2.
Materijal C kategorije se odvozi na deponij do 3 km (obračunato u ovoj stavci).
Predviđa se prosječna dubina iskopa od 0,5 m.
Obračun po m3 izvedenog iskopa u zbijenom stanju (idealni profil).
m3 | 296 | á | 0 | Kn | 0
3.) Strojno-ručni iskop za temelje samce stupova dogradnje hele 2 u terenu
(materijalu) C kategorije (zemlja i nasip), a sve prema nacrtima i kotama iz
projekta.
U iskop se priznaje samo površina prema mjerama iz projekta (idealni profil),
tj. ne obračunava se višak iskopa. Predviđa se iskop 0,5 m šire sa svake strane
kako bi se mogla postaviti bočna oplata.
Materijal C kategorije se odvozi na deponij do 3 km (obračunato u ovoj stavci).
Predviđa se prosječna dubina iskopa od 0,7 m.
Obračun po m3 izvedenog iskopa u zbijenom stanju (idealni profil).
m3 | 78.75 | á | 0 | Kn | 0
4.) Dobava, prijevoz i razastiranje tampon materijala u debljini od 20 cm te fino
planiranje površine prema kotama iz projekta ispod predviđenih novih AB temelja.
U stavku je uključeno i strojno valjanje podloge.
Završno zbijanje podloge na 60 MPa (dokazati mjerenjem).
Materijal mora zadovoljiti svojom kvalitetom propisane standarde tj..
OTU, a sam materijal je tampona granulacije 0-16 mm i to 50% od 0-4 mm,
25% 4-8 mm i 25% 8-16 mm u debljini do 20 cm te kvalitetu ugrađenog
materijala treba dokazati odgovarajućom izjavom i potvrdom o sukladnosti.
Jedinična cijena sadrži sav potreban materijal, rad za uređenje podloge
komplet sa dovozom, razastiranjem, planiranjem i zbijanjem.
Sve komplet gotovo prema detaljima iz projekta.
Obračun po m3 izvedenog tampona.
m3 | 22.5 | á | 0 | Kn | 0
5.) Dobava i postava podložnog betona ispod temeljnih stopa na očišćenu
podlogu. Predviđa se postava podložnog betona u prosječnoj debljini
od 10 cm.
Podložni beton izvesti betonom klase čvrstoće C16/20, razreda izloženosti
XC2. U ovoj stavci je uključen kompletan materijal i rad.
Sve komplet gotovo.
Obračun po m3 ugrađenog podložnog betona C16/20.
m3 | 5.2 | á | 0 | Kn | 0
6.) Betoniranje temelja samaca za stupove dogradnje hale 2 betonom klase
čvrstoće C30/37, razreda izloženosti XC2 sa uključenom bočnom oplatom, a
sve prema detaljima iz projekta.
U ovoj stavci je uključen kompletan materijal temelja (beton i oplata) i rad.
Armatura obračunata posebno.
Sve komplet gotovo.
Obračun po m3 ugrađenog betona C30/37 sa uključenom bočnom oplatom.
m3 | 29.25 | á | 0 | Kn | 0
7.) Betoniranje AB nadtemeljnih rubnih greda betonom klase čvrstoće C30/37,
razreda izloženosti XC2 u potrebnoj običnoj oplati, a sve prema detaljima iz projekta.
Predviđa se dimenzija nadtemeljnih greda 30/30 cm.
U ovoj stavci je uključen kompletan materijal (beton i oplata) i rad.
Armatura obračunata posebno.
Sve komplet gotovo.
Obračun po m3 ugrađenog betona C30/37 sa uključenom oplatom.
m3 | 8.4 | á | 0 | Kn | 0
8.) Prijevoz i razastiranje nasipa od kamenog oko temeljnih stopa te planiranje
površine kao priprema za ugradnju tampona.
U stavku je uključeno i strojno valjanje podloge sa završnim zbijanjem
podloge na 40 MPa (dokazati mjerenjem).
Jedinična cijena sadrži sav potreban materijal i rad za uređenje
podloge komplet sa dovozom, razastiranjem, planiranjem i zbijanjem.
Sve komplet gotovo prema detaljima iz projekta.
Obračun po m3 izvedenog nasipa.
m3 | 21.8 | á | 0 | Kn | 0
9.) Dobava, prijevoz i razastiranje tampon materijala u debljini od 20 cm te fino
planiranje površine prema kotama iz projekta ispod predviđene nove podne
AB ploče. U stavku je uključeno i strojno valjanje podloge.
Završno zbijanje podloge na 60 MPa (dokazati mjerenjem).
Materijal mora zadovoljiti svojom kvalitetom propisane standarde tj..
OTU, a sam materijal je tampona granulacije 0-16 mm i to 50% od 0-4 mm,
25% 4-8 mm i 25% 8-16 mm u debljini do 20 cm te kvalitetu ugrađenog
materijala treba dokazati odgovarajućom izjavom i potvrdom o sukladnosti.
Jedinična cijena sadrži sav potreban materijal, rad za uređenje podloge
komplet sa dovozom, razastiranjem, planiranjem i zbijanjem.
Sve komplet gotovo prema detaljima iz projekta.
Obračun po m3 izvedenog tampona.
m3 | 118 | á | 0 | Kn | 0
10.) Dobava i postava podložnog betona na zbijeni tamponski sloj kao priprema
podloge za postavu hidroizolacije. Predviđa se postava podložnog betona u
prosječnoj debljini od 8 cm.
Podložni beton izvesti betonom klase čvrstoće C16/20, razreda izloženosti XC2.
U ovoj stavci je uključen kompletan materijal i rad.
Sve komplet gotovo.
Obračun po m3 ugrađenog podložnog betona C16/20.
m3 | 43.3 | á | 0 | Kn | 0
11.) Dobava i postava hidroizolacije na podložni beton.
Podnu hidroizolaciju izvodimo sistemom hladnog bitumenskog premaza kao
pripremu podloge na koji postavljamo zavarivu hidroizolacijsku traku V4 sa
preklopima od min. 10 cm.
U ovoj stavci je uključen materijal (hladni premaz i zavarive trake V4) i rad.
Sve komplet gotovo.
Obračun po m2 izvedene podne hidroizolacije.
m2 | 561 | á | 0 | Kn | 0
12.) Dobava i postava zaštite hidroizolacije. Predviđa se postava sitnozrnatog
betona u prosječnoj debljini od 5 cm.
Sloj betona izvesti betonom klase čvrstoće C20/25, razreda izloženosti XC2.
U ovoj stavci je uključen kompletan materijal i rad.
Sve komplet gotovo.
Obračun po m2 ugrađenog sitnozrnatog betona C20/25.
m2 | 540 | á | 0 | Kn | 0
13.) Betoniranje podne AB ploče debljine 15 cm sa završnom obradom
(kvarcni posip i obrada helikopterima) betonom klase čvrstoće C30/37,
razreda izloženosti XC2 sa uključenim dilatacijama, a sve prema detaljima
iz projekta. Dilatacijska polja se predviđaju maksimalno 4,0*4,0 m tj. 16,0 m2.
U ovoj stavci je uključen kompletan materijal (beton, oplata, kvarcni posip) i rad.
Armatura obračunata posebno.
Sve komplet gotovo.
Obračun po m3 ugrađenog betona C30/37 sa uključenom oplatom, kvarcnim
posipom i dilatacijama.
m3 | 81.2 | á | 0 | Kn | 0
14.) Dobava, rezanje i postava mrežaste i rebraste armature temelja samaca,
nadtemeljnih greda i AB podne ploče B500B bez obzira na profil i složenost.
U ovu stavku je uključen materijal i rad, sve komplet gotovo.
Količina u ovoj stavci je procjenjena, a točna količina će se dobiti prema iskazu iz
izvedbenog projekta.
Obračun po kg ugrađene mrežaste i rebraste armature B500B.
a.) Mrežasta armatura
kg | 7380 | á | 0 | Kn | 0
b.) Rebrasta armatura
kg | 1780 | á | 0 | Kn | 0
15.) Dobava, izrada i postava nove čelične konstrukcije dogradnje hale 1
prema detaljima iz projekta i proračunu sa uključenim AKZ-om,
a sve prema nacrtima iz projekta. U ovoj stavci je uključena i potrebna skela.
Spojevi između elemenata izvode se kutnim i sušeonim varovima.
Svi profili prema proračunu mehaničke otpornosti i stabilnosti.
AK zaštitu izvodimo za područje primorskih atmosferskih utjecaja, a odabrano je:
2 osnovna + 2 završna premaza na pripremljenu podlogu u debljini premaza
od 120μm prema važećim normama.
U ovu stavku je uključen kompletan materijal (profili, spojna sredstva, materijal
AKZ-a) i rad (izrada, čišćenje, transport, postava, ličenje).
Sve komplet gotovo sa uključenom skelom.
Obračun po kg montirane i zaštićene (očišćene i oličene) konstrukcije.
Čelik S235. Količina prema iskazu čelika iz projekta.
a.) Dobava, izrada i postava čelične konstrukcije
kg | 30557 | á | 0 | Kn | 0
b.) AK zaštita (ličenje) čelične konstrukcije
kg | 30557 | á | 0 | Kn | 0
16.) Dobava i postava novog pokrova dogradnje hale 2 od termoizoliranih krovnih
panela (8 cm termoizolacije) proizvođača KINGSPAN ili jednakovrijedno drugog
proizvođača.
U ovoj stavci je predviđen KS1000 RW trapezni krovni panel proizvođača KINGSPAN
sa debljinom termoizolacije 8 cm te sa visinom trapeza 35 mm, ispuna Isophenic sa
uključenim svim spojnim sredstvima (samorezni vijci na svaki trapez) ili drugog
proizvođača s time da odabrani krovni panel treba zadovoljiti traženu nosivost.
Boja po izboru investitora.
U ovoj stavci je uključen materijal (krovni panel i spojna sredstva) i rad.
Sve komplet gotovo.
Obračun po m2 postavljenog novog pokrova (krovni panel).
m2 | 563 | á | 0 | Kn | 0
17.) Dobava i postava nove fasade dogradnje hale 2 od termoizoliranih fasadnih
panela (8 cm termoizolacije) proizvođača KINGSPAN ili jednakovrijedno drugog
proizvođača.
U ovoj stavci je predviđen KS1000 RW trapezoidni zidni panel proizvođača KINGSPAN
sa debljinom termoizolacije 8 cm te sa visinom trapeza 35 mm, ispuna Isophenic sa
uključenim svim spojnim sredstvima (samorezni vijci na svaki trapez) ili drugog
proizvođača s time da odabrani krovni panel treba zadovoljiti traženu nosivost.
Boja po izboru investitora.
U ovoj stavci je uključen materijal (fasadni panel i spojna sredstva) i rad, a u iskazanoj
površini nisu odbijeni otvori na fasadi.
Sve komplet gotovo.
Obračun po m2 postavljene nove fasade (fasadni panel).
m2 | 943.2 | á | 0 | Kn | 0
18.) Dobava i postava novih horizontalnih i kosih opšava od pocinčanog
plastificiranog čeličnog lima u boji po izboru investitora.
U ovoj stavci je uključen materijal (lim, spojna sredstva) i rad.
Opšavni limovi će biti debljine d = 0,6 mm, razvijene širine do 33 cm i do 50 cm
ovisno o tipu opšava.
Sve komplet gotovo.
Obračun po m' postavljenog novog opšava.
a.) Opšav kosih stranica krova (zabati), razvijene širine do 50 cm.
m' | 31.08 | á | 0 | Kn | 0
b.) Horizontalni opšav ruba krova i panela, razvijene širine do 33 cm.
m' | 72.44 | á | 0 | Kn | 0
c.) Tipski sljemeni završetak KINGSPAN.
m' | 36.22 | á | 0 | Kn | 0
d.) Kutni spoj panela, razvijene širine do 50 cm.
m' | 36.6 | á | 0 | Kn | 0
e.) Horizontalni rubni opšav (spoj sa postojećim objektom), razvijene širine do 50 cm.
m' | 17.5 | á | 0 | Kn | 0
f.) Horizontalni opšav spoja fasadne obloge sa podnom pločom, razvijene širine do 33 cm.
m' | 103.52 | á | 0 | Kn | 0
19.) Dobava i postava novog horizontalnog odvoda od pocinčanog
plastificiranog čeličnog lima u boji po izboru investitora.
U ovoj stavci je uključen materijal (lim, nosači, spojna sredstva) i rad.
Presjek odvoda profilirati za razvijenu širinu lima 33 cm, a lim će biti
debljine d = 0,6 mm.
Sve komplet gotovo.
Obračun po m' postavljenog horizontalnog odvoda.
m' | 72.44 | á | 0 | Kn | 0
20.) Dobava i postava novih vertikalnih odvoda oborinske vode od
pocinčanog plastificiranog čeličnog lima u boji po izboru investitora.
U ovoj stavci je uključen materijal (čelična cijev, nerđajući nosači,
koljena, izljevni priključak, spojna sredstva) i rad.
Cijev će biti kvadratnog presjeka 100/100 mm i debljine lima d = 0,6 mm.
Sve komplet gotovo.
Obračun po m' postavljene nove vertikale.
m' | 73.2 | á | 0 | Kn | 0
21.) Izrada, dostava i montaža vanjskih kliznih dvokrilnih vrata dimenzije
400/400 cm sa uključenim osobnim vratima u jednom krilu dimenzija
80/220 cm. Sistem profila kao SCHÜCO AWS/ADS65 ili jednakovrijedno
drugog proizvođača sa ispunom od Al izoliranih panela debljine 40 mm.
Uz klizna vrata predviđene su i odgovarajuće vodilice i ugradni okvir (štok).
Svi profili koji se ugrađuju u krilo kliznih vratiju su sa prekinutim termičkim
mostom kao i okvir (štok) koji se fiksira na čeličnu podkonstrukciju fasadnih
panela sa uključenim opšavima. Sve prema shemi iz projekta.
Osobna vrata se otvaraju prema vani i opremljena su kvakom sa unutarnje
i vanjske strane (može i kvaka sa unutarnje strane koja se ne može blokirati,
bravom i kuglom sa vanjske strane ako su vrata evakuaciona, a treba ih moći
zaključati).
U ovu stavku je uključen kompletan materijal (AL-profili, panel ispuna, vodilice,
opšavi, brave, kvake, okovi) i rad (izrada i montaža). U podu postavljamo dodatnu
vodilicu kako bi se vrata precizno otvarala i dodatno oslonila.
Sve komplet gotovo.
Obračun po komadu dvokrilnih vratiju sa osobnim vratima.
kom. | 2 | á | 0 | Kn | 0
22.) Izrada, dostava i montaža vanjskih ustakljenih fiksnih otvora dimenzija
200/100 cm. Sistem profila kao SCHÜCO AWS/ADS65 ili jednakovrijedno
drugog proizvođača sa ispunom termoizolirajućeg stakla 4 + 16 argon + 4.
Uz fiksni otvor predviđen je i odgovarajući ugradni okvir (štok).
Svi profili koji se ugrađuju su sa prekinutim termičkim mostom kao i okvir
(štok) koji se fiksira na čeličnu podkonstrukciju fasadnih panela sa uključenim
opšavima. Sve prema shemi iz projekta.
U ovu stavku je uključen kompletan materijal (AL-profili, termo staklo i opšavi)
i rad (izrada i montaža).
Sve komplet gotovo.
Obračun po komadu osobnih vrata.
kom. | 7 | á | 0 | Kn | 0
23.) Razni nepredviđeni radovi koje ćemo procijeniti.
Obračun po stvarno izvedenim radovima, a prema ovjeri nadzornog inženjera kao
KV sati (prema upisu u građevinski dnevnik).
KV sati | 120 | á | 0 | Kn | 0
24.) Čišćenje građevine tokom građenja i po završetku svih radova, sa utovarom
i odvozom smeća.
Obračun po m2 tlocrtne površine objekta koji se čisti.
m2 | 540 | á | 0 | Kn | 0
UKUPNO B.): |  |  |  | Kn | 0
REKAPITULACIJA:
A.) HALA 1 - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA |  |  |  |  | Kn | 0
PROIZVODNJE
B.) HALA 2 - DOGRADNJA NOVOG SKLADIŠTA |  |  |  |  | Kn | 0
UKUPNO A.) + B.): |  |  |  |  | Kn | 0
+ 25% PDV-a |  |  |  |  | Kn | 0
SVEUKUPNO A.) + B.): |  |  |  |  | Kn | 0
Sastavili:
| ____________________________ |  |  | ____________________________
| VALTER KLIMAN, dipl.ing.građ. |  |  | NIKŠA BOBUŠ, mag.ing.aedif.