## Bifix- elektro
PROŠIRENJE NISKONAPONSKOG RAZVODA ZA NOVI POGON U SKLOPU
PROIZVODNOG POGONA BIFIX BUJE
Napomene:
U ponudi nisu uključeni radovi i materijal: - na izradi lokalnih instalacija unutar pogona - na relokaciji stroja i prateće opreme linije L4 - na montaži i smještaju novih strojeva unutar pogona
br | OPIS STAVKE | JM | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | IZNOS
A) | PRIPREMNI RADOVI
1. | Označavanje i osiguranje područja zahvata i radova od pristupa neovlaštenih osoba. Provjera i dopuna svih potrebnih podataka prije demontaže uređaja - oznake kabela i uređaja, kontrola vrtnog polja na sabirnicama NN ormara i strojeva, osiguranje beznaponskog stanja u zoni radova i slično, provjera postojećeg stanja razvoda NN mreže i osiguranje od slučajnih uklopa kako bi se onemogućila pojava povratnog napona na NN kabelima. Izrada terminskog plana rada sa predstavnicima investitora i usaglašavanje termina prekida u napajanju pojedini dijelova potrošača tvornice. | kompl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
B) | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Označavanje svih postojećih i budućih instalacija (voda, kanalizacija,...) i usaglašavanje trasa iskopa za nove elektro instalacije. | kompl | 1 | 0 | 0
2. | Strojno rezanje asfaltnih ili betonskih površina za potrebe iskopa kanala | m' | 180 | 0 | 0
3. | Strojni iskop kabelskog kanala za polaganje zaštitnih cijevi na dijelu novopredviđene trase za proširenje niskonaponskog razvoda pogona. Kanal dimenzija: - 90x0,5x0,9m | m³ | 50 | 0 | 0
4. | Pažljivi ručni iskop kabelskog kanala na mjestu križanja ostalih istalacija. | m³ | 8 | 0 | 0
5. | Dobava i polaganje pijeska frakcije 0-4mm u kabelski kanala u dva sloja, izrada piješćane posteljice prije polaganja cijevi i nakon ugradnje cijevi. Nasipavanje u dva sloja 10+ 15 cm. | m³ | 15 | 0 | 0
6. | Dobava i rasipanje čiste zemlje u sloju od 30cm oko toplocinčane trake za uzemljenje. | m³ | 15 | 0 | 0
7. | Dobav materijala, transport i zatrpavanje kanala kamenim materijalom 0-63 mm (tampon), uz nabijanje pomoću vibronabijača u slojevima po 15cm. | m³ | 30 | 0 | 0
8. | Odvoz viška materijala preostalog od iskopa i čišćenje trase nakon završetka radova. | m³ | 55 | 0 | 0
9. | Izrada proboja u postojećim betonskim šahtovima i u temeljima postojećih objekata za potrebe ugradnje novih cijevi te obrada i brtvljenje otvora betonom naon ugradnje cijevi. | kpl | 4 | 0 | 0
10. | Dobava i polaganje u pripremljen kanal dvostruko korugiranih cijevi, ukupno sa češljevma za slaganje cijevi u kanalu:
| - RDC Φ110 mm | m' | 90 | 0 | 0
| - RDC Φ50 mm | m' | 350 | 0 | 0
11. | Dobava i polaganje upozorne trake u kabelski kanal iznad cijevi | m' | 150 | 0 | 0
12. | Izrada temelja za stupove javne rasvjete, uključivo iskop potrebne jame bez obzira na kategoriju tla i ugradnja temeljnih vijaka, te betoniranje betonom C16/20. Dim 0,7x0,7x0,9 m | kpl | 3 | 0 | 0
13. | Dobava i polaganje toplocinčane trake za uzemljenje P25x4mm. Polaganje trake u pripremljen kabelski kanal i novim temeljima građevine. | m | 300 | 0 | 0
14. | Izrada spojeva traka-traka pomoću toplocinačnih spojnica | kom | 25 | 0 | 0
15. | Izrada odcjepa iz uzemljivača sa Cu užem 50mm² u dužini do 3m, križnom spojnicom inox-Cu i stopicom za uzemljenje metalnih masa. Uzemljenje rashladnih jedinica, silosa, stupova vanjske rasvjete, razvodnih ormara unutar pogona i metalnih konstrukcija pogona | kompl | 5 | 0 | 0
16. | Strojno rezanje postojeće betonske ploče, strojno štemanje betona, djelomični strojni i ručni iskop sa odvozom materijala za izradu energetskog kabelskog kanala. Obrada stranica kanala vodonepropusnim betonom C25/30 uz izradu oplate, armiranje i obrada dvokomponetnim premazom za zaštitu od prodora vode. Dimenzija završnog energetskog kanala iznosi 400 x 60 x 60 cm. Izrada energetskog kanala u hali 1 za potrebe ugradnje razvodnih ormara i kompenzacije linije 9. | kpl | 1 | 0 | 0
17. | Dobava materijala, izrada i ugradnja prilikom betoniranja metalnog okvira energetskog kanala izvedenog iz čeličnih profila L40x40x4 mm. Ukupna duljina opšava 520 cm. | kompl | 1 | 0 | 0
18. | Dobava materijala i izrada metalnih poklopaca izvedenih iz rebrastog lima debljine 4 mm za potrebe pokrivanja energetskog kanala nakon ugradnje opreme. Točne mjere poklopaca provjeriti nakon ugradnje kompletne opreme. Potrebno cca 3,0 m2 poklopaca. | kompl | 1 | 0 | 0
19. | Neplanirani radovi (3% prethodnih stavki) | paušal | 3% | 0 | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
C) | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
C1 | Niskonaponski razvod Hala 1
1. | Demontaža postojeće instalacije rasvjete i snage u dijelu Hale 1 koji se rekonstruira prije početka građevinskih radova i tijekom radova, uz detaljan snimak svih kabela i načina napajanja. Demontaža postojećih rasvjetnih armatura (30 kom), instalacijslkih kabela kompletno sa inst. cijevima (cca. 1200 m), utičnice (20 kom), ventilatora, gromobranske instalacije i izjednčenja potencijala,... U cijenu uračunata montaža skele ili autoplatforme za potrebe radova na visini. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Odspajanje, demontaža i odvoz postojećih razvodnih i upravljačkih ormara koji se napuštaju, te odvoz na deponiju ili predaja investitoru | kpl | 7 | 0 | 0
3. | Dobava i ugradnja razvodnog ormara RO-L9. Samostojeći metalni ormar dimenzija cca 2200x2000x500mm, podnožjem visine 100mm, montažnom pločom, mogućnost skidanja bočnih ploča tj. spajanja sa drugim ormarima u jednu cjelinu. Ormar opremljen opremom:
| - glavnim prekidačem 3p, fiksni, In=1600A, Un=690V, 50Hz, Icu=50kA sa zaštitnom jedinicom kratkospojne i prekostrujne zaštite, pom. kontakti OF/SD/SDE, iskopnim svitakom 230VAC i svim potrebnim originalnim spojnim priborom | kom | 1 | 0 | 0
| - strujni mjerni transformator 1500/5 kl.0,5 - 50 kA, i potrebnim ožičenjem. | kom | 4 | 0 | 0
| - rastavnom osiguračkom prugom 400A, vertikalne izvedbe | kom | 10 | 0 | 0
| - rastavnom osiguračkom prugom 160A vertikalne izvedbe sa adapterima za sabirnički razmak 185 mm | kom | 10 | 0 | 0
| - tipkalo za montažu na vrata (gljiva) | kom | 1 | 0 | 0
| - odvodnicima prenapona PRD1 25r 3P | kom | 1 | 0 | 0
| - RCD 3L+N, 63A, 30 mA | kom | 3 | 0 | 0
| - aut. osigurač C32 A, 3p | kom | 12 | 0 | 0
| - aut. osigurač C16 A, 3p | kom | 12 | 0 | 0
| - aut. osigurač C6 A, 3p | kom | 4 | 0 | 0
| - aut. osigurač C16 A, 1p | kom | 12 | 0 | 0
| - aut. osigurač C10 A, 1p | kom | 15 | 0 | 0
| - aut. osigurač C6 A, 1p | kom | 6 | 0 | 0
| - sklopnik 3P, 40A, nap.upravljanja 230V, 50Hz | kom | 4 | 0 | 0
| - uklopni sat sa fotoćelijom | kom | 1 | 0 | 0
| - multimetar za poluindiretno mjerenje 400V, 5A Merlin Gerin PM700P | kom | 1 | 0 | 0
| - L1,L2,L3 sabirnicama Ecu 100x10mm, L=200cm | kompl | 3 | 0 | 0
| - N, PE sabirnicama Ecu 50x10mm, L=200mm | kompl | 2 | 0 | 0
| - komplet sa poptpornim izolatorima, pločom za uvodom kabela, džepom za dokumnetaciju, din šine, ručicom sa adapterom za polucilindar bravu, L- šinom za pričvršćenjem kabela, vijcima za podizanje ormara, svim potrebnim ožićenjem i ostalim sitnim spojnim materijalom. | kompl | 1 | 0 | 0
4. | Dobava i ugradnja razvodnog ormara RO-PAK. Nadgradni metalni ormar dimenzija cca 1000x1200x300mm, montažnom pločom. Ormar opremljen opremom:
| - glavnim prekidačem 3p, fiksni, In=250A, Un=690V, 50Hz, sa zaštitnom jedinicom kratkospojne i prekostrujne zaštite, pom. kontakti OF/SD/SDE, iskopnim svitakom 230VAC i svim potrebnim originalnim spojnim priborom | kom | 1 | 0 | 0
| - tipkalo za montažu na vrata (gljiva) | kom | 1 | 0 | 0
| - odvodnicima prenapona PRD1 25r 3P | kompl | 1 | 0 | 0
| - RCD 3L+N, 63A, 30 mA | kom | 3 | 0 | 0
| - aut. osigurač C32 A, 3p | kom | 7 | 0 | 0
| - aut. osigurač C16 A, 3p | kom | 12 | 0 | 0
| - aut. osigurač C16 A, 1p | kom | 12 | 0 | 0
| - aut. osigurač C10 A, 1p | kom | 8 | 0 | 0
| - aut. osigurač C6 A, 1p | kom | 3 | 0 | 0
- komplet sa poptpornim izolatorima, pločom za uvodom kabela, džepom za dokumnetaciju, din šine, ručicom sa adapterom za polucilindar bravu, L- šinom za pričvršćenjem kabela, vijcima za podizanje ormara, svim potrebnim ožićenjem i ostalim sitnim spojnim materijalom.
|  | kompl | 1 | 0 | 0
5. | Dobava i ugradnja razvodnog ormara RO-INST. Samostojeći metalni ormar dimenzija cca 2000x600x600mm (mjere uskladiti sa ormarima budućih strojeva), podnožjem visine 100mm, montažnom pločom, mogućnost skidanja bočnih ploča tj. spajanja sa drugim ormarima u jednu cjelinu. Ormar opremljen opremom:
| - glavnim prekidačem 3p, fiksni, In=400A, Un=690V, 50Hz, sa zaštitnom jedinicom kratkospojne i prekostrujne zaštite, pom. kontakti OF/SD/SDE, iskopnim svitakom 230VAC i svim potrebnim originalnim spojnim priborom | kom | 1 | 0 | 0
| - rastavnom osiguračkom prugom 250A | kom | 8 | 0 | 0
| - tipkalo za montažu na vrata (gljiva) | kom | 1 | 0 | 0
| - odvodnicima prenapona PRD1 25r 3P | kompl | 1 | 0 | 0
| - aut. osigurač C16 A, 3p | kom | 30 | 0 | 0
| - aut. osigurač C16 A, 1p | kom | 15 | 0 | 0
| - aut. osigurač C10 A, 1p | kom | 15 | 0 | 0
| - aut. osigurač C6 A, 1p | kom | 4 | 0 | 0
- komplet sa poptpornim izolatorima, pločom za uvodom kabela, džepom za dokumnetaciju, din šine, ručicom sa adapterom za polucilindar bravu, L- šinom za pričvršćenjem kabela, vijcima za podizanje ormara, svim potrebnim ožićenjem i ostalim sitnim spojnim materijalom.
NAPOMENA: prije izrade ormara potrebno izvesti detaljno snimanje stanja postojećeg ormara te po potrebi izvesti prilagodbu opreme u novom ormaru
|  | kompl | 1 | 0 | 0
6. | Dobava i ugradnja razvodnog nadgradnog ormara RO-URED. Nadgradni metalni ormar dimenzija cca 1000x800x400mm, montažnom pločom. Ormar opremljen opremom:
| - glavnim prekidačem 3p, fiksni, In=250A, Un=690V, 50Hz, sa zaštitnom jedinicom kratkospojne i prekostrujne zaštite, pom. kontakti OF/SD/SDE, iskopnim svitakom 230VAC i svim potrebnim originalnim spojnim priborom | kom | 1 | 0 | 0
| - rastavnom osiguračkom prugom 160A | kom | 4 | 0 | 0
| - tipkalo za montažu na vrata (gljiva) | kom | 1 | 0 | 0
| - odvodnicima prenapona PRD1 25r 3P | kompl | 1 | 0 | 0
| - aut. osigurač C16 A, 3p | kom | 8 | 0 | 0
| - aut. osigurač C16 A, 1p | kom | 12 | 0 | 0
| - aut. osigurač C10 A, 1p | kom | 12 | 0 | 0
| - aut. osigurač C6 A, 1p | kom | 3 | 0 | 0
- komplet sa poptpornim izolatorima, pločom za uvodom kabela, džepom za dokumnetaciju, din šine, ručicom sa adapterom za polucilindar bravu, L- šinom za pričvršćenjem kabela, vijcima za podizanje ormara, svim potrebnim ožićenjem i ostalim sitnim spojnim materijalom.
NAPOMENA: prije izrade ormara potrebno izvesti detaljno snimanje stanja postojećeg ormara te po potrebi izvesti prilagodbu opreme u novom ormaru
|  | kompl | 1 | 0 | 0
7. | Dobava i ugradnja automatskog uređaja za kompenzaciju jalove energije, 360 kVAr, tip kao Tecnologic RAM 9500 HG, IP 30. Dimenzija 2100x800x1000mm, sa kondenzatorima EPCOS serie HG -suhi tip s negorivim impregnatom (dušikom), 12 stupnjeva kompenzacije jalove energije i prigušnicama za prigušenje harmonijskih izobličenja (p=7%). Automatska kompenzacija se ugrađuje u novom pogonu uz LINIJU 9 | kompl | 1 | 0 | 0
7. | Ugradnja zaštite kabela na liniji 7. Odspajanje kabela linije 7, ugradnja rastavljača ISFT160A u razvodnom ormaru linije 5 te ponovno spajanje kabela na novom rastavljaču. Ukupno sa osiguračima NH00 od 100A. | kompl | 1 | 0 | 0
8. | Dobava i montaža pocinčanih kabelskih polica, ukupno sa nosačima, potrebnim sajlama (navojnim šipkama) i spojnicama za spajanje sekcija. Vertikalna i horizontalna montaža za razvod napjanja unutar pogona.
| -PK 400 mm | m | 20 | 0 | 0
| -PK 300 mm | m | 15 | 0 | 0
| -PK 200 mm | m | 50 | 0 | 0
| -PK 100 mm | m | 350 | 0 | 0
| -PK 50 mm | m | 70 | 0 | 0
9. | Dobava i polaganje 1 kV kabela na kabelske police i kroz podzemne cijevi:
| - 4x FG7R 1x300 mm² | m' | 190 | 0 | 0
| - 4x FG7R 1x185 mm² | m' | 36 | 0 | 0
| - 4x FG7R 1x120 mm² | m' | 190 | 0 | 0
| - FG70R 5x35 mm² | m' | 35 | 0 | 0
| - FG70R 5x25 mm² | m' | 45 | 0 | 0
| - FG70R 5x16 mm² | m' | 130 | 0 | 0
| - FG70R 5x10 mm² | m' | 195 | 0 | 0
| - FG70R 5x4 mm² | m' | 120 | 0 | 0
| - FG70R 3x4 mm² | m' | 180 | 0 | 0
| - FG70R 5x2,5 mm² | m' | 125 | 0 | 0
| - FG70R 3x2,5 mm² | m' | 370 | 0 | 0
| - FG70R 5x1,5 mm² | m' | 280 | 0 | 0
| - FG70R 3x1,5 mm² | m' | 850 | 0 | 0
| - P/F-Y 1x50 mm² | m' | 280 | 0 | 0
| - P/F-Y 1x16 mm² | m' | 250 | 0 | 0
10. | Dobava materija i ugradnja instalacijskih nadgradnig cijevi kompletno sa nosačima, kutnim elementima i spojnicama:
| - PNT ф32 | m' | 60 | 0 | 0
| - PNT ф20 | m' | 200 | 0 | 0
| - PNT ф16 | m' | 280 | 0 | 0
| - fleksibilna cijev Guaina ф32 | m' | 80 | 0 | 0
| - fleksibilna cijev Guaina ф20 | m' | 80 | 0 | 0
11. | Dobava i ugradnja utičnica i sklopki rasvjete, nadgradne komplet sa pripadajućim kutijama i nosačima:
| - utičnica 400V, 32A, peteropolna, IP43 | kom | 6 | 0 | 0
| - utičnica 400V, 16A, peteropolna, IP43 | kom | 8 | 0 | 0
| - utičnica 230V, 16A, L+N+PE IP54 | kom | 10 | 0 | 0
| - utičnica 230V, 16A, L+N+PE, shuko sa poklopcem | kom | 10 | 0 | 0
| - prekidač 16A, obični | kom | 10 | 0 | 0
| - prekidač 16A, izmjenični | kom | 4 | 0 | 0
12. | Dobava i postava rasvjetnih tijela, komplet sa žaruljama i predspojnim spravama, potrebnim ovjesnim priborom ili originalnim priborom za pričvršćenje, odnosno ugradnju. Komplet do pune funkcionalnosti.
| - rasvjetna armatura komplet sa fluo cijevima 2x58W, IP54 | kom | 35 | 0 | 0
| - rasvjetna armatura komplet sa fluo cijevima 2x58W, IP54 u protupaničnoj izvedbi | kom | 6 | 0 | 0
| - protupanična svjetiljka 8W, autonimije 2h sa oznakom izlaza | kom | 3 | 0 | 0
| - reflektor za valjsku ugradnju 250W, asimetrična optika | kom | 3 | 0 | 0
13. | Izrada kabelskih završetaka za četverožilne kabele izolirani umjetnom masom (sve četiri žile). Za kabele presjeka:
| - od 185 do 300 mm². | kompl | 22 | 0 | 0
| - od 95 do 150 mm². | kompl | 10 | 0 | 0
| - od 35 do 70 mm². | kompl | 12 | 0 | 0
14. | Izrada kabelskih spojnica za četverožilne kabale izolirani umjetnom masom:
| - od 185 do 300 mm². | kompl | 1 | 0 | 0
| - od 10 do 70 mm². | kompl | 1 | 0 | 0
15. | Spajanje 1kV kabela:
| - na rastavno osiguračke pruge od 400-630A, sa dobavom NH2 - NH3 osigurača prema jednopolnoj shemi pogona | kom | 22 | 0 | 0
| - na strojevima, rashlandim jedinicama, automatskim kompenzacijama | kom | 15 | 0 | 0
16. | Izrada izjednačenja potencijala metalnih masa ( strojeva, PK polica,..) unutar pogona. Spoj izraditi odgovarajućom spojnicom ili kabelskom stopicom. Obračun po spoju. | kom | 80 | 0 | 0
17. | Dobava i montaža PP tipkala za izbacivanje napajanja na pročelju | kompl | 3 | 0 | 0
18. | Dobava i polaganje trake Fe/Zn 25x4 mm te izrada izvoda iz temeljnog uzemljivača, prosječne dužine 2 m. | kpl | 8 | 0 | 0
19. | Dobava, dizanje stupa, kontrola vertikalnosti i učvršćenje na betonski temelj s temeljnim vijcima čeličnog stupa javne rasvjete, pocinčanog vrućim postupkom, opremljenog otvorom za razdjelnicu, poklopcem, vijkom za uzemljenje M12 i temeljnom pločom.
| - stup visine 6 m | kom | 3 | 0 | 0
20. | Dobava i montaža zasjenjenih svjetiljki, s ravnim kvalitetnim staklom, cut-off, kompletno s predspojnim spravama izvedbe u kl. izolacije II, kompenzirani spoj, IP65, za ugradnju žarulja SON-T 70W | kom | 2 | 0 | 0
21. | Dobava i ugradnja u stupove JR razdjelnica s jednim osiguračem 25/6A, klase izolacije 2, s priključnim stezaljkama za prihvat do tri kabela. | kom | 2 | 0 | 0
22. | Dobava i polaganje hvataljke po krovu na tipskim plastičnim nosačima, hvataljka izvedena vodom od alumunijske legure Φ 8 mm | m' | 195 | 0 | 0
23. | Dobava i polaganje spusteva po pročeljima objekta na nosačima sa vijcima i tiplama, spustevi izvedeni vodom od alumunijske legure Φ 8 mm | m' | 85 | 0 | 0
24. | Dobava i izvedba mjernog spoja križnom spojnicom za spoj trake i žice, kompletno sa oznakom mjernog spoja. | kom | 8 | 0 | 0
25. | Dobava i izvedba metalne zaštite spusta visine 1,5 m. | kom | 8 | 0 | 0
27. | Dobava, ugradnja i spajanje motora za otvaranje kliznih vratiju komplet sa daljinskim upravljačima, shinom za ugradnju i baterijom za napajanje u slučaju nestanka struje | kpl | 1 | 0 | 0
28. | Neplanirani radovi (3% prethodnih stavki) | paušal | 3% | 0 | 0
| UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI HALA 1: |  |  |  | 0
C2 | Niskonaponski razvod Hala 2
1. | Demontaža postojeće instalacije rasvjete i snage u dijelu Hale 2 koji se rekonstruira prije početka građevinskih radova i tijekom radova, uz detaljan snimak svih kabela i načina napajanja. Demontaža reflektora (10 kom), instalacijskih kabela i cijevi (cca 600 m), razvodnih ormara (2 kom). U cijenu uračunata montaža skele ili autoplatforme za potrebe radova na visini. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Demontaža samostojećeg ormara "sadašnjeg" skladišta koji nije u pogonu. Odspajanje kabela, demontaža ormara i predaja materijala investitoru. | kompl | 1 | 0 | 0
3. | Dobava i ugradnja razvodnog ormara RO-INST. Nadgradni metalni ormar dimenzija cca 1000x1200x300mm, montažnom pločom. Ormar opremljen opremom:
| - glavnim prekidačem 3p, fiksni, In=250A, Un=690V, 50Hz, sa zaštitnom jedinicom kratkospojne i prekostrujne zaštite, pom. kontakti OF/SD/SDE, iskopnim svitakom 230VAC i svim potrebnim originalnim spojnim priborom | kom | 1 | 0 | 0
| - tipkalo za montažu na vrata (gljiva) | kom | 1 | 0 | 0
| - odvodnicima prenapona PRD1 25r 3P | kompl | 1 | 0 | 0
| - RCD 3L+N, 63A, 30 mA | kom | 4 | 0 | 0
| - aut. osigurač C32 A, 3p | kom | 6 | 0 | 0
| - aut. osigurač C16 A, 3p | kom | 10 | 0 | 0
| - aut. osigurač C16 A, 1p | kom | 10 | 0 | 0
| - aut. osigurač C10 A, 1p | kom | 15 | 0 | 0
| - aut. osigurač C6 A, 1p | kom | 3 | 0 | 0
- komplet sa poptpornim izolatorima, pločom za uvodom kabela, džepom za dokumnetaciju, din šine, ručicom sa adapterom za polucilindar bravu, L- šinom za pričvršćenjem kabela, vijcima za podizanje ormara, svim potrebnim ožićenjem i ostalim sitnim spojnim materijalom.
|  | kompl | 1 | 0 | 0
4. | Dobava i ugradnja razvodnog ormara RO-SKL. Nadgradni metalni ormar dimenzija cca 1000x1200x300mm, montažnom pločom. Ormar opremljen opremom:
| - glavnim prekidačem 3p, fiksni, In=250A, Un=690V, 50Hz, sa zaštitnom jedinicom kratkospojne i prekostrujne zaštite, pom. kontakti OF/SD/SDE, iskopnim svitakom 230VAC i svim potrebnim originalnim spojnim priborom | kom | 1 | 0 | 0
| - tipkalo za montažu na vrata (gljiva) | kom | 1 | 0 | 0
| - odvodnicima prenapona PRD1 25r 3P | kompl | 1 | 0 | 0
| - RCD 3L+N, 63A, 30 mA | kom | 3 | 0 | 0
| - aut. osigurač C32 A, 3p | kom | 6 | 0 | 0
| - aut. osigurač C16 A, 3p | kom | 8 | 0 | 0
| - aut. osigurač C16 A, 1p | kom | 10 | 0 | 0
| - aut. osigurač C10 A, 1p | kom | 14 | 0 | 0
| - aut. osigurač C6 A, 1p | kom | 2 | 0 | 0
- komplet sa poptpornim izolatorima, pločom za uvodom kabela, džepom za dokumnetaciju, din šine, ručicom sa adapterom za polucilindar bravu, L- šinom za pričvršćenjem kabela, vijcima za podizanje ormara, svim potrebnim ožićenjem i ostalim sitnim spojnim materijalom.
|  | kompl | 1 | 0 | 0
5. | Dobava i montaža pocinčanih kabelskih polica, ukupno sa nosačima, potrebnim sajlama (navojnim šipkama) i spojnicama za spajanje sekcija. Vertikalna i horizontalna montaža za razvod napjanja unutar pogona.
| -PK 300 mm | m | 10 | 0 | 0
| -PK 200 mm | m | 30 | 0 | 0
| -PK 100 mm | m | 300 | 0 | 0
| -PK 50 mm | m | 140 | 0 | 0
6. | Dobava i polaganje 1 kV kabela na kabelske police i kroz podzemne cijevi:
| - 4x FG7R 1x185 mm² | m' | 50 | 0 | 0
| - 4x FG7R 1x120 mm² | m' | 110 | 0 | 0
| - 4x FG7R 1x95 mm² | m' | 80 | 0 | 0
| - 4x FG7R 1x50 mm² | m' | 35 | 0 | 0
| - FG70R 5x25 mm² | m' | 50 | 0 | 0
| - FG70R 5x4 mm² | m' | 60 | 0 | 0
| - FG70R 5x2,5 mm² | m' | 290 | 0 | 0
| - FG70R 3x2,5 mm² | m' | 400 | 0 | 0
| - FG70R 5x1,5 mm² | m' | 15 | 0 | 0
| - FG70R 3x1,5 mm² | m' | 350 | 0 | 0
| - P/F-Y 1x50 mm² | m' | 40 | 0 | 0
| - P/F-Y 1x16 mm² | m' | 60 | 0 | 0
7. | Dobava materija i ugradnja instalacijskih nadgradnig cijevi kompletno sa nosačima, kutnim elementima i spojnicama:
| - PNT ф32 | m' | 60 | 0 | 0
| - PNT ф20 | m' | 100 | 0 | 0
| - PNT ф16 | m' | 50 | 0 | 0
| - fleksibilna cijev Guaina ф32 | m' | 50 | 0 | 0
| - fleksibilna cijev Guaina ф20 | m' | 40 | 0 | 0
8. | Dobava i ugradnja utičnica i sklopki rasvjete, nadgradne komplet sa pripadajućim kutijama i nosačima:
| - utičnica 400V, 32A, peteropolna, IP54 | kom | 2 | 0 | 0
| - utičnica 400V, 16A, peteropolna, IP54 | kom | 6 | 0 | 0
| - utičnica 230V, 16A, L+N+PE IP54 | kom | 8 | 0 | 0
| - utičnica 230V, 16A, L+N+PE, shuko sa poklopcem | kom | 8 | 0 | 0
| - prekidač 16A, obični | kom | 5 | 0 | 0
| - prekidač 16A, izmjenični | kom | 2 | 0 | 0
9. | Dobava i postava rasvjetnih tijela, komplet sa žaruljama i predspojnim spravama, potrebnim ovjesnim priborom ili originalnim priborom za pričvršćenje, odnosno ugradnju. Komplet do pune funkcionalnosti.
| - rasvjetna armatura komplet sa fluo cijevima 2x58W, IP54 | kom | 32 | 0 | 0
| - rasvjetna armatura komplet sa fluo cijevima 2x58W, IP54 u protupaničnoj izvedbi | kom | 8 | 0 | 0
| - protupanična svjetiljka 8W, autonimije 2h sa oznakom izlaza | kom | 3 | 0 | 0
| - reflektor za valjsku ugradnju 250W, asimetrična optika | kom | 9 | 0 | 0
10. | Izrada izjednačenja potencijala metalnih masa ( strojeva, PK polica,..) unutar pogona. Spoj izraditi odgovarajućom spojnicom ili kabelskom stopicom. Obračun po spoju. | kom | 30 | 0 | 0
11. | Dobava i montaža PP tipkala za izbacivanje napajanja na pročelju | kpl | 3 | 0 | 0
12. | Izrada kabelskih završetaka za četverožilne kabele izolirani umjetnom masom (sve četiri žile). Za kabele presjeka:
| - od 185 do 300 mm². | kompl | 4 | 0 | 0
| - od 95 do 150 mm². | kompl | 6 | 0 | 0
| - od 35 do 70 mm². | kompl | 4 | 0 | 0
13. | Izrada kabelskih spojnica za četverožilne kabale izolirani umjetnom masom:
| - od 185 do 300 mm². | kompl | 1 | 0 | 0
| - od 10 do 70 mm². | kompl | 1 | 0 | 0
14. | Izrada metalnih vratiju na postojećem GRO-u za potrebe zaštite kabela i rastavnih skloki od slučajnog dodira | kpl | 1 | 0 | 0
15. | Dobava i polaganje trake Fe/Zn 25x4 mm te izrada izvoda iz temeljnog uzemljivača, prosječne dužine 2 m. | kpl | 8 | 0 | 0
16. | Dobava i polaganje hvataljke po krovu na tipskim plastičnim nosačima, hvataljka izvedena vodom od alumunijske legure Φ 8 mm | m' | 190 | 0 | 0
17. | Dobava i polaganje spusteva po pročeljima objekta na nosačima sa vijcima i tiplama, spustevi izvedeni vodom od alumunijske legure Φ 8 mm | m' | 70 | 0 | 0
18. | Dobava i izvedba mjernog spoja križnom spojnicom za spoj trake i žice, kompletno sa oznakom mjernog spoja. | kom | 8 | 0 | 0
19. | Dobava i izvedba metalne zaštite spusta visine 1,5 m. | kom | 8 | 0 | 0
20. | Neplanirani radovi (3% prethodnih stavki) | paušal | 3% | 0 | 0
| UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI HALA 2: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA ELEKTROMONTAŽNIH RADOVA
C1 | UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI HALA 1: |  |  |  | 0
C2 | UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI HALA 2: |  |  |  | 0
| UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI: |  |  |  | 0
D) | ISPITIVANJA I DOKUMENTACIJA
1. | Ispitivanja, podešenja zaštite i probni rad :
• | kontrola obima i kompletnosti izvedenih radova,
• | predaja izjava o sukladnosti, svih test reporta i drugih cerifikata,
• | kontrola oznaka, natpisa i kompletnosti isporučenih shema za arhivu i u ormarima,
• | kontrola neprekinutosti zaštitnih vodiča,
• | kontrola izjednačenja potencijala i spoja sabirnica IPMM sa zaštitnim uzemljenjem,
• | mjerenje otpora rasprostiranja združenog uzemljenja U-I metodom,
• | kontrola veličina i karakteristika uloženih osigurača i kontrola uvjeta za isključenje-proradu zaštite od nadstruje u TNC/S sistemu,
• | podešenje zaštitnih i signalnih uređaja i kontrola prorade istih
• | kontrola rada elementa za upravljanje, blokadu i signalizaciju
• | kontrola izolacije razvodnih ormara, kabela i vodiča u TS,
• | kontrola natpisnih pločica, znakova upozorenja i IP zaštite
• | kontrola nazivnih i struja odvoda
• | kontrola redosljeda i usklađenosti faza,
• | ispitivanje zaštite od napona dodira
• | ispitivanje zaštite od automatskog isklopa opskrbe
• | ispitivanje otpora izolacije novopoloženih kabela u NN mreži
• | izrada i predaja naručitelju ovjerenih ispitnih lista
• | provedba probnoga rada i dokazivanja ugovorenih karakteristika i kvalitete isporučenih uređaja i opreme.
| Ukupno ispitivanja, podešenja zaštite i probni rad : | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dokumentacija izvedenog stanja :
Izrada dokumentacije izvedenog stanja - Investitoru-naručitelju se predaje dokumentcija izvedenog stanja u šest pisanih i tri primjerka na CD-ima u Word-u i ACAD-u 2009. Investitor-narčitelj ima pravo punog korištenja sve dokumentacije za bilo koji oblik umnožavanja ili precrtavanja, odnosno kao podloge za dalnji rad. Ukoliko Investitor-naručitelj uoči bitne greške u dokumentaciji ista se mora hitno ispraviti i zamijeniti.
| Ukupno dokumentacija izvedenog stanja : | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO ZA ISPITIVANJA I DOKUMENTACIJU: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A) | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
B) | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
C) | UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI: |  |  |  | 0
D) | UKUPNO ZA ISPITIVANJA I DOKUMENTACIJU: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0