## Zemljani
T.D. 22-12/16
Poz. | Opis | Jed.mj. | Količina | Jed.cijena | Ukupno
1. | MONTAŽA I DEMONTAŽA
1.0. | Demontaža i ponovna montaža vanjskih jedinica klima uređaja nakon izvedbe toplinske izolacije na vanjske zidove. U stavku uključiti i nove nosače zbog novo izvedene debljine fasade.
| obračun prema kom klima jedinica | kom | 30
1.1. | Demontaža i ponovna montaža gromobranske instalacije nakon izvedbe toplinske izolacije na vanjske zidove. Stavka uključuje sav spojni pribor do potpune gotovosti.
| obračun prema m | m | 78.32
1.4. | Demontaža vanjskih klupica na postojećoj stolariji prosječne širine 23cm radi postavljanja toplinske izolacije na vanjske zidove.
| obračun prema m2 | m2 | 77.34
1.5. | Demontaža i ponovna montaža balkonskih svjetiljki radi postavljanja toplinske izolacije na vanjske zidove.
| obračun prema kom svjetiljki | kom | 197
1.6. | Demontaža i ponovna montaža antena za prijem TV signala na balkonima i pročeljima zbog postavljanja toplinske izolacije i bojanja zidova.
| obračun prema broju antena koje se moraju demontirati | kom | 12
1.7. | Demontaža i ponovna montaža te izmještanje svih ostalih instalacija (elektro, TK...) koje predstavljaju određenu smetnju prilikom postavljanja toplinske izolacije na zidove te prilikom izvođenja ostalih radova.
| KV | sati | 100
| NKV | sati | 100
materijal 50%
SVEUKUPNO MONTAŽE I DEMONTAŽE
2. | TESARSKI RADOVI
2.1. | Dobava, postava i montaža cijevne skele za izvedbu svih radova na postavljanju toplinske izolacije vanjskih zidova.
| obračun prema m2 | m2 | 3583.48
SVEUKUPNO TESARSKI RADOVI
3. | IZOLATERSKI RADOVI
3.1. | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu POVEZANOG SUSTAVA ZA VANJSKU TOPLINSKU IZOLACIJU (ETICS) NA OSNOVI EKSPANDIRANOG POLISTIRENA EPS (λ=0,037) (STIROPOR FASADA) • Na visini >= 30 cm od razine tla na zid se građevinskim ljepilom zalijepi OSNOVNI RUBNI PROFIL, i mehanički pričvrsti vijcima 2 kom/m' Izolacijske ploče OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA EPS - F, stabilizirane, teško zapaljive i izrađene bez regeneratora, u skladu s HRN EN 13163 s prekopom , dimenzija 100 cm x 50 cm, debljine 12 cm, postaviti na OSNOVNI RUBNI PROFIL -Al ili PVC. Na rub ploče prije ulaganja u profil nanijeti sloj ljepila. • Ploče se lijepe s građevinskim ljepilom. Ljepilo se nanosi na ploče trakasto 5 cm oko ruba ploče i još 3 točke promjera 10 cm. Utrošak ....(4) kg/m2.Završno-zaštitna ukrasna žbuka. Tekstura i nijansa žbuke prema projektu i ton karti proizvođača • 100 % SILIKATNA ŽBUKA veličina zrna 1.0 - 2.2 mm,utrošak 2.2 - 4.0 kg/m2 • prednamaz za 100 % silikatnu žbuku Sve radove izvesti prema preporukama proizvođača obračun prema razvijenoj površini
• Ploče učvrstiti s PRIČVRSNICAMA ZA STIROPOR, dužine (10.0 cm, 12.5 cm, 15.0 cm, 17.5 cm, 20.0 cm, 22.5 cm, 25 cm)-prema normi, najranije 24 sata nakon lijepljenja, na uglovima, na krajevima sustava i oko otvora najmanje 2 kom/m2. (Broj pričvrsnica prema proračunu HRN EN 13499) EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS-F sukladan tablici 1. HRN EN 13499 i HRN EN 13163 na temelju Izjave o sukladnosti proizvođača ili zastupnika. U svemu izvesti prema projektu. • U cijenu stavke uračunati dobavu i oblaganje sokla XPS pločama polistirena (ekstrudirani) debljine 8 cm, prosječne visine 130cm do 145cm (88m)
| obračun prema m2 | m2 | 1491.42
3.2. | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu POVEZANOG SUSTAVA ZA VANJSKU TOPLINSKU IZOLACIJU (ETICS) NA NEGRIJANIM STUBIŠTIMA NA OSNOVI EKSPANDIRANOG POLISTIRENA EPS (λ=0,037) (STIROPOR FASADA) • Na visini >= 30 cm od razine tla na zid se građevinskim ljepilom zalijepi OSNOVNI RUBNI PROFIL, i mehanički pričvrsti vijcima 2 kom/m' Izolacijske ploče OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA EPS - F, stabilizirane, teško zapaljive i izrađene bez regeneratora, u skladu s HRN EN 13163 s prekopom , dimenzija 100 cm x 50 cm, debljine 14 cm, postaviti na OSNOVNI RUBNI PROFIL -Al ili PVC. Na rub ploče prije ulaganja u profil nanijeti sloj ljepila. • Ploče se lijepe s građevinskim ljepilom. Ljepilo se nanosi na ploče trakasto 5 cm oko ruba ploče i još 3 točke promjera 10 cm. Utrošak ....(4) kg/m2.Završno-zaštitna ukrasna žbuka. Tekstura i nijansa žbuke prema projektu i ton karti proizvođača • 100 % SILIKATNA ŽBUKA veličina zrna 1.0 - 2.2 mm,utrošak 2.2 - 4.0 kg/m2 • prednamaz za 100 % silikatnu žbuku Sve radove izvesti prema preporukama proizvođača obračun prema razvijenoj površini
• Ploče učvrstiti s PRIČVRSNICAMA ZA STIROPOR, dužine (10.0 cm, 12.5 cm, 15.0 cm, 17.5 cm, 20.0 cm, 22.5 cm, 25 cm)-prema normi, najranije 24 sata nakon lijepljenja, na uglovima, na krajevima sustava i oko otvora najmanje 2 kom/m2. (Broj pričvrsnica prema proračunu HRN EN 13499) EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS-F sukladan tablici 1. HRN EN 13499 i HRN EN 13163 na temelju Izjave o sukladnosti proizvođača ili zastupnika. U svemu izvesti prema projektu. • U cijenu stavke uračunati dobavu i oblaganje sokla XPS pločama polistirena (ekstrudirani) debljine 8 cm, prosječne visine 130cm do 145cm (27m)
| obračun prema m2 | m2 | 710.35
3.3. | • Špalete izvesti sa pločama EKSTRUDIRANOG POLISTIRENA XPS debljine 2 cm. Punoplošna izolacija mora pokriti čelo ploče špalete. Lijepe se s građevinskim ljepilom i pričvrste sa pričvrsnicama za stiropor 2 kom/m'. š (m)
| obračun prema m2 | m2 | 655.22
3.4. | Dobava i postavljanje ploča tipa Knauf Insulation ploča za kontaktne fasade FKD-S Thermal (λ=0,035) ili jednako vrijedne na sjeverno pročelje zgrade i na strop prema vanjskom zraku 4.kat/5.kat. Navedene ploče namijenje su za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju i zaštitu kontaktnih fasada u sustavu s tankoslojnim (ETICS sustavi) ili debeloslojnim žbukama. Pričvršćenje na zid izvodi se kombinacijom građevinskog ljepila koje se nanosi po rubu ploče i točkasto po cijeloj ploči (minimalna pokrivenost 40%) i mehaničkih pričvršćivača (6-8 kom/m2). Primjenjuje se kod fasada s povećanim zahtjevima u pogledu vatrootpornosti, u novogradnji te kod sanacija osobito trošnih postojećih fasada. S obzirom da je na predmetnoj zgradi cijelo sjeverno pročelje evakuacijski put potrebna je primjena upravo ovakve vrste izolacije koja ima veću protupožarnu zaštitu.
| obračun prema m2 | m2 | 1002.2
3.5. | Dobava i postava mineralne vune (λ=0,040) debljine 20cm na pod tavana gdje trenutno nema postavljene izolacije. U cijenu stavke uključiti i sloj paropropusne i vodonepropusne folije te parne brane.
| obračun po m2 dobavljene i ugrađene mineralne vune sa folijom i parnom branom | m2 | 130.55
3.6. | Dobava i postava mineralne vune (λ=0,040) debljine 10cm na pod tavana gdje postoji već izolacija mineralnom vunom u debljini od 10cm. U cijenu stavke uključiti i sloj paropropusne i vodonepropusne folije te parne brane.
| obračun po m2 dobavljene i ugrađene mineralne vune sa folijom i parnom branom | m2 | 819.66
3.7. | Dobava i postavljanje ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 2 cm sa donje strane lođa radi zatvaranja toplinskog mosta nakon postavljanja toplinske izolacije na vanjske zidove. U cijenu stavke je uključena i obrada ljepilom te bojanje bojom po izboru investitora.
| obračun prema m2 | m2 | 474.94
3.8. | Dobava i postavljanje ekspandiranog polistirena debljine 2 cm na grijane zidove lođa radi zatvaranja toplinskog mosta nakon postavljanja toplinske izolacije na vanjske zidove, a zbog nemogućnosti izvedbe veće debljine izolacije zbog ugrađene stolarije. U cijenu stavke je uključena i obrada ljepilom te bojanje bojom po izboru investitora.
| obračun prema m2 | m2 | 576.64
3.9. | Dobava i postavljanje ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 2 cm na stropove galerija radi zatvaranja toplinskog mosta nakon postavljanja toplinske izolacije na vanjske zidove. U cijenu stavke je uključena i obrada ljepilom te bojanje bojom po izboru investitora.
| obračun prema m2 | m2 | 588.82
3.10. | Nabava i postavljanje vanjskih prozorskih kamenih klupica debljine 2 cm prosječne širine 37cm nakon postavljanja toplinske izolacije na vanjske zidove. U cijenu stavke uključena je sva priprema za postavljanje klupica te sav potreban spojni i pričvrsni pribor i materijal.
| obračun prema m2 | m2 | 14.96
3.11. | Nabava i postavljanje vanjskih prozorskih kamenih klupica debljine 3 cm prosječne širine 37cm nakon postavljanja toplinske izolacije na vanjske zidove. U cijenu stavke uključena je sva priprema za postavljanje klupica te sav potreban spojni i pričvrsni pribor i materijal.
| obračun prema m2 | m2 | 4.27
3.12. | Nabava i postavljanje vanjskih prozorskih aluminijskih klupica prosječne širine 37cm nakon postavljanja toplinske izolacije na vanjske zidove. U cijenu stavke uključena je sva priprema za postavljanje klupica te sav potreban spojni i pričvrsni pribor i materijal.
| obračun prema m' | m' | 196.61
3.13. | Nabava i postavljanje vanjskih prozorskih aluminijskih klupica prosječne širine 14cm nakon postavljanja toplinske izolacije na vanjske zidove. U cijenu stavke uključena je sva priprema za postavljanje klupica te sav potreban spojni i pričvrsni pribor i materijal.
| obračun prema m' | m' | 217.56
SVEUKUPNO IZOLATERSKI RADOVI
4. | LIMARSKI RADOVI
4.1. | Demontaža i ponovna montaža vertikalnih oluka nakon postavljanja toplinske izolacije vanjskih zidova. Stavka uključuje sav spojni pribor do potpune gotovosti.
| obračun prema m' | m' | 286.23
4.2. | Demontaža opšavnih limova različitih razvijenih širina radi postavljanja toplinske izolacije vanjskih zidova. Stavka uključuje i zbrinjavanje demontiranog lima sa odvozom.
| obračun prema m' | m' | 189.99
4.3. | Demontaža trapeznog limenog pokrova radi postavljanja toplinske izolacije na zidove i strop odnosno pod tavana. Stavka uključuje i zbrinjavanje demontiranog lima sa odvozom.
| obračun prema m2 | m2 | 36.38
4.4. | Izrada, dobava i montaža trapeznog limenog pokrova nakon postavljanja potrebne toplinske izolacije na zidove i strop odnosno pod tavana. Stavka uključuje sav pričvrsni i spojni materijal.
| obračun prema m2 | m2 | 36.38
4.5. | Izrada, dobava i montaža opšavnog lima na spoju krova i vanjskih zidova stanova ili balkona razvijene širine cca 40cm u kompletu sa svim pričvrsnim i spojnim materijalom nakon postavljanja toplinske izolacije.
| obračun prema m' | m' | 89.65
4.6. | Izrada, dobava i montaža opšavnog lima na spoju zabatnog zida 2. dilatacije i krova 3. dilatacije razvijene širine cca 40cm u kompletu sa svim pričvrsnim i spojnim materijalom nakon postavljanja toplinske izolacije.
| obračun prema m' | m' | 15.42
4.7. | Izrada, dobava i montaža opšavnog lima na spoju dilatacija razvijene širine cca 40cm u kompletu sa svim pričvrsnim i spojnim materijalom nakon postavljanja toplinske izolacije.
| obračun prema m' | m' | 84.92
4.8. | Postavljanje okapnog lima prosječne razvijene širine 21cm na ograde balkona u kompletu sa svim pričvrsnim i spojnim materijalom radi zaštite građevnog dijela.
| obračun prema m' | m' | 246.38
SVEUKUPNO LIMARSKI RADOVI
5. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
5.1. | Demontaža pokrova od crijepa radi postavljanja toplinske izolacije na zidove i strop odnosno pod niskog tavanskog prostora. Crijepove je potrebno skladištiti na sigurnom te nakon postavljanja izolacije vratiti iste crijepove. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal za uklanjanje krovne plohe i vraćanje u početno stanje nakon postavljanja izolacije. Stavka također obuhvaća i nove crijepove na mjestima gdje postojeći prilikom demontaže puknu ili se oštete.
| obračun prema m2 | m2 | 96.75
5.2. | Demontaža pokrova od crijepa u širini od 1,5m kako bi se postavila skela zbog izolacije istočnog zabatnog zida 2. dilatacije. Crijepove je potrebno skladištiti na sigurnom te nakon postavljanja izolacije vratiti iste crijepove. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal za uklanjanje krovne plohe i vraćanje u početno stanje nakon postavljanja izolacije. Stavka također obuhvaća i nove crijepove na mjestima gdje postojeći prilikom demontaže puknu ili se oštete.
| obračun prema m2 | m2 | 21
SVEUKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
6. | ZIDARSKI RADOVI
6.1. | Žbukanje i gletanje oštećenja na balkonima, lođama i ostalim dijelovima kako bi se mogli bojati i uskladiti s bojom nove fasade, nastalih vremenom, žbukom debljine 2 cm.
| obračun prema m2 | m2 | 468.57
SVEUKUPNO ZIDARSKI RADOVI
7. | LIČILAČKI RADOVI
7.1. | Bojanje balkona i pročelja koji su prethodno obnovljeni novim slojem žbuke tamo gdje je to bilo potrebno zbog oštećenja koja su nastala vremenom, kako bi se navedeni dijelovi uskladili sa bojom novo izvedene toplinske ovojnice objekta. Bojanje se izvodi silikatnom bojom u dva sloja. Bojanje izvesti u skladu sa zahtjevima proizvođača. Jediničnom cijenom obuhvatiti i dubinsku impregnaciju odgovarajućim sredstvom.
| obračun prema m2 | m2 | 2577.16
SVEUKUPNO LIČILAČKI RADOVI
8. | KERAMIČARSKI RADOVI
8.1. | Uklanjanje te ponovno postavljanje sokla visine cca 10 cm na svim balkonima, galerijama i ostalim mjestima gdje su prethodno bili sokli, nakon što se izvede toplinska izolacija na vanjske zidove.
| obračun prema m' | m' | 1017.68
SVEUKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI
REKAPITULACIJA UKUPNO
1. | MONTAŽA I DEMONTAŽA
2. | TESARSKI RADOVI
3. | IZOLATERSKI RADOVI
4. | LIMARSKI RADOVI
5. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
6. | ZIDARSKI RADOVI
7. | LIČILAČKI RADOVI
8. | KERAMIČARSKI RADOVI
UKUPNO (BEZ PDV-a)
PDV 25%
SVEUKUPNO
STROJARSKE MJERE
STROJARSKI DIO RADOVA:
1. UGRADNJA KONDENZACIJSKIH KOTLOVA
U KOTLOVNICAMA 1 I 2
1.1. PLINSKA INSTALACIJA
1.1.A) DIO INSTALACIJE U SKLOPU PLINSKE STANICE
1. | Zatvaranje dovoda plina na glavnom ventilu plinske stanice, ispuštanje zaostalog plina i inertizacija postojećeg dijela plinske instalacije u sklopu plinske stanice.
|  | komplet | 1
2. | Dobava plinske zaporne prirubne slavine zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom:
| NO 50 | kom | 1
3. | Dobava prirubničkog plinskog filtera, NP 6 zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom.
| NO 50 | kom | 1
4. | Dobava plinskog manometra f 100 mm, s manometarskom slavinom R 1/2" za radno područje zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom:
| 0 - 160 mbar | kompl. | 1
| 0 - 6 bar | kompl. | 1
5. | Dobava regulatora tlaka na temeljnom plinskom razvodu u plinskoj stanici, tip 233-4-8-72 (univerzalni tip plinskog regulatora), sa ugrađenom sigurnosnom membranom i osiguračem od pomanjkanja pritiska. Oznaka regulacijske opruge narančeste boje (955-200-16)
Karakteristike regulatora:
Kapacitet: 160 Nm3/h
Radni tlak: ulazni 3 bar izlazni 100 mbar
Priključak: NO 40
Proizvođač:
|  | kom | 1
6. | Dobava plinskog rotacijskog brojila, tip DELTA G-65 (univerzalni tip plinskog brojila) zajedno sa elektronskim korektorom temperature i tlaka slijedećih karakteristika:
- dozvoljeno opterećenje: 100 m3/h
- Priključak: NO 50
Proizvođač:
|  | kom | 1
7. | Dobava razvodnog plinovoda dijela plinske instalacije u sklopu postojeće plinske stanice izvedenog od srednje teških bešavnih čeličnih cijevi prema HRN C.B5.221 zajedno sa cijevnim lukovima uključivo bojenje temeljnom zaštitnom bojom u dva premaza:
| NO 40 | m | 1
| NO 50 | m | 3
| NO 65 | m | 6
8. | Montaža navedenih plinskih elemenata i plinskog razvoda u sklopu postojeće plinske stanice.
|  | komplet | 1
9. | Prijevoz opreme,alata i materijala na gradilište i povrat preostalog materijala.
|  | komplet | 1
10. | Sitni potrošni materijal, kao prirubnice, matice, vijci, acetilen, kisik, žica za varenje, fitinzi, brtveni i spojni materijal, čepovi za blindiranje, temeljna boja i slično.
|  | komplet | 1
11. | Bojenje cjevovoda žutom lak bojom u dva premaza.
|  | m2 | 1.5
12. | Troškovi vezani uz preuzimanje plinske instalacije od strane Distributera plina.
|  | komplet | 1
U K U P N O 1.1.A):
1.1.B) PODZEMNI PLINSKI RAZVOD MJERENOG PLINA
- Strojarski dio
1. | Detekcija trase postojećih plinskih instalacija koje prolaze ispod ceste uz upotrebu instrumenta za detektiranje plinovoda uz nadzor distributera plina.
|  | komplet | 1
2. | Dobava materijala i pribora potrebnog za izvođenje podzemnog plinskog razvoda mjerenog plina prema predmetnim kotlovnicama sa spojem na novu plinsku instalaciju u sklopu plinske stanice, a koji se sastoji od:
| - prijelazni komad PE/čelik Æ75/NO65 | kom | 1
| - PE koljeno 45° - Æ75 | kom | 2
| - PE koljeno 90° - Æ75 | kom | 2
| - PE elektrospojnica Æ 75 | kom | 10
| - PE cijev Æ 75 | m | 95
| - zaštitna čelična cijev NO 100 | m | 15
| - PE T-komad - Æ 75 | kom | 1
| - PE redukcija Æ 75/Ø63 | kom | 2
| - PE koljeno 90° - Æ 63 | kom | 1
| - PE spojnica Ø63 | kom | 6
| - prijelazni komad PE/čelik Æ 63NO50 | kom | 4
| - PE cijev Æ 63 | m | 65
- čelični plinovod antikorozivno
| zaštićen, dimenzije NO 50 | m | 6
|  | komplet: | 1
3. | Dobava i montaža čelične kuglaste interventne plinske slavine za podzemnu ugradnju, prema DIN 13774/HRN EN 331 (u kompletu sa šahtom za podzemnu ugradnju) dimenzije
| NO50 | kom. | 2
4. | Dobava glavne zaporne (prirubne) kuglaste slavine kotlovnica 1 i 2 na izlasku iz zemlje podzemnog plinskog razvoda, zajedno sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom.
| NO 50, NP4 | kom | 2
5. | Dobava trake iz PVC-a za obilježavanje plinovoda s natpisom PAZI PLIN minimalne širine 60 mm
|  | m | 265
6. | Dobava instalacijskog, signalnog voda za detekciju položaja plinovoda, tip P ili P/J 2,5 mm², boja: žuto zelena.
|  | m | 265
7. | Montaža podzemnog plinskog razvoda mjerenog plina za kotlovnice dimenzija Ø75 mm i Ø63, tlaka p = 100 mbara, zajedno sa postavljanjem signalnog voda i trake za obilježavanje plinovoda u zemljani rov, a bez građevinskih radova.
|  | komplet | 1
8. | Ispitivanje plinske instalacije i cijevi na čvrstoću, tlakom 1 bar, vodeći računa o ugrađenim slavinama i njihovom maksimalnom pritisku.
|  | paušalno | 1
9. | Tlačna proba - ispitivanje plinske instalacije na nepropusnost zrakom pod pritiskom od 110 mbar prema posebnim tehničkim uvjetima.
|  | paušalno | 1
10. | Neophodni sitni materijal koji je potreban pri montaži PE podzemnog cjevovoda i dijela čeličnog plinovoda, brtveni i spojni materijal, antikorozivna zaštita čeličnog dijela instalacije, zavarivački materijal. U stavku uključiti zaštitne cijevi u duljini cca 2,0 m za mehaničku zaštitu plinovoda na mjestu križanja s drugim instalacijama (plinovod se križa na minimalno 3 mjesta s električnim kabelima, na 1 mjestu s vodovodom i kanalizacijom). Točan broj križanja utvrditi na licu mjesta.
|  | komplet | 1
11. | Prijevoz opreme,alata i materijala na gradilište i povrat preostalog materijala nakon montaže.
|  | komplet | 1
12. | Troškovi vezani uz preuzimanje plinske instalacije od strane Distributera plina.
|  | komplet | 1
13. | Geodetsko snimanje izvedenog plinskog priključka i ucrtavanje u karte.
|  | komplet | 1
U K U P N O 1.1.B):
1.1.C) PODZEMNI PLINSKI RAZVOD MJERENOG PLINA
- Građevinski dio
1. | Iskolčenje i označavanje trase podzemnog razvoda mjerenog plina uz detekciju postojećih podzemnih instalacija. Obračun po metru.
|  | m | 265
2. | Strojni i ručni iskop montažnih šahti za bušenje ispod asfaltirane površine.
Dimenzije šahte: 1,5 x 2,0 x 2,0 m
|  | kom | 2
3. | Hidrauličko bušenje ispod prometnice za uvlačenje priključnog plinovoda PE Æ 75 u zaštitnoj čeličnoj cijevi NO 100.
| d 200 | m | 15
4. | Strojno rezanje asfaltne površine nogostupa -u širini 0,5 m, te odvoz izrezanog i iskopanog materijala.
|  | m2 | 40
5. | Strojno-ručni iskop zemlje III. kategorije za šahtu uvarne slavine sa deponiranjem materijala 2-3 m od iskopa.
|  | m3 | 2.9
6. | Iskop rova za polaganje podzemnog razvoda mjerenog plina u zemljanom terenu. Kod iskopa posebnu pažnju obratiti na postojeće podzemne instalacije.
dimenzije rova 1,0 x 0,5 m,
| ručno (~20%): | m | 55
| strojno (~80%): | m | 210
7. | Dovoz, razastiranje i planiranje sloja pijeska u rovu za polaganje plinovoda. Prije zatrpavanja montažnog rova najprije se cijev zatrpava slojem pijeska do 10 cm iznad tjemena cijevi.
|  | m3 | 45
8. | Zatrpavanje montažnog rova nakon izvršene tlačne probe. Ovaj rad se izvodi zemljom dobivenom od iskopa sa zbijanjem u slojevima po 30 cm. (obračun po m3 zemlje)
|  | m3 | 130
9. | Dobava šljunka i drobljenog kamena granulacije 0-63 mm, te izrada tampona debljine 15-20 cm na mjestima betoniranja i asfaltiranja (sanacija betonskih i asfaltnih površina). Zbijanje obaviti u slojevima, a za zbijeni materijal se traži modul stišljivosti Ms>60 MN/m2.
|  | m3 | 8
10. | Dobava asfalta i asfaltiranje oštećenih asfaltnih površina u debljini sloja min. 6 cm.
|  | m2 | 40
11. | Zatrpavanje šahti uvarne slavine materijalom od iskopa uz nabijanje u slojevima debljine do 30 cm.
|  | m3 | 5
12. | Betoniranje temelja šahte podzemne slavine betonom MB 20(0-32 mm). Temelj armirati sa mrežom 1xQ-131.
| - beton | m3 | 0.054
| - oplata | m2 | 0.36
| - armatura | kg | 0.8
|  | komplet: | 2
13. | Zidanje zida šahte debljine 12,5 cm punom opekom 6,5x12,5x25 cm sa cementnim mortom u omjeru 3:1.
|  | m2 | 4
14. | Suhi obzid uvarne slavine i betoniranje završnog poklopca za ugradnju lijevanoželjezne kape.
|  | kompl. | 2
15. | Uređenje prekopanih zelenih površina na trasi priključnog plinovoda u širini pojasa od 1,0 m nakon zatrpavanja rova. Ova širina smatra se kao radna zona, gdje se osim iskopa vršio rad i deponiranje ugrađenog materijala (obračun po dužnom metru). U stavku uključiti i troškove organiziranja prometa za vrijeme izvođenja radova.
|  | m | 85
16. | Katastarsko snimanje i kartiranje izvedenog stanja plinovoda. Obračun po metru.
|  | komplet | 1
U K U P N O 1.1.C):
1.1.D). PLINSKA INSTALACIJA KOTLOVNICE 1
1. | Dobava instalacije mjerenog plina plinske kotlovnice izvedenog od srednje teških bešavnih čeličnih cijevi prema HRN C.B5.221 ili jednake vrijednosti zajedno sa bojanjem temeljnom bojom u dva premaza, spojnim i brtvenim materijalom:
| NO 65 | m | 8
| NO 50 | m | 3
| NO 40 | m | 2
2. | Dobava plinske kuglaste zaporne navojne slavine ispred kotlova zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom, NP4
| R 5/4" | kom | 3
3. | Dobava navojnog plinskog filtera u kotlovnici zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom, NP4
| R 2" | kom | 1
4. | Dobava regulatora tlaka na plinskom razvodu mjerenog plina kotlovnice 1, tip HR91(univerzalni tip plinskog regulatora), sa ugrađenom sigurnosnom membranom i osiguračem od pomanjkanja pritiska. Oznaka regulacijske opruge crne boje (oznake 052Z0062)
Karakteristike regulatora:
Kapacitet: 44 Nm3/h
Radni tlak: ulazni 100 mbar izlazni 19-28 mbar
Priključak: NO 32
Proizvođač:
|  | kom | 1
5. | Dobava kondezacijskih kotlova -instalacija s više kotlova s tri plinska kondenzacijska cirkouređaja (3 kotla u kompletu). Plinski kondenzacijski kotao prema EN 677 kao zidni uređaj za pogon ovisan ili neovisan o zraku u prostoru prema TRGI 86/96, certificiran oznakom CE i ispitan prema tipu izvedbe. Za zatvorene instalacije grijanja prema EN 12828 ili jednake vrijednosti. Kompletna toplinska ćelija koja se sastoji od zračne komore, izmjenjivača topline s grijaćom površinom Inox-Radial i integrirane komore za izgaranje od plemenitog čelika, s modulacijskim cilindričnim plinskim plamenikom , kompletno s ventilatorom upravljanim brojem okretaja, od regulacije izgaranja, plinske armature, ionizacijskog nadziranja plamena i električnog visokonaponskog paljenja. Ispitan i odobren za zemni plin prema EN 437 ili jednake vrijednosti.S ugrađenom oblogom od čeličnog lima premazanog epoksidnom smolom, bijele boje.S hidrauličkom kaskadom i toplinskom izolacijom, priključnim priborom s visokoučinkovitom cirkulacijskom crpkom i toplinskom izolacijom.
Podaci o pojedinačnom kotlu
Područje nazivnog toplinskog učina:
Pri 50/30°C 30 - 100 kW
Pri 80/60°C 27,0 - 91,0 kW
Težina s toplinskom izolacijom: do 85 kg
Dozv. pogonski tlak: 4 bar
Nastavak dimovodne cijevi
(unutarnji promjer): 100 mm
Cijev dovodnog zraka
(unutarnji promjer): 150 mm
Normni stupanj
iskorištenja: do 98%(Hs)/109%(Hi)
Podaci o instalaciji s više kotlova
Područje nazivnog toplinskog učina:
Pri 50/30°C 30 - 300 kW
Pri 80/60°C 27,0 - 273,0 kW
Priključak zbirnog voda dimnih plinova
(promjer): 200 mm
Maksimalna duljina
dimovodne cijevi: 30 m
Opseg isporuke:
Kompletni plinski kondenzacijski
cirko-uređaji s grijaćom površinom
Inox-Radial i cilindričnim plamenikom
MatriX za zemni plin. Za slobodno
postavljanje kaskada sa zidnim montažnim
okvirom (postavljanje u nizu).
S gotovom hidrauličkom kaskadom i
priključnim priborom. Ugrađene
regulacije kruga kotla s uranjajućim
temperaturnim osjetnikom za hidrauličku
skretnicu.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
6. | Dobava proturnih zaštitnih cijevi duljine ~350 mm za prolaz plinskih cijevi kroz zidove, uz brtvljenje sa vanjske strane.
| NO 65 | kom | 2
7. | Bojenje cjevovoda završnom žutom lak bojom u dva premaza.
|  | m2 | 3
8. | Dobava dimovodne kaskade 3 kotla od polipropilenskih cijevi. Dimovodni sistem od PPs, za pretlačni pogon, za pogon ovisan o zraku u prostoru, sastoji se od: Sabirne cijevi, dijelova dimovodne cijevi, krajnji komad s odvodom konenzata i sifonom. Jednostavna montaža, jer se dimovodne cijevi mogu prilagoditi. Zajednički izlaz dimnih plinova lijevo ili desno. Promjer dimovodne cijevi: 200 mm. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio dimovoda plinskog kondenzacijskog kotla istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
9. | Montaža sve navedene opreme i materijala, a bez građevinskih i elektroinstalaterskih radova.
|  | komplet | 1
10. | Servisni radovi puštanja u rad i regulacije kondenzacijskih kotlova od strane ovlaštenog servisera.
|  | komplet | 1
11. | Ispitivanje plinske instalacije, koja se postavlja, na čvrstoću tlakom 1 bar u trajanju od 1 sata. Ispitivanje plinske instalacije na nepropusnost tlakom od 110 bar u trajanju od 10 minuta.
|  | komplet | 1
12. | Dobava vertikale inox dimnjaka od elemenata tipa "JEREMIAS" sistem DW-Eco-Titan-Al unutarnjeg promjera Ø 200 mm , sukladno normama HRN EN 1856-1, tip T 200 P1-W-V2-L99050 O00. Dimovodni sistem Dw Eco Titan Al je duplostijeni sistem dimnjaka od nehrđajućeg čelika za rad svih vrsta modernih ložišta plinskog trošila ,trošila na tekuće gorivo,sve vrste kondenzacijskih trošila u podtlaku, u suhom ili vlažnom načinu rada te s unutrašnjom brtvom i za ložišta u nadtlaku (do 200 Pa). oznake čelika 1.4571(1.4404) ili 1.4539 debljine materijala 0,5 mm i izolacijom 25 mm . Homogena izolacijska obloga od 25 mm visokokvalitetne, čvrste mineralne vune s 120 kg/kubnom metru garantirana gustoća koja je kontinuirana izolacija: bez toplinskih mostova između metalnih obloga odnosno dvije stijenke. 60 mm usadni spoj + široka obujmica 70 mm kao rezultat daju iznimno veliku čvrstoću spojeva naročito kod horizontalnih dijelova.
ili jednakovrijedan :
Proizvođač:
Tip:
| Elementi vertikale dimnjaka: |  | kom
| Početni element s odvodom kondenzata za podnu montažu |  | 1
| Element s revizijskim otvorom |  | 2
| T-priključak 90° |  | 1
| Dimovodne cijevi 1000 mm |  | 21
| Dimovodne cijevi 500 mm |  | 1
| Dimovodne cijevi 250 mm |  | 1
| Prijelaz EW/DW |  | 1
| Brtve |  | 28
| Završni komad |  | 1
| Protukišna kapa |  | 1
| Zidni držač |  | 5
| Obujmica za uzemljenje |  | 1
| Ukupna visina dimnjaka 21 m' | kompl. | 1
U cijenu uključeni svi potrebni elementi prema uputama proizvođača:
Potrebno je držati se tehničkih uputa proizvođača i sheme dimnjaka strojarskog projekta. Obračun je prema komadu. Preporuka je prije naručivanja kontaktirati predstavnika proizvođača i prije konačne narudžbe napraviti izmjeru na objektu
13. | Montaža inox dimnjaka koji se polaže uz južnu fasadu zgrade, sa završetkom min. 2,5 m od nivoa ograde tersae na najvišem katu, zajedno sa ovjesnim priborom i svim potrebnim materijalom za učvršćenje za zid.
|  | komplet | 1
14. | Natpisi s upozorenjima prema pravilniku za kotlovnice ("KOTLOVNICA", "NEZAPOSLENIMA ULAZ ZABRANJEN", "OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE", "ZABRANJEN PRISTUP ISKREĆIM ALATOM ", i dr., te njihovo postavljanje na oba vrata kotlovnice, i odgovarajućih upozorenja na plinsku FRM stanicu.
|  | komplet | 2
15. | Izrada Uputa za rukovanje i održavanje plinske kotlovnice (3 primjerka)
|  | komplet | 1
16. | Režijski troškovi vezani uz gradilište koje treba osigurati izvoditelj (el. energija, voda). Stavkom je potrebno obuhvatiti osiguranje gradilišta (protupožarne mjere, mjere zaštite na radu, prostorije za alat i materijal na gradilištu, prostorije za osoblje na gradilištu i nadzor).
|  | komplet | 1
17. | Prijevoz opreme,alata i materijala na gradilište i povrat preostalog materijala
|  | komplet | 1
18. | Izrada i ugradnja u vrata donje ventilacijske rešetke za dobavu svježeg zraka, dimenzije 600 x 300 mm, koja je izrađena od čel. limova i profila i obojena temeljnom i pokrivnom bojom u dva premaza, a postavlja se na visini 30 cm od gotovog poda.
|  | kompleta | 2
19. | Izrada i ugradnja u zid gornje ventilacijske rešetke za odvođenje otpadnog zraka, dimenzije 550 x 250 mm, koja je izrađena od čel. limova i profila i obojena temeljnom i pokrivnom bojom u dva premaza, a postavlja se na visini 220 cm od poda.
|  | komplet | 1
20. | Građevinski radovi dijamantnog bušenja betonskog zida kotlovnice za prolaz dimnjače dimenzije ~ Æ 250 mm:
|  | kompl. | 1
21. | Sitni potrošni materijal, kao acetilen, kisik, žica za varenje, fitinzi, brtveni i spojni materijal, temeljna boja i slično. U stavku uključiti i potreban građevinski materijal za saniranje prodora kroz zidove, cijevi položene u podu i sl.
|  | komplet | 1
22. | Izrada projekta izvedenog stanja plinske instalacije (3 primjerka).
|  | komplet | 1
23. | Dobava i postavljanje u kotlovnici aparata za početno gašenje požara tip:
| S-9 ( 9 kg) | kom | 2
| S-6 (6 kg) | kom | 1
| CO2-5 ( 5 kg) | kom | 1
24. | Troškovi vezani uz preuzimanje plinske instalacije od strane Distributera plina.
|  | komplet | 1
U K U P N O 1.1.D):
1.1.E). PLINSKA INSTALACIJA KOTLOVNICE 2
1. | Dobava i montaža razvodnog plinovoda mjerenog plina plinske kotlovnice izvedenog od srednje teških bešavnih čeličnih cijevi prema HRN C.B5.221 ili jednake vrijednosti zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom:
| NO 80 | m | 6
| NO 65 | m | 2
| NO 50 | m | 15
| NO 40 | m | 2
2. | Dobava plinske kuglaste zaporne navojne slavine ispred kotlova zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom, NP4
| R 2" | kom | 1
| R 1 1/4" | kom | 4
3. | Dobava navojnog plinskog filtera u kotlovnici zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom, NP4
| R 2" | kom | 1
4. | Dobava dodatnog regulatora tlaka na plinskom razvodu mjerenog plina kotlovnice, tip HR91 (univerzalni tip plinskog regulatora) sa ugrađenom sigurnosnom membranom i osiguračem od pomanjkanja pritiska. Oznaka regulacijske opruge žute boje (oznake 052N0093)
Karakteristike regulatora:
Kapacitet: 104 Nm3/h
Radni tlak: ulazni 100 mbar izlazni 23-32 mbar
Priključak: NO 40
| Proizvođač: | kom | 1
5. | Dobava kondezacijskih kotlova - instalacija s više kotlova s četiri plinska kondenzacijska cirkouređaja (4 kotla u kompletu). Plinski kondenzacijski kotao prema EN 677 ili jednake vrijednosti kao zidni uređaj za pogon ovisan ili neovisan o zraku u prostoru prema TRGI 86/96, certificiran oznakom CE i ispitan prema tipu izvedbe. Za zatvorene instalacije grijanja prema EN 12828 ili jednake vrijednosti. Kompletna toplinska ćelija koja se sastoji od zračne komore, izmjenjivača topline s grijaćom površinom i integrirane komore za izgaranje od plemenitog čelika, s modulacijskim cilindričnim plinskim plamenikom,kompletno s ventilatorom upravljanim brojem okretaja, od regulacije izgaranja, plinske armature, ionizacijskog nadziranja plamena i električnog visokonaponskog paljenja. Ispitan i odobren za zemni plin prema EN 437 ili jednake vrijednosti. S ugrađenom oblogom od čeličnog lima premazanog epoksidnom smolom, bijele boje.S hidrauličkom kaskadom i toplinskom izolacijom, priključnim priborom s visokoučinkovitom cirkulacijskom crpkom i toplinskom izolacijom.
Podaci o pojedinačnom kotlu
Područje nazivnog toplinskog učina:
Pri 50/30°C 30 - 100 kW
Pri 80/60°C 27,0 - 91,0 kW
Težina s toplinskom izolacijom: do 85 kg
Dozv. pogonski tlak: 4 bar
Nastavak dimovodne cijevi
(unutarnji promjer): 100 mm
Cijev dovodnog zraka
(unutarnji promjer): 150 mm
Normni stupanj
iskorištenja: do 98%(Hs)/109%(Hi)
Podaci o instalaciji s više kotlova
Područje nazivnog toplinskog učina:
Pri 50/30°C 30 - 400 kW
Pri 80/60°C 27,0 - 364,0 kW
Priključak zbirnog voda dimnih plinova
(promjer): 250 mm
Maksimalna duljina
dimovodne cijevi: 30 m
Opseg isporuke:
Kompletni plinski kondenzacijski
cirko-uređaji s grijaćom površinom
i cilindričnim plamenikom
za zemni plin. Za slobodno
postavljanje kaskada sa zidnim montažnim
okvirom (postavljanje u nizu).
S gotovom hidrauličkom kaskadom i
priključnim priborom. Ugrađene
regulacije kruga kotla s uranjajućim
temperaturnim osjetnikom za hidrauličku
skretnicu.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
6. | Dobava proturnih zaštitnih cijevi duljine ~350 mm za prolaz plinskih cijevi kroz zidove, uz brtvljenje sa vanjske strane.
| NO 65 | kom | 1
7. | Ispitivanje plinske instalacije, koja se postavlja, na čvrstoću tlakom 1 bar u trajanju od 1 sata. Ispitivanje plinske instalacije na nepropusnost tlakom od 110 bar u trajanju od 10 minuta.
|  | komplet | 1
8. | Bojenje cjevovoda završnom žutom lak bojom u dva premaza.
|  | m2 | 6
9. | Dobava dimovodne kaskade 4 kotla Dimovodni sistem od PPs, za pretlačni pogon, za pogon ovisan o zraku u prostoru, sastoji se od: Sabirne cijevi, dijelova dimovodne cijevi, krajnji komad s odvodom konenzata i sifonom. Jednostavna montaža, jer se dimovodnecijevi mogu prilagoditi. Zajednički izlaz dimnih plinova lijevo ili desno. Promjer dimovodne cijevi: 250 mm Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio dimovoda plinskog kondenzacijskog kotla istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
10. | Montaža sve navedene opreme i materijala, a bez građevinskih i elektroinstalaterskih radova.
|  | komplet | 1
11. | Servisni radovi puštanja u rad i regulacije kondenzacijskih kotlova od strane ovlaštenog servisera.
|  | komplet | 1
12. | Dobava i ugradnja vertikale dimnjaka od elemenata tipa "JEREMIAS" sistem DW-Eco-Titan-Al unutarnjeg promjera Ø 250 mm, sukladno normama HRN EN 1856-1, T 200 P1-W-V2-L99050 O00. Dimovodni sistem Dw Eco Titan Al je duplostijeni sistem dimnjaka od nehrđajućeg čelika za rad svih vrsta modernih ložišta plinskog trošila ,trošila na tekuće gorivo,sve vrste kondenzacijskih trošila u podtlaku, u suhom ili vlažnom načinu rada te s unutrašnjom brtvom i za ložišta u nadtlaku (do 200 Pa). oznake čelika 1.4571(1.4404) ili 1.4539 debljine materijala 0,5 mm i izolacijom 25 mm . Homogena izolacijska obloga od 25 mm visokokvalitetne, čvrste mineralne vune s 120 kg/kubnom metru garantirana gustoća koja je kontinuirana izolacija: bez toplinskih mostova između metalnih obloga odnosno dvije stijenke. 60 mm usadni spoj + široka obujmica 70 mm kao rezultat daju iznimno veliku čvrstoću spojeva naročito kod horizontalnih dijelova.
ili jednakovrijedan :
Proizvođač:
Tip:
| Elementi vertikale dimnjaka: |  | kom
| Početni element s odvodom kondenzata za podnu montažu |  | 1
| Element s revizijskim otvorom |  | 2
| T-priključak 90° |  | 1
| Dimovodne cijevi 1000 mm |  | 21
| Dimovodne cijevi 500 mm |  | 1
| Brtve |  | 26
| Završni komad |  | 1
| Protukišna kapa |  | 1
| Zidni držač |  | 5
| Obujmica za uzemljenje |  | 1
| Ukupna visina dimnjaka 21 m' | kompl. | 1
13. | Dobava i ugradnja priključne dimovodne cijevi od elemenata tipa "JEREMIAS" sistem DW-Eco-Titan-Al unutarnjeg promjera Ø 250 mm, sukladno normama HRN EN 1856-1,T 200 P1-W-V2-L99050 O00 Dimovodni sistem Dw Eco Titan Al je duplostijeni sistem dimnjaka od nehrđajućeg čelika za rad svih vrsta modernih ložišta plinskog trošila ,trošila na tekuće gorivo,sve vrste kondenzacijskih trošila u podtlaku, u suhom ili vlažnom načinu rada te s unutrašnjom brtvom i za ložišta u nadtlaku (do 200 Pa). oznake čelika 1.4571(1.4404) ili 1.4539 debljine materijala 0,5 mm i izolacijom 25 mm . Homogena izolacijska obloga od 25 mm visokokvalitetne, čvrste mineralne vune s 120 kg/kubnom metru garantirana gustoća koja je kontinuirana izolacija: bez toplinskih mostova između metalnih obloga odnosno dvije stijenke. 60 mm usadni spoj + široka obujmica 70 mm kao rezultat daju iznimno veliku čvrstoću spojeva naročito kod horizontalnih dijelova.
ili jednakovrijedan :
Proizvođač:
Tip:
| Elementi vertikale dimnjaka: |  | kom
| Koljeno 90˚ sa RO |  | 1
| Dimovodne cijevi 1000 mm |  | 2
| Dimovodne cijevi 250 mm |  | 2
| Brtve |  | 1
| Prijelaz DW-EW |  | 5
| Ukupna dužina dimnjače 2,3 m' | kompl. | 1
Elementi dimnjače se odnose samo na dio dimnjače van objekta, u hladnom području! Set za kaskadno spajanje kotlova i dio dimnjače do vanjskog područja obuhvaćen je troškovničkom stavkom : set za spajanje kotlova.
U cijenu uključeni svi potrebni elementi prema uputama proizvođača:
Potrebno je držati se tehničkih uputa proizvođača i sheme dimnjaka strojarskog projekta. Obračun je prema komadu. Preporuka je prije naručivanja kontaktirati predstavnika proizvođača i prije konačne naruđbe napraviti izmjeru na objektu
14. | Montaža dimnjače i inox dimnjaka koji se polaže uz sjevernu fasadu zgrade, sa završetkom min. 2,5 m od nivoa krova, zajedno sa ovjesnim priborom i svim potrebnim materijalom za učvršćenje za zid.
|  | komplet | 1
15. | Natpisi s upozorenjima prema pravilniku za kotlovnice ("KOTLOVNICA", "NEZAPOSLENIMA ULAZ ZABRANJEN", "OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE", "ZABRANJEN PRISTUP ISKREĆIM ALATOM ", i dr., te njihovo postavljanje na oba vrata kotlovnice, i odgovarajućih upozorenja na plinsku FRM stanicu.
|  | komplet | 2
16. | Izrada Uputa za rukovanje i održavanje plinske kotlovnice (3 primjerka)
|  | komplet | 1
17. | Režijski troškovi vezani uz gradilište koje treba osigurati izvoditelj (el. energija, voda). Stavkom je potrebno obuhvatiti osiguranje gradilišta (protupožarne mjere, mjere zaštite na radu, prostorije za alat i materijal na gradilištu, prostorije za osoblje na gradilištu i nadzor).
|  | komplet | 1
18. | Prijevoz opreme,alata i materijala na gradilište i povrat preostalog materijala
|  | komplet | 1
19. | Izrada i ugradnja u vrata donje ventilacijske rešetke za dobavu svježeg zraka, dimenzije 600 x 400 mm, koja je izrađena od čel. limova i profila i obojena temeljnom i pokrivnom bojom u dva premaza, a postavlja se na visini 30 cm od gotovog poda.
|  | kompleta | 2
20. | Izrada i ugradnja ventilacijskog kanala pod stropom za odvođenje otpadnog zraka, dimenzije 450 x 250 mm, koja je izrađena od čel. limova i profila i obojena temeljnom i pokrivnom bojom u dva premaza, a postavlja se na visini 220 cm od poda, zajedno sa zaštitnom mrežicom na vanjskoj strani.
|  | komplet | 1
21. | Sitni potrošni materijal, kao acetilen, kisik, žica za varenje, fitinzi, brtveni i spojni materijal, temeljna boja i slično. U stavku uključiti i potreban građevinski materijal za saniranje prodora kroz zidove, cijevi položene u podu i sl.
|  | komplet | 1
22. | Izrada projekta izvedenog stanja plinske instalacije (3 primjerka).
|  | komplet | 1
23. | Dobava i postavljanje u kotlovnici aparata za početno gašenje požara tip:
| S-9 ( 9 kg) | kom | 2
| S-6 (6 kg) | kom | 1
| CO2-5 ( 5 kg) | kom | 1
24. | Troškovi vezani uz preuzimanje plinske instalacije od strane Distributera plina.
|  | komplet | 1
U K U P N O 1.1.E):
2.) TOPLOVODNA INSTALACIJA KOTLOVNICE 1
1. | Zatvaranje dobave sanitarne vode, pražnjenje postojeće instalacije PTV-a i demontaža postojećeg ležećeg spremnika PTV-a za dilataciju I, volumena 1250 lit, zajedno sa spojem na postojeće instalacije pripreme vode i razvoda PTV-a i recirkulacije. U stavku uključiti rezanje postojećeg spremnika na dijelove i odvoz na deponiju za metalni otpad.
|  | komplet | 1
2. | Zatvaranje dobave ogrijevne vode radijatorskog grijanja na postojećem razdjelniku i sabirniku vode za dilataciju I uz blindiranje postojećih podzemnih instalacija koje povezuju postojeće podstanice dilatacije I i dilatacije II.
|  | komplet | 1
3. | Zatvaranje dobave ogrijevne vode za pripremu PTV-a na postojećem razdjelniku i sabirniku vode za dilataciju I uz blindiranje postojećih podzemnih instalacija koje povezuju postojeće podstanice dilatacije I i dilatacije II.
|  | komplet | 1
4. | Ispuštanje ogrijevne vode sustava grijanja dilatacije I, te demontaža postojećih dijelova razvoda grijanja dimenzije NO 65 pod stropom u novoj kotlovnici 1, dilatacije I
|  | komplet | 1
5. | Dobava regulacijskog kotlovskog modula za kaskadnu regulaciju više kotlova:
Moguće su strategije grijanja i kondenzacijske strategije kao i zamjena redoslijeda kotlova. Vitotronic 100 ili jednake vrijednosti regulira sve funkcije specifične za kotao kao i pogon s dvostupanjskim ili modulacijskim plamenicima.
Regulacija sadrži: pogonsku sklopku, ispitnu sklopku za dimnjačara, tipku za tehnički pregled (TÜV), elektroničko ograničenje maksimalne temperature, prikaz pogona i smetnje, sučelje za laptop i opslužni dio. Jednostavno rukovanje preko grafičkog displeja s piktogramima i crno-bijelim prikazom jakog kontrasta. Mogućnosti podešavanja pogonskih programa i zadanih vrijednosti te provjere temperatura. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio automatske regulacije plinskih kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
6. | Dobava regulacijskog modula za kaskadnu regulaciju više kotlova :
Regulacija prema vremenskim prilikama regulira kaskadnu funkciju instalacije s više kotlova, zagrijavanje pitke vode, krug grijanja i/ili – u spoju s proširenom opremom – maks. dva kruga grijanja s mješačem. Jednostavno puštanje u pogon putem funkcije Plug and Work, automatska funkcija za prilagođavanje vremenskih programa za zagrijavanje pitke vode i cirkulacijsku crpku. S automatskim podešavanjem ljetnog/zimskog vremena, integriranim sustavom dijagnoze, adaptivnom regulacijom temperature u spremniku (kao alternativa sustavu za punjenje spremnika s regulirajućim 3-putnim ventilom), kontroliranim zagrijavanjem estriha i dojavom skupne smetnje. Karakteristike grijanja i vremenski intervali za krugove grijanja, zagrijavanje pitke vode i cirkulacijsku crpku pitke vode mogu se podešavati odvojeno.Isključivanje crpke kruga grijanja i plamenika te ljetni štedni program i promjenjiva granica grijanja. Sustav opremiti Vitocom 10, tip LAN1 modulom zajedno s UTP kabelom za daljinsko upravljanje putem interneta s DSL routerom za zidnu montažu.
S osjetnikom vanjske temperature, temperature polaznog voda i temperature spremnika. Vanjski uređaji priključuju se preko sistemskog utikača Rast 5. Komunikacijski modul LON je ugrađen, a LON završni otpornici nalaze se u opsegu isporuke.
Regulacija sadrži: pogonsku sklopku, ispitnu sklopku za dimnjačara, uključivanje crpki kruga grijanja, elektronički graničnik maksimalne temperature, prikaz pogona i smetnje, sučelje za laptop za izravno priključivanje osobnog računala. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio automatske regulacije plinskih kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
7. | Dobava hidrauličke skretnice dimenzije DN 80
Za postavljanje instalacija s dva i tri
kotla u nizu. Sastoji se od:
spojnog seta hidrauličke skretnice
toplinske izolacije
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
8. | Dobava seta odvodnih lijevaka
koji se sastoje od odvodnog lijevka sa
sifonom, rozete i dijela za fiksiranje cijevi
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 3
9. | Dobava uređaja za neutralizaciju -instalacija za neutralizaciju (pH-vrijednost preko 6,5) kondenzata kod plinskih proizvođača topline (kondenzacijski kotlovi) i/ili dimovodnih sistema od nehrđajućeg čelika, plastike, grafita, stakla i keramike Izvedba: - 1 plastična posuda s poklopcem - 8 kg granulata za neutralizaciju - 5 m specijalnog crijeva za kondenzat DN 20 - 3 obujmice crijeva 20-32 - 1 paket pH-indikator traka - Tehnička dokumentacija Tehnički podaci: - Učin neutralizacije 70 l/h - Priključak dotoka DN 20 - Priključak odvoda DN 20 - Temperatura kondenzata 5 - 60 °C - Dimenzije s priključcima za crijevo - Proizvođač kao "Grünbeck"
ili jednakovrijedan :
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
10. | Dobava uranjajućeg temperaturnog osjetnika (NTC 10 kOhm) Za mjerenje temperature u uranjajućoj čahuri. S priključnim vodom (duljine 5,8 m) i utikačem. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio automatske regulacije plinskih kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
11. | Dobava uranjajuće čahure G1/2" x 100mm. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio automatske regulacije plinskih kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
12. | Dobava utičnog spojnika za crpku kruga grijanja Sistemski utikač Rast 5, 3-polni, 3 komada, Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio automatske regulacije plinskih kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
13. | Dobava utičnog spojnika za motor mješača. Sistemski utikač Rast 5, 4-polni, 3 komada.Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio automatske regulacije plinskih kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
14. | Dobava ionskog omekšivača vode. Stanice za pripremu vode namijenjena za sustave grijanja, koja se sastoji od: - uređaja za omekšavanje vode s kontrolom volumena. Uređaj je potpuno automatski jednostavan za ugradnju i upravljanje. Tehnički podaci: Toplinski učin kotla: 80 - 500 kW Volumen punjenja: 2,0 - 4,0 m3 Maksimalni protok: 1,2 m3/h Volumen sloja filtera: 15 dm3 Orijentacijska potrebna količina soli za regeneraciju: 2,5 kg Orijentacijska potrebna količina vode za regeneraciju: 75 - 90 l Raspon tlaka min/max: 1,4 - 8,0 bar Priključak: 1 " . Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
15. | Dobava filtara s povratnim ispiranjem RD 3/4.Filtar za pitku vodu modularne konstrukcije s filtarskom tkaninom od plemenitog čelika (finoća filtra 0,1 mm). Zahvaljujući serijskoj zakretnoj kombiniranoj prirubnici prikladan je za vodoravne i okomite vodove. S jednoručnom okretnom ručkom za aktiviranje povratnog ispiranja (s pokazivačem datuma) i reduktorom tlaka 1 do 6 bar (tvornička postavka 4 bar). Zahvaljujući ugradnoj duljini od 100 mm kompatibilan je s konkurentskim proizvodima. Nazivni protok: 2,3 m3/h Nazivni tlak: PN 16 Maks. dozv. temperatura vode: 30°C Ugradna duljina: do 100 mm Spojka priključka: G 3/4 Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije plinskih kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
16. | Dobava "Aquatest TH" tester tvrdoće vode. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije filtera kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
17. | Dobava regeneracijske soli 25 kg Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije filtera kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
|  | kompl. | 2
18. | Dobava akumulacijskog spremnika PTV-a. Okomito stojeći spremnik PTV-a s jednom ogrjevnom spiralom. Za zagrijavanje pitke vode u spoju s kotlovima za grijanje. Dozv. temperature polaznog voda ogrjevne vode do 160°C. Za temperature pitke vode do 95°C. Dozv. pogonski pretlak: sa strane ogrjevne vode do 25 bar
bar - sa strane pitke vode do 10 bar. Spremnik i ogrjevna spirala od čelika (materijal St37-2) zaštićeni od korozije zahvaljujući dvoslojnom pocakljenju. Dodatna katodna zaštita magnezijskom zaštitnom anodom. Izvedba s otvorom za čišćenje i nadzor sprijeda. Spremnik PTV-a sa svih je strana toplinski izoliran mekanom PUR pjenom, a izvana prevučen plastikom, vitosrebrne boje. Volumen spremnika: 1000 l Ukupne dimenzije s toplinskom izolacijom dimenzije: do 1100 x 1150 x 2200 mm Težina s toplinskom izolacijom: do 370 kg Opseg isporuke: Spremnik PTV-a sa zasebno zapakiranom toplinskom izolacijom, magnezijskom zaštitnom anodom, nogama za postavljanje,termometrom i uvanrenom uranjajućom čahurom za osjetnik temperature spremnika, odn. regulator temperature. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
19. | Dobava sigurnosne grupe na strani hladne vode, dimenzije NO 40,sastoji se od: zapornog ventila, protustrujne zaklopke i ispitnog nastavka, priključka za manometar i membranskog sigurnosnog ventila 10 bar. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika PTV-a istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
20. | Pokazivač temperature spremnika PTV-a. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika PTV-a istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
21. | Dobava membransko-ekspanzijske posude za zatvorene instalacije grijanja, s nogama za postavljanje. Dozv. pogonski tlak: 6,0 bar Promjer: do 650 mm Visina: do 950 mm Korisni sadržaj maks.: 250 l Težina: do 45,0 kg Priključak: R 1
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
22. | Dobava vodomjera koji se postavlja na strani ulaza hladne vode u spremnik PTV-a za dilataciju I, dimenzije NO 40 zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
23. | Dobava membranske ekspanzijske posude na strani hladne sanitarne vode, korisnog volumena 50 lit, zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
24. | Dobava odvajača mulja DN 80 s prirubnicom za kontinuirano uklanjanje onečišćenja iz optoka grijanja. Sa spiralnim cijevnim umetkom i ispusnom slavinom. Ugradni položaj: Horizontalan. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
25. | Dobava odvajača zraka DN 80 s prirubnicom. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
26. | Dobava sigurnosnog ventila dimenzije NO32, s oprugom i tlakom otvaranja od p = 3,5 bara, koji se predviđa ugraditi na ekspanzijski cjevovod zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom
|  | kom | 1
27. | Dobava kombiniranog razdjelnika/sabirnika proizvodnje kao npr. "MIK", tip HVI 120 protokom vode do 18 m3/h, do 410 kW, dužine L = ~ 2000 mm zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom i ovjesnim priborom, toplinskom izolacijom debljine 50 mm i oplatom od pocinčanog limasa sljedećim priključcima:
ili jednakovrijedan:
Proizvođač:
Tip:
| NO 80 (prirubnički spoj) | kom | 2
| NO 65 (prirubnički spoj) | kom | 2
| NO 50 (navojni spoj) | kom | 2
|  | kompl. | 1
28. | Dobava termometra, sa priključkom R 1/2", za temperaturno područje T = 0-130oC.
|  | kom | 6
29. | Dobava manometra, (za ugradnju na toplovodnu instalaciju), za radno područje 0-6 bara, sa manometarskom slavinom R 1/2".
|  | kompl | 4
30. | Dobava slavina za punjenje i pražnjenje toplovodne instalacije, sa holenderom i kapom.
| R 3/4" | kom | 2
31. | Dobava cirkulacijske, elektronski regulirane pumpe grane radijatorskog grijanja dilatacije I, sljedećih karakteristika:
Q=11,5 m3/h
H= 5,0 m
P= 490 W
1~,220V, 50Hz, PN10
cijevni spoj NO 50
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 2
32. | Dobava cirkulacijske elektronski regulirane pumpe grane pripreme PTV-a dilatacije I , sljedećih karakteristika:
Q=4,9 m3/h
H= 4,0 m
P= 200 W
1~,220V, 50Hz, PN10
cijevni spoj NO 32
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 2
33. | Dobava recirkulacijske pumpe PTV-a dilatacije I, elektronski regulirane, sljedećih karakteristika:
Q=2,0 m3/h
H=0,5 m
P= 50 W
1~,220V, 50Hz, PN10
cijevni spoj NO 25
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
34. | Dobava kuglastih slavina za međuprirubničku ugradnju, NP 6, za toplu vodu max.temperature 120°C zajedno sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom.
| NO 80 | kom | 4
| NO 65 | kom | 2
35. | Dobava navojnih kuglastih slavina za toplu vodu max.temperature 120°C sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom dimenzija:
| R 2" | kom | 6
| R 5/4" | kom | 6
| R 3/4" | kom | 2
36. | Dobava nepovratnih navojnih ventila NP 6, za toplu vodu do max. temperature od 120°C zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom dimenzija:
| R 2" | kom | 2
| R 5/4" | kom | 2
| R 3/4" | kom | 1
37. | Dobava toplovodnih filtera za međuprirubničku ugradnju , NP 6, za toplu vodu max. temperature od 120°C zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom, dimenzija:
| NO 80 | kom | 2
| NO 65 | kom | 1
38. | Dobava toplovodnog navojnog filtera , NP 6, za toplu vodu max. temperature od 120°C zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom, dimenzija:
| R 2" | kom | 1
| R 3/4" | kom | 1
39. | Izrada odzračnih posuda V= 2 l zajedno s kuglastim ventilom R 3/8" i cca 2 m čelične cijevi NO 10
|  | kom | 6
40. | Dobava automatskih odzračnih ventila koji se postavljaju na odzračnim posudama dimenzije R 1/2" zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom
|  | kom | 6
41. | Dobava troputnog elektromotornog miješajućeg ventila s elektromotornim pogonom SQS 65.00, 220V i to:
kvs= 25 m3/h, NO 40
Proizvođač:
Tip:
|  | kom | 1
42. | Dio vodovodne instalacije za spajanje ionskog omekšivača koji se sastoji od:
| - prolaznih ventila, NO 20 | kom | 2
| - filtera NP 10, NO 20 | kom | 1
| - nepovratnih ventila NP10, NO 20 | kom | 1
| - kontrolnog vodomjera NO 20 | kom | 1
- manometra za radno područje 0-12 bar
| s man. slavinom R1/2" | kom | 1
|  | kompl. | 1
43. | Dobava crnih čeličnih cijevi toplovodne instalacije kotlovnice 1 zajedno sa lukovima 90° ili 45°, i ostalim fazonskim komadima:
| NO 80 | m | 16
| NO 65 | m | 24
| NO 50 | m | 12
| NO 40 | m | 2
| NO 32 | m | 2
44. | Izrada konzola i ovjesnog pribora, koje su izrađene od čel. limova i profila.
|  | kg | 25
45. | Bojenje cjevovoda i ovjesnog pribora, temeljnom i temperaturno - otpornom bojom u dva premaza, u tonu po izboru investitora, a nakon prethodne kvalitetne pripreme cjevovoda za bojanje.
|  | m2 | 15
46. | Dobava toplinske izolacije za cijevi toplovodnih instalacija sa koef. topl. vodljivosti max 0,035 W/mK, minimalne debljine 25 mm. U stavci uračunati sav potrebni rad pri instaliranju izolacije na cjevovode. Obračun po m`
| NO 80 | m | 16
| NO 65 | m | 24
| NO 50 | m | 12
| NO 40 | m | 2
| NO 32 | m | 2
47. | Dobava ventila za hidrauličko balansiranje prirubničke kose izvedbe u sklopu kotlovnice 1, PN16 sa neograničeno podesivim vrijednostima podešavanja, koje se mogu blokirati i kontrolirati u bilo kojem trenutku.Tijelo ventila je od sivog lijeva, poklopac i diskovi su od bronce, klip ventila je od mesinga otpornog na gubitak cinka , brtve su od PTFE. Klip ventila se ne treba održavati pošto je brtvljen sa dva EPDM O-ringa. Podešenu vrijednost je moguće plombirati. Sve funkcije ventila su na jednoj strani, a mjerni priključci i slavina za punjenje i pražnjenje se mogu izmjenjivati, zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom Materijal: ljevani čelik GG25 max. tlak: PN 16
Proizvođač:
Tip:
| kvs-vrijednost: 98,00, Veličina: DN 65 | kom | 2
48. | Dobava ventila za hidrauličko balansiranje toplovodne instalacije dilatacije I i pripreme PTV-a od bronce, PN25, predpodesiv, navojne kose izvedbe sa neograničeno podesivim finim podešavanjem koje se može kontrolirati pomoću uređaja za balansiranje. Sve komponente funkcioniranja su na jednoj strani. Instalirati se može i na polaznom i na povratnom vodu. Tijelo i poklopac ventila su od bronce, klip i diskovi ventila su od mesinga optpornog na gubitak cinka, diskovi sa PTFE brtvama, brtvljenje klipa osigurano sa dva O-ringa. Mjerna mjesta tlaka i kugla ventil za punjenje i pražnjenje su rastavljivi i mogu se mijenjati. Oba izlaza su unutarnji navoji. Materijal: bronca Površ: boja materijala izrade max. tlak: PN 25
Proizvođač:
Tip:
| kvs-vrijednost: 27,51 Veličina: DN 40 | kompl. | 2
| kvs-vrijednost: 38,78 Veličina: DN 50 | kompl. | 2
49. | Montaža i ugradnja sve navedene opreme sustava centralnog grijanja i pripreme PTV-a u prostoru kotlovnice 1, kao i montaža regulairajućih ventila na povratnim granama centralnog grijanja.
|  | komplet | 1
50. | Spajanje postojeće instalacije centralnog radijatorskog grijanja dilatacije I i toplovodnih instalacija u prostoru kotlovnice 1.
|  | komplet | 1
51. | Puštanje kondenzacijskih kotlova u pogon od strane ovlaštenog servisera uz obučavanje stručnog osoblja investitora.
|  | komplet | 1
52. | Punjenje sustava centralnog grijanja dilatacije I omekšanom vodom, odzračivanje sustava i puštanje sustava u pogon, topla proba u trajanju od min. 48 sati.
|  | komplet | 1
53. | Balansiranje i podešavanje regulacijskih ventila i regulatora diferencijalnog tlaka od strane dobavljača ventila u sklopu dilatacije I uz izdavanje zapisnika o balansiranju.
|  | komplet | 1
54. | Zatvaranje dobave sanitarne vode u sklopu unutarnje hidrantske mreže dilatacije I, pražnjenje postojeće instalacije hidrantske mreže.
|  | komplet | 1
55. | Dobava čelične, pocinčane cijevi hidrantske instalacije i vodovodne instalacije za tlak 10 bara zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom i fazonskim komadima dimenzija:
| NO 20 | m | 4
| NO 40 | m | 6
| NO 50 | m | 12
56. | Dobava zidnog, tipskog hidrantskog ormarića unutarnje hidrantske instalacije uključivo:
| kutni ventil R 2" s "C" spojnicom | kom | 1
| "C" spojnica | kom | 1
| trevira cijev duljine 15 m | kom | 1
| mlaznica f 12 mm sa zasunom | kom | 1
|  | kompl. | 1
57. | Montaža sve navedene opreme i materijala hidrantske mreže kotlovnice 1, uključivo potrebna bušenja, "štemanja" i "šlicanja", ali bez završnih građevinskih radova.
|  | komplet | 1
58. | Spajanje postojeće instalacije sustava razvoda PTV-a (topla voda i recikrluacija) na novi spremnik PTV-a u prostoru kotlovnice1.
|  | komplet | 1
59. | Sitni i potrošni materijal unutarnje hidrantske mreže i vodovodne instalacije, te razvoda PTV-a zajedno sa fazonskim komadima (uključivo ovjesni pribor, koljena, redukcije, "T" komade, holendere i sl.).
|  | komplet | 1
60. | Tlačna proba instalacije hidrantske mreže kotlovnice na čvrstoću i nepropusnost vodenim tlakom.
|  | komplet | 1
61. | Ispitivanje hidrantske instalacije u smislu Zakona o zaštiti od požara od ovlaštene ustanove.
|  | komplet | 1
62. | Tlačna proba instalacije vodovoda i razvoda PTV-a na čvrstoću i nepropusnost vodenim tlakom.
|  | komplet | 1
63. | Sitni potrošni materijal, kao što su to žice, plinovi i elektrode za zavarivanje, ovjesni i spojni materijal, rozete, vijci i matice, zaštitne cijevi, prirubnice, brtve i sl.
|  | komplet | 1
64. | Građevinski radovi dijamantnog bušenja betonskog zida kotlovnice za prolaz cijevi centralnog grijanja dimenzije ~ Æ 150 mm (2 kom) i ~Æ 50 mm (1 kom) :
|  | kompl. | 3
65. | Dobava kanalizacijskih PVC cijevi od tvrdog PVC-a prema DIN 19560, sive boje zajedno sa svim fazonskim komadima (koljena, račve, spojnicama) i ovjesnim priborom za spajanje na zid.
| Æ 32 | m | 4
66. | Iskop dijela trase i montaža kanalizacijskih cijevi za odvodnju kondenzata od inox-dimnjaka i spajanje na postojeću odvodnju kotlovnice u podu.
|  | komplet | 1
67. | Izrada projekta izvedenog stanja i izrada Uputa za rukovanje i održavanje instalacije (3 kom).
|  | komplet | 1
68. | Prijevoz opreme,alata i materijala na gradilište i povrat preostalog materijla
|  | komplet | 1
69. | Proba instalacije u radu, podešavanje i probni rad, regulacija opreme nakon ožičenja i elektrospajanja (uz napomenu da je elektrospajanje i ožičenje predviđeno u elektroprojektu), te izdavanje atesta i dr. isprava. Označavanje strelicama smjer strujanja ogrijevnog medija na granama u kotlovnici.
|  | komplet | 1
70. | Pripremno- završni radovi i sanacija gradilišta, čišćenje kotlovnice.
|  | komplet | 1
U K U P N O 2.):
3.) TOPLOVODNA INSTALACIJA KOTLOVNICE 2
1. | Zatvaranje dobave sanitarne vode, pražnjenje postojeće instalacije PTV-a i demontaža postojećih ležećih spremnika PTV-a za dilataciju II volumena 2000 lit. i dilataciju III volumena 1500 lit., zajedno sa spojevima na postojeće instalacije pripreme vode i razvoda PTV-a i recirkulacije. U stavku uključiti rezanje postojećih spremnika na dijelove i odvoz na deponiju za metalni otpad.
|  | komplet | 2
2. | Zatvaranje dobave ogrijevne vode radijatorskog grijanja na postojećem razdjelniku i sabirniku vode za dilatacije II i III uz blindiranje postojećih podzemnih instalacija koje povezuju postojeće podstanice dilatacije I i dilatacije II.
|  | komplet | 1
3. | Demontaža postojećeg razdjelnika i sabirnika grijanja i PTV-a za dilatacije II i III uz blindiranje postojećih podzemnih instalacija koje povezuju postojeću podstanicu i glavnu kotlovnicu u susjednoj zgradi.
|  | komplet | 1
4. | Zatvaranje dobave hladne i tople sanitarne vode prema postojećim spremnicima za pripremu PTV-a, odnosno prema izljevnim mjestima i ispuštaje vode iz sistema u sklopu postojeće toplinske podstanice.
|  | komplet | 1
5. | Ispuštanje ogrijevne vode sustava grijanja dilatacije II i III, te demontaža postojećih dijelova razvoda grijanja pod stropom u novoj kotlovnici 2
|  | komplet | 1
6. | Dobava regulacijskog kotlovskog modula za kaskadnu regulaciju više kotlova :
Moguće su strategije grijanja i kondenzacijske strategije kao i zamjena redoslijeda kotlova. regulira sve funkcije specifične za kotao kao i pogon s dvostupanjskim ili modulacijskim plamenicima.
Regulacija sadrži: pogonsku sklopku, ispitnu sklopku za dimnjačara, tipku za tehnički pregled (TÜV), elektroničko ograničenje maksimalne temperature, prikaz pogona i smetnje, sučelje za laptop i opslužni dio. Jednostavno rukovanje preko grafičkog displeja s piktogramima i crno-bijelim prikazom jakog kontrasta. Mogućnosti podešavanja pogonskih programa i zadanih vrijednosti te provjere temperatura. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio automatske regulacije plinskih kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
7. | Dobava regulacijskog modula za kaskadnu regulaciju više kotlova:
Regulacija prema vremenskim prilikama regulira kaskadnu funkciju instalacije s više kotlova, zagrijavanje pitke vode, krug grijanja i/ili – u spoju s proširenom opremom – maks. dva kruga grijanja s mješačem. Jednostavno puštanje u pogon putem funkcije Plug and Work, automatska funkcija za prilagođavanje vremenskih programa za zagrijavanje pitke vode i cirkulacijsku crpku. S automatskim podešavanjem ljetnog/zimskog vremena, integriranim sustavom dijagnoze, adaptivnom regulacijom temperature u spremniku (kao alternativa sustavu za punjenje spremnika s regulirajućim 3-putnim ventilom), kontroliranim zagrijavanjem estriha i dojavom skupne smetnje. Karakteristike grijanja i vremenski intervali za krugove grijanja, zagrijavanje pitke vode i cirkulacijsku crpku pitke vode mogu se podešavati odvojeno.Isključivanje crpke kruga grijanja i plamenika te ljetni štedni program i promjenjiva granica grijanja. Sustav opremiti modulom zajedno s UTP kabelom za daljinsko upravljanje putem interneta s DSL routerom za zidnu montažu.
S osjetnikom vanjske temperature, temperature polaznog voda i temperature spremnika. Vanjski uređaji priključuju se preko sistemskog utikača Rast 5. Komunikacijski modul LON je ugrađen, a LON završni otpornici nalaze se u opsegu isporuke.
Regulacija sadrži: pogonsku sklopku, ispitnu sklopku za dimnjačara, uključivanje crpki kruga grijanja, elektronički graničnik maksimalne temperature, prikaz pogona i smetnje, Optolink sučelje za laptop za izravno priključivanje osobnog računala. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio automatske regulacije plinskih kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
8. | Dobava hidrauličke skretnice dimenzije DN 100.
Za postavljanje instalacija s četiri
kotla u nizu. Sastoji se od:
spojnog seta hidrauličke skretnice
toplinske izolacije. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
9. | Dobava seta odvodnih lijevaka
koji se sastoje od odvodnog lijevka sa
sifonom, rozete i dijela za fiksiranje cijevi. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 4
10. | Dobava uređaja za neutralizaciju -instalacija za neutralizaciju (pH-vrijednost preko 6,5) kondenzata kod plinskih proizvođača topline (kondenzacijski kotlovi) i/ili dimovodnih sistema od nehrđajućeg čelika, plastike, grafita, stakla i keramike. Izvedba: - 1 plastična posuda s poklopcem - 8 kg granulata za neutralizaciju - 5 m specijalnog crijeva za kondenzat DN 20 - 3 obujmice crijeva 20-32 - 1 paket pH-indikator traka - Tehnička dokumentacija Tehnički podaci: - Učin neutralizacije 70 l/h - Priključak dotoka DN 20 - Priključak odvoda DN 20 - Temperatura kondenzata 5 - 60 °C - Dimenzije s priključcima za crijevo LxBxH 421x230x165 mm - Proizvođač kao "Grünbeck"
ili jednakovrijedan :
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
11. | Dobava uranjajućeg temperaturnog osjetnika (NTC 10 kOhm) Za mjerenje temperature u uranjajućoj čahuri. S priključnim vodom (duljine 5,8 m) i utikačem. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio automatske regulacije plinskih kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 2
12. | Dobava uranjajuće čahure G1/2" x 100mm.Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio automatske regulacije plinskih kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 2
13. | Dobava utičnog spojnika za crpku kruga grijanja Sistemski utikač Rast 5, 3-polni,3 komada, Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio automatske regulacije plinskih kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
14. | Dobava utičnog spojnika za motor mješača Sistemski utikač Rast 5, 4-polni, 3 komada, Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio automatske regulacije plinskih kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
15. | Dobava ionskog omekšivača vode Stanica za pripremu vode namijenjena za sustave grijanja, koja se sastoji od: - uređaja za omekšavanje vode s kontrolom volumena. Uređaj je potpuno automatski jednostavan za ugradnju i upravljanje. Tehnički podaci: Toplinski učin kotla: 80 - 500 kW Volumen punjenja: 2,0 - 4,0 m3 Maksimalni protok: 1,2 m3/h Volumen sloja filtera: 15 dm3 Orijentacijska potrebna količina soli za regeneraciju: 2,5 kg Orijentacijska potrebna količina vode za regeneraciju: 75 - 90 l Raspon tlaka min/max: 1,4 - 8,0 bar Priključak: 1 ". Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
16. | Dobava filtara s povratnim ispiranjem. Filtar za pitku vodu modularne konstrukcije s filtarskom tkaninom od plemenitog čelika (finoća filtra 0,1 mm). Zahvaljujući serijskoj zakretnoj kombiniranoj prirubnici prikladan je za vodoravne i okomite vodove. S jednoručnom okretnom ručkom za aktiviranje povratnog ispiranja (s pokazivačem datuma) i reduktorom tlaka 1 do 6 bar (tvornička postavka 4 bar). Nazivni protok: 2,3 m3/h Nazivni tlak: PN 16 Maks. dozv. temperatura vode: 30°C Ugradna duljina: 100 mm Spojka priključka: G 3/4 Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
17. | Dobava "Aquatest TH" tester tvrdoće vode. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije filtera kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
18. | Dobava regeneracijske soli 25 kg. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije filtera kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 2
19. | Dobava akumulacijskog spremnika PTV-a, za dilataciju II. Okomito stojeći spremnik PTV-a s jednom ogrjevnom spiralom. Za zagrijavanje pitke vode u spoju s kotlovima za grijanje. Dozv. temperature polaznog voda ogrjevne vode do 160°C. Za temperature pitke vode do 95°C. Dozv. pogonski pretlak: sa strane ogrjevne vode do 25 bar- sa strane pitke vode do 10 bar.
Spremnik i ogrjevna spirala od čelika (materijal St37-2) zaštićeni od korozije zahvaljujući dvoslojnom pocakljenju. Dodatna katodna zaštita magnezijskom zaštitnom anodom. Izvedba C prema DIN 1988-2 ili jednake vrijednosti, s otvorom za čišćenje i nadzor sprijeda. Spremnik PTV-a sa svih je strana toplinski izoliran mekanom PUR pjenom, a izvana prevučen plastikom. Volumen spremnika: 1000 l Ukupne dimenzije s toplinskom izolacijom dimenzije: do 1100 x 1200 x 2200 mm Težina s toplinskom izolacijom: do 370 kg Opseg isporuke: Spremnik PTV-a sa zasebno zapakiranom toplinskom izolacijom, magnezijskom zaštitnom anodom, nogama za postavljanje, termometrom i uvanrenom uranjajućom čahurom za osjetnik temperature spremnika, odn. regulator temperature. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
20. | Dobava akumulacijskog spremnika PTV-a za dilataciju III. Okomito stojeći spremnik PTV-a s jednom ogrjevnom spiralom. Dozv. temperature polaznog voda ogrjevne vode do 160°C. Za temperature pitke vode do 95°C. Dozv. pogonski pretlak: sa strane ogrjevne vode do 25 bar - sa strane pitke vode do 10 bar.
Spremnik i ogrjevna spirala od čelika (materijal St37-2) zaštićeni od korozije zahvaljujući dvoslojnom pocakljenju . Dodatna katodna zaštita magnezijskom zaštitnom anodom. Izvedba s otvorom za čišćenje i nadzor sprijeda. Spremnik PTV-a sa svih je strana toplinski izoliran mekanom PUR pjenom, a izvana prevučen plastikom, vitosrebrne boje. Volumen spremnika: 750 l Ukupne dimenzije s toplinskom izolacijom dimenzije: do 1000 x 1100 x 2100 mm Težina s toplinskom izolacijom: do 370 kg Opseg isporuke: Spremnik PTV-a sa zasebno zapakiranom toplinskom izolacijom, magnezijskom zaštitnom anodom, nogama za postavljanje,termometrom i uvanrenom uranjajućom čahurom za osjetnik temperature spremnika, odn. regulator temperature. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
21. | Dobava sigurnosne grupe na strani hladne vode, dimenzije DN 20,sastoji se od: zapornog ventila, protustrujne zaklopke i ispitnog nastavka, priključka za manometar i membranskog sigurnosnog ventila 10 bar. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika PTV-a istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 2
22. | Dobava pokazivača temperature spremnika PTV-a. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika PTV-a istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 2
23. | Dobava regulatora temperature s područjem podešavanja 30°-60°C za individualnu regulaciju temperature u dva spremnika PTV. Termostat preko sklopnika okida pumpu za zagrijavanje PTV i daje impuls 220 V na eksterni kontakt regulacije, koja kotao podiže na predprogramiranu višu temperaturu, samo dok traje priprema PTV. Istovremeno,preko miješajućih ventila na krugove grijanja idemo klizno, prema vanjskoj temperaturi. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika PTV-a istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 2
24. | Dobava membransko-ekspanzijskog modula sa zatvorenom ekpsanzijskom posudom i pumpom za automatsko dopunjavanje sustava proizvodnje kao "IMI Presoflex", za zatvorene instalacije grijanja, s nogama za postavljanje. Tip: Transfero TV Connect TV 6.1E zajedno s TecBox upravljačkom jedinicom ekspanzijskom posudom volumena 300 lit. Priključak: R 5/4"
ili jednakovrijedan :
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
25. | Dobava membranske ekspanzijske posude na strani kotlova proizvodnje , korisnog volumena 25 lit, zajedno sa ovjesnim, spojnim i brtvenim materijalom
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
26. | Dobava membranske ekspanzijske posude na strani hladne sanitarne vode diltacije II , korisnog volumena 50 lit, zajedno sa ovjesnim, spojnim i brtvenim materijalom
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
27. | Dobava membranske ekspanzijske posude na strani hladne sanitarne vode, korisnog volumena 35 lit, zajedno sa ovjesnim, spojnim i brtvenim materijalom
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
28. | Dobava odvajača mulja DN 100 s prirubnicom za kontinuirano uklanjanje onečišćenja iz optoka grijanja. Sa spiralnim cijevnim umetkom i ispusnom slavinom. Ugradni položaj: Horizontalan. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
29. | Dobava odvajača zraka DN 100 s prirubnicom. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
30. | Montaža dimnjače i inox dimnjaka koji se polaže uz sjevernu fasadu zgrade, sa završetkom min. 2,5 m od nivoa krova, zajedno sa ovjesnim priborom i svim potrebnim materijalom za učvršćenje za zid.
|  | komplet | 1
31. | Dobava sigurnosnog ventila dimenzije NO40, s oprugom i tlakom otvaranja od p = 3,5 bara, koji se predviđa ugraditi na ekspanzijski cjevovod zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom
|  | kom | 1
32. | Dobava kombiniranog razdjelnika/sabirnika proizvodnje kao npr. "MIK", tip HVI 160, sa protokom vode do 32 m3/h, do 725 kW, dužine L = ~ 3800 mm zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom i ovjesnim priborom, toplinskom izolacijom debljine 50 mm i oplatom od pocinčanog lima sa sljedećim priključcima:
ili jednakovrijedan:
Proizvođač:
Tip:
| NO 100 (prirubnički spoj) | kom | 2
| NO 65 (prirubnički spoj) | kom | 4
| NO 50 (navojni spoj) | kom | 4
|  | kompl. | 1
33. | Dobava termometra, sa priključkom R 1/2", za temperaturno područje T = 0-130oC.
|  | kom | 8
34. | Dobava manometra, (za ugradnju na toplovodnu instalaciju), za radno područje 0-6 bara, sa manometarskom slavinom R 1/2".
|  | kompl | 8
35. | Dobava slavina za punjenje i pražnjenje toplovodne instalacije, sa holenderom i kapom.
| R 3/4" | kom | 2
36. | Dobava cirkulacijske, elektronski regulirane pumpe grane radijatorskog grijanja dilatacije II, sljedećih karakteristika:
Q=10,6 m3/h
H= 4,5 m
P= 490 W
1~,220V, 50Hz, PN10
cijevni spoj NO 50
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 2
37. | Dobava cirkulacijske, elektronski regulirane pumpe grane radijatorskog grijanja dilatacije III, sljedećih karakteristika:
Q=7,7 m3/h
H= 4,0 m
P= 350 W
1~,220V, 50Hz, PN10
cijevni spoj NO 50
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 2
38. | Dobava cirkulacijske pumpe grane pripreme PTV-a dilatacije II , sljedećih karakteristika:
Q=4,9 m3/h
H= 4,0 m
P= 200 W
1~,220V, 50Hz, PN10
cijevni spoj NO 32
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 2
39. | Dobava cirkulacijske pumpe grane pripreme PTV-a dilatacije III , sljedećih karakteristika:
Q=4,3 m3/h
H= 3,5 m
P= 100 W
1~,220V, 50Hz, PN10
cijevni spoj NO 32
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 2
40. | Dobava recirkulacijske pumpe PTV-a dilatacije II i III, elektronski regulirane sljedećih karakteristika:
Q=2,0 m3/h
H= 0,5 m
P= 50 W
1~,220V, 50Hz, PN10
cijevni spoj NO 25
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 2
41. | Dobava kuglastih slavina za međuprirubničku ugradnju, NP 6, za toplu vodu max.temperature 120°C zajedno sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom.
| NO 100 | kom | 4
| NO 65 | kom | 4
42. | Dobava navojnih kuglastih slavina za toplu vodu max.temperature 120°C sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom dimenzija:
| R 2" | kom | 12
| R 5/4" | kom | 12
| R 3/4" | kom | 4
43. | Dobava nepovratnih navojnih ventila NP 6, za toplu vodu do max. temperature od 120°C zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom dimenzija:
| R 2" | kom | 4
| R 5/4" | kom | 4
| R 3/4" | kom | 2
44. | Dobava toplovodnih filtera za međuprirubničku ugradnju , NP 6, za toplu vodu max. temperature od 120°C zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom, dimenzija:
| NO 100 | kom | 2
| NO 65 | kom | 2
45. | Dobava toplovodnog navojnog filtera , NP 6, za toplu vodu max. temperature od 120°C zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom, dimenzija:
| R 2" | kom | 2
| R 3/4" | kom | 2
46. | Izrada odzračnih posuda V= 2 l zajedno s kuglastim ventilom R 3/8" i cca 2 m čelične cijevi NO 10
|  | kom | 10
47. | Dobava automatskih odzračnih ventila koji se postavljaju na odzračnim posudama dimenzije R 1/2" zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom
|  | kom | 10
48. | Dobava troputnog elektromotornog miješajućeg ventila s elektromotornim pogonom 220V zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom i to:
Proizvođač:
Tip:
| kvs= 25 m3/h, NO 40 | kom | 2
49. | Dio vodovodne instalacije za spajanje ionskog omekšivača koji se sastoji od:
| - prolaznih ventila, NO 20 | kom | 2
| - filtera NP 10, NO 20 | kom | 1
| - nepovratnih ventila NP10, NO 20 | kom | 1
| - kontrolnog vodomjera NO 20 | kom | 1
- manometra za radno područje 0-12 bar
| s man. slavinom R1/2" | kom | 1
|  | kompl. | 1
50. | Dobava crnih čeličnih cijevi toplovodne instalacije kotlovnice 1 zajedno sa lukovima 90° ili 45°, i ostalim fazonskim komadima:
| NO 100 | m | 16
| NO 65 | m | 24
| NO 50 | m | 30
| NO 40 | m | 4
| NO 32 | m | 4
51. | Izrada konzola i ovjesnog pribora, koje su izrađene od čel. limova i profila.
|  | kg | 35
52. | Bojenje cjevovoda i ovjesnog pribora, temeljnom i temperaturno - otpornom bojom u dva premaza, a nakon prethodne kvalitetne pripreme cjevovoda za bojanje.
|  | m2 | 20
52. | Dobava toplinske izolacije za cijevi toplovodnih instalacija sa koef. topl. vodljivosti max 0,035 W/mKminimalne debljine 25 mm. U stavci uračunati sav potrebni rad pri instaliranju izolacije na cjevovode. Obračun po m`
| NO 100 | m | 16
| NO 65 | m | 24
| NO 50 | m | 30
| NO 40 | m | 4
| NO 32 | m | 4
53. | Dobava ventila za hidrauličko balansiranje prirubničke kose izvedbe u sklopu kotlovnice 2, PN16 sa neograničeno podesivim vrijednostima podešavanja, koje se mogu blokirati i kontrolirati u bilo kojem trenutku.Tijelo ventila je od sivog lijeva, poklopac i diskovi su od bronce, klip ventila je od mesinga otpornog na gubitak cinka , brtve su od PTFE. Klip ventila se ne treba održavati pošto je brtvljen sa dva EPDM O-ringa. Podešenu vrijednost je moguće plombirati. Sve funkcije ventila su na jednoj strani, a mjerni priključci i slavina za punjenje i pražnjenje se mogu izmjenjivati, zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom Materijal: ljevani čelik GG25 max. tlak: PN 16
Proizvođač:
Tip:
| kvs-vrijednost: 122,20 Veličina: DN 80 | kompl. | 1
| kvs-vrijednost: 98,00 Veličina: DN 65 | kompl. | 1
54. | Dobava ventila za hidrauličko balansiranje toplovodne instalacije dilatacije II od bronce, PN25, predpodesiv, navojne, kose izvedbe sa neograničeno podesivim finim podešavanjem koje se može kontrolirati pomoću uređaja za balansiranje. Sve komponente funkcioniranja su na jednoj strani. Instalirati se može i na polaznom i na povratnom vodu. Tijelo i poklopac ventila su od bronce, klip i diskovi ventila su od mesinga optpornog na gubitak cinka, diskovi sa PTFE brtvama, brtvljenje klipa osigurano sa dva O-ringa. Mjerna mjesta tlaka i kugla ventil za punjenje i pražnjenje su rastavljivi i mogu se mijenjati. Oba izlaza su unutarnji navoji, zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom. Materijal: bronca Površ: boja materijala izrade max. tlak: PN 25
Proizvođač:
Tip:
| kvs-vrijednost: 27,51Veličina: DN 40 | kompl. | 4
| kvs-vrijednost: 38,78 Veličina: DN 50 | kompl. | 3
55. | Montaža i ugradnja sve navedene opreme sustava centralnog grijanja i pripreme PTV-a u prostoru kotlovnice 2, kao i montaža regulairajućih ventila u kompletu sa regulatorima diferencijalnog tlaka na svim ograncima i vertikalama centralnog grijanja dilatacija II i III.
|  | komplet | 1
56. | Spajanje postojećih instalacije centralnog radijatorskog grijanja dilatacije II i dilatacije III i toplovodnih instalacija u prostoru kotlovnice 2.
|  | komplet | 1
57. | Puštanje kondenzacijskih kotlova u pogon od strane ovlaštenog servisera uz obučavanje stručnog osoblja investitora.
|  | komplet | 1
58. | Punjenje sustava centralnog grijanja dilatacije I omekšanom vodom, odzračivanje sustava i puštanje sustava u pogon, topla proba u trajanju od min. 48 sati.
|  | komplet | 1
59. | Balansiranje i podešavanje regulacijskih ventila od strane dobavljača ventila u sklopu dilatacije I uz izdavanje zapisnika o balansiranju.
|  | komplet | 1
60. | Zatvaranje dobave sanitarne vode u sklopu unutarnje hidrantske mreže zgrade, pražnjenje postojeće instalacije hidrantske mreže.
|  | komplet | 1
61. | Dobava čelične, pocinčane cijevi vodovodne i hidrantske instalacije za tlak 10 bara zajedno sa sponim i brtvenim materijalom i fazonskim komadima dimenzija:
| NO 20 | m | 10
| NO 40 | m | 10
| NO 50 | m | 15
62. | Dobava zidnog, tipskog hidrantskog ormarića unutarnje hidrantske instalacije uključivo:
| kutni ventil R 2" s "C" spojnicom | kom | 1
| "C" spojnica | kom | 1
| trevira cijev duljine 15 m | kom | 1
| mlaznica f 12 mm sa zasunom | kom | 1
|  | kompl. | 1
63. | Montaža sve navedene opreme i materijala hidrantske mreže kotlovnice 2, uključivo potrebna bušenja, "štemanja" i "šlicanja", ali bez završnih građevinskih radova.
|  | komplet | 1
64. | Spajanje postojećih instalacija sustava razvoda PTV-a (topla voda i recikrluacija) na nove spremnike PTV-a u prostoru kotlovnice 2 za dilataciju II i dilataciju III.
|  | komplet | 1
65. | Sitni i potrošni materijal unutarnje hidrantske mreže i vodovodne instalacije, te razvoda PTV-a zajedno sa fazonskim komadima (uključivo ovjesni pribor, koljena, redukcije, "T" komade, holendere i sl.).
|  | komplet | 1
66. | Tlačna proba instalacije hidrantske mreže kotlovnice na čvrstoću i nepropusnost vodenim tlakom.
|  | komplet | 1
67. | Ispitivanje hidrantske instalacije u smislu Zakona o zaštiti od požara od ovlaštene ustanove.
|  | komplet | 1
68. | Sitni potrošni materijal, kao što su to žice, plinovi i elektrode za zavarivanje, ovjesni i spojni materijal, rozete, vijci i matice, zaštitne cijevi, prirubnice, brtve i sl.
|  | komplet | 1
69. | Izrada projekta izvedenog stanja i izrada Uputa za rukovanje i održavanje instalacije (3 kom).
|  | komplet | 1
70. | Proba instalacije u radu, podešavanje i probni rad, regulacija opreme nakon ožičenja i elektrospajanja (uz napomenu da je elektrospajanje i ožičenje predviđeno u elektroprojektu), te izdavanje atesta i dr. isprava.
|  | komplet | 1
71. | Dobava tipskog umivaonika, bijele boje, veličine 500x450 mm, za učvršćenje na zid, s plastičnim sifonom, jednoručnom slavinom za toplu i hladnu vodu, , te vijcima za učvršćenje.
Proizvođač:
Tip:
|  | komplet | 1
72. | Dobava jednoručne slavine sa ispustom za toplu i hladnu vodu s priključcima 2x R 1/2" i kutnim ventilima R 1/2".
|  | komplet | 1
73. | Dobava PP-R cijevi za toplu i hladnu vodu zajedno s toplinskom izolacijom debljine 19 mm, za spajanje umivaonika, dimenzija.
| Æ 20 | m | 6
74. | Dobava PP-R fazonskih komada za cijevi tople i hladne vode (koljena, račvi, redukcija, spojnih komada, prelaznih komada čelik/PP-R.
|  | komplet | 1
75. | Dobava kanalizacijskih PVC cijevi od tvrdog PVC-a prema DIN 19560, sive boje zajedno sa svim fazonskim komadima (koljena, račve, spojnicama) i ovjesnim priborom za spajanje na zid.
| Æ 32 | m | 12
76. | Iskop dijela trase i montaža navedene opreme i materijala umivaonika kotlovnice 2 zajedno s odvodnjom i spajanje na postojeću odvodnju kotlovnice u podu.
|  | komplet | 1
77. | Iskop trase i montaža kanalizacijskih cijevi za odvodnju kondenzata od inox-dimnjaka do postojeće šahte kanalizacije.
|  | komplet | 1
78. | Prijevoz opreme,alata i materijala na gradilište i povrat preostalog materijala
|  | komplet | 1
79. | Pripremno- završni radovi i sanacija gradilišta, čišćenje kotlovnice.
|  | komplet | 1
U K U P N O 3.):
4.) SOLARNA PRIPREMA PTV-a
4.1.) KOTLOVNICA 1 (DILATACIJA I)
1. | Dobava okomito stojećeg spremnika PTV-a s jednom ogrjevnom spiralom. Za zagrijavanje pitke vode u spoju s kotlovima za grijanje. Dozv. temperature polaznog voda ogrjevne vode do 160°C. Za temperature pitke vode do 95°C. Dozv. pogonski pretlak: sa strane ogrjevne vode do 25 bar - sa strane pitke vode do 10 bar. Spremnik i ogrjevna spirala od čelika (materijal St37-2) zaštićeni od korozije zahvaljujući dvoslojnom pocakljenju. Dodatna katodna zaštita magnezijskom zaštitnom anodom. Izvedba s otvorom za čišćenje i nadzor sprijeda.
Spremnik PTV-a sa svih je strana toplinski izoliran mekanom PUR pjenom, a izvana prevučen plastikom. Volumen spremnika: 2000 l Opseg isporuke: Spremnik PTV-a sa zasebno zapakiranom toplinskom izolacijom, magnezijskom zaštitnom anodom, nogama za postavljanje i zavarenom uranjajućom čahurom za osjetnik temperature spremnika, odn. regulator temperature. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
2. | Dio vodovodne instalacije za spajanje solarnog spremnika PTV-a koji se sastoji od:
| - prolaznih ventila, NO50 | kom | 4
| - filtera NP 10, NO50 | kom | 1
| - nepovratnog ventila NP10, NO50 | kom | 1
- manometra za radno područje 0-12 bar
| s man. slavinom R1/2" | kom | 1
|  | kompl. | 1
3. | Dobava pokazivača temperature spremnika PTV-a Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika PTV-a istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
4. | Dobava vodomjera koji se postavlja na strani ulaza hladne vode u spremnik PTV-a , dimenzije NO50 zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
5. | Dobava membranske ekspanzijske posude na strani hladne sanitarne vode, korisnog volumena 80 lit, zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
6. | Dobava termostatskog mješačkog ventila na strani PTV-a, dimenzije DN40, a radi podešavanja max. temperature PTV-a u instalaciji . Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika PTV-a istog proizvođača..
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
7. | Dobva pločastih kolektora s automatskim temperaturnim isključivanjem ThermProtect.
Okvir u aluminijskom dizajnu Pločasti kolektori (okomiti) za zagrijavanje potrošne vode i bazenske vode putem izmjenjivača topline. Za montažu na kose krovove i za slobodnu montažu. Konstrukcijske značajke i izvedba: Visokoučinkoviti pločasti kolektor okomite izvedbe, sadrži meandarski apsorber sa selektivnim, promjenjivim modulirajućim premazom. Kućište od po obodu razvijenog aluminijskoj profila i toplinska izolacija od mineralne vune sa stražnje strane. Pokrov od vrlo prozirnog solarnog sigurnosnog stakla otpornog na tuču. Integrirani cjevovod za modularnu konstrukciju kolektorskih polja sa do 12 kolektora.Tehnički podaci:; Brutto površina kolektora: 2,51 m² Površina apsorbera: 2,32 m²; Aperturna površina: 2,33 m² Širina: max. 2.400 mm Visina: do 1.100 mm Dubina: max. 75 mm Težina: do 45 kg Sadržaj tekućina: do 1,85 l Optički stupanj iskoristivosti: 80 % Koeficijent gubitka topline k1: do 3,66 W/m²K Koeficijent gubitka topline k2: do 0,037 W/m²K² Dozv. pogonski tlak u kolektoru: 6 bar Maks. temperatura staganacije: 145 °C Tehnički podaci za određivanje razreda energetske učinkovitosti Solarni kolektori: - Aperturna površina: 2,33 m² - Stupanj iskoristivosti kolektora: min. 59 %
Optički stupanj iskoristivosti kolektora: min. 80 % - Linearni koeficijent prolaska topline: 3,66 W/(m²K) - Kvadratni koeficijent prolaska topline: 0,037 W/(m²K²) - Korekcijski faktor kuta: 0,91 Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika PTV-a istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl | 15
8. | Dobava spojne cijevi (1 par) Od fleksibilne valovite cijevi od plemenitog čelika s mesinganim priključ- nim krajevima i O-prstenovima. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije solarnih kolektora istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 12
9. | Dobava priključnog seta za jedno kolektorsko polje Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije solarnih kolektora istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl | 3
10. | Dobava seta uranjajuće čahure s uranjajućom čahurom i vijčanim dijelovima. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije solarnih kolektora istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl | 1
11. | Dobava pričvrsnog seta za kosi krov, bez poprečne grede, pkrivanje žljebnjacima, 5xSH Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije solarnih kolektora istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl | 3
12. | Dobava vijčane spojke sa odzračenjem Ravni navojni priključak,Promjer 22 mm, mesing. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije solarnih kolektora istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl | 3
13. | Dobava priključnih vodova (2 komada) od valovite cijevi od plemenitog čelika s toplinskom izolacijom postojanom na UV zračenje i vijčanim spojkama sa steznim prstenom, promjer priključka 22 mm, duljine 1000 mm, Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije solarnih kolektora istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl | 3
14. | Dobava odvajača zraka s automatskim brzim odzračnikom, slavinom, vijčanom spojkom sa steznim prstenom (22 mm) i priključkom R 1, Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije solarnih kolektora istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl | 1
15. | Dobava tekućine solarnog kruga volumena 25 litara Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije solarnih kolektora istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kom | 5
16. | Dobava pumpne stanice solarnog kruga. Dvocijevna crpna stanica za krug kolektora zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom. Kompaktna jedinica koja se sastoji od ogranka crpke i solarnog ogranka tipa PS 10 s 2 termometra, 2 kuglaste slavine s nepovratnim zaklopkama, pokazivačem protoka, manometrom, sigurnosnim ventilom (6 bara), ventilom za punjenje, odvajačem zraka, vijčanom spojkom sa steznim prstenom / dvostrukim O-prstenom od 22 mm, toplinskom izolacijom i visokoučinkovitom crpkom za izmjeničnu struju, upravljanom brojem okretaja. Visina dobave: 6,5 m kod volumnog protoka 1500 l/h. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije solarnih kolektora istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
17. | Dobava solarne ekspanzijske posude. Solarna ekspanzijska posuda zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom, te ovjesnim priborom. Sa zapornim ventilom i pričvršćenjem. Volumen: 80 l Pogonski tlak: 10 bar Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije solarnih kolektora istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
18. | Dobava osjetnika temperature. Uranjajući osjetnik za ugradnju u spremnik PTV-a, odn. međuspremnik ogrjevne vode/kombinirani spremnik. S priključnim vodom duljine 3,7 m. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije solarnih kolektora istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
19. | Dobava sigurnosnog ventila solarnog sustava za otvaranje na 8 bar. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije solarnih kolektora istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 3
20. | Dobava recirkulacijske pumpe, elektronski regulirane, za preslojavanje PTV-a dilatacije I, sljedećih karakteristika:
Q=3 m3/h
H=0,3 m
P= 50 W
1~,220V, 50Hz, PN10
cijevni spoj NO 25
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
21. | Dobava navojnih kuglastih slavina za toplu vodu max.temperature 120°C sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom dimenzija:
| R 1" | kom | 4
| R 2" | kom | 4
22. | Dobava nepovratnih navojnih ventila NP 6, za toplu vodu do max. temperature od 120°C zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom dimenzija:
| R 1" | kom | 1
| R 2" | kom | 2
23. | Dobava toplovodnog navojnog filtera , NP 6, za toplu vodu max. temperature od 120°C zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom, dimenzija:
| R 1" | kom | 1
24. | Dobava solarne regulacije. Elektronička regulacija temperaturne razlike za instalacije s do četiri trošila Za bivalentne instalacije sa solarnim kolektorima ili uljnim/plinskim kotlovima za grijanje i kotlovima za grijanje na kruto gorivo: - za bivalentno zagrijavanje pitke vode, - za bivalentno zagrijavanje pitke vode i vode bazena, - za bivalentno zagrijavanje pitke vode i za potporu kod grijanja prostora. S digitalnim prikazom temperature, bilanciranjem učina i sustavom dijagnoze. Moguća je komunikacija s regulacijama kruga kotla za potiskivanje dodatnog grijanja spremnika PTV-a i/ili za zagrijavanje stupnja predgrijavanja kao i za aktiviranje crpki upravljanih brojem okretaja za sustav za punjenje po slojevima. Mogućnosti priključivanja toplinskog brojila i/ili solarne ćelije. Za zidnu montažu, u opsegu isporuke sadržan je osjetnik temperature spremnika i kolektora te daljnji osjetnik temperature. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije solarnih kolektora istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
25. | Dobava čeličnih pocinčanih cijevi instalacija sanitarne vode i recirkulacije PTV-a za spajanje novog solarnog spremnika PTV-a na postojeće instalacije sanitarne vode i pripreme PTV-a zajedno sa fazonskim komadima (koljena, redukcije itd.), te svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom :
| NO50 | m | 10
| NO25 | m | 10
26. | Dobava toplinske izolacije sa koef. Topl. vodljivosti max. 0,035 W/m2K, debljine min. 25 mm za cijevi sanitarne vode, pripreme PTV-a i recirkulacije PTV-a, dimenzija prema postojećim cijevnim instalacijama
Proizvođač:
Tip:
| NO 50 | m | 10
| NO 25 | m | 10
27. | Dobava sigurnosnog ventila dimenzije NO50 na strani hladne sanitarne vode, s oprugom i tlakom otvaranja od p= 6,0 bara, koji se predviđa ugraditi na ekspanzijski cjevovod zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom
|  | kom | 1
28. | Dobava sistemskih čeličnih pocinčanih cijevi solarnog kruga zajedno sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom, te svim ovjesnim priborom. Max udio glikola i vode 50:50
Proizvođač:
Tip:
| Æ 35x1,5 mm | m | 180
| Æ 28x1,0 mm | m | 15
| Ø 18x1,0 mm | m | 30
29. | Dobava fazonskih komada za sistemske čelične pocinčane cijevi toplovodne instalacije zajedno sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom i spojnicama za press-spoj Cijena stavke 40 % prethodne stavke
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
30. | Dobava izolacije cjevovoda solarnog kruga pod stropom koef. topl. vodljivosti max. 0,035 W/m2K debljine 25 mm, prema dimenziji cijevi
Proizvođač:
Tip:
| Æ 35x1,5 mm | m | 180
| Æ 28x1,0 mm | m | 15
| Ø 18x1,0 mm | m | 30
31. | Dobava plašta od Al-lima 0,5 mm za oblaganje vanjskog dijela solarnih krugova.
|  | m2 | 30
32. | Dobava i montaža kuglasth slavina za toplu vodu na instalaciji solarnih krugova max.temperature 120°C sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom dimenzija:
| R 5/4" | kom | 4
| R 1/2" | kom | 6
33. | Bušenje provrta kroz betonske grede i zidove prilikom spajanja cjevovoda. Točan broj provjeriti na licu mjesta.
|  | kom | 20
34. | Izrada konzola i ovjesnog pribora, koje su izrađene od čel. limova i profila.
|  | kg | 60
35. | Montaža sve navedene nove opreme solarnih sustava pripreme PTV-a do gotovosti za rad (kompleta spremnika, solarnih kolektora na krovu, solarnih krugova i sl.)
|  | kompl. | 1
36. | Spajanje instalacije sustava razvoda PTV-a (topla voda i recikrluacija) na solarni spremnik PTV-a u prostoru kotlovnice.
|  | komplet | 1
37. | Sitni i potrošni materijal unutarnje hidrantske mreže i vodovodne instalacije, te razvoda PTV-a zajedno sa fazonskim komadima (uključivo ovjesni pribor, koljena, redukcije, "T" komade, holendere i sl.).
|  | komplet | 1
38. | Tlačna proba instalacije PTV-a i solarne instalacije u kotlovnici na čvrstoću i nepropusnost vodenim tlakom.
|  | komplet | 1
39. | Prijevoz opreme,alata i materijala na gradilište i povrat preostalog materijla
|  | komplet | 1
40. | Proba instalacije u radu, podešavanje i probni rad, regulacija opreme nakon ožičenja i elektrospajanja (uz napomenu da je elektrospajanje i ožičenje predviđeno u elektroprojektu), te izdavanje atesta i dr. isprava. Označavanje strelicama smjer strujanja medija.
|  | komplet | 1
41. | Pripremno- završni radovi i sanacija gradilišta, čišćenje kotlovnice.
|  | komplet | 1
U K U P N O 4.1.):
4.2.) KOTLOVNICA 2 (DILATACIJA II)
1. | Dobava okomito stojećeg spremnika PTV-a s jednom ogrjevnom spiralom . Za zagrijavanje pitke vode u spoju s kotlovima za grijanje. Dozv. temperature polaznog voda ogrjevne vode do 160°C. Za temperature pitke vode do 95°C. Dozv. pogonski pretlak: sa strane ogrjevne vode do 25 bar - sa strane pitke vode do 10 bar. Spremnik i ogrjevna spirala od čelika (materijal St37-2) zaštićeni od korozije zahvaljujući dvoslojnom pocakljenju. Dodatna katodna zaštita magnezijskom zaštitnom anodom. Izvedba s otvorom za čišćenje i nadzor sprijeda.
Spremnik PTV-a sa svih je strana toplinski izoliran mekanom PUR pjenom, a izvana prevučen plastikom. Volumen spremnika: 1500 l Opseg isporuke: Spremnik PTV-a sa zasebno zapakiranom toplinskom izolacijom, magnezijskom zaštitnom anodom, nogama za postavljanje i zavarenom uranjajućom čahurom za osjetnik temperature spremnika, odn. regulator temperature. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
2. | Dio vodovodne instalacije za spajanje solarnog spremnika PTV-a koji se sastoji od:
| - prolaznih ventila, NO50 | kom | 2
| - filtera NP 10, NO50 | kom | 1
| - nepovratnog ventila NP10, NO50 | kom | 1
- manometra za radno područje 0-12 bar
| s man. slavinom R1/2" | kom | 1
|  | kompl. | 1
3. | Dobava pokazivača temperature spremnika PTV-a. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika PTV-a istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
4. | Dobava vodomjera koji se postavlja na strani ulaza hladne vode u spremnik PTV-a , dimenzije NO50 zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
5. | Dobava membranske ekspanzijske posude na strani hladne sanitarne vode, korisnog volumena 80 lit, zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
6. | Dobava termostatskog mješačkog ventila na strani PTV-a, dimenzije DN40, a radi podešavanja max. temperature PTV-a u instalaciji . Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika PTV-a istog proizvođača..
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
7. | Dobva pločastih kolektora s automatskim temperaturnim isključivanjem ThermProtect.
Okvir u aluminijskom dizajnu Pločasti kolektori (okomiti) za zagrijavanje potrošne vode i bazenske vode putem izmjenjivača topline. Za montažu na kose krovove i za slobodnu montažu. Konstrukcijske značajke i izvedba: Visokoučinkoviti pločasti kolektor okomite izvedbe, sadrži meandarski apsorber sa selektivnim, promjenjivim modulirajućim premazom. Kućište od po obodu razvijenog aluminijskoj profila i toplinska izolacija od mineralne vune sa stražnje strane. Pokrov od vrlo prozirnog solarnog sigurnosnog stakla otpornog na tuču. Integrirani cjevovod za modularnu konstrukciju kolektorskih polja sa do 12 kolektora.Tehnički podaci:; Brutto površina kolektora: 2,51 m² Površina apsorbera: 2,32 m²; Aperturna površina: 2,33 m² Širina: max. 2.400 mm Visina: do 1.100 mm Dubina: max. 75 mm Težina: do 45 kg Sadržaj tekućina: do 1,85 l Optički stupanj iskoristivosti: 80 % Koeficijent gubitka topline k1: do 3,66 W/m²K Koeficijent gubitka topline k2: do 0,037 W/m²K² Dozv. pogonski tlak u kolektoru: 6 bar Maks. temperatura staganacije: 145 °C Tehnički podaci za određivanje razreda energetske učinkovitosti Solarni kolektori: - Aperturna površina: 2,33 m² - Stupanj iskoristivosti kolektora: min. 59 %
Optički stupanj iskoristivosti kolektora: min. 80 % - Linearni koeficijent prolaska topline: 3,66 W/(m²K) - Kvadratni koeficijent prolaska topline: 0,037 W/(m²K²) - Korekcijski faktor kuta: 0,91 Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika PTV-a istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl | 15
8. | Dobava spojne cijevi (1 par) Od fleksibilne valovite cijevi od plemenitog čelika s mesinganim priključ- nim krajevima i O-prstenovima. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika solarnih kolektora istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 12
9. | Dobava priključnog seta za jedno kolektorsko polje Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika solarnih kolektora istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl | 3
10. | Dobava seta uranjajuće čahure s uranjajućom čahurom i vijčanim dijelovima. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika solarnih kolektora istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl | 1
11. | Dobava pričvrsnog seta za kosi krov, bez poprečne grede, pkrivanje žljebnjacima, 5xSH Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika solarnih kolektora istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl | 3
12. | Dobava vijčane spojke sa odzračenjem Ravni navojni priključak, Promjer 22 mm, mesing. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika solarnih kolektora istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl | 3
13. | Dobava priključnih vodova (2 komada) od valovite cijevi od plemenitog čelika s toplinskom izolacijom postojanom na UV zračenje i vijčanim spojkama sa steznim prstenom, promjer priključka 22 mm, duljine 1000 mm, Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika solarnih kolektora istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl | 3
14. | Dobava odvajača zraka s automatskim brzim odzračnikom, slavinom, vijčanom spojkom sa steznim prstenom (22 mm) i priključkom R 1. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika solarnih kolektora istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl | 1
15. | Dobava tekućine solarnog kruga korisnog volumena 25 litara. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika solarnih kolektora istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kom | 5
16. | Dobava pumpne stanice. Dvocijevna crpna stanica za krug kolektora zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom. Kompaktna jedinica koja se sastoji od ogranka crpke i solarnog ogranka tipa PS 10 s 2 termometra, 2 kuglaste slavine s nepovratnim zaklopkama, pokazivačem protoka, manometrom, sigurnosnim ventilom (6 bara), ventilom za punjenje, odvajačem zraka, vijčanom spojkom sa steznim prstenom / dvostrukim O-prstenom od 22 mm, toplinskom izolacijom i visokoučinkovitom crpkom za izmjeničnu struju, upravljanom brojem okretaja. Visina dobave: 6,5 m kod volumnog protoka 1500 l/h. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika solarnih kolektora istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
17. | Dobava solarne ekspanzijske posude zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom, te ovjesnim priborom. Sa zapornim ventilom i pričvršćenjem. Volumen: 80 l Pogonski tlak: 10 bar Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika solarnih kolektora istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
18. | Dobava osjetnika temperature. Uranjajući osjetnik za ugradnju u spremnik PTV-a, odn. međuspremnik ogrjevne vode/kombinirani spremnik. S priključnim vodom duljine 3,7 m. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika solarnih kolektora istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
19. | Dobava sigurnosnog ventila solarnog sustava za otvaranje na 8 bar. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika solarnih kolektora istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 3
20. | Dobava recirkulacijske pumpe za preslojavanje PTV-a dilatacije, elektronsi regulirane, sljedećih karakteristika:
Q=2,5 m3/h
H=0,3 m
P= 60 W
1~,220V, 50Hz, PN10
cijevni spoj NO 25
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
21. | Dobava navojnih kuglastih slavina za toplu vodu max.temperature 120°C sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom dimenzija:
| R 1" | kom | 4
| R 6/4" | kom | 4
22. | Dobava nepovratnih navojnih ventila NP 6, za toplu vodu do max. temperature od 120°C zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom dimenzija:
| R 1" | kom | 1
| R 6/4" | kom | 2
23. | Dobava toplovodnog navojnog filtera , NP 6, za toplu vodu max. temperature od 120°C zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom, dimenzija:
| R 1" | kom | 1
24. | Dobava solarne regulacije. Elektronička regulacija temperaturne razlike za instalacije s do četiri trošila Za bivalentne instalacije sa solarnim kolektorima ili uljnim/plinskim kotlovima za grijanje i kotlovima za grijanje na kruto gorivo: - za bivalentno zagrijavanje pitke vode, - za bivalentno zagrijavanje pitke vode i vode bazena, - za bivalentno zagrijavanje pitke vode i za potporu kod grijanja prostora. S digitalnim prikazom temperature, bilanciranjem učina i sustavom dijagnoze. Moguća je komunikacija s regulacijama kruga kotla za potiskivanje dodatnog grijanja spremnika PTV-a i/ili za zagrijavanje stupnja predgrijavanja kao i za aktiviranje crpki upravljanih brojem okretaja za sustav za punjenje po slojevima. Mogućnosti priključivanja toplinskog brojila i/ili solarne ćelije. Za zidnu montažu, u opsegu isporuke sadržan je osjetnik temperature spremnika i kolektora te daljnji osjetnik temperature. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika solarnih kolektora istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
25. | Dobava čeličnih pocinčanih cijevi instalacija sanitarne vode i recirkulacije PTV-a za spajanje novog solarnog spremnika PTV-a na postojeće instalacije sanitarne vode i pripreme PTV-a zajedno sa fazonskim komadima (koljena, redukcije itd.), te svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom :
| NO50 | m | 16
| NO25 | m | 16
26. | Dobava toplinske izolacije sa koef. topl. vodljivosti max. 0,035 W/m2K, debljine min. 25 mm za cijevi sanitarne vode, pripreme PTV-a i recirkulacije PTV-a, dimenzija prema postojećim cijevnim instalacijama
Proizvođač:
Tip:
| NO 50 | m | 16
| NO 25 | m | 16
27. | Dobava sigurnosnog ventila dimenzije NO40 na strani hladne sanitarne vode, s oprugom i tlakom otvaranja od p= 6,0 bara, koji se predviđa ugraditi na ekspanzijski cjevovod zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom
|  | kom | 1
28. | Dobava sistemskih čeličnih pocinčanih cijevi solarnog kruga zajedno sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom, te svim ovjesnim priborom. Max udio glikola i vode 50:50
Proizvođač:
Tip:
| Æ 35x1,5 mm | m | 180
| Æ 28x1,0 mm | m | 20
| Ø 18x1,0 mm | m | 30
29. | Dobava fazonskih komada za sistemske čelične pocinčane cijevi toplovodne instalacije zajedno sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom i spojnicama za press-spoj. Cijena stavke 40 % prethodne stavke
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
30. | Dobava izolacije cjevovoda solarnog kruga pod stropom sa koef. topl. vodljivosti max. 0,035 W/m2K, debljine 25 mm, prema dimenziji cijevi
Proizvođač:
Tip:
| Æ 35x1,5 mm | m | 180
| Æ 28x1,0 mm | m | 20
| Ø 18x1,0 mm | m | 30
31. | Dobava plašta od Al-lima 0,5 mm za oblaganje vanjskog dijela solarnih krugova.
|  | m2 | 35
32. | Dobava i montaža kuglasth slavina za toplu vodu na instalaciji solarnih krugova max.temperature 120°C sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom dimenzija:
| R 5/4" | kom | 4
| R 1/2" | kom | 6
33. | Bušenje provrta kroz betonske grede i zidove prilikom spajanja cjevovoda. Točan broj provjeriti na licu mjesta.
|  | kom | 10
34. | Izrada konzola i ovjesnog pribora, koje su izrađene od čel. limova i profila.
|  | kg | 50
35. | Montaža sve navedene nove opreme solarnih sustava pripreme PTV-a do gotovosti za rad (kompleta spremnika, solarnih kolektora na krovu, solarnih krugova i sl.)
|  | kompl. | 1
36. | Spajanje instalacije sustava razvoda PTV-a (topla voda i recikrluacija) na solarni spremnik PTV-a u prostoru kotlovnice.
|  | komplet | 1
37. | Sitni i potrošni materijal unutarnje hidrantske mreže i vodovodne instalacije, te razvoda PTV-a zajedno sa fazonskim komadima (uključivo ovjesni pribor, koljena, redukcije, "T" komade, holendere i sl.).
|  | komplet | 1
38. | Tlačna proba instalacije PTV-a i solarne instalacije u kotlovnici na čvrstoću i nepropusnost vodenim tlakom.
|  | komplet | 1
39. | Prijevoz opreme,alata i materijala na gradilište i povrat preostalog materijla
|  | komplet | 1
40. | Proba instalacije u radu, podešavanje i probni rad, regulacija opreme nakon ožičenja i elektrospajanja (uz napomenu da je elektrospajanje i ožičenje predviđeno u elektroprojektu), te izdavanje atesta i dr. isprava. Označavanje strelicama smjer strujanja medija.
|  | komplet | 1
41. | Pripremno- završni radovi i sanacija gradilišta, čišćenje kotlovnice.
|  | komplet | 1
U K U P N O 4.2.):
4.3.) KOTLOVNICA 2 (DILATACIJA III)
1. | Dobava okomito stojećeg spremnika PTV-a s jednom ogrjevnom spiralom. Za zagrijavanje pitke vode u spoju s kotlovima za grijanje. Dozv. temperature polaznog voda ogrjevne vode do 160°C. Za temperature pitke vode do 95°C. Dozv. pogonski pretlak: sa strane ogrjevne vode do 25 bar - sa strane pitke vode do 10 bar. Spremnik i ogrjevna spirala od čelika (materijal St37-2) zaštićeni od korozije zahvaljujući dvoslojnom pocakljenju. Dodatna katodna zaštita magnezijskom zaštitnom anodom. Izvedba s otvorom za čišćenje i nadzor sprijeda.
Spremnik PTV-a sa svih je strana toplinski izoliran mekanom PUR pjenom, a izvana prevučen plastikom. Volumen spremnika: 1000 l Opseg isporuke: Spremnik PTV-a sa zasebno zapakiranom toplinskom izolacijom, magnezijskom zaštitnom anodom, nogama za postavljanje i zavarenom uranjajućom čahurom za osjetnik temperature spremnika, odn. regulator temperature. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije kondenzacijskih kotlova istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
2. | Dio vodovodne instalacije za spajanje solarnog spremnika PTV-a koji se sastoji od:
| - prolaznih ventila, NO40 | kom | 2
| - filtera NP 10, NO40 | kom | 1
| - nepovratnog ventila NP10, NO40 | kom | 1
- manometra za radno područje 0-12 bar
| s man. slavinom R1/2" | kom | 1
|  | kompl. | 1
3. | Dobava pokazivača temperature spremnika PTV-a .Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika PTV-a istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
4. | Dobava vodomjera koji se postavlja na strani ulaza hladne vode u spremnik PTV-a , dimenzije NO50 zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom.Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika PTV-a istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
5. | Dobava membranske ekspanzijske posude na strani hladne sanitarne vode korisnog volumena 50 lit, zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
6. | Dobava termostatskog mješačkog ventila na strani PTV-a, dimenzije DN40, a radi podešavanja max. temperature PTV-a u instalaciji . Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika PTV-a istog proizvođača..
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
7. | Dobva pločastih kolektora s automatskim temperaturnim isključivanjem ThermProtect.
Okvir u aluminijskom dizajnu Pločasti kolektori (okomiti) za zagrijavanje potrošne vode i bazenske vode putem izmjenjivača topline. Za montažu na kose krovove i za slobodnu montažu. Konstrukcijske značajke i izvedba: Visokoučinkoviti pločasti kolektor okomite izvedbe, sadrži meandarski apsorber sa selektivnim, promjenjivim modulirajućim premazom. Kućište od po obodu razvijenog aluminijskoj profila i toplinska izolacija od mineralne vune sa stražnje strane. Pokrov od vrlo prozirnog solarnog sigurnosnog stakla otpornog na tuču. Integrirani cjevovod za modularnu konstrukciju kolektorskih polja sa do 12 kolektora.Tehnički podaci:; Brutto površina kolektora: 2,51 m² Površina apsorbera: 2,32 m²; Aperturna površina: 2,33 m² Širina: max. 2.400 mm Visina: do 1.100 mm Dubina: max. 75 mm Težina: do 45 kg Sadržaj tekućina: do 1,85 l Optički stupanj iskoristivosti: 80 % Koeficijent gubitka topline k1: do 3,66 W/m²K Koeficijent gubitka topline k2: do 0,037 W/m²K² Dozv. pogonski tlak u kolektoru: 6 bar Maks. temperatura staganacije: 145 °C Tehnički podaci za određivanje razreda energetske učinkovitosti Solarni kolektori: - Aperturna površina: 2,33 m² - Stupanj iskoristivosti kolektora: min. 59 %
Optički stupanj iskoristivosti kolektora: min. 80 % - Linearni koeficijent prolaska topline: 3,66 W/(m²K) - Kvadratni koeficijent prolaska topline: 0,037 W/(m²K²) - Korekcijski faktor kuta: 0,91 Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika PTV-a istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl | 10
8. | Dobava spojne cijevi (1 par) Od fleksibilne valovite cijevi od plemenitog čelika s mesinganim priključ- nim krajevima i O-prstenovima. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika PTV-a istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 5
9. | Dobava priključnog seta za jedno kolektorsko polje. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika PTV-a istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl | 5
10. | Dobava seta uranjajuće čahure s uranjajućom čahurom i vijčanim dijelovima. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika PTV-a istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl | 1
11. | Dobava pričvrsnog seta za kosi krov, bez poprečne grede, pkrivanje žljebnjacima, 5xSH. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika PTV-a istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl | 5
12. | Dobava vijčane spojke sa odzračenjem. Ravni navojni priključak, Promjer 22 mm, mesing. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika PTV-a istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl | 5
13. | Dobava priključnih vodova (2 komada) od valovite cijevi od plemenitog čelika s toplinskom izolacijom postojanom na UV zračenje i vijčanim spojkama sa steznim prstenom, promjer priključka 22 mm, duljine 1000 mm, Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika PTV-a istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl | 5
14. | Dobava odvajača zraka s automatskim brzim odzračnikom, slavinom, vijčanom spojkom sa steznim prstenom (22 mm) i priključkom R 1. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika PTV-a istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl | 1
15. | Dobava tekućine solarnog kruga volumena 25 litara Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika PTV-a istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kom | 3
16. | Dobava pumpne stanice. Dvocijevna crpna stanica za krug kolektora zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom. Kompaktna jedinica koja se sastoji od ogranka crpke i solarnog ogranka tipa PS 10 s 2 termometra, 2 kuglaste slavine s nepovratnim zaklopkama, pokazivačem protoka, manometrom, sigurnosnim ventilom (6 bara), ventilom za punjenje, odvajačem zraka, vijčanom spojkom sa steznim prstenom / dvostrukim O-prstenom od 22 mm, toplinskom izolacijom i visokoučinkovitom crpkom za izmjeničnu struju, upravljanom brojem okretaja. Visina dobave: 6,0 m kod volumnog protoka 1000 l/h. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika PTV-a istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
17. | Dobava solarne ekspanzijske posude zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom, te ovjesnim priborom. Sa zapornim ventilom i pričvršćenjem. Volumen: 50 l Pogonski tlak: 10 bar Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika PTV-a istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
18. | Dobava osjetnika temperature .Uranjajući osjetnik za ugradnju u spremnik PTV-a, odn. međuspremnik ogrjevne vode/kombinirani spremnik. S priključnim vodom duljine 3,7 m. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika PTV-a istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
19. | Dobava sigurnosnog ventila solarnog sustava za otvaranje na 8 bar. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika PTV-a istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 3
20. | Dobava recirkulacijske pumpe za preslojavanje PTV-a dilatacije III, elektronski regulirane, sljedećih karakteristika:
Q=1,75 m3/h
H=0,3 m
P= 50 W
1~,220V, 50Hz, PN10
cijevni spoj NO 25
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
21. | Dobava navojnih kuglastih slavina za toplu vodu max.temperature 120°C sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom dimenzija:
| R 1" | kom | 4
| R 6/4" | kom | 4
22. | Dobava nepovratnih navojnih ventila NP 6, za toplu vodu do max. temperature od 120°C zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom dimenzija:
| R 1" | kom | 1
| R 6/4" | kom | 2
23. | Dobava toplovodnog navojnog filtera , NP 6, za toplu vodu max. temperature od 120°C zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom, dimenzija:
| R 1" | kom | 1
24. | Dobava solarne regulacije. Elektronička regulacija temperaturne razlike za instalacije s do četiri trošila Za bivalentne instalacije sa solarnim kolektorima ili uljnim/plinskim kotlovima za grijanje i kotlovima za grijanje na kruto gorivo: - za bivalentno zagrijavanje pitke vode, - za bivalentno zagrijavanje pitke vode i vode bazena, - za bivalentno zagrijavanje pitke vode i za potporu kod grijanja prostora. S digitalnim prikazom temperature, bilanciranjem učina i sustavom dijagnoze. Moguća je komunikacija s regulacijama kruga kotla za potiskivanje dodatnog grijanja spremnika PTV-a i/ili za zagrijavanje stupnja predgrijavanja kao i za aktiviranje crpki upravljanih brojem okretaja za sustav za punjenje po slojevima. Mogućnosti priključivanja toplinskog brojila i/ili solarne ćelije. Za zidnu montažu, u opsegu isporuke sadržan je osjetnik temperature spremnika i kolektora te daljnji osjetnik temperature. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalni sastavni dio instalacije spremnika PTV-a istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
25. | Dobava čeličnih pocinčanih cijevi instalacija sanitarne vode i recirkulacije PTV-a za spajanje novog solarnog spremnika PTV-a na postojeće instalacije sanitarne vode i pripreme PTV-a zajedno sa fazonskim komadima (koljena, redukcije itd.), te svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom :
| NO50 | m | 12
| NO25 | m | 12
26. | Dobava toplinske izolacije sa koef. Topl. vodljvosti max. 0,035 W/m2K, debljine min. 25 mm za cijevi sanitarne vode, pripreme PTV-a i recirkulacije PTV-a, dimenzija prema postojećim cijevnim instalacijama
Proizvođač:
Tip:
| NO 50 | m | 12
| NO 25 | m | 12
27. | Dobava sigurnosnog ventila dimenzije NO32 na strani hladne sanitarne vode, s oprugom i tlakom otvaranja od p= 6,0 bara, koji se predviđa ugraditi na ekspanzijski cjevovod zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom
|  | kom | 1
28. | Dobava sistemskih čeličnih pocinčanih cijevi solarnog kruga zajedno sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom, te svim ovjesnim priborom. Max udio glikola i vode 50:50
Proizvođač:
Tip:
| Æ 35x1,5 mm | m | 160
| Æ 28x1,0 mm | m | 10
| Ø 22x1,0 mm | m | 10
| Ø 18x1,0 mm | m | 10
| Ø 15x1,0 mm | m | 10
29. | Dobava fazonskih komada za sistemske čelične pocinčane cijevi toplovodne instalacije zajedno sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom i spojnicama za press-spoj. Cijena stavke 40 % prethodne stavke
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1
30. | Dobava izolacije cjevovoda solarnog kruga pod stropom sa koef. Topl. vodljvosti max. 0,035 W/m2K, debljine 25 mm, prema dimenziji cijevi
Proizvođač:
Tip:
| Æ 35x1,5 mm | m | 160
| Æ 28x1,0 mm | m | 10
| Ø 22x1,0 mm | m | 10
| Ø 18x1,0 mm | m | 10
| Ø 15x1,0 mm | m | 10
31. | Dobava plašta od Al-lima 0,5 mm za oblaganje vanjskog dijela solarnih krugova.
|  | m2 | 30
32. | Dobava i montaža kuglasth slavina za toplu vodu na instalaciji solarnih krugova max.temperature 120°C sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom dimenzija:
| R 5/4" | kom | 4
| R 1/2" | kom | 10
33. | Bušenje provrta kroz betonske grede i zidove prilikom spajanja cjevovoda. Točan broj provjeriti na licu mjesta.
|  | kom | 12
34. | Izrada konzola i ovjesnog pribora, koje su izrađene od čel. limova i profila.
|  | kg | 50
35. | Montaža sve navedene nove opreme solarnih sustava pripreme PTV-a do gotovosti za rad (kompleta spremnika, solarnih kolektora na krovu, solarnih krugova i sl.)
|  | kompl. | 1
36. | Spajanje instalacije sustava razvoda PTV-a (topla voda i recikrluacija) na solarni spremnik PTV-a u prostoru kotlovnice.
|  | komplet | 1
37. | Sitni i potrošni materijal unutarnje hidrantske mreže i vodovodne instalacije, te razvoda PTV-a zajedno sa fazonskim komadima (uključivo ovjesni pribor, koljena, redukcije, "T" komade, holendere i sl.).
|  | komplet | 1
38. | Tlačna proba instalacije PTV-a i solarne instalacije u kotlovnici na čvrstoću i nepropusnost vodenim tlakom.
|  | komplet | 1
39. | Prijevoz opreme,alata i materijala na gradilište i povrat preostalog materijla
|  | komplet | 1
40. | Proba instalacije u radu, podešavanje i probni rad, regulacija opreme nakon ožičenja i elektrospajanja (uz napomenu da je elektrospajanje i ožičenje predviđeno u elektroprojektu), te izdavanje atesta i dr. isprava. Označavanje strelicama smjer strujanja medija.
|  | komplet | 1
41. | Pripremno- završni radovi i sanacija gradilišta, čišćenje kotlovnice.
|  | komplet | 1
U K U P N O 4.3.):
REKAPITULACIJA:
1. | PLINSKA INSTALACIJA
1.1.A) | DIO INSTALACIJE U SKLOPU PLINSKE STANICE.................... |  |  |  | 0
1.1.B) | PODZEMNI PLINSKI RAZVOD MJERENOG PLINA-Strojarski dio......... |  |  |  | 0
1.1.C) | PODZEMNI PLINSKI RAZVOD MJERENOG PLINA- Građevinski dio...... |  |  |  | 0
1.1.D) | PLINSKA INSTALACIJA KOTLOVNICE 1 .................................................... |  |  |  | 0
1.1.E) | PLINSKA INSTALACIJA KOTLOVNICE 2 ................................................ |  |  |  | 0
2. | TOPLOVODNA INSTALACIJA KOTLOVNICE 1 .................................................... |  |  |  | 0
3. | TOPLOVODNA INSTALACIJA KOTLOVNICE 2 .................................................... |  |  |  | 0
4. | SOLARNA PRIPREMA PTV-a
4.1.) | KOTLOVNICA 1 (DILATACIJA I)................................................................ |  |  |  | 0
4.2.) | KOTLOVNICA 2 (DILATACIJA II)................................................................ |  |  |  | 0
4.2.) | KOTLOVNICA 2 (DILATACIJA III)................................................................ |  |  |  | 0
| U K U P N O 1.) + 2.) + 3.)+ 4.) : |  |  |  | 0
|  | PDV (25%): |  |  | 0
|  | S V E U K U P N O : |  |  | 0
GRAĐEVINSKI DIO RADOVA:
Sve stavke uključuju materijal, rad i potreban pribor do potpune gotovosti. Za sve nejasnoće tražiti projektnu dokumentaciju i očitovanje projektanta.
- kotlovnica 1- dilatacija I
1. | zazidavanje otvora u zidu
| Dobava i izrada zidanog zida debljine 25 cm. Širine 100cm i visine 230cm. | m3 | 0.57
2. | protupožarna vrata prema hodniku
Dobava i ugradnja do potpune gotovosti protupožarnih vrata T60.
| vrata 90/230 T60 | kom | 1
3. | rezanje otvora u armirano betonskom zidu dimenzija 90x210 i debljine zida 20cm
|  | kom | 1
4. | temelji samostojećeg dimnjaka pored zgrade
Izrada armirano betonskog temelja dimenzija 50x50x80cm. U stavku uključiti i armaturu (cca 30kg) i oplatu(cca 1,6m2).
| obračun prema m3 izvedenog temelja | m3 | 0.2
5. | eventualno djelomično ukopavanje poda kotolovnice (moguće mišljenje MUP-a)
|  | pauš. | 1
6. | razbijanje postojećih betonskih stopa jednog spremnika PTV-a
| 6 komada - obračun prema stvarno razbijenim m3. | kom | 6
7. | rezanje otvora u armirano betonskom zidu dimenzija 55x25cm i debljine zida 30cm
| obračun prem kom izvedenog otvora | kom | 1
- kotlovnica 2- dilatacija II
8. | zazidavanje prozora u zidu prema hodniku
| Dobava i izrada zida kao ispuna otvorima koje treba zatvoriti. Širina otvora cca 110cm a visina 50cm, debljine zida 25cm. Obračun prema m3 | m3 | 0.137
9. | popravak postojećeg aluminijskog prozora
| zamjena prozora i prilagodba krila cca 3,5m2 prozora | m2 | 3.5
10. | protupožarna vrata prema hodniku
Dobava i ugradnja do potpune gotovosti protupožarnih vrata T60.
| vrata 90/230 - T60 | kom | 1
11. | temelji samostojećeg dimnjaka pored zgrade
Izrada armirano betonskog temelja dimenzija 50x50x80cm. U stavku uključiti i armaturu (cca 30kg) i oplatu(cca 1,6m2).
| obračun prema m3 izvedenog temelja | m3 | 0.2
12. | izrada metalne zaštitne ograde oko dimnjače i spoja dimnjaka pored zgrade
| obračun po m2 metalne žičane ograde | m2 | 6.94
13. | eventualno djelomično ukopavanje poda kotlovnice (moguće mišljenje MUP-a) | pauš. | 1
14. | razbijanje postojećih betonskih stopa dva spremnika PTV-a
| obračun prema stvarno razbijenim m3. pretpostavljeno 1,5m3 | m3 | 1.5
15. | popravak ili izrada novog prozora na izlazu dimnjače iz zgrade (hodnik suterena)
| zamjena prozora i prilagodba krila cca 3,5m2 prozora | m2 | 3.5
REKAPITULACIJA UKUPNO
| UKUPNO (BEZ PDV-a) |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
ELEKTRO DIO RADOVA:
1.00 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA - KOTLOVNICA 1
1. | Dobava, ugradnja i spajanje razvodnog ormara Rk1:
| - kućište nazidno, s čeličnim vratima, 3 redno, za 36 mjesta | kom | 1
| - zaštitna strujna sklopka FID 40/0,3 A | kom | 1
| - daljinski isklopnik 24 V (pripadajući za FID) | kom | 1
| - instalacijska rastavna sklopka (automatski osigurač) 16 A, B | kom | 3
| - instalacijska rastavna sklopka (automatski osigurač) 10 A, B | kom | 16
| -jednofazno neregulirano strujno napajanje 230/24VDC, vršno opterećenje 10A, zaliveno | kom | 1
| - sabirnice, spojni vodiči te ostali sitni spojni i montažni materijal | kom | 1
2. | Dobava i postava kabelskih vodova na pripremljene kabelske kanale i cijevi, uključujući spajanje na uređaje:
| -PP-Y 5x6 mm2 | m | 15
| - PP-Y 3x2.5 mm2 | m | 15
| - PP-Y 3x1.5 mm2 | m | 170
| - LiYCY 2x0,75 mm2 | m | 55
| - PROFIBUS 2X0.75 mm2 | m | 30
| - P/F-Y 6 mm2 | m | 30
3. | Dobava i postava metalnih preforiranih kabelskih kanala PK 100, uključujući učvršćenje adekvatnim nosačima | m | 20
4. | Dobava i postava PNT cijevi fi 16 mm s pripadajućim nosačima i obujmicama | m | 50
5. | Dobava i postava rasvjetnih tijela, sa svim štednim žaruljama, fluo cijevima te kompletnim ovjesnim i spojnim priborom:
| -svjetiljka stropna vodotijesna 2x58 W, IP65 | kom | 3
| - sigurnosna svjetiljka za označavanje evakuacijskog puta automomija 1 h, stalni spoj | kom | 3
6. | Dobava i ugradnja instalacijskih priključnica i prekidača renomiranog proizvođača
| - OG priključnica, 230 V, 16 A, IP44 | kom | 1
| - priključnica 24V DC, 16 A, IP66 (za priključenje ručne svjetiljke) | kom | 1
| - prekidač OG IP44 | kom | 2
7. | Izrada glavnog izjednačenja potencijala | kom | 1
8. | Dobava i postava kutije za izjednačenje potencijala | kom | 1
9. | Dobava i postava tipkala JPr-10 | kom | 1
UKUPNO INSTALACIJA KOTLOVNICA 1:
2.00 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA - KOTLOVNICA 2
1. | Dobava, ugradnja i spajanje razvodnog ormara Rk2:
| - kućište nazidno, s čeličnim vratima, 3 redno, za 36 mjesta | kom | 1
| - zaštitna strujna sklopka FID 40/0,3 A | kom | 1
| - daljinski isklopnik 24 V (pripadajući za FID) | kom | 1
| - instalacijska rastavna sklopka (automatski osigurač) 16 A, B | kom | 3
| - instalacijska rastavna sklopka (automatski osigurač) 10 A, B | kom | 16
| -jednofazno neregulirano strujno napajanje 230/24VDC, vršno opterećenje 10A, zaliveno | kom | 1
| - sabirnice, spojni vodiči te ostali sitni spojni i montažni materijal | kom | 1
2. | Dobava i postava kabelskih vodova na pripremljene kabelske kanale i cijevi, uključujući spajanje na uređaje:
| PP-Y 3x6 mm2 | m | 15
| - PP-Y 3x2.5 mm2 | m | 20
| - PP-Y 3x1.5 mm2 | m | 150
| - LiYCY 2x0,75 mm2 | m | 55
| - PROFIBUS 2X0.75 mm2 | m | 30
| - P/F-Y 6 mm2 | m | 30
3. | Dobava i postava metalnih preforiranih kabelskih kanala PK 100, uključujući učvršćenje adekvatnim nosačima | m | 20
4. | Dobava i postava PNT cijevi fi 16 mm s pripadajućim nosačima i obujmicama | m | 40
5. | Dobava i postava rasvjetnih tijela, sa svim štednim žaruljama, fluo cijevima te kompletnim ovjesnim i spojnim priborom:
| -svjetiljka stropna vodotijesna 2x58 W, IP65 | kom | 2
| - sigurnosna svjetiljka za označavanje evakuacijskog puta automomija 1 h, stalni spoj | kom | 2
6. | Dobava i ugradnja instalacijskih priključnica i prekidača renomiranog proizvođača
| - OG priključnica, 230 V, 16 A, IP44 | kom | 1
| - priključnica 24V DC, 16 A, IP66 (za priključenje ručne svjetiljke) | kom | 1
| - prekidač OG IP44 | kom | 1
7. | Izrada glavnog izjednačenja potencijala | kom | 1
8. | Dobava i postava kutije za izjednačenje potencijala | kom | 1
9. | Dobava i postava tipkala JPr-10 | kom | 1
UKUPNO INSTALACIJA KOTLOVNICA 2:
3.00 | SUSTAV PLINODOJAVE
1. | Dobava i ugradnja sustava za detekciju plina. Stavka obuhvaća kompletnu montažu, puštanje u pogon, ispitivanje instalacije. Sustav se montira prema izvedbenom projektu i sadrži sljedeće elemente:
| centralna jedinica za prihvat dvije sonde, sa svjetlosno (LED)-zvučnom signalizacijom | kom | 2
| automatski javljač (sonda) za zemni plin, atestirana | kom | 4
| uređaj za zvučnu signalizaciju (sirena), 110 dB | kom | 2
| razvodna kutija Ex izvedba | kom | 8
| vod PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 230
| vod LiYCY 2x0,75 mm2 | m | 140
UKUPNO SUSTAV PLINODOJAVE:
REKAPITULACIJA
| 1. ELEKTRIČNA INSTALACIJA - KOTLOVNICA 1: |  |  |  | 0
| 2. ELEKTRIČNA INSTALACIJA - KOTLOVNICA 2: |  |  |  | 0
| 3. SUSTAV PLINODOJAVE: |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA STROJARSKI SVEUKUPNO:
1. | STROJARSKI RADOVI
2. | GRAĐEVINSKI RADOVI
3. | ELEKTRO RADOVI
| U K U P N O 1.) + 2.) + 3.)+ 4.) : |  |  |  | 0
|  | PDV (25%): |  |  | 0
|  | S V E U K U P N O : |  |  | 0
REKAPITULACIJA SVEUKUPNO
1. | GRAĐEVINSKE MJERE
2. | STROJARSKE MJERE
UKUPNO (BEZ PDV-a)
PDV 25%
SVEUKUPNO