## GRUPA 1.Sušiona za sušenje
Predmet | Predmet nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u HRK/EUR (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK/EUR (bez PDV-a)
br.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| SUŠIONA ZA SUŠENJE |  | 1 komad
1 | Komplet sušionica za sušenje drvne građe Sušare se sastoji od: a) 13 komora, kapaciteta svake komore min 140 m3 okrajčene drvne građe. Unutrašnje korisne dimenzije komore moraju biti min 12480 x 8840 x 4100 mm. Komoru pokreće min 9 ventilatora instalirane snage min 2kW - max 2.5 kW kapaciteta 27000m3/h pri 200Pa, svaka komora mora imati ugrađen kontrolor za instaliranu snagu. Radijatori unutar komore moraju biti pravilno dimenzionirani za sušenje hrasta, bukve i ostalih vrsta tvrdog drva. Razvod grijanja svake komore mora biti kompletan i povezan na toplovod. Navlaživanje drva u svakoj od komora mora biti visokotlačno minimalnog tlaka od 20 MPa sa toplom vodom. Automatski kontrolor za vođenje procesa sušenja i blagog parenja mora omogućavati kontrolu preko Internet veze i imati ugrađene programe za sve važnije vrste drva. b) 4 komore, kapacitet svake komore iznosi min 90 m3 okrajčene drvne građe. Unutrašnje korisne dimenzije komore moraju biti min 9480 x 8840 x 4100 mm. Komore pokreću min 7 ventilatora instalirane snage min 2kW - max 2.5 kW kapaciteta 27000m3/h pri 200Pa, svaka komora mora imati ugrađen kontrolor za instaliranu snagu. Radijatori unutar komore moraju biti pravilno dimenzionirani za sušenje hrasta, bukve i ostalih vrsta tvrdog drva. Razvod grijanja svake komore mora biti kompletan i povezan na toplovod. Navlaživanje drva u svakoj od komora mora biti visokotlačno minimalnog tlaka min 20 MPa sa toplom vodom. Automatski kontrolor za vođenje procesa sušenja i blagog parenja mora omogućavati kontrolu preko Internet veze i imati ugrađene programe za sve važnije vrste drva. Sušionice osim sušenja drva moraju omogućavati i blago parenje bukve. Sušare moraju biti izrađene od aluminija, a spojni materijal od inox-a kvalitete A2 ili A4. Minimalna debljina unutrašnjeg lima mora biti 1 min. Izolacija zidova i krova mora biti od mineralne vune minimalne debljine 100 mm koja je posložena u panelima sa vodoravnim graničnicima koji onemogućavaju stvaranje zračnih jastuka. Koeficijent toplinske vodljivosti mineralne vune može biti max. 0,03 W/mK. | komplet | 1
SUŠIONA ZA SUŠENJE UKUPNO

## GRUPA 2. Tračna sušiona
Predmet | Predmet nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u HRK/EUR (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK/EUR (bez PDV-a)
br.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| TRAČNA SUŠARA |  | 1 komad
Tračna sušionica sa ulaznim i izlaznim transporterima omogućava sušenje - sječke - zrna kukuruza i sl - piljevinu
•Tračna sušionica Kapacitet sušenja iznosi min 3 t/sat suhe sječke (10% vlage) Kapacitet sušenja iznosi min 4 t/sat piljevine (10% vlage) Kapacitet sušenja iznosi min 12 t/sat kukuruza Minimalna dužina tračne sušare iznosi 21 metar, toplina medija iznosi max 80 °C Instalirana toplinska energija : min.2MW, max 2.8MW Mogućnost očitanja utroška toplinske i električne energije Automatsko praćenje procesa Mogućnost dojave grešaka preko mobitela
• Ulazni transporteri za sječku i piljevinu obuhvaćaju : Hidraulički dobavljač kapaciteta min. 40m3/h sa 2 klipa Lančani transporter kapaciteta min.40m3/h Klasifikator (sortirač) kapaciteta min.40m3/h Trakasti transporter za krupne komade kapaciteta min.10m3/h Lančani transporter kapaciteta min.40m3/h Dozator kapaciteta min.40m3/h Magnetni separator metala
1 | • Izlazni transporteri za sječku i piljevinu obuhvaćaju : Lančani transporter povratni kapaciteta min.40m3/h Lančani transporter kapaciteta min.40m3/h Lančani transporter poprečni Lančani transporter poprečni Lančani transporter kosi kapaciteta min.40m3/h Hidraulički dobavljač kapaciteta min. 40m3/h sa 2 klipa Pužni transporter kapaciteta min.40m3/h Lančani transporter kosi kapaciteta min.40m3/h Spremnik suhe sječke-piljevine sa mješačem promjera min.2m Dozirni transporter sa inverterom brzine za kapacitet min 10-25 m3/h Dozirni transporter sa inverterom brzine za kapacitet min 10-25 m3/h Mlin za suhu sječku 3t/h | komplet | 1
TRAČNA SUŠARA UKUPNO

## GRUPA 3. Automatska linija
Predmet | Predmet nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u HRK /EUR (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK/EUR (bez PDV-a)
br.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| AUTOMATSKA LINIJA |  | 1 komad
1 | Automatska Linija za prešanje briketa Potpuno automatizirana linija koja obuhvaća procese: • Prešanja suhe piljevine u brikete. • Hlađenje briketa Prešanje briketa obavlja se u 2 briket preše , svaka kapaciteta min 1.2-1.5 t/h Promjer briketa mora biti min 90 mm Elektroinstalacija mora biti kompletna sa ožičenjem od elektroormara do strojeva. Odsis prašine sa filterima za briket preše. Razvod komprimiranog zraka sa kompresorom. | kom | 1
2 | Automatska Linija za slaganje, pakiranje briketa u foliju i na paletu Potpuno automatizirana linija koja obuhvaća procese: • Pakiranje briketa u foliju • Stavljanje pakiranih briketa na paletu. Kapacitet pakiranja mora biti min 4t/h Automatska linija obuhvaća pakiranje u foliju po min 5 komada odnosno 10 kg i automatsko slaganje na paletu i omatanje palete pvc folijom. Upravljanje procesa putem PLC-a. Elektroinstalacija mora biti kompletna sa ožičenjem od elektroormara do strojeva. Odsis prašine sa filterima za briket preše. Razvod komprimiranog zraka sa kompresorom. | kom | 1
| AUTOMATSKA LINIJA UKUPNO |  |  |  | 0

## GRUPA 4 Teleskopski manipulator
Predmet | Predmet nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a)
br.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| TELESKOPSKI MANIPULATOR |  | 1 komad
1 | Teleskopski manipulator Pokreću ga min: 4-taktni motor sa direktnim ubrizgavanjem goriva u motor putem zajedničkog voda, cjevčica i brizgaljki, min 4 cilindra, maks. snage min 100 kW, način upravljanja 3 opcije, samo prednji kotači, sva četiri kotača i paralelni hod. Linija omogućava razne manipulacije sirovina i materijala, linija se upravlja hidrauličnom pumpom, a maksimalni protok iznosi min 140l/sat . Vilice min 1000 mm za brzu spojku, utovarna korpa minimalno zapremnine 2,4 m3. | kom | 1
TELESKOPSKI MANIPULATOR UKUPNO

## GRUPA 5. Strojarske instalacije
Predmet | Predmet nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a)
br.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
STROJARSKE - TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE
TOPLOVODNA INSTALACIJA OD BIO ENERGANE DO TS 1,2,3 I 4
1.0.0 | PREDIZOLIRAI CIJEVOVOD - UKOPAN
1.0.1 | Utvrđivanje trase od strane ovlaštenog geodete sa mjerenjem visinskih kota kod izlaza iz prizemlja Energane-kotlovnice i mjesta priključenja na toplinske stanice 1, 2, 3 i 4
|  | kpl | 1
1.0.2 | Utvrđivanje potrebne širine i dubine trasa vođenja toplovoda od BIOENERGANE – kotlovnica do mjesta priključenja na toplinske stanice 1,2,3 i 4–probnim iskopima. Dobivena suglasnost statičara o mogučnosti iskopa potrebnog rova u zemlji za polaganje predizoliranih cijevi
|  | kpl | 1
1.0.3 | Izračun potrebnog opterečenja na cijevi kod prolaska ispod ceste, od strane statičara, te postava zaštitnih kolona
|  | kpl | 1
1.0.4 | Dobava i montaža predizoliranih bešavnih čeličnih cijevi sa nadzornim sustavom, zajedno sa potrebnim zavarivačkim i ostalim materijalom, dimenzija:
| NO250/PE 400 (Ø 267x 6,3mm) ili jednakovrijedno____________, TOPLA VODA | m | 282
| NO200/PE 315 (Ø 219,1x6,3mm) ili jednakovrijedno____________ TOPLA VODA | m | 620
| NO150/PE 250 (Ø 168,3x4,5mm) ili jednakovrijedno ____________TOPLA VODA | m | 108
1.0.5 | Dobava i montaža predizoliranih koljena 90°C, sa nadzornim sustavom, zajedno sa potrebnim zavarivačkim i ostalim materijalom, dimenzija:
| NO250/90°/R1,5d/K-750/PE 400 ili jednakovrijedno _____________ TOPLA VODA | kpl | 18
| NO200/90°/R1,5d/K-/650PE 315 ili jednakovrijedno _________________-TOPLA VODA | kpl | 44
| NO150/90°/R1,5d/K-550/PE 250 ili jednakovrijedno ______________- TOPLA VODA | kpl | 10
1.0.6 | Dobava i montaža predizoliranih čvrstih točaka , sa nadzornim sustavom, zajedno sa potrebnim zavarivačkim i ostalim materijalom, dimenzija:
| NO250/PE400/K600/L2500 ili jednakovrijedno ____________ TOPLA VODA | kpl | 3
| NO200/PE315/K515/L2500 ili jednakovrijedno ____________TOPLA VODA | kpl | 7
| NO150/PE250/K400/L2000 ili jednakovrijedno ____________TOPLA VODA | kpl | 1
1.0.7 | Dobava i montaža kompenzacijskih jastuka ____________, zajedno sa montažnim materijalom
| NO250 ili jednakovrijedno _____________ TOPLA VODA | m | 20
| NO200 ili jednakovrijedno ____________ TOPLA VODA | m | 40
| NO150 ili jednakovrijedno _____________ TOPLA VODA | m | 12
1.0.8 | Dobava i montaža spojnica koje se sastoje iz sljedećeg:
PE SPOJNICE
| PE-spojnica 450/400/600mm ili jednakovrijedno _________TOPLA VODA | kpl | 86
| PE-spojnica 315/355/600mm ili jednakovrijedno ___________ TOPLA VODA | kpl | 116
| PE-spojnica 250/280/450mm ili jednakovrijedno _____________ TOPLA VODA | kpl | 28
OVISI O DULJINI CIJEVI (6/12m) KONZULTIRAT PROJEKTANTA I ISPORUČIOCA OPREME, PRIJE NARUĐBE)
PE BRTVENI PRSTENI za cijevi.
| min 400mm | kpl | 86
| min 315 mm | kpl | 116
| min 250 mm | kpl | 28
OVISI O DULJINI CIJEVI (6/12m) KONZULTIRAT PROJEKTANTA I ISPORUČIOCA OPREME, PRIJE NARUĐBE)
| PUR PJENA za ispunu kod spojeva | lit. | 131
OVISI O DULJINI CIJEVI (6/12m) KONZULTIRAT PROJEKTANTA I ISPORUČIOCA OPREME, PRIJE NARUĐBE)
| ČEPOVI I OKRUGLA ZAKRPA | kpl | 230
OVISI O KOLIČINI SPOJNIH ZAVARA, VODITI RAČUNA KOD NARUĐBE
| TERMOSKUPLAJUĆA TRAKA | m | 286
OVISI O KOLIČINI SPOJNIH ZAVARA, VODITI RAČUNA KOD NARUĐBE
1.0.9 | Dobava i montaža termostežučih kapa za ugradnju na prelazima iz standardne cijevi u predizoliranu cijev, zajedno sa potrebnim montažnim materijalom, dimenzija:
| NO250/PE400 ili jednakovrijedno ________________TOPLA VODA | kpl | 2
| NO200/PE315 ili jednakovrijedno _____________ TOPLA VODA | kpl | 4
| NO150/PE250 ili jednakaovrijedno _______________TOPLA VODA | kpl | 2
1.0.10 | Dobava i montaža podmetača od drveta za postavu ispod cijevi dimenzije min 100x150/1500 i min 100x150x1000 širine kao kanal. Podmetači se postavljaju na razmak od min 3,0m. Podmetače obavezno ukloniti prije zatrpavanja cijevi.
| min 100x150/1500 mm | kpl | 188
| min 100x150/1000 mm | kpl | 36
1.0.11 | Dobava i montaža zaštitne kolone za prolaz ispod ceste, izrađene iz bešavne čelične cijevi, zajedno sa PE-klizačima na razmaku (min 1,0-2,0m) dimenzija kako sljedi:
| Ø min 219,1x6,3mm (klizač min 400/-razmak klizača min 1,5m) | m | 10
1.0.12 | Dobava, ugradnja i puštanje u rad nadzornog sustava koji se sastoji od sljedećih elemenata:
| *mjerni uređaj | kpl | 2
| *metalna spojnica | kpl | 336
| *T- razvodik | kpl | 8
| *lokator | kpl | 168
| *mjerna baza | kpl | 6
Zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, izvodi isporučioc opreme i pušta u pogon s uputama za rukovanje
|  | kpl | 1
1.0.13 | Dobava i ugradnja trake za upozorenje na kojoj se nalazi natpis PAŽNJA TOPLOVOD, širina trake min 40mm, dužina jednog koluta min 250m
|  | kpl | 3
1.0.14 | Iskop rova u zemlji III kategorije, dimenzije iz projekta, sa postavom podupora, i poravnanje dna rova.
|  | m3 | 763
1.0.15 | Dobava i postava posteljice od pijeska u rovu, visine min 10 cm, sa laganim zbijanjem i postavom podmetača (stavka 1.10) prije postave cijevovoda.
Podmetače maknuti prije zatrpavanja cijevovoda.
|  | m3 | 103
1.0.16 | Dobava i postava pješčane posteljice iznad cijevi u visini min 10cm, prije zatrpavanja i postave trake za označavanje toplovoda.
|  | m3 | 103
1.0.17 | Zatrpavanje u slojevima sa laganim nabijanjem zemlje bez kamenja i drugih većih dijelova koji bi se mogli naći u zemlji kojom zatrpavamo rov.
|  | m3 | 557
1.0.18 | Poslije zatrpavanja rova izvršiti sanaciju okolnog terena
|  | kpl | 1
1.00. | PREDIZOLIRANI CIJEVOVOD - UKOPAN - UKUPNO
2.0.0 | CIJEVOVODI- SPOJ OD TS1 , TS2 SA KOMORNIM SUŠARAMA
2.0.1 | Utvrđivanje trase vođenja cijevovoda sa određivanjem visinskih kota vođenja od TS 1 i 2 do svake komorne sušare 1-17, po ovlaštenom geodeti.
|  | kpl | 1
2.0.2 | Dobava i montaža Toplinski vod od visokofrekventne zavarene cijevi prema DIN 2458/1626 ili jednakovrijedno i bešavne cijevi prema DIN 2448 ili jednakovrijedno. Cijev od cjepanice izrađena od bešavne ekstrudirane krute polietilenske cijevi prema DIN 8074/75 ili jednakovrijedno, izmijenjena korona.
| NO100 (Ø 114,3x3,6mm) ili jednakovrijedno __________ TOPLA VODA | m | 660
| NO 80 (Ø 88,9x3,2mm) ili jednakovrijedno _________ TOPLA VODA | m | 312
2.0.3 | Toplinska izolacija izrađena od poliuretanske tvrde pjene koja puni prostor između toplinske cijevi i cijevi s omotačem s otpornošću na toplinu do 149 ° C.
| NO100, d=80 mm ili jednakovrijedno _________ TOPLA VODA | m | 660
| NO 80, d=60 mm ili jednakovrijedno ___________TOPLA VODA | m | 312
2.0.4 | Dobava i montaža aksijalnih kompenzatora za ugradnju u cjevovod tople vode do 120°C, zavarivanjem, zajedno sa zavarivačkim materijalom dimenzija:
| AR 6/100/+-30 ukupno min 60mm, dužina min 205mm | kpl | 12
| AR 6/100/+-17,5 ukupno min 30mm, dužina min 185mm | kpl | 4
| AR6/80+-30 ukupno min 60mm, dužina min 200mm | kpl | 8
KOMPENZATORI SE UGRAĐUJU SA 50% PREDNAPONA
2.00 | CIJEVOVODI- SPOJ OD TS1 , TS2 SA KOMORNIM SUŠARAMA UKUPNO
3.0.0 | OSTALI RADOVI ZA STAVKE 1.0.0 I 2.0.0
3.0.1 | Dobava i postava skele, za radove na većim visinama min 4 prilikom montaže cjevovoda, izolacije, stupova i konzola
|  | kpl | 1
3.0.2 | Bušenje otvora u panelima za prolaz cjevovoda sa sanacijom nakon motaže
|  | kpl | 1
3.0.3 | Pripremno završni radovi i sanacija radilišta
|  | kpl | 1
3.0.0 | OSTALI RADOVI ZA STAVKE 1.0.0 I 2.0.0 UKUPNO
4.0.0 | TOPLINSKA STANICA 1
4.0.1 | Dobava i montaža ventila za toplu vodu za temperaturu do 120°C, , komplet sa brtvenim i vijčanim materijalom, dimenzija
| NO 200 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 4
| NO 100 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 12
| NO 80 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 12
4.0.2 | Dobava i montaža nepovratnog ventila za toplu vodu za temperaturu do 120°C,, komplet sa brtvenim i vijčanim materijalom, dimenzija
| NO 100 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 4
| NO 80 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 4
4.0.3 | Dobava i montaža hvatača nečistoče za toplu vodu za temperaturu do 120°C, komplet sa brtvenim i vijčanim materijalom, dimenzija
| NO 100 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 4
| NO 80 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 4
4.0.4 | Dobava i montaža trokrakog ventila mješanja s motornim pogonom, za temperaturu do 120°C , komplet sa brtvenim i vijčanim materijalom, dimenzija
| NO 80 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 4
| NO 65 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 4
NAPOMENA: Radom ventila upravlja automatika vezana za rad pojedine komore (rješava automatika za vođenje režima sušarama)
4.0.5 | Dobava i montaža prigušnog ventila s motornim pogonom, centralnom jedinicom upravljanja, uranjajuči osjetnik, vanjskim senzorom temperature, povezano sa crpkama koje napajaju energijom komore-sušaru sa toplom vodom za temperature do 120°C, komplet sa brtvenim i vijčanim materijalom, dimenzija
| NO 200 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 1
4.0.6 | Dobava i montaža prestrujnog ventila sa oprugom, za toplu vodu za temperaturu do 120°C, komplet za ugradnju između polaza i povrata prije prigušnog ventila i hidrauličke skretnica, zajedno sa potrebnim brtvenim i vijčanim materijalom, dimenzija
| NO 100 NP 6 1-3 bara ili jednakovrijedno __________- | kpl | 1
4.0.7 | Dobava i montaža cirkulacione pumpe, zajedno sa potrebnim kontra prirubnicama, spojnim, montažnim i brtvenim materijalom, tehničkih podataka kako sljedi:
Tip ______________
Dizana tekućina: Antifrogen N ili jednakovrijedno
Raspon temperature tekućine: -25 .. 60 °C
Koncentracija: 30 %
Temp. tekućine: 0 °C
Gustoća: min 1056 kg/m³
Kinematska viskoznost: min 4.72 mm2/s
Tehnički:
Brzina za podatke crpke: min 3400 rpm
Protok vode: min 15 m³/h
Dobivena visina dizanja crpke: min 118.1 kPa
Primarna brtva vratila: GQQE
Tolerancija krivulje: ISO9906:2012 3B
Materijali:
Kućište crpke: Lijevano željezo
Impeler: Composite PES/PP 30% GF
Montaža:
Maksimalna temperatura okoline: 50 °C
Maksimalni radni tlak: min 10 bar
Standardna prirubnica: DIN ili jednakovrijedno
Cijevni priključak: DN 80
Nazivni tlak: PN 6/10
Ugradbena duljina: min 360 mm
Veličina prirubnice za motor: 56C
Električni podaci:
Vrsta motora: 90SC
IE klasa učinkovitosti: NA
Nazivna snaga - P2: 1.5 kW
Frekvencija glavne mreže: min 50 Hz
Nazivni napon: min 3 x 380-500 V
Nazivna struja: 2,90-2,40 A
Cos fi - faktor snage: 0,92-0,85
Nazivna brzina: min 360-4000 rpm
Učinkovitost: 88,9%
Klasa zaštite (IEC 34-5): IP55
Klasa izolacije (IEC 85): F3/10
Minimalni indeks učinkovitosti, MEI ≥: 0.7
ErP status: EuP Standalone/Prod.
Neto masa: min 37.5 kg
Bruto masa: min 46.2 kg
Transportni volumen: min 0,16 m3
|  | kpl | 4
4.0.8 | Dobava i montaža termo-manometra za ugradnju u polazni i povratni razdjelnik, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom, tehničkih podataka:
| NO15 NP6 (R1/2“) 0-120°C/0-6 bara ili jednakovrijedno ____________ | kpl | 2
4.0.9 | Dobava i montaža cirkulacione pumpe zajedno sa potrebnim kontra prirubnicama, spojnim, montažnim i brtvenim materijalom, tehničkih podataka kako sljedi:
Tip_____________
Dizana tekućina: Antifrogen N ili jednakovrijedno
Raspon temperature tekućine: -25 .. 60 °C
Koncentracija: 30 %
Temp. tekućine: 0 °C
Gustoća: 1056 kg/m³
Kinematska viskoznost: 4.72 mm2/s
Tehnički:
Brzina za podatke crpke: min 1455 rpm
Protok vode: 15-80 m³/h
Dobivena visina dizanja crpke: 137,3 kPa
Primarna brtva vratila: GQQE
Tolerancija krivulje: ISO9906:2012 3B
Materijali:
Kućište crpke: Lijevano željezo
Impeler: Composite PES/PP 30% GF
Montaža:
Maksimalna temperatura okoline: 40 °C
Maksimalni radni tlak: 16 bar
Standardna prirubnica: DIN ili jednakovrijedno
Cijevni priključak: DN 100
Nazivni tlak: PN 16
Ugradbena duljina: min 550 mm
Veličina prirubnice za motor: FF215
Električni podaci:
Vrsta motora: min 112MC
IE klasa učinkovitosti: IE3
Nazivna snaga - P2: min 4,0 kW
Frekvencija glavne mreže: 50 Hz
Nazivni napon: 3 x 380-500 V
Nazivna struja: 8,10-6,60 A
Cos fi - faktor snage: 0,94-0,92
Nazivna brzina: min 180-1760 rpm
Učinkovitost:IE3 88,6%
Klasa zaštite (IEC 34-5): IP55
Klasa izolacije (IEC 85): F
Minimalni indeks učinkovitosti, MEI ≥: 0.7
ErP status: EuP Standalone/Prod.
Neto masa: min 150 kg
Bruto masa: min 181 kg
Transportni volumen: min 1,12 m3
|  | kpl | 4
4.0.10 | Dobava i montaža termometra za ugradnju u polazne i povratne vodove instalacije, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom, tehničkih podataka:
| NO15 NP6 (R1/2“) 0-120°C ili jednakovrijedno | kpl | 18
4.0.11 | Dobava i montaža redukcija, zajedno sa potrebnim brtvenim i vijčanim materijalom, kako slijedi:
| NO100/80/200mm NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 8
| NO 80/65/200mm NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 8
4.0.12 | Dobava i montaža prirubnica sa grlom za zavarivanje, zajedno sa potrebnim brtvenim i vijčanim materijalom, kako slijedi:
| NO 200 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 8
| NO 100 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 34
| NO 80 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 32
| NO 65 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 12
4.0.13 | Dobava i montaža razdjelnika, polazo-povratni, zajedno sa potrebnim priključcima, zavarivačkim, brtvenim i vijčanim materijalom, dimenzija kako slijedi:
POLAZNI RAZDJELNIK NO350x3850mm ili jednakovrijedno
NO 200 NP 6/ kom 1 ili jednakovrijedno
NO 100 NP 6/ kom 4 ili jednakovrijedno
NO 80 NP 6/ kom 4 ili jednakovrijedno
NO 15 NP 6/ kom 2 ili jednakovrijedno
POVRATNI RAZDJELNIK NO350x3850mm ili jednakovrijedno
NO 200 NP 6/ kom 1 ili jednakovrijedno
NO 100 NP 6/ kom 4 ili jednakovrijedno
NO 80 NP 6/ kom 4 ili jednakovrijedno
NO 15 NP 6/ kom 2 ili jednakovrijedno
|  | kpl | 1
4.0.14 | Dobava i montaža hidrauličke skretnicesa otvorom za čišćenje, za ugradnju prije razdjelnika, zajedno sa btrvenim, vijčanim i montažnim materijalom, dimenzija kako sljedi:
Tip ___________
*kapacitet min 93,0 m³/h (200C)
*priključci NO 200 NP6
*otvor za čišćenje NO 200
*dimenzije A/B/H/H1/H2/H3 – min 350/850/1816/544/1000/272mm, izolacija min 100mm
Zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom
|  | kpl | 1
4.0.15 | Dobava i montaža slavina za punjenje i pražnjenje, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzija kako sljedi:
| NO15 NP 6 (R1/2“) ili jednakovrijedno | kpl | 3
4.0.16 | Dobava i montaža odzračnih posuda 5l za ugradnju na najviši dio cijevovoda, zajedno sa cijevodom NO15/ min 6m i slavinom za ispust R 1/2“ ili jednakovrijedno _______________-
|  | kpl | 19
4.0.17 | Dobava i montaža slivnika za spoj svih odzračnih posuda, izrađen iz prokrom lima s odvodom u kanalizaciji pomoću plastićne cijevi NO50, zajedno sa koljenima, dimenzija, kako sljedi:
min 1500x400x100mm
|  | kpl | 1
4.0.18 | Dobava i montaža čahura sa unutarnjim navojem za ugradnju u cijevovod, u koje se ugrađuju termo-manometri (0 -120, 0-6 bar) zajedno sa spojnim, zavarivačkim i montažnim materijalom, sve zaštičeno temeljnom bojom u dva premaza, dimenzija kako sljedi:
| R 1/2" ili jednakovrijedno ___________ | kpl | 22
4.0.19 | Dobava i montaža bešavnih čeličnih cijevi prema DIN 2448ili jednakovrijedno, očišćene do metalnog sjaja, temeljnim premazom u dava sloja, zajedno sa potrebnim koljenima, temeljnim fazonskim, komadima te zavarivačkim materijalom, dimenzija:
| NO200 (Ø219,1x6,3mm), TOPLA VODA ili jednakovrijedno | m | 16
| NO100 (Ø 114,3x3,6mm), TOPLA VODA ili jednakovrijedno | m | 30
| NO 80 (Ø 88,9x3,2mm), TOPLA VODA ili jednakovrijedno | m | 28
| NO 65 (Ø 76,1x3,2mm), TOPLA VODA ili jednakovrijedno | m | 32
4.0.20 | Dobava, montaža i izolacija cjevovoda i razdjelnika, izolacijom od kamene vune u aluminijskom limu debljine 0,6 mm
| NO200, d=80,0mm ili jednakovrijedno | m | 16
| NO100, d=50,0mm ili jednakovrijedno | m | 30
| NO 80, d=50,0mm ili jednakovrijedno | m | 28
| NO 65, d=50,0mm ili jednakovrijedno | m | 32
| RAZDJELNIK – POLAZ/POVRAT d=50,0mm ili jednakovrijedno | m | 12
4.0.21 | Vršenje zavarivanja cijevovoda unutar TS 1 zajedno sa materijalom za zavarivanje, plinom o ostalim potrebnim materijalom
|  | kpl | 1
4.0.22 | Dobava pokretne skele, sa zaštitnom ogradom i podestom za radove na većim visinama (h=3,0m) prilikom radova na montaži gore navednih elemenata (skela mora posjedovati atest ispravnosti)
|  | kpl | 1
4.0.25 | Pripremno završni radovi i sanacija radilišta sve u dogovoru sa investitorom
|  | kpl | 1
4.0.30 | Mjerenje svih potrebnih parametara od strane ovlaštene ustanove uz izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju. Mjerenje se odnosi na količinu medija, padve tlaka i buka ugrađenih uređaja
|  | kpl | 1
4.0.0 | TOPLINSKA STANICA 1 UKUPNO
5.0.0 | TOPLINSKA STANICA 2
5.0.1 | Dobava i montaža ventila za toplu vodu za temperaturu do 120°C,komplet sa brtvenim i vijčanim materijalom, dimenzija
| NO250 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 4
| NO100 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 27
5.0.2 | Dobava i montaža nepovratnog ventila za toplu vodu za temperaturu do 120°C, proizvod kao ARI ili jednakovrijedno ____________, komplet sa brtvenim i vijčanim materijalom, dimenzija
| NO 100 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 9
5.0.3 | Dobava i montaža hvatača nečistoče za toplu vodu za temperaturu do 120°C, komplet sa brtvenim i vijčanim materijalom, dimenzija
| NO 100 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 9
5.0.4 | Dobava i montaža trokrakog ventila mješanja s motornim pogonom, za temperaturu do 120°C -, komplet sa brtvenim i vijčanim materijalom, dimenzija
| NO 80 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 9
NAPOMENA: Radom ventila upravlja automatika vezana za rad pojedine komore (rješava automatika za vođenje režima sušarama)
5.0.5 | Dobava i montaža prigušnog ventila s motornim pogonom, centralnom jedinicom upravljanja, uranjajuči osjetnik, vanjskim senzorom temperature, povezano sa crpkama koje napajaju energijom komore-sušaru sa toplom vodom za temperature do 120°C, komplet sa brtvenim i vijčanim materijalom, dimenzija
| NO 250 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 1
5.0.6 | Dobava i montaža prestrujnog ventila sa oprugom, za toplu vodu za temperaturu do 120°C, komplet za ugradnju između polaza i povrata prije prigušnog ventila i hidrauličke skretnica, zajedno sa potrebnim brtvenim i vijčanim materijalom, dimenzija
| NO 100 NP 6 ili jednakovrijedno 1-3 bara | kpl | 1
5.0.7 | Dobava i montaža cirkulacione pumpe, zajedno sa potrebnim kontra prirubnicama, spojnim, montažnim i brtvenim materijalom, tehničkih podataka kako sljedi:
Tip _______________
Dizana tekućina: Antifrogen N ili jednakovrijedno
Raspon temperature tekućine: -25 .. 60 °C
Koncentracija: 30 %
Temp. tekućine: 0 °C
Gustoća: 1056 kg/m³
Kinematska viskoznost: 4.72 mm2/s
Tehnički:
Brzina za podatke crpke: 1455 rpm
Protok vode: 15-80 m³/h
Dobivena visina dizanja crpke: 137,3 kPa
Primarna brtva vratila: GQQE
Tolerancija krivulje: ISO9906:2012 3B
Materijali:
Kućište crpke: Lijevano željezo
Impeler: Composite PES/PP 30% GF
Montaža:
Maksimalna temperatura okoline: 40 °C
Maksimalni radni tlak: 16 bar
Standardna prirubnica: DIN ili jednakovrijedno
Cijevni priključak: DN 100
Nazivni tlak: PN 16
Ugradbena duljina: 550 mm
Veličina prirubnice za motor: FF215
Električni podaci:
Vrsta motora: 112MC
IE klasa učinkovitosti: IE3
Nazivna snaga - P2: 4,0 kW
Frekvencija glavne mreže: 50 Hz
Nazivni napon: 3 x 380-500 V
Nazivna struja: 8,10-6,60 A
Cos fi - faktor snage: 0,94-0,92
Nazivna brzina: 180-1760 rpm
Učinkovitost:IE3 88,6%
Klasa zaštite (IEC 34-5): IP55
Klasa izolacije (IEC 85): F
Minimalni indeks učinkovitosti, MEI ≥: 0.7
ErP status: EuP Standalone/Prod.
Neto masa: 150 kg
Bruto masa: 181 kg
Transportni volumen: 1,12 m3
|  | kpl | 9
5.0.8 | Dobava i montaža termo-manometra za ugradnju u polazni i povratni razdjelnik, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom, tehničkih podataka:
| NO15 NP6 (R1/2“) ili jednakovrijedno 0-120°C/0-6 bara | kpl | 2
5.0.9 | Dobava i montaža termometra za ugradnju u polazne i povratne vodove instalacije, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom, tehničkih podataka:
| NO15 NP6 (R1/2“) ili jednakovrijedno 0-120°C | kpl | 22
5.0.10 | Dobava i montaža redukcija, zajedno sa potrebnim brtvenim i vijčanim materijalom, kako slijedi:
| NO100/80/200mm NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 18
5.0.11 | Dobava i montaža prirubnica sa grlom za zavarivanje, zajedno sa potrebnim brtvenim i vijčanim materijalom, kako slijedi:
| NO250 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 8
| NO100 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 56
| NO 80 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 27
5.0.12 | Dobava i montaža razdjelnika, polazo-povratni, zajedno sa potrebnim priključcima, zavarivačkim, brtvenim i vijčanim materijalom, dimenzija kako slijedi:
POLAZNI RAZDJELNIK NO350x4400mm ili jednakovrijedno
NO250 NP 6/ kom 1 ili jednakovrijedno
NO100 NP 6/ kom 9 ili jednakovrijedno
NO 15 NP 6/ kom 2 ili jednakovrijedno
POVRATNI RAZDJELNIK NO350x4400mmili jednakovrijedno
NO250 NP 6/ kom 1 ili jednakovrijedno
NO100 NP 6/ kom 9 ili jednakovrijedno
NO 15 NP 6/ kom 2 ili jednakovrijedno
|  | kpl | 1
5.0.13 | Dobava i montaža hidrauličke skretnice ili jednakovrijedno sa otvorom za čišćenje, za ugradnju prije razdjelnika, zajedno sa btrvenim, vijčanim i montažnim materijalom, dimenzija kako sljedi:
Tip ___________
*kapacitet do 126,0 m³/h (200C)
*priključci NO 250 NP6
*otvor za čišćenje NO 200
*dimenzije A/B/H/H1/H2/H3 – 400/900/2000 /605/1100/295mm, izolacija 100mm
Zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom
|  | kpl | 1
5.0.14 | Dobava i montaža slavina za punjenje i pražnjenje, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzija kako sljedi:
| NO15 NP 6 (R1/2“) ili jednakovrijedno | kpl | 3
5.0.15 | Dobava i montaža odzračnih posuda 5l za ugradnju na najviši dio cijevovoda, zajedno sa cijevodom NO15/ 6m i slavinom za ispust R 1/2“ili jednakovijedno
|  | kpl | 21
5.0.16 | Dobava i montaža slivnika za spoj svih odzračnih posuda, izrađen iz prokrom lima s odvodom u kanalizaciji pomoću plastične cijevi NO50, zajedno sa koljenima, dimenzija, kako sljedi:
1600x400x100mm ili jednakovrijedno
|  | kpl | 1
5.0.17 | Dobava i montaža čahura sa unutarnjim navojem za ugradnju u cijevovod, u koje se ugrađuju termo-manometri (0 -120, 0-6 bar) zajedno sa spojnim, zavarivačkim i montažnim materijalom, sve zaštičeno temeljnom bojom u dva premaza, dimenzija kako sljedi:
| R 1/2" | kpl | 24
5.0.18 | Dobava i montaža bešavnih čeličnih cijevi prema DIN 2448 ili jednakovrijedno, čišćenje do metalnog sjaja u dva premaza, zajedno sa potrebnim koljenima, fazonskim komadima te zavarivačkim materijalom, dimenzija:
| NO250 (Ø267,1x6,3mm), TOPLA VODA ili jednakovrijedno | m | 16
| NO100 (Ø 114,3x3,6mm), TOPLA VODA ili jednakovrijedno | m | 58
| NO 80 (Ø 88,9x3,2mm), TOPLA VODA ili jednakovrijedno | m | 36
5.0.19 | Dobava, montaža i izolacija cjevovoda i razdjelnika, izolacijom od kamene vune u aluminijskom limu debljine 0,6 mm
| NO250, d=80,0mm ili jednakovrijedno | m | 12
| NO100, d=50,0mm ili jednakovrijedno | m | 58
| NO 80, d=50,0mm ili jednakovrijedno | m | 36
| RAZDJELNIK – POLAZ/POVRAT d=50,0mm ili jednakovrijedno | m | 12
5.0.20 | Vršenje zavarivanja cijevovoda unutar TS 2 zajedno sa materijalom za zavarivanje, plinom o ostalim potrebnim materijalom
|  | kpl | 1
5.0.21 | Dobava pokretne skele, sa zaštitnom ogradom i podestom za radove na većim visinama (h=3,0m) prilikom radova na montaži gore navednih elemenata (skela mora posjedovati atest ispravnosti)
|  | kpl | 1
5.0.24 | Pripremno završni radovi i sanacija radilišta sve u dogovoru sa investitorom
|  | kpl | 1
5.0.25 | Mjerenje svih potrebnih parametara od strane ovlaštene ustanove uz izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju. Mjerenje se odnosi na količinu medija, padve tlaka i buka ugrađenih uređaja
|  | kpl | 1
5.0.0 | TOPLINSKA STANICA 2 UKUPNO
6.0.0. | TOPLINSKA STANICA 3
6.0.1 | Dobava i montaža ventila za toplu vodu za temperaturu do 120°C, proizvod kao ARI ili jednakovrijedno __________-, komplet sa brtvenim i vijčanim materijalom, dimenzija
| NO250 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 2
| NO200 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 6
| NO80 NP 6 (Ako nisu u isporuci sa opremom) ili jednakovrijedno | kpl | 10
6.0.2 | Dobava i montaža kompenzatora za toplu vodu za temperaturu do 120°C, komplet sa brtvenim i vijčanim materijalom, dimenzija
NO 80 NP 6 +/- 30mm ili jednakovrijedno
(Ako nisu u isporuci sa opremom)
|  | kpl | 10
6.0.3 | Dobava i montaža nepovratnog ventila za toplu vodu za temperaturu do 120°C, , komplet sa brtvenim i vijčanim materijalom, dimenzija
| NO 100 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 2
6.0.4 | Dobava i montaža hvatača nečistoče za toplu vodu za temperaturu do 120°C, komplet sa brtvenim i vijčanim materijalom, dimenzija
| NO 150 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 2
6.0.5 | Dobava i montaža prigušnog ventila s motornim pogonom, centralnom jedinicom upravljanja, uranjajuči osjetnik, vanjskim senzorom temperature, povezano sa crpkama koje napajaju energijom trakastu sušaru sa toplom vodom za temperature do 120°C, proizvod kao ARI ili jednakovrijedno __________ komplet sa brtvenim i vijčanim materijalom, dimenzija
| NO 200 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 1
6.0.6 | Dobava i montaža prestrujnog ventila sa oprugom, za toplu vodu za temperaturu do 120°C, komplet za ugradnju između polaza i povrata prije prigušnog ventila i hidrauličke skretnica, zajedno sa potrebnim brtvenim i vijčanim materijalom, dimenzija
| NO 100 NP 6 ili jednakovrijedno 1-3 bara | kpl | 1
6.0.7 | Dobava i montaža cirkulacione pumpe zajedno sa potrebnim kontra prirubnicama, spojnim, montažnim i brtvenim materijalom, tehničkih podataka kako sljedi:
Tip_________________
Dizana tekućina: Antifrogen N
Raspon temperature tekućine: -25 .. 60 °C
Koncentracija: 30 %
Temp. tekućine: 0 °C
Gustoća: 1056 kg/m³
Kinematska viskoznost: 4.72 mm2/s
Tehnički podaci:
Brzina za podatke crpke: 1470 rpm
Protokvode: 150 m³/h
Dobivena visina dizanja crpke: 130,0 kPa
Primarna brtva vratila: GQQE
Tolerancija krivulje: ISO9906:2012 3B
Materijali:
Kućište crpke: Lijevano željezo
Impeler: Composite PES/PP 30% GF
Montaža:
Maksimalna temperatura okoline: 40 °C
Maksimalni radni tlak: 16 bar
Standardna prirubnica: DIN ili jednakovrijedno
Cijevni priključak: DN 150
Nazivni tlak: PN 16
Ugradbena duljina: 800 mm
Veličina prirubnice za motor: FF300
Električni podaci:
Vrsta motora: 160MB
IE klasa učinkovitosti: IE3
Nazivna snaga - P2: 11,0 kW
Frekvencija glavne mreže: 50 Hz
Nazivni napon: 3 x 380-480 V
Nazivna struja: 22,0-17,8 A
Cos fi - faktor snage: 0,91-0,90
Nazivna brzina: 240-1750 rpm
Učinkovitost:IE3 91,4%
Klasa zaštite (IEC 34-5): IP55
Klasa izolacije (IEC 85): F
Minimalni indeks učinkovitosti, MEI ≥: 0.7
ErP status: EuP Standalone/Prod.
Neto masa: 295 kg
Bruto masa: 400 kg
Transportni volumen: 2,29 m3
|  | kpl | 2
6.0.8 | Dobava i montaža termo-manometra za ugradnju u polazni i povratni razdjelnik, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom, tehničkih podataka:
| NO15 NP6 (R1/2“) ili jednakovrijedno 0-120°C/0-6 bara | kpl | 2
6.0.9 | Dobava i montaža termometra za ugradnju u polazne i povratne vodove instalacije, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom, tehničkih podataka:
| NO15 NP6 (R1/2“) ili jednakovrijedno 0-120°C | kpl | 7
6.0.10 | Dobava i montaža redukcija, zajedno sa potrebnim brtvenim i vijčanim materijalom, kako slijedi:
NO200/250/300mm NP 6 ili jednakovrijedno
|  | kpl | 2
6.0.11 | Dobava i montaža prirubnica sa grlom za zavarivanje, zajedno sa potrebnim brtvenim i vijčanim materijalom, kako slijedi:
| NO250 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 6
| NO150 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 6
| NO100 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 12
6.0.12 | Dobava i montaža razdjelnika, polazo-povratni, zajedno sa potrebnim priključcima, zavarivačkim, brtvenim i vijčanim materijalom, dimenzija kako slijedi:
POLAZNI RAZDJELNIK NO300x1350mm ili jednakovrijedno
NO250 NP 6/ kom 1 ili jednakovrijedno
NO100 NP 6/ kom 9 ili jednakovrijedno
NO 15 NP 6/ kom 2 ili jednakovrijedno
POVRATNI RAZDJELNIK NO300x1350mm ili jednakovrijedno
NO250 NP 6/ kom 1 ili jednakovrijedno
NO100 NP 6/ kom 9 ili jednakovrijedno
NO 15 NP 6/ kom 2 ili jednakovrijedno
|  | kpl | 1
6.0.13 | Dobava i montaža sa otvorom za čišćenje, za ugradnju prije razdjelnika, zajedno sa btrvenim, vijčanim i montažnim materijalom, dimenzija kako sljedi:
Tip _________
*kapacitet do 169,0 m³/h (200C)
*priključci NO 250 NP6
*otvor za čišćenje NO 200
*dimenzije A/B/H/H1/H2/H3 – 450/950/2000/605/1100/295mm, izolacija 100mm
Zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom
|  | kpl | 1
6.0.14 | Dobava i montaža slavina za punjenje i pražnjenje, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzija kako sljedi:
| NO25 NP16 (R1“) ili jednakovrijedno | kpl | 1
| NO15 NP 6 (R1/2“) ili jednakovrijedno | kpl | 2
6.0.15 | Dobava i montaža odzračnih posuda 5l za ugradnju na najviši dio cijevovoda, zajedno sa cijevodom NO15/ 6m i slavinom za ispust R 1/2“
|  | kpl | 5
6.0.16 | Dobava i montaža slivnika za spoj svih odzračnih posuda, izrađen iz prokrom lima s odvodom u kanalizaciji pomoću plastićne cijevi NO50, zajedno sa koljenima, dimenzija, kako sljedi:
500x400x100mm
|  | kpl | 1
6.0.17 | Dobava i montaža čahura sa unutarnjim navojem za ugradnju u cijevovod, u koje se ugrađuju termo-manometri (0 -120, 0-6 bar) zajedno sa spojnim, zavarivačkim i montažnim materijalom, sve zaštičeno temeljnom bojom u dva premaza, dimenzija kako sljedi:
| R 1/2" | kpl | 9
6.0.18 | Dobava i montaža bešavnih čeličnih cijevi prema DIN 2448 ili jednakovrijedno, zajedno sa potrebnim koljenima, fazonskim komadima te zavarivačkim materijalom, dimenzija:
| NO250 (Ø267,1x6,3mm), TOPLA VODA ili jednakovrijedno | m | 16
| NO200 (Ø 219,1x6,3mm), TOPLA VODA ili jednakovrijedno | m | 118
6.0.19 | Dobava, montaža i izolacija cjevovoda i razdjelnika, izolacijom od kamene vune u aluminijskom limu debljine 0,6 mm
| NO250, d=80,0mm ili jednakovrijedno | m | 16
| NO200, d=80,0mm ili jednakovrijedno | m | 118
| RAZDJELNIK – POLAZ/POVRAT d=50,0mm ili jednakovrijedno | m | 10
6.0.20 | Vršenje zavarivanja cijevovoda unutar TS 3 zajedno sa materijalom za zavarivanje, plinom o ostalim potrebnim materijalom
|  | kpl | 1
6.0.21 | Dobava pokretne skele, sa zaštitnom ogradom i podestom za radove na većim visinama (h=3,0m) prilikom radova na montaži gore navednih elemenata (skela mora posjedovati atest ispravnosti)
|  | kpl | 1
6.0.22 | Pripremno završni radovi i sanacija radilišta sve u dogovoru sa investitorom
|  | kpl | 1
6.0.23 | Mjerenje svih potrebnih parametara od strane ovlaštene ustanove uz izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju. Mjerenje se odnosi na količinu medija, padve tlaka i buka ugrađenih uređaja
|  | kpl | 1
6.0.0. | TOPLINSKA STANICA 3 UKUPNO
7.0.0 | TOPLINSKA STANICA 4
7.0.1 | Dobava i montaža ventila za toplu vodu za temperaturu do 120°C, komplet sa brtvenim i vijčanim materijalom, dimenzija
| NO150 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 2
| NO100 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 2
| NO 40 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 3
| NO 25 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 8
7.0.2 | Dobava i montaža nepovratnog ventila za toplu vodu za temperaturu do 120°C, , komplet sa brtvenim i vijčanim materijalom, dimenzija
| NO 40 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 1
7.0.3 | Dobava i montaža hvatača nečistoče za toplu vodu za temperaturu do 120°C, komplet sa brtvenim i vijčanim materijalom, dimenzija
| NO 40 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 1
7.0.4 | Dobava i montaža prigušnog ventila s motornim pogonom, centralnom jedinicom upravljanja, uranjajuči osjetnik, vanjskim senzorom temperature, povezano sa crpkama koje napajaju energijom trakastu sušaru sa toplom vodom za temperature do 120°C, komplet sa brtvenim i vijčanim materijalom, dimenzija
| NO 150 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 1
7.0.5 | Dobava i montaža prestrujnog ventila sa oprugom, za toplu vodu za temperaturu do 120°C, komplet za ugradnju između polaza i povrata prije prigušnog ventila i hidrauličke skretnica, zajedno sa potrebnim brtvenim i vijčanim materijalom, dimenzija
| NO 100 NP 6 1-3 bara ili jednakovrijedno | kpl | 1
7.0.6 | Dobava i montaža cirkulacione pumpe, zajedno sa potrebnim kontra prirubnicama, spojnim, montažnim i brtvenim materijalom, tehničkih podataka kako sljedi:
Tip ____________
Dizana tekućina: Antifrogen N
Raspon temperature tekućine: -10 .. 110 °C
Koncentracija: 30 %
Temp. tekućine: 0 °C
Gustoća: 1056 kg/m³
Kinematska viskoznost: 4.72 mm2/s
Tehnički podaci:
Protok vode: 8,0 m³/h
Dobivena visina dizanja crpke: 50,0 kPa
TF klasa: 110
Materijali:
Kućište crpke: Lijevano željezo
Impeler: Composite PES/ 30% GF
Montaža:
Maksimalna temperatura okoline: 0-40 °C
Maksimalni radni tlak: 10 bar
Standardna prirubnica: DIN ili jednakovrijedno
Cijevni priključak: DN 32
Nazivni tlak: PN 6/10
Ugradbena duljina: 220 mm
Veličina prirubnice za motor: FF215
Električni podaci:
Vrsta motora: 112MC
IE klasa učinkovitosti: IE3
Ulaz snaga – P1: 15-336 W
Frekvencija glavne mreže: 50 Hz
Nazivni napon: 1 x 230 V
Nazivna struja: 0,18-1,50 A
Klasa zaštite (IEC 34-5) X4D
Klasa izolacije (IEC 85): F
Neto masa: 15,3 kg
Bruto masa: 17,1 kg
Transportni volumen: 0,04 m3
|  | kpl | 2
7.0.7 | Dobava i montaža termo-manometra za ugradnju u polazni i povratni razdjelnik, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom, tehničkih podataka:
| NO15 NP6 (R1/2“) 0-120°C/0-6 bara ili jednakovrijedno | kpl | 2
7.0.8 | Dobava i montaža termometra za ugradnju u polazne i povratne vodove instalacije, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom, tehničkih podataka:
| NO15 NP6 (R1/2“) 0-120°C ili jednakovrijedno | kpl | 6
7.0.9 | Dobava i montaža redukcija, zajedno sa potrebnim brtvenim i vijčanim materijalom, kako slijedi:
| NO150/100/250mm NP6 ili jednakovrijedno | kpl | 2
| NO40/32/200mm NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 2
7.0.10 | Dobava i montaža prirubnica sa grlom za zavarivanje, zajedno sa potrebnim brtvenim i vijčanim materijalom, kako slijedi:
| NO150 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 2
| NO100 NP 6 ili jednakovrijedno | kpl | 4
7.0.11 | Dobava i montaža razdjelnika, polazo-povratni, zajedno sa potrebnim priključcima, zavarivačkim, brtvenim i vijčanim materijalom, dimenzija kako slijedi:
POLAZNI RAZDJELNIK NO150x900mm
NO100 NP 6/ kom 1 ili jednakovrijedno
NO 40 NP 6/ kom 1 ili jednakovrijedno
R- 40 NP 6/ kom 1 ili jednakovrijedno
NO 15 NP 6/ kom 2 ili jednakovrijedno
POVRATNI RAZDJELNIK NO150x900mm
NO100 NP 6/ kom 1 ili jednakovrijedno
NO 40 NP 6/ kom 1 ili jednakovrijedno
R 40 NP 6/ kom 1 ili jednakovrijedno
NO 15 NP 6/ kom 2 ili jednakovrijedno
|  | kpl | 1
7.0.12 | Dobava i montaža hidrauličke skretnice sa otvorom za čišćenje, za ugradnju prije razdjelnika, zajedno sa btrvenim, vijčanim i montažnim materijalom, dimenzija kako sljedi:
Tip __________
*kapacitet do 28,0 m³/h (200C)
*priključci NO 100 NP6
*otvor za čišćenje NO 150
*dimenzije A/B/H/H1/H2/H3 – 200/500/1538/378/1000/160mm, izolacija 50mm
Zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom
|  | kpl | 1
7.0.13 | Dobava i montaža slavina za punjenje i pražnjenje, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzija kako sljedi:
| NO25 NP16 (R1“) ili jednakovrijedno | kpl | 1
| NO15 NP 6 (R1/2“) ili jednakovrijedno | kpl | 2
7.0.14 | Dobava i montaža odzračnih posuda 5l za ugradnju na najviši dio cijevovoda, zajedno sa cijevodom NO15/ 6m i slavinom za ispust R 1/2“
|  | kpl | 5
7.0.15 | Dobava i montaža slivnika za spoj svih odzračnih posuda, izrađen iz prokrom lima s odvodom u kanalizaciji pomoću plastićne cijevi NO50, zajedno sa koljenima, dimenzija, kako sljedi:
500x400x100mm
|  | kpl | 1
7.0.16 | Dobava i montaža čahura sa unutarnjim navojem za ugradnju u cijevovod, u koje se ugrađuju termo-manometri (0 -120, 0-6 bar) zajedno sa spojnim, zavarivačkim i montažnim materijalom, sve zaštičeno temeljnom bojom u dva premaza, dimenzija kako sljedi:
| R 1/2" | kpl | 8
7.0.17 | Dobava i montaža bešavnih čeličnih cijevi prema DIN 2448 ili jednakovrijedno, zajedno sa potrebnim koljenima, fazonskim komadima te zavarivačkim materijalom, dimenzija:
| NO150 (Ø267,1x6,3mm), TOPLA VODA ili jednakovrijedno | m | 18
| NO100 (Ø114,3x3,6mm), TOPLA VODA ili jednakovrijedno | m | 18
| NO 40 (Ø48,3x2,6mm), TOPLA VODA ili jednakovrijedno | m | 12
7.0.18 | Dobava, montaža i izolacija cjevovoda i razdjelnika, izolacijom od kamene vune u aluminijskom limu debljine 0,6 mm
| NO150, d=50,0mm ili jednakovrijedno | m | 18
| NO100, d=50,0mm ili jednakovrijedno | m | 18
| NO 40, d=50,0mm ili jednakovrijedno | m | 12
| RAZDJELNIK – POLAZ/POVRAT d=50,0mm ili jednakovrijedno | m | 6
7.0.19 | Vršenje zavarivanja cijevovoda unutar TS 4 zajedno sa materijalom za zavarivanje, plinom o ostalim potrebnim materijalom
|  | kpl | 1
7.0.20 | Dobava pokretne skele, sa zaštitnom ogradom i podestom za radove na većim visinama (h=3,0m) prilikom radova na montaži gore navednih elemenata (skela mora posjedovati atest ispravnosti)
|  | kpl | 1
7.0.23 | Pripremno završni radovi i sanacija radilišta sve u dogovoru sa investitorom
|  | kpl | 1
7.0.24 | Mjerenje svih potrebnih parametara od strane ovlaštene ustanove uz izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju. Mjerenje se odnosi na količinu medija, padve tlaka i buka ugrađenih uređaja
|  | kpl | 1
7.0.0 | TOPLINSKA STANICA 4 UKUPNO
8.0.0 | KOMPRESORSKA STANICA I RAZVOD KOMPRIMIRANOG ZRAKA
8.0.1 | Dobava i montaža vijčanog kompresora za potrebe tehnologije, tehničkih podataka kako sljedi:
Tip ___________
količina zraka 0,34m3/h
radni natlak 7,5 bar
max. radni tlak 8,0 bar
nominalna snaga motora 2,2kW
snaga rashladnog sušača 0,25kW
rashladno sredstvo R 134a
tlačno rosište + 60C
pad tlaka rashladnog sušača 0,2 bar
spremnik komprimiranog zraka 215l
dimenzija uređaja 620x980x148 mm
buka uređaja 68 dB(A).
težina uređaja 285 kg
Zajedno sa potrebnom SIGMA CONTROL BASIC ili jednakovrijedno ___________, rashladni ormar IP 54 ili jednakovrijedno __________, automatska zaštita zvijezda – trokut (od 3,0kW), nadstrujni prekidač, upravljački transformator, fleksibilno –armirano crijevo, kuglasti ventil NO20 (R 3/4” ), odvajač kondenzata ECO DRAIN ili jednakovrijedno 1/2" i filter za zrak F6
|  | kpl | 1
8.0.2 | Dobava i montaža bešavnih čeličnih cijevi prema DIN 2448 ili jednakovrijedno, zajedno sa potrebnim koljenima, fazonskim komadima, zavarivačkim materijalom,
očišćene do metalnog sjaja, premaz dva puta temeljna boja i dva puta završni nalić-svjetlo plava, dimenzija:
| NO 32 (Ø42,4x2,6mm), KOMPRIMIRANI ZRAK ili jednakovrijedno | m | 108
| NO 25 (Ø33,7x2,6mm), KOMPRIMIRANI ZRAK ili jednakovrijedno | m | 12
8.0.3 | Dobava i montaža kuglaste ventile za ugradnju u vod–kod uređaja, zajedno sa montažnim materijalom, tehničkih podataka kako sljedi:
| N0 32 NP16 ili jednakovrijedno | kpl | 1
| N0 25 NP16 ili jednakovrijedno | kpl | 2
8.0.4 | Dobava i montaža posude za ispust kondenzata volumena 5l, zajedno sa dva priključka R 1/2", sa strane i jedan priključak za ispust R 1/2", sa dvije automatske spojnice R1/2“ i dva kuglasta ventila R 1/2", 4,5m cijevi R 1/2"
|  | kpl | 4
8.0.5 | Dobava i montaža konzolnog i ovjesnog materijala izrađenog od pocinčanog materijala, za postavu cijevovoda, zajedno s potrebnim montažnim materijalom
|  | kg | 198
8.0.6 | Tlačna proba cijevovoda, tlakom prema standardu, uz davanje izvješča o uspješnosti tlačne probe-prisutni izviđač radova-nadzorni inženjer za strojarske radove i investitor.
|  | kpl | 1
8.0.7 | Dostava potrebnih atesta od zavarivača, atest od ugrađenog materijala i opreme, sve prevedeno na hrvatski jezik
|  | kpl | 1
8.0.8 | Dobava i montaža protupožarnih aparata za ugradnju u kompresorsku stanicu, zajedno s oznakama, sve prema požarnom elaboratu
| S 6 | klp | 2
| CO2 5 | kpl | 1
8.0.9 | Dobava i postava uokvirene sheme s uputstvima za rad i rukovanje KOMPRESORSKE STANICE
|  | kpl | 1
8.0.10 | Mjerenje buke, unutarnje i vanjske s izradom izvješća po ovlaštenoj ustanovi, uz izdavanje uvjerenja.
|  | kpl | 1
8.0.11 | Mjerenje mikrolime u prostoru kompresorske stanice, po ovlaštenoj ustanovi, uz izdavanje uvjerenja.
|  | kpl | 1
8.0.12 | Puštanje u pogon opreme po službenom i ovlaštenom serviseru, uz izdavanje uvjerenja o postignutim parametrima
|  | kpl | 1
8.0.13 | Dobava I postava znakova upozorenja na vrata kompresorske stanice, PREMA PROPISIMA ZAŠTITE NA RADU I POŽARA
|  | kpl | 1
8.0.14 | Mjerenje uređaja s povečanom opasnošću od strane ovlaštene ustanove, davanje potrebnih papira za izvšeno mjerenje u tri kompleta
|  | kpl | 1
8.0.15 | Postava plastificirane zaštitne ograde oko kompresora, visine 2,0m, s vratima, koja se zaključavaju, površina ograde
|  | m2 | 20
8.0.17 | Pripremno završni radovi na gradilištu te asanacija gradilišta
|  | kpl | 1
8.0.19 | Dobava i montaža pomične skele za radove na visini većoj od 2,5-5,0m
|  | kpl | 1
8.0.0 | KOMPRESORSKA STANICA I RAZVOD KOMPRIMIRANOG ZRAKA UKUPNO
9 | GRIJANJE HALE ZA PROIZVODNJU BRIKETA
9.0.01. | Dobava i montaža stropnih zračnih panela, za grijanje po zonama kretanja, ___________, dužine min 8,0m, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
|  | kpl | 4
9.0.02 | Dobava i montaža ovjesnog materijala za postavu zračnih panela, sve pocinčano
|  | kg | 63
9.0.03. | Dobava i montaža kuglastih ventila za toplu vodu, za ugradnju kod svakog zračnog panela, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| NO25 NP6 (R1“) ili jednakovrijedno | kpl | 8
9.0.04 | Dobava i montaža bešavnih čeličnih cijevi prema DIN 2448 ili jednakovrijedno, zajedno sa potrebnim koljenima, fazonskim komadima, zavarivačkim materijalom,očišćene do metalnog sjaja, premaz dva puta temeljna boja i dva puta završnim naličjem dimenzija:
| NO 25 ( Ø33,7x2,6mm) ili jednakovrijedno | m | 12
| NO 40 ( Ø48,3x2,6mm ili jednakovrijedno | m | 138
9.0.05 | Dobava, montaža i izolacija cjevovoda, izolacijom od kamene vune u aluminijskom limu debljine 0,6 mm
| NO 40, d=30,0mm ili jednakovrijedno | m | 138
| NO 25, d=30,0mm ili jednakovrijedno |  | 12
9.0.06 | Vršenje zavarivanja cijevovoda unutar TS 4 zajedno sa materijalom za zavarivanje, plinom o ostalim potrebnim materijalom
|  | kpl | 1
9.0.07 | Dobava pokretne skele, sa zaštitnom ogradom i podestom za radove na većim visinama (h=3,0m) prilikom radova na montaži gore navednih elemenata (skela mora posjedovati atest ispravnosti)
|  | kpl | 1
9.0.08 | Pripremno završni radovi i sanacija radilišta sve u dogovoru sa investitorom | kpl
1
9.0.09 | Mjerenje svih potrebnih parametara od strane ovlaštene ustanove uz izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju. Mjerenje se odnosi na količinu medija, padve tlaka i buka ugrađenih uređaja
|  | kpl | 1
9.0.10 | Dobava i postava protupožarnih aparata, oznaka upozorenja i ostalog vezano za početno gašenje, a sve prema elaboratu zaštite od požara
|  | kpl | 1
10.0.0 | GRIJANJE HALE ZA PROIZVODNJU BRIKETA UKUPNO
10.0.0 | GRIJANJE POMOĆNIH PROSTORA
10.0.1 | Dobava, montaža i puštanje u rad električnih grijača , zajedno sa štednim modulom TP 100 ili jednakovrijedno _________-, zaštitom od prskanja vodom, 230,50Hz, IP24, spojnim i montažnim materijalom, sljedećih dimenzija:
| Tip P15 1500W/400mm ili jednakovrijedno | kpl | 1
| Tip P10 1000W/400mm ili jednakovrijedno | kpl | 1
| Tip P8 800W/400mm ili jednakovrijedno | kpl | 1
10.0.2 | Sitni potrošni materijal potrebno za gore navedene radove
|  | kpl | 1
10.00.4 | Dobava i postava uputstava za rad i rukovanje ugrađenim uređajima te izrada sheme izvedenih instalacija i postava kod rukovatelja cjelokupnim postrojenjem (uputstva na Hrvatskom jeziku)
|  | kpl | 1
10.0.5 | Mjerenje svih potrebnih parametara od strane ovlaštene ustanove uz izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju. Mjerenje se odnosi na količinu medija, padve tlaka i buka ugrađenih uređaja
|  | kpl | 1
11.0.0 | GRIJANJE POMOĆNIH PROSTORA UKUPNO
STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO
Note on B339: korisnik: dodala sam ili jednakovrijedno kod antifrogen jer je to robna marka, molim Vas da tu kod ovih specifikacija vidite je li još nešto oznaka marke ili norme pa dodajte ili jednakovrijedn