## Naslovnica
PRILOG 5a
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: | JGL-2018-01
GRAĐEVINA: | ZAMJENA RASHLADNIKA VODE
STERILNIH OTPINA 1
LOKACIJA: | Kompleks Svilno, Svilno 20, 51000 Rijeka
INVESTITOR: | JGL, d.d.
Svilno 20, 51000 Rijeka
TROŠKOVNIK ZA GRUPU 1
datum sastavljanja ponude : |  | odgovorna osoba ponuditelja
potpisuje računska kontrola ponuditelja |  | (upisati puno ime, prezime i funkciju)

## G1.4. Termotehnika
G1.4. TROŠKOVNIK IZGRADNJE TERMOTEHNIKE
Zajednička oznaka: |  | JGL-2018-01
Broj projekta: |  | 2018-01/GP
Broj mape: |  | MAPA 1
Investitor: |  | JGL d.d.
SVILNO 20, 51000 RIJEKA
Naziv građevine: |  | ZAMJENA RASHLADNKA VODE STERILNIH OTOPINA 1
Lokacija građevine: |  | KOMPLEKS SVILNO
SVILNO 20, 51000 RIJEKA
Vrsta projekta: |  | STROJARSKI PROJEKT
TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE
Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT
Projektant: |  | BORIS DRAGIČEVIĆ, dipl.ing.stroj.
Mjesto i datum: |  | RIJEKA, 01.2018.
Prije ispunjavanja ove specifikacije opreme, materijala i radova odnosno izrade i predaje službene ponude, Ponuditelj je obvezan detaljno pregledati strojarski i elektrotehnički projekt, kako bi sagledao količinu opreme i materijala te uvjete u kojima bi morao raditi.
U cijene mora biti uračunat sav potrebani rad i materijal za izradu kompletnih stavki troškovnika, sve potrebne prijevoze i prijenose, uskladištenja, skele, dizalice, unutarnje i vanjske komunikacije na radilištu, te faktore radne snage i poslovanja tvrtke Ponuditelja.
Gotovost svake pojedinačne stavke obrađene u troškovniku je do njezine potvrde od strane nadzornog inženjera odnosno Investitora.
Ukoliko je potrebno izvesti neke radove koji eventualno nisu sadržani u ovom troškovniku Ponuditelj ih je dužan napisati i ponuditi.
Prije narudžbe opreme, kod pojedinih isporučitelja potrebno je zatražiti provjeru i potvrdu svih elemenata opisanih u ovom troškovniku, a vezano za njihovu kompletiranost, cjelovitost i funkcionalnost.
Potpisom na ovaj troškovnik smatra se da je Ponuditelj obuhvatio sve materijale, radove, dokumentaciju, potvrde kakvoće itd. potrebne za izvođenje demontažnih/montažnih radova na strojarskim instalacijama do pune funkcionalnosti sustava.
Sastavni dio ovog troškovnika je Glavni projekt broj 2018-01/GP, Strojarski projekt-termotehničkih instalacija, izrađen u Rijekaprojekt-energetika d.o.o. iz Rijeke, kojeg se Ponuditelj mora pridržavati kod nuđenja, ugovaranja i izvođenja radova (vidjeti poglavlja Tehnički opis te Opći i tehnički uvjeti za izvođenje).
Ovaj troškovnik odnosno specifikacija opreme, materijala i radova izrađen je temeljem gore navedenog projekta.
Izvođač radova mora imati osposobljene i stručne radnike za izvođenje projektirane vrste strojarskih instalacija.
G1.1. DEMONTAŽNI RADOVI
1. Pražnjenje sustava hlađenja proizvodnje sterilnih otopina, odvoz ispuštene mješavine vode i glikola na mjesto definirano važećim propisima. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
2. Demontaža toplinske izolacije s parnom branom i aluminijskim limom u vanjskom prostoru od postojećeg rashladnog uređaja do ulaza u zgradu sa by-passnim vodom do postojećih kuglastih ventila (NO 65, dužine cca. 16 metara). U cijenu uračunat odvoz demontirane izolacije na deponij. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
3. Demontaža postojeće armature ugrađene na cjevovodu oko postojećeg rashladnog uređaja, a sastoji se od demontaže 2 kuglasta ventila promjera NO 65. U cijenu uračunat odvoz demontirane armature na deponij. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad i materijal.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
4. Rezanje i demontaža dijela postojećeg cijevovoda u vanjskom prostoru promjera NO 65, od postojećeg rashladnog uređaja do ulaza u zgradu sa by-passnim vodom do postojećih kuglastih ventila, ukupne dužine cca. 16 metara. U cijenu uračunat odvoz izrezanih i demontiranih cijevi na deponij. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
5. Odpajanje postojećeg rashladnog uređaja sa elektroinstalacije uz prethodni prekid napajanja te odpajanje kabela za daljinsko upravljanje. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
6. Demontaža rashladnog uređaja tip WSAT-2 464, proizvod Clivet, Italija. U stavci obuhvaćeno odspajanje rashladnog uređaja sa postojeće instalacije cjevnog razvoda i pražnjenje radne tvari unutar rashladnika (freona) u za to predviđene spremnike te daljnje zbrinjavanje iste sukladno propisima. Pražnjenje i zbrinjavanje radne tvari mora izvesti za to ovlaštena tvrtka. Demontiranu opremu odvesti na deponij ili reciklažno dvorište u krugu 50 km. Izvođač je dužan investitoru dostaviti potvrdu o zbrinjavanju otpada na deponiju ili reciklažnom dvorištu, kao i potvrdu o adekvatnom zbrinjavanju radne tvari. Odvoz opreme dogovoriti sa korisnikom. Sve radove usuglasiti sa nadzornim inženjerom. Obvezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI (G1.1.) |  |  |  |  | = | 0
G1.2. MONTAŽNI RADOVI
1. Dobava i ugradnja rashladnog uređaja (RU-01) zrak-voda paketne izvedbe sa zrakom hlađenim kondenzatorom predviđen za vanjsku ugradnju. Tvornički sastavljen rashladnik vode koristi scroll kompresore, ventilatore s fiksnom brzinom. Uređaj uključuje sva potrebna ožičenja, cjevovode, radnu tvar R410A, mikroprocesorsku regulaciju i korisnički zaslon.
KONSTRUKCIJA - Kućište uređaja od pocinčanog čelika obojeno poliesterskom bojom (svijetlo siva, RAL7035). - Kućište električnog ormara od pocinčanog čelika obojeno poliesterskom bojom (svijetlo siva, RAL7035).
KOMPRESOR Svaki hermetički scroll kompresor opremljen je sljedećim: - dvopolni električni motor (400V, 2900rpm/50Hz) hlađen usisnim plinom i zaštićen internim senzorima temperature - sintetičko poliestersko ulje - pokazno staklo za praćenje razine ulja - elektrogrijač kućišta koji minimizira razrijeđivanje ulja i migraciju freona - elektronička zaštita motora od pregrijavanja - Soft starter radi minimiziranja potrošnje struje pri pokretanju kompresora uz zaštitu od gubitka faze Nisku razinu buke i vibracija osiguravaju: - fleksibilne antivibracijske podloške koje izoliraju kompresor od kućišta uređaja - usisne i tlačne cijevi dizajnirane da spriječavaju prijenos vibracija na kućište uređaja - smanjenje razine buke od 1 do 6 dB(A) postiže se zahvaljujući akustičnoj oblozi kompresora debljine 25mm i brzini okretaja ventilatora 700 rpm
VODENI IZMJENJIVAČ - Pločasti izmjenjivač topline, direktna ekspanzija - Za veličine preko 130 kW, dizajn objedinjuje minimalno 2 neovisna rashladna kruga spojena u jedan vodeni krug - Pločasti izmjenjivač je izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 316 L, s bakrenim cijevima. - Izmjenjivači su toplinski izolirani pjenom debljine 19mm sa zatvorenim ćelijama - Opremljen victaulic spojnicama - Izmjenjivač je testiran i označen sukladno šifri Europske direktive PED 97/23/EC
ZRAČNI IZMJENJIVAČ - Vertikalne kondenzatorske zavojnice - Zrakom hlađeni mikrokanalni izmjenjivač topline (MCHE), u cijelosti načinjen od aluminijskih lamela. - Aluminijske lamele značajno povećavaju otpornost na koroziju eliminirajući galvanske struje koje nastaju kontaktom dva različita metala (bakar i aluminij) u tradicionalnim izmjenjivačima - Zavojnice se testiraju na propuštanje na 45 bar. - Zaštitna kondenzatora od mehaničkih oštečenja (zaštitna mreža)
VENTILATORI - Tihi ventilatori najnovije generacije načinjeni su od kompozitnog materijala koji smanjuje razinu buke - Čvrsta instalacija ventilatora smanjuje razinu buke prilikom starta
RADNA TVAR - Freon HFC R410-A
RASHLADNI KRUG - Rashladni krug se sastoji od nekoliko paralelno povezanih kompresora. Pri djelomičnom opterećenju, oko 99% radnog vremena, rade samo kompresori koji su apsolutno neophodni. U ovim uvjetima kompresori koji rade su energetski učinkovitiji jer iskorištavaju ukupni kapacitet kondenzatora i isparivača. - Elektroekspanzijski ventil (EXV) omogućuje rad na niskom tlaku kondenzacije (optimizacija EER, COP i ESEER). - Kontrolom pregrijavanja postiže se bolja iskoristivost površine vodenog izmjenjivača.
ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE - Uređaj radi na 400V, 3-fazna struja, 50 Hz +/-10% bez neutralne faze. - Tvornički ugrađeni transformator kontrolira napon. - Uređaj je opremljen tvornički ugrađenom glavnom strujnom sklopkom koja djeluje kao električni prekidač/izolator. - Kontrolnim točkama pristupa se preko bloka terminala. - Uređaj se isporučuje s tvornički ugrađenim upravljačkim i strujnim ožičenjem.
TOUCH PILOT REGULACIJA Touch Pilot uključuje naprednu komunikacijsku tehnologiju preko Etherneta (IP), intuitivno i razumljivo korisničko sučelje s dodirnim zaslonom u boji veličine 4.3" i sljedećim značajkama : • Upravljanje energijom - Nadzor potrošnje energije za hlađenje i pumpanje uz opciju brojila električne energije • Integrirane napredne komunikacijske mogućnosti - Jednostavna i brza komunikacija preko Etherneta (IP) sa sistemom upravljanja zgradom. - Ethernet ulaz za laku komunikaciju s bilo kojeg lokalnog uređaja ili intranet mreže - Pristup velikom broju parametara uređaja. • 4.3’’ Touch Pilot korisničko sučelje - 4,3’’ korisničko sučelje sa dodirnim ekranom je intuitivno i lako za korištenje - Sažete i jasne informacije dostupne na 8 jezika (engleski, španjolski, francuski, njemački, nizozemski, kineski, talijanski i portugalski) - Kompletan izbornik prilagođen različitim korisnicima (krajnjem korisniku, servisnom osoblju ili tvornici). • Podsjetnik za periodično održavanje: Uređaj ima funkciju podsjećanja na periodično održavanje. • Podsjetnik obaveznog održavanja – FGAS provjera nepropusnosti: Uređaj ima funkciju podsjećanja na obavezno održavanje za FGAS provjeru nepropusnosti. Daljinsko upravljanje Povezivanje Touch Pilot regulacije s uređajem je moguće preko interneta koristeći PC s Ethernet vezom. Ovo čini daljinsko upravljanje brzim i jednostavnim te pruža značajne prednosti za servisiranje. Uređaj je opremljen serijskim ulazom RS485 koji omogućuje višestruku daljinsku kontrolu, nadzor i dijagnostiku. Uređaj također može komunicirati s drugim sistemima upravljanja zgradom preko komunikacijskog gateway-a koji je opcija. Terminal za povezivanje omogućuje daljinsko upravljanje preko žičane veze kako slijedi: - Start/stop: otvaranje ovog kontakta isključuje uređaj - Dvojna postavka: zatvaranje ovog kontakta aktivira sekundarnu postavku - Zahtijevani limit: zatvaranje ovog kontakta ograničava maksimalni kapacitet rashladnika na predefiniranu vrijednost - Indikator rada: ovaj nenaponski kontakt ukazuje na to da rashladnik radi (rashladno opterećenje).
- Indikator alarma: ovaj nenaponski kontakt ukazuje na prisutnost velikog kvara koji je doveo do isključivanja jednog ili više rashladnih krugova - Uređaj se isporučuje s tvornički ugrađenom dvosmjernom komunikacijom velike brzine koja koristi BACnet over IP protokol.
RADNE KARAKTERISTIKE Uređaj je sposoban startati i raditi pri punom i djelomičnom opterećenju uz sljedeći uvjet: u modu hlađenja pri vanjskoj temperaturi od -20°C do 48°C. Zimski režim rada na vanjskim temperaturama do -20oC omogučuje varijabilni frekventni pretvarač (klasa C2) koji kontrolira glavni ventilator u svakom krugu.
VODENI KRUG Vodeni krug ima maksimalan radni tlak 10 bar.
Rashladnik je sljedećih karakteristika:
-Rashladni učin (kW): 124,7
-El. Potrošnja stroja (kompresori I ventilatori) kod navedenih uvjeta (kW): 51,48
-Sezonska energetska učinkovitost u hlađenju, ESEER (kW/kW): 3,78
-Ulazna/izlazna temperatura vode (°C): 7 / 12
-Tip tekućine: voda
-Brzina protoka tekućine (l/s): 5,98
-Pad tlaka vodenog izmjenjivača (kPa): 59
-Vanjska temperatura zraka (°C): 35
-Razina jačine zvuka pri punom opterećenju (dB(A)): 83
-Razina zvučnog tlaka na 10m (dB(A)): 51
-Tip freona: R410a
-Prednapunjenost freonom: 13 kg
-Broj kompresora: 4
-Broj rashladnih krugova: 2
-Dimenzije, dužina x širina x visina (mm): 2122 x 2273 x 1321
-Radna težina uređaja: 897 kg
U cijenu uključen ovjesni, pričvrsni i brtveni pribor, cjevne antivibracijske prigušnice i sve ono što proizvođač predviđa za potpunu funkcionalnost uređaja kao i spajanje.
Uzorak: proizvod kao AQUASNAP 30RBS-140B, proizvod Carrier, SAD.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
2. Dobava i ugradnja crnih čeličnih šavnih cijevi prema DIN 2458, kvalitete St 33, za NP25, za razvod rashladne vode. U cijenu uključen sav ovjesni i pričvrsni pribor, čvrste i klizne točke, koljena, redukcije, T komadi, svi potrebni fazonski komadi, kolčaci za ugradnju mjerne opreme, elektrode, acetilen i kisik, čišćenje i ličenje temeljnom bojom u dva premaza cijevi i ovjesa. Cijevi koje prolaze kroz zidove voditi u cijevnim čahurama, a u slučaju prolaza kroz protupožarne zidove dodatno zaštititi kompletan prodor čahure i cijevi vatrootpornim sredstvom. Čahure moraju viriti minimalno 50 mm sa svake strane zida.
NO 100 (114,3x3,6)
m | 30 |  | á | 0 | = | 0
3. Dobava i ugradnja termičke izolacije za izoliranje svih cijevnih razvoda ogrijevne i rashladne vode te pripadajuće armature, koljena, redukcija, lukova, fazonskih komada i prirubnica, izolacijom debljine 25 mm, sljedećih karakteristika: toplinska vodljivost prema DIN 52612 i DIN 52613 l 20°C = 0,038 W/mK, temperaturno područje -45°C do +105°C, prigušivanje zvuka prema DIN 4190 do 32 dB(A), gustoća 65 do 80 kg/m3, propusnost vodene pare prema DIN52165 0,09 mgm/N.h., faktor otpora difuziji vodenoj pari prema DIN 52615 m ł 7000, širenje plamena: klasa 1 prema HRN U.J1.060; teško zapaljiva, samogasiva, nekapajuća, ne prenosi vatru prema HRN DIN 4102, dio 1-B1. Svi spojevi izolacije su zaštićeni samoljepivim trakama istog proizvođača i istih karakteristika kao osnovna izolacija.
Razvodi cjevovoda koji se vode u vanjskom dijelu zgrade dodatno se izoliraju kamenom vunom s aluminijskom folijom, debljine 50 mm, sljedećih karakteristika: grupa toplinske vodljivosti 040, klasa negorivosti: A1 prema HRN DIN 4102, negoriva. Svi spojevi izolacije od kamene vune su zaštićeni samoljepivim trakama (al. folija) istog proizvođača i istih karakteristika kao navedena izolacija. Nakon izoliranja vanjskog dijela razvoda cjevovoda navedenim izolacijama kompletan vanjski razvod se zaštićuje u plaštu od aluminijskog lima debljine 0,6 mm.
Uzorak: tip kao K-FLEX ST, proizvod L’ISOLANTE K-FLEX, Italija.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
Uzorak: tip kao LMF 10 AluR, proizvod KNAUF INSULATION, Hrvatska.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
Vanjski razvod
NO 100 - debljine 25 mm + 50 mm kamena vuna + 0,6 mm Al. lim
m | 30 |  | á | 0 | = | 0
4. Dobava i ugradnja armature na cijevnim razvodima rashladne vode u zgradi, za NP16, uz napomenu da se za promjere do NO 40 spajanje izvodi pomoću holendera, a za promjere od NO 50 na dalje izvodi se prirubnički spoj. U cijenu uključen sav brtveni i spojni pribor, vijci, holenderi, fazonski komadi, prirubnice i protuprirubnice.
Uzorak: proizvod kao KSB, Italija.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
Leptiraste zaklopke:
NO 100 | kom. | 2 | á | 0 | = | 0
5. Dobava i ugradnja termomanometra u metalnom kućištu za mjerno područje 0-120°C i 0-10 bar, za NP10. U cijenu uračunati brtveni i spojni pribor.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. |  | 2 | á | 0 | = | 0
6. Izrada i ugradnja odzračnih lonaca V = 3 litre, za NP16, kompletno s kuglastom slavinom dimenzije NO10 za njegovu demontažu; spojnim cjevovodom duljine cca. 10 m i kuglastom slavinom NO10 te sav spojni, ovjesni i pričvrsni pribor, čišćenje te ličenje temeljnom bojom u dva premaza.
U cijenu uračunata termička izolacija s parnom branom pripadajućeg cjevovoda (debljine 13 mm) i odzračnog lončića (debljine 25 mm).
kompleta | 2 |  | á | 0 | = | 0
UKUPNO MONTAŽNI RADOVI (G1.2.) |  |  |  |  | = | 0
G1.3. OSTALI RADOVI
1. Pripremno - završni radovi, transport opreme i materijala, sav potreban prijevoz i prijenos, uskladištenja, skele, dizalice, unutarnje i vanjske komunikacije na radilištu, sitni potrošni materijal koji nije posebno specificiran, te usklađivanje s ostalim sudionicima izvođenja.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
2. Usluge ovlaštenih servisera uređaja i opreme obuhvaćene u specifikaciji materijala i radova. Obvezno programiranje sustava protusmrzavanja postojeće dizalice topline.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
3. Ispiranje izvedene cijevne instalacije vodom dok instalacija nije potpuno čista (minimalno 2 puta), čišćenje filtera, punjenje sustava vodom, odzračivanje, hladna i topla proba, ispitivanje funkcionalnosti svakog od elemenata sustava kao i cijelog sustava te probni pogon sustava grijanja i hlađenja.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
4. Potrebna ispitivanja nepropusnost sustava grijanje i hlađenja, punjenje sustava vodom, balansiranje sustava, ispitivanje funkcionalnosti svakog elementa sustava kao i cijelog sustava te probni pogon. Obvezna izrada pisanog izvješća o postignutim rezultatima od strane ovlaštene organizacije.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
5. Pribavljanje certifikata i dokaza kakvoće, izjava o sukladnosti, jamstvenih listova za svu ugrađenu opremu i materijale te sva potrebna zakonska ispitivanja i mjerenja (buka, mikroklima, vlaga, temperature...) nakon izvedbe radova.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
6. Sitno štemanje i probijanje te ostala građevinska pripomoć, sitan pitrošni materijal koji nije posebno specificiram.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
7. Čišćenje gradilišta tijekom radova kao i završno detaljno čišćenje nakon završetka radova, odvoženje viška materijala i smeća na deponij te plaćanje usluga deponija.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
8. Primopredaja izvedenih radova, predaja izjava o sukladnosti, certifikata i jamstvenih listova, signalno obilježavanje vodova i opreme, te potrebni natpisi upozorenja i obavještenja. Jamstveni rok na ugrađenu opremu i izvedene radove mora iznositi minimalno 2 godine od završetka radova odnosno otklonjenih eventualnih primjedbi i primopredaje radova između Izvođača i Investitora. U jamstvenom roku propisani servisi na ugrađenoj opremi su financijska obveza Izvođača radova. Kod izrade oznaka za signalno obilježavanje vodova i opreme, natpisa upozorenja i obavještenja voditi računa da svi elementi moraju biti označeni nepobrisivnom, svima čiljivom trajnom oznakom prema strojarskom projektu, a smjerovi energije moraju biti jasni, nepobrisivi, definirani bojama i strelicama.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
9. Izrada pismenih uputa za rad i održavanje te izrada funkcionalnih shema, sve uokvireno u staklo i ovješeno na zidove tehničkih prostorija.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
10. Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja u Acad-u u verziji po želji Investitora, u dva uvezana primjerka i na CD-u.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
11. Primopredaje građevine na upotrebu Investitoru te edukacija korisnika o načinu rada, održavanja i upravljanja ugrađene opreme i sustava od strane Izvođača i automatičara prilikom primopredaje uz prisutstvo projektanta/nadzora.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
UKUPNO OSTALI RADOVI (G1.3.) |  |  |  |  | = | 0
G1.4. REKAPITULACIJA TERMOTEHNIČKIH RADOVA
G1.1. DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  | = | 0
G1.2. MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  | = | 0
G1.3. OSTALI RADOVI |  |  |  |  | = | 0
|  |  | UKUPNO TERMOTEHNIKA |  | = | 0
|  |  | PDV (25%) |  | = | 0
|  |  | SVEUKUPNO TERMOTEHNIKA |  | = | 0

## G1.5. Elektrotehnika
G1.5. TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
Zajednička oznaka: |  | JGL-2018-01
Broj projekta: |  | 337/17E
Broj mape: |  | MAPA 2
Investitor: |  | JGL d.d.
SVILNO 20, 51000 RIJEKA
Naziv građevine: |  | ZAMJENA RASHLADNKA VODE STERILNIH
OTOPINA 1
Lokacija građevine: |  | KOMPLEKS SVILNO
SVILNO 20, 51000 RIJEKA
Vrsta projekta: |  | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT
Projektant: |  | JOSIP PERČIĆ, dipl.ing.el.
Mjesto i datum: |  | RIJEKA, 01.2018.
NAPOMENA:
U stavkama u ovom troškovniku se podrazumjeva sljedeće:
* | Dobava i doprema na gradilište potrebnog građevinskog i pripremnog instalaterskog materijala
* | Izrada svih građevinskih i pripremnih instalaterskih radova prema priloženim nacrtima, detaljima i skicama ili prema važećim uzancama struke.
* | Za sve željezne (metalne) dijelove podrazumjeva se ličenje temeljnom i završnom bojom, a sve prema prethodnom dogovoru sa nadzornom službom.
* | Stavkama je obuhvaćena dobava, montaža i spajanje elemenata, sa svim potrebnim spojnim i montažnim priborom.
* | Stavkama polaganja kabela obuhvaćena je dobava, montaža i spajanje kabela sa montažnim i razvodnim kutijama odgovarajućeg tipa.
* | Stavkama polaganja kabela N/Ž obuhvaćena je dobava i postavljanje obujmica, tiple, vijci, kabel. Obujmice postavljati na razmaku 30cm. Uključene i nadžbukne razvodne kutije.
* | Upotrebiti materijal i opremu koja odgovara uvjetima ugradnje. Materijal i oprema moraju biti izrađeni i ugrađeni u skladu s normama.
* | Za ugrađenu opremu investitoru se trebaju predati atesti i certifikati o kvaliteti. Za izvedenu instalaciju treba izvršiti ispitivanja, te protokole o ispitivanju predati investitoru.
* | U stavkama svih radova mora biti uključena i odgovarajuća skela ili oprema za rad do navedenih visina. Posebna stavka za skelu neće se uračunati. Visina unutrašnjih prostora do 6m.
* | Izvođenje radova koordinirati sa izvođačem građevinskih radova, kao i sa ostalim izvođačima na objektu.
* | Izvođač radova mora zaštititi postojeću opremu, zidove, strop i podove u prostorima gdje izvodi instalacije. Zaštita uključena u jedinične cijene radova. Ako dođe do oštećenja na postojećoj opremi i građevini, troškove popravka snosi izvođač radova.
* | Stavke uključuju i čišćenje prostora i odvoz smeća , otpadaka i demontiranog materijala na deponiju, te zaštita postojeće opreme od oštećenja uslijed izvođenja elektroinstalacija.
UVJETI ZA IZVEDBU RAZDJELNIKA
U stavkama razdjelnika obuhvaćeno je:
* | Izrada dobava i doprema na gradilište razdjelnika
* | Ugradnja (montaža) razdjelnika, te spajanje razdjelnika.
* | Dobava i ugradnja i spajanje sve potrebne i specificirane opreme.
* | Razdjelnik sa vratima i odgovarajućom bravom, te eventualno sa otvorom prekrivenim pleksiglasom za očitanje brojila.
* | Ugraditi potrebne uvodnice, stezaljke, oznake, natpisne pločice.
* | Izvesti kompletno ožičenje razdjelnika.
* | Postaviti oznake na krajeve vodiča (kod stezaljki).
* | Svi razdjelnici i paneli moraju imati sabirnicu nule i sabirnicu zemlje. Pod jednu stezaljku smije se postaviti samo jedan vodič.
* | Automatski osigurači (zaštitne sklopke) moraju biti za rasklopne struje minimalno Ik3=16kA.
* | Sabirnice i prekidači moraju biti za rasklopnu struju definiranu kod pojedinog razdjelnika
* | Rastalni osigurači moraju imati rastalne uloške tipa gL i gG. Na njima mora biti oznaka tipa, nazivna struja, nazivni napon i ime proizvođača.
* | Automatski osigurači moraju imati karakteristiku okidanja B ili C (vidi shemu).
* | Vrstu elemenata birati tako da se mogu montirati na DIN nosač, da su modularni širine modula 17,5mm. Vidljivi dio elemenata mora biti visine kao automatski osigurač (45mm).
* | Dobaviti i ugraditi opremu kvalitete kao Schneider ili jednakovrijednu _______________________ .
* | Razdjelnik na gradilište mora biti dopremljen sa zaštitom (najlon, kartonska ambalaža).
* | Kod ugradnje, razdjelnik zaštititi tako da se ne ošteti kod žbukanja i farbanja zida.
* | Uz razdjelnik treba biti izdan tvornički protokol o ispitivanju u skladu sa hrvatskim propisima.
* | Uz razdjelnik isporučiti shemu izvedenog stanja. Shemu postaviti u najlon vrećicu u odgovarajuću pregradu.
* | Razdjelnik mora imati ime proizvođača, tvornički broj i oznaku prema nacrtu.
* | Natpisne pločice sa trajno ugraviranim natpisom
* | Sa unutrašnje strane vrata napraviti metalni džep za smještaj sheme razdjelnika.
Red. broj | OPIS STAVKE | mjera | količina | jediničan cijena /kn/ | ukupno /kn/
G1.5. | TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA – UGRADNJA RASHLADNIKA
01. | Radovi uz demontažu postojećeg rashladnika:
01.1. | Odspajanje i izvlačenje iz uređaja kabela na rashladniku: kabel 5x25mm2 (1 kom) i 3x1,5mm2 (2 kom). Odspajanje voda uzemljenja (16mm2), te skidanje nosača kabela.
| a kn | kpt | 1 |  | 0
01.2. | Odspajanje i izvlačenje iz GRP kabela napajanja PP00-5x25mm2. Žile kabela međusobno spojiti, uzemljiti i izolirati.
| 1 | kpt | 1 |  | 0
01.3. | Demontaža postojećih kabela kod postojećeg rashladnika iz kabelskih staza, povlačenje kabela u zgradu (spušteni strop). Kabele sačuvati za eventualno buduće korištenje. Na završetku žile kabela krakospojiti, uzemljiti i izolirati.
| a kn | m | 15 |  | 0
02. | Radovi uz elektropriključak novog rashladnika, korištenjem postojećeg kabela kojim je bio izveden elektropriključak susjedne zgrade ("marles"). Kabel je tipa PP00-4x70mm2 (bakar). Stavkama je predviđeno i eventualno produženje kabela spojnicom.
02.1. | Pronalaženje postojećeg kabela. Utvrditi njegovu lokaciju unutar zgrade i u okolišu. Utvrditi mogućnost korištenja za priključak novog rashladnika, te način izvedbe priključka.
| a kn | sati | 8 |  | 0
02.2. | Izvlačenje postojeće kabela 4x70mm2 iz cijevi i kabelskih staza, te priprema za spoj na novi rashladnik.
| a kn | sati | 8 |  | 0
02.3. | Izrada kabelske trase za priključak rashladnika od zgrade do rashladnika. Stavka uključuje dobavu i postavljanje kabelskih staza, PNK 200 sa poklopcem. Postavljanje na potpore po podu, uz cijevi rashlade, te na zgradi.
| a kn | m | 25 |  | 0
02.4. | Polaganje postojećg kabela PP00-4x70mm2 na pripremljenje kabelske staze i cijevi do novog rashladnika.
| a kn | m | 25 |  | 0
02.5. | Dobava i polaganje kabela PP00-4x70mm2 na pripremljenje kabelske staze i cijevi do novog rashladnika. Stavka namjenjena za produženje postojećeg kabela. Kabel naručiti nakon što se utvrdi na licu mjesta potrebna dužina.
| a kn | m | 15 |  | 0
02.6. | Izrada kabelske spojnice za kabel PP00-4x70mm2. Naručiti u slučaju da postojeći kabel treba produžiti. Spojnica z podzemnu ugradnju. Komplet sa svim potrebnim materijalom i radom.
| a kn | m | 1 |  | 0
03. | Dogradnja (ugradnja) urazvodno priključni ormar rashladnik RPO opreme i instalacije za mjerenje potrošnje električne energije i ostalih veličina: napon, struja, snaga, energija, viši harmonici. Uređaj slijedećih karakteristika:
03.1. | Dobava i ugradnja i spajanje mjernog uređaja slijedećih karakteristika :
- | mjerenje: energije, napona, struje, snage,
- | napon priključka: 3x230/400V, 50Hz, (sustav 3P+N)
- | strujni priključak: preko strujnih mjernih transformatora 100/5A
- | komunikacijski priključak RS 485
- | komunikacijski protokol ModBus, TCP/IP - treba podržavati multitasking komunikaciju
- | stezaljke za naponsku i strujnu granu
uzorak: kao tip PM3250, Schneider
ili jednakovrijedan proizvod :
_____________________________________
- | Ugraditi u elektroormar rashladnika RU-1
- | Uključeno ožičenje i puštanje u rad
| a kn | kpt | 1 |  | 0
03.2. | Dobava i ugradnja i spajanje strujnog mjernog transformatora 100/5A, kl. 05, n<5, sa rupom za prolaz faznog vodiča. Uključeno ožičenje.
- | Ugraditi u rashladnik RU-1.
| a kn | kpt | 3 |  | 0
03.3. | Dobava i ugradnja instalacijskih osigurača C6A, 16kA za naponsku granu uređaja. Uključeno ožičenje.
- | Ugraditi u RU 1 i u dizalicu topline DT-PTV.
| a kn | kpt | 6 |  | 0
04. | Električno spajanje kabela (izrada zaglavaka), za kabele glavnog razvoda. Uključene odgovarajuće stopice i sav ostali pribor.
04.1. | Kabeli (vodovi) presjeka 4x70mm2 + 1x35mm2
| a kn | kom | 4 |  | 0
05. | Dobava i montaža razvodnog ormara napojnog kabela rashladnika PP00 4x70mm2 + PP00-Y-1x35mm2. Razvodni ormar je dimenzija 600x600mm, dubine 220mm, IP 44 Uključena dobava, ugradnja i spajanje :
- | Uključena ugradnja uvodnica za napojni kabel PP00 4x70mm2 (2 kom), za kabel uzemljenja PP00-Y-1x35mm2 (2 kom), kabel LiYCY-4x0,75mm2 (2 kom), kabel F/UTP, CAT6 (2 kom). Uključeni C profili sa priborom za montažu ormara na konstrukciju rashladnika. U ormar se ugrađuje oprema:
- | uvodnica za napojni kabel PP00 4x70mm2 (2 kom), za kabel uzemljenja PP00-Y-1x35mm2 (2 kom), kabel LiYCY-4x0,75mm2 (2 kom), kabel F/UTP, CAT6 (2 kom).
- | Dobava i ugradnja C profila sa priborom za montažu ormara na konstrukciju rashladnika. U ormar se ugrađuje oprema prema
- | stezaljke za kabel 4x70 + 1x35mm2, stezaljke za kabel 4x0,75mm2 (4 kom), stezaljke F/UTP, cat 6 (2 kom).
- | ožičenje, oznake, shema izvedenog stanja
| a kn | kpt | 1 |  | 0
06. | Izrada dobava i postavljanje natpisnih pločica iz PVC-a, sa oznakom kabela. Napisati:
-strujni krug ili potrošač,
tip i presjek kabela.
- | Primjer :
NAPAJANJE IZ "GRP"
- | PP00-4x70mm2 + PP00-Y-1x35mm2
| a kn | kom | 4 |  | 0
07. | Dobava i ugradnja rastalnih uložaka 160/160A. Ugradnja u GRP, izvod za rashladnik
| a kn | kom | 3 |  | 0
08. | Uvod kabela u dizalicu topline, električko spajanje prema uputama servisera. Uključen kabel napajanja 4x70mm2 + kabel za daljinski kontrolni uređaj (do 7x1,5mm2)
| a kn | kpt | 1 |  | 0
09. | Dobava i polaganje na kabelske staze i dijelom N/Ž kabela.
09.1. | LiYCY-4x0,75mm2 daljinsko upravljanje
| a kn | m1 | 50 |  | 0
09.2. | F/UTP, CAT 6A
| a kn | m1 | 50 |  | 0
10. | Dobava, ugradnja i spajanje utičnice RJ 45, CAT 6, oklopljena. Ugradnja u razdjelnike na koje se povezuje kabel F/UTP, CAT 6. Element za montažu na DIN nosač
| a kn | kom | 1 |  | 0
11. | Instalacija uzemljenja i izjednačenja potencijala
11.1. | INOX profil fi 8mm. (sabirni zemljovod). Polaganje po krovu na potporama (kockama). Služi za povezivanje na postojeći sustav uzemljenja uređaja RT2.
| a kn | m1 | 12 |  | 0
11.2. | Izrada spajanja metalnih dijelova instalacije na sabirni zemljovod. Spojeve izvesti sa INOX fi 8mm. Kompletno sa križnom spojnicom i vodom prosječne dužine 2m, te spoj na metalnu konstrukciju.
| a kn | kom | 12 |  | 0
11.3. | Izvedba premoštenja prirubnica cjevovoda i ventilacionih kanala pletenicom Cu 16mm2. Komplet sa stopicama i spojem.
| a kn | kom | 14 |  | 0
12. | Ispitivanje elektroinstalacije grijanja, hlađenja i klimatizacije, podešavanje elemenata elektroinstalacije, potrebna dogradnja za ostvarivanje funkcija sistema, izrada protokola o ispitivaju, te predaja investitoru. Izvršiti najmanje slijedeća ispitivanja i podešavanja:
- | mjerenje otpora izolacije vodiča kabela,
- | mjerenje otpora petlje, za provjeru uvjeta zaštite,
- | provjera efikasnosti povezivanja metalnih masa,
- | podešenje bimetala el. motora i izrada protokola o podešavanju,
- | provjera podešavanja svih kontrolnih, upravljačkih, regulacionih i signalnih funkcija, sa izradom odgovarajućeg protokola o ispitivanju.
- | izrada i predaja uputstva za rukovanje,
- | obuka osoba zaduženih za rad (min 2 korisnika)
Kompletno
| a kn | kom | 1 |  | 0
13. | Izrada prodora kroz nosivi betonski zid.
13.1. | Prodor promjera 100mm. Debljina zida 30cm.
| a kn | kom | 2 |  | 0
13.2. | Prodor promjera do 300mm. Debljina zida 30cm.
| a kn | kom | 4 |  | 0
14. | Dobava i postavljanje zaštitnih Če cijevi promjera 50mm.
| a kn | m1 | 4 |  | 0
15. | Izrada dobava i postavljanje natpisnih pločica iz PVC-a, sa oznakom kabela. Napisati :
| a kn | kom | 6 |  | 0
16. | Pripremno završni radovi na trasi kabela, skidanje i stavljanje ploča spuštenog stropa, te ostali pripremni radovi.
| a kn | sati | 6 |  | 0
17. | Izrada dokumentacije izvednog stanja . Predati investitoru u dvije kopije na papiru i jedna kopija u elektroničkom zapisu (ACAD)
| a kn | kpt | 1 |  | 0
G1.5. REKAPITULACIJA ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA
| UKUPNO ELEKTROTEHNIKA |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO ELEKTROTEHNIKA |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA ZAMJENA RASHLADNIKA
G1.4. REKAPITULACIJA TERMOTEHNIČKIH RADOVA |  | = | 0
G1.5. REKAPITULACIJA ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA |  | = | 0
| UKUPNO | = | 0
| PDV (25%) | = | 0
| SVEUKUPNO | = | 0