## Naslovnica
PRILOG 5b
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: | JGL-2018-02
GRAĐEVINA: | UGRADNJA SPREMNIKA PTV-e
ODJEL STERILNIH I NESTERILNIH
OTOPINA U OBJEKTU A
LOKACIJA: | Kompleks Svilno, Svilno 20, 51000 Rijeka
INVESTITOR: | JGL, d.d.
Svilno 20, 51000 Rijeka
TROŠKOVNIK ZA GRUPU 2
datum sastavljanja ponude : |  | odgovorna osoba ponuditelja
potpisuje računska kontrola ponuditelja |  | (upisati puno ime, prezime i funkciju)

## A - EL-pripremni, razvod
A. TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA - pripremni radovi, razdjelnici, glavni razvod
Zajednička oznaka: |  | JGL-2018-02
Broj projekta: |  | 338/17E
Broj mape: |  | MAPA 2
Investitor: |  | JGL d.d.
SVILNO 20, 51000 RIJEKA
Naziv građevine: |  | UGRADNJA SPREMNIKA PTV-e
ODJEL STERILNIH I NESTERILNIH
OTOPINA U OBJEKTU A
Lokacija građevine: |  | KOMPLEKS SVILNO
SVILNO 20, 51000 RIJEKA
Vrsta projekta: |  | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT
Projektant: |  | JOSIP PERČIĆ, dipl.ing.el.
Mjesto i datum: |  | RIJEKA, 01.2018.
A. TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
NAPOMENA:
U stavkama u ovom troškovniku se podrazumjeva sljedeće:
* | Dobava i doprema na gradilište potrebnog građevinskog i pripremnog instalaterskog materijala
* | Izrada svih građevinskih i pripremnih instalaterskih radova prema priloženim nacrtima, detaljima i skicama ili prema važećim uzancama struke.
* | Za sve željezne (metalne) dijelove podrazumjeva se ličenje temeljnom i završnom bojom, a sve prema prethodnom dogovoru sa nadzornom službom.
* | Stavkama je obuhvaćena dobava, montaža i spajanje elemenata, sa svim potrebnim spojnim i montažnim priborom.
* | Stavkama polaganja kabela obuhvaćena je dobava, montaža i spajanje kabela sa montažnim i razvodnim kutijama odgovarajućeg tipa.
* | Stavkama polaganja kabela N/Ž obuhvaćena je dobava i postavljanje obujmica, tiple, vijci, kabel. Obujmice postavljati na razmaku 30cm. Uključene i nadžbukne razvodne kutije.
* | Upotrebiti materijal i opremu koja odgovara uvjetima ugradnje. Materijal i oprema moraju biti izrađeni i ugrađeni u skladu s normama.
* | Za ugrađenu opremu investitoru se trebaju predati atesti i certifikati o kvaliteti. Za izvedenu instalaciju treba izvršiti ispitivanja, te protokole o ispitivanju predati investitoru.
* | U stavkama svih radova mora biti uključena i odgovarajuća skela ili oprema za rad do navedenih visina. Posebna stavka za skelu neće se uračunati. Visina unutrašnjih prostora do 6m.
* | Izvođenje radova koordinirati sa izvođačem građevinskih radova, kao i sa ostalim izvođačima na objektu.
* | Izvođač radova mora zaštititi postojeću opremu, zidove, strop i podove u prostorima gdje izvodi instalacije. Zaštita uključena u jedinične cijene radova. Ako dođe do oštećenja na postojećoj opremi i građevini, troškove popravka snosi izvođač radova.
* | Stavke uključuju i čišćenje prostora i odvoz smeća , otpadaka i demontiranog materijala na deponiju, te zaštita postojeće opreme od oštećenja uslijed izvođenja elektroinstalacija.
UVJETI ZA RAZDJELNIKE
UVJETI ZA IZVEDBU RAZDJELNIKA
U stavkama razdjelnika obuhvaćeno je:
* | Izrada dobava i doprema na gradilište razdjelnika
* | Ugradnja (montaža) razdjelnika, te spajanje razdjelnika.
* | Dobava i ugradnja i spajanje sve potrebne i specificirane opreme.
* | Razdjelnik sa vratima i odgovarajućom bravom, te eventualno sa otvorom prekrivenim pleksiglasom za očitanje brojila.
* | Ugraditi potrebne uvodnice, stezaljke, oznake, natpisne pločice.
* | Izvesti kompletno ožičenje razdjelnika.
* | Postaviti oznake na krajeve vodiča (kod stezaljki).
* | Svi razdjelnici i paneli moraju imati sabirnicu nule i sabirnicu zemlje. Pod jednu stezaljku smije se postaviti samo jedan vodič.
* | Automatski osigurači (zaštitne sklopke) moraju biti za rasklopne struje minimalno Ik3=16kA.
* | Sabirnice i prekidači moraju biti za rasklopnu struju definiranu kod pojedinog razdjelnika
* | Rastalni osigurači moraju imati rastalne uloške tipa gL i gG. Na njima mora biti oznaka tipa, nazivna struja, nazivni napon i ime proizvođača.
* | Automatski osigurači moraju imati karakteristiku okidanja B ili C (vidi shemu).
* | Vrstu elemenata birati tako da se mogu montirati na DIN nosač, da su modularni širine modula 17,5mm. Vidljivi dio elemenata mora biti visine kao automatski osigurač (45mm).
* | Dobaviti i ugraditi opremu kvalitete kao Schneider ili jednakovrijedanu _______________________
* | Razdjelnik na gradilište mora biti dopremljen sa zaštitom (najlon, kartonska ambalaža).
* | Kod ugradnje, razdjelnik zaštititi tako da se ne ošteti kod žbukanja i farbanja zida.
* | Uz razdjelnik treba biti izdan tvornički protokol o ispitivanju u skladu sa hrvatskim propisima.
* | Uz razdjelnik isporučiti shemu izvedenog stanja. Shemu postaviti u najlon vrećicu u odgovarajuću pregradu.
* | Razdjelnik mora imati ime proizvođača, tvornički broj i oznaku prema nacrtu.
* | Natpisne pločice sa trajno ugraviranim natpisom
* | Sa unutrašnje strane vrata napraviti metalni džep za smještaj sheme razdjelnika.
Red. broj | OPIS STAVKE | mjera | količina | jedinična cijena /kn/ | ukupno /kn/
1. | PRIPREMNI RADOVI, RAZDJELNICI, GLAVNI RAZVOD
01. | Radovi uz premještanje postojećeg spremnika SPTV (1000l). Spremnik se pomiče cca 1m. Elektroormar spremnika (el. kotao), oznake E-K, ostaje na mjestu. Kabele od spremnika SPTV do E-K odspojiti i demontirati, te položiti nove kabele :
01.1. | Odspajanje i izvlačenje iz uređaja kabela na spremniku SPTV: kabela 5x25mm2 (1 kom) i 3x1,5mm2 (2 kom). Odspajanje voda uzemljenja (16mm2), te skidanje nosača kabela.
| a kn | kpt | 1 |  | 0
01.2. | Dobava i postavljenje nosača kabela (kabelske staze ) pocinčane, 50x50mm sa poklopcem. Uključenje potpore, pocinčane, na razmaku 1m do 2m.
| a kn | m | 5 |  | 0
01.3. | Dobava i polaganje kabela el. grijača PP00-Y-5x25mm2. Polaganje na kabelske staze i u cijevi.
| a kn | m | 15 |  | 0
01.4. | Dobava i polaganje kabela termostata (radni i granični). Polaganje na kabelske staze i u cijevi.
| a kn | m | 30 |  | 0
01.5. | Uvod kabela u uređaj i spajanje kabela 5x25mm2
| a kn | kpt | 2 |  | 0
01.6. | Uvod kabela u uređaj i spajanje kabela 3x1,5mm2
| a kn | kpt | 4 |  | 0
01.7. | Odspajanje električnih bojlera koji se neće koristiti. Uključen i sklopni blok. Kabele izolirati .
| a kn | kpt | 2 |  | 0
01.8. | Odspajanje crpki i termostata koji se neće koristiti. Kabele izolirati.
| a kn | kpt | 2 |  | 0
01.9. | Odspajanje i demontaža postojećeg razdjelnika RP-P1. Približnih dimenzija cca 600x800x200 mm crpki i termostata koji se neće koristiti. Kabele izolirati.
| a kn | kpt | 2 |  | 0
NAPOMENA :
U stavki 02. je predviđena dobava, ugradnja i spajanje opreme za sustav PTV-a. Postojeći RP-P1 se odspaja i demotira. Na novi RP PTV priključiti će se novi i postojeći potrošači sa RP 1.
02. | Izrada, dobava, montaža i spajanje elektro ormara spremnika PTV oznake SPTV-1. Razdjelnik oznake RP-PTV
Orjentacione dimenzije 800 x(1800+200) x312mm (ŠxVxD), IP 42. Ploča iz Če lima. Za montažu uz zid. Ormar visine 1800mm + 200mm podnožje .
Vrata se otvaraju desno. Otvaranje/Zatvaranje vrata sa umetkom brave standard DIN 5mm i "univerzalnom" zakretnom ručkom "sa dvostrukom bradom" 5mm. Ne ugraditi bravu cilindar/polucilindar sa ključem.
Upravljačke preklopke, montirati na vrata ormara.
Priključak dovoda i odvoda dole i gore
Napon 3x400V, 50Hz, In=400A.
- | Glavna sklopka; Rastavljač-kompaktni prekidač, 3p, 400A, 500V, sa naponskim okidačem 230V, 50Hz ...kom 1
Osigurače i sabirnice izvesti tako da se osigurači-rastavljači postavljaju na sabirnice ("raiter" sistem). Osni razmak sabirnica 60mm. Ploču opremiti sa:
- | sabirnice, In=400A, osni razmak 60mm, dužine 70cm, nosači sabirnica, priključna ploča., ostali pribor za sabirnice.
- | strujni mjerni transformator 300/5A, 10VA, kl.1, n<5, ..kom 3
- | strujni mjerni transformator 100/5A, 10VA, kl.1, n<5, ..kom 3
- | Mjerni uređaj – multimetar), za mjerenje U, I, P, Wh. Podaci u nastavku :
- | mjerenje : energije, napona, struje, snage,
napon priključka : 3x230/400V , 50Hz, (sustav 3P+N)
strujni priključak: preko strujnih mjernih transformatora x /5A
komunikacijski priključak RS 485
komunikacijski protokol ModBus, TCP/IP - treba podržavati multitasking komunikaciju
stezaljke za naponsku i strujnu granu
uzorak: kao tip PM3250, Schneider
ili jednakovrijedan proizvod : _____________________________________
Ugraditi u RP PTV
- | NH osigurač-rastavljač 500V, 3p, 250/..A/ za montažu na montažnu ploču ..kom 1
- | NH osigurač-rastavljač 500V, 3p, 160/80..A/ za montažu na montažnu ploču ..kom 1
- | NH osigurač-rastavljač 500V, 3p, 160/..A/ za direktnu montažu na sistem sabirnica 60mm, ..kom 1
- | NH osigurač-rastavljač 500V, 3p, 100/..A/ za direktnu montažu na sistem sabirnica 60mm, ..kom 4
- | inst. aut. osigurač 3C50A ... kom 1
- | inst. aut. osigurač 3C32A ... kom 1
- | inst. aut. osigurač 3C25A ... kom 1
- | inst. aut. osigurač 3C16A ... kom 1
- | inst. automatski osigurači 1p, B6 ...kom 7
- | inst. automatski osigurači 1p, B10 ...kom 12
- | sklopka 2p, 1-0-2, 10A, grebenasta, za montažu na vrata ...kom 1
- | sklopnik, 3p, 32A (AC1), 230V , 50Hz ..kom 1
- | programski sat, dnevni i tjedni, 230V, 50Hz, ...kom 1
- | Isključno tipkalo , crvemo, sa zaštitom za isključenje u hitnosti. Montaža na vrata. ...kom 1
- | signalna sijalica, 230V, crvena ...kom 1
- | odvodnici prenapona 275V, 15kA, klase C ..kom 4
- | N i PE sabirnica
- | Ožičenje, stezaljke, uvodnice, natpisne pločice, oznake, sheme, uputstva.
Kompletno do pune pogonske sposobnosti
|  | kpt | 1 |  | 0
03. | Dobava i ugradnja rastalnog uloška 160/125 A (3 kom) u GRP, strujni krug RP-PTV (bivši RP-1), sa postavljanjem nove natpisne pločice i oznake..
| a kn | kpt | 1 |  | 0
04. | Dobava i polaganje kabela. Polaganje na kabelske staze
Prije narudžbe izmjeriti stvarne dužine krugova.
Za višežilne kabele koristiti boje izolacije žila prema Hrvatskim normama.
04.1. | PP00-4x70mm2 + PP00-Y-1x35mm2 (napajanje od GRP do RP-PTV
| a kn | m1 | 25 |  | 0
05. | Električko spajanje kabela (izrada zaglavaka), za kabele glavnog razvoda. Uključene odgovarajuće stopice i sav ostali pribor.
05.1. | Kabeli (vodovi) presjeka 4x70mm2 + 1x35mm2
| a kn | kom | 2 |  | 0
05.2. | Kabeli presjeka 4x35mm2 + 1x16mm2
| a kn | kom | 2 |  | 0
06. | Izrada dobava i postavljanje natpisnih pločica iz PVC-a, sa oznakom kabela. Napisati :
-strujni krug ili potrošač,
tip i presjek kabela.
- | Primjer :
NAPAJANJE IZ "GRP"
- | PP00-4x70mm2 + PP00-Y-1x35mm2
| a kn | kom | 4 |  | 0
07. | Dobava i ugradnja rastalnih uložaka 160/160A . Ugradnja u GRP, izvod za RP-PTV
| a kn | kom | 3 |  | 0
| UKUPNO A: PRIPREMNI RADOVI, RAZDJELNICI I GLAVNI RAZVOD | kn |  |  | 0
A. REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJA
*-pripremni radovi, razdjelnici, glavni razvod
| UKUPNO A |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO A |  |  |  | 0

## B - EL-elektro uz termo
B. TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA - instalacije uz termotehničke instalacije
Zajednička oznaka: |  | JGL-2018-02
Broj projekta: |  | 338/17E
Broj mape: |  | MAPA 2
Investitor: |  | JGL d.d.
SVILNO 20, 51000 RIJEKA
Naziv građevine: |  | UGRADNJA SPREMNIKA PTV-e
ODJEL STERILNIH I NESTERILNIH
OTOPINA U OBJEKTU A
Lokacija građevine: |  | KOMPLEKS SVILNO
SVILNO 20, 51000 RIJEKA
Vrsta projekta: |  | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT
Projektant: |  | JOSIP PERČIĆ, dipl.ing.el.
Mjesto i datum: |  | RIJEKA, 01.2018.
B. TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
NAPOMENA:
Vrijede sve napomene kao i i segmentu A. TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA - pripremni radovi, razdjelnici, glavni razvod
2. | ELEKTROINSTALACIJE UZ TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE
01. | Uvod kabela u dizalicu topline, električko spajanje prema uputama servisera. Uključen kabel napajanja 5x25mm2 + kabel za daljinski kontrolni uređaj (do 7x1,5mm2)
| a kn | kpt | 2 | 0
02. | Električko spajanje el. grijača bojlera (25mm2), sa uvodom kabela u uređaj i razdjelnik
| a kn | kom | 2 | 0
03. | Električko spajanje el. grijača bojlera (6mm2), sa uvodom kabela u uređaj i razdjelnik
| a kn | kom | 2 | 0
04. | Električko spajanje el. motora (4x1,5mm2), sa uvodom kabela u uređaj i razdjelnik
| a kn | kom | 4 | 0
05. | Električko spajanje regulatora (uvod kabela u regulator i spajanje prema uputama servisera). Podešenje i puštanje u rad vrši serviser.
| a kn | kom | 2 | 0
06. | Električko spajanje temperaturnih senzora, senzora tlaka, termostata, presostata, i slično, sa uvodom kabela u uređaj, prema uputama servisera.
| a kn | kom | 6 | 0
07. | Dobava i polaganje na kabelske staze i dijelom N/Ž kabela.
07.1. | PP00-Y-5x25mm2
| a kn | m1 | 30 | 0
07.2. | PP00-Y-5x6mm2
| a kn | m1 | 20 | 0
07.3. | PP00-Y-3x1,5mm2
| a kn | m1 | 120 | 0
07.4. | LiYCY-3x0,75mm2
| a kn | m1 | 100 | 0
07.5. | LiYCY-4x0,75mm2 ModBus
| a kn | m1 | 30 | 0
07.6. | F/UTP, CAT 6A
| a kn | m1 | 60 | 0
08. | Dobava, ugradnja i spajanje utičnice RJ 45, CAT 6, oklopljena. Ugradnja u razdjelnike na koje se povezuje kabel F/UTP, CAT 6. Element za montažu na DIN nosač
| a kn | kom | 2 | 0
09. | Instalacija uzemljenja i izjednačenja potencijala
09.1. | INOX profil fi 8mm. (sabirni zemljovod). Polaganje po krovu na potporama (kockama). Služi za povezivanje na postojeći sustav uzemljenja uređaja RT2.
| a kn | m1 | 12 | 0
09.2. | Izrada spajanja metalnih dijelova instalacije na sabirni zemljovod. Spojeve izvesti sa INOX fi 8mm. Kompletno sa križnom spojnicom i vodom prosječne dužine 2m, te spoj na metalnu konstrukciju.
| a kn | kom | 12 | 0
09.3. | Izvedba premoštenja prirubnica cjevovoda i ventilacionih kanala pletenicom Cu 16mm2. Komplet sa stopicama i spojem.
| a kn | kom | 14 | 0
10. | Ispitivanje elektrinstalacije grijanja, hlađenja i klimatizacije, podešavanje elemenata elektroinstalacije, potrebna dogradnja za ostvarivanje funkcija sistema, izrada protokola o ispitivaju, te predaja investitoru. Izvršiti najmanje slijedeća ispitivanja i podešavanja:
- | mjerenje otpora izolacije vodičča kabela,
- | mjerenje otpora petlje, za provjeru uvjeta zaštite,
- | provjera efikasnosti povezivanja metalnih masa,
- | podešenje bimetala el motora i izrada protokola o podešavanju,
- | provjera podešavanja svih kontrolnih, upravljaččkih, regulacionih i signalnih funkcija, sa izradom odgovarajućeg protokola o ispitivanju.
- | izrada i predaja uputstva za rukovanje,
- | obuka osoba zaduženih za rad
Kompletno
| a kn | kom | 1 | 0
3. | UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE UZ TERMIČKE INSTALACIJE | kn |  | 0
B. TROŠKOVNIK EL.INSTALACIJA - instalacije uz termotehničke instalacije
| UKUPNO B |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  | 0
| SVEUKUPNO B |  |  | 0

## C - EL-instalaterski
C. TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA - instalaterski radovi
Zajednička oznaka: |  | JGL-2018-02
Broj projekta: |  | 338/17E
Broj mape: |  | MAPA 2
Investitor: |  | JGL d.d.
SVILNO 20, 51000 RIJEKA
Naziv građevine: |  | UGRADNJA SPREMNIKA PTV-e
ODJEL STERILNIH I NESTERILNIH
OTOPINA U OBJEKTU A
Lokacija građevine: |  | KOMPLEKS SVILNO
SVILNO 20, 51000 RIJEKA
Vrsta projekta: |  | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT
Projektant: |  | JOSIP PERČIĆ, dipl.ing.el.
Mjesto i datum: |  | RIJEKA, 01.2018.
C. TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
NAPOMENA:
Vrijede sve napomene kao i i segmentu A. TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA - pripremni radovi, razdjelnici, glavni razvod
4. | PRIPREMNI INSTALATERSKI RADOVI I MATERIJAL
01. | Dobava i montaža vruće pocinčane, Če-perforirane kabelske staze (nosač kabela PNK). Uključena je i dobava i polaganje nosača staze (razmak 1m). Uključena je također i dobava potrebnog pribora za ovješenje i pričvršćenje nosača staze te pribora za pričvršćenje kabela na staze. Montaža pretežno na betonsku konstrukciju i manjim dijelom na zid. Za nosače koristiti tipske predfabricirne pocinčane nosače. Kod polaganja u dva i tri nivoa koristiti jedan zajednički vertikalni nosač ili okvir.
Za horizontalna i vertikalna skretanja te račvanja koristiti tipske tvorničke elemente (pocinčane). Spajanje izvoditi sa tipskim tvorničkim elementima. U dužnom metru staze uključeni su svi potrebni elmenti, vijci i tiple
01.1. | Staza perforirana, širine 50 mm, visine 50mm .
| a kn | m1 | 15 | 0
01.2. | Staza perforirana. širine 100 mm, visine 60mm
| a kn | m1 | 42 | 0
01.3. | Staza perforirana, širine 200 mm, visine 60mm
| a kn | m1 | 10 | 0
01.4. | Poklopac staze širine 50 mm .
| a kn | m1 | 12 | 0
01.5. | Poklopac staze širine 100 mm .
| a kn | m1 | 36 | 0
01.6. | Poklopac staze širine 200 mm .
| a kn | m1 | 8 | 0
02. | Tvrde (lake) PVC cijevi (PTC). Cijevi, samogasive sa smanjenim udjelom korozivnih elemenata. Polaganje na betonske elemente sa obujmicama i unutar stropa
02.1. | PTC * 16mm ( 20/16mm )
| a kn | m1 | 25 | 0
03. | Izrada prodora kroz nosivi betonski zid.
03.1. | Prodor promjera 100mm. Debljina zida 30cm.
| a kn | kom | 2 | 0
03.1. | Prodor promjera do 30mm. Debljina zida 30cm.
| a kn | kom | 6 | 0
04. | Dobava i postavljanje savitljivih (plastificiranih), Če cijevi * 18mm do * 25mm, za zaštitu kabela. Komplet s uvodnicom na kabelu i uređaju.
| a kn | m1 | 26 | 0
05. | Dobava i postavljanje betonske kocke 10x10x10cm za postavljanje na krov. Kocka sa nosačem za učvrćenje PNK nosača kabela. postavljati na razmaku 1m.
| a kn | kpt | 22 | 0
06. | Izrada dobava i postavljanje natpisnih pločica iz PVC-a, sa oznakom kabela. Napisati:
| a kn | kom | 18 | 0
07. | Pripremno završni radovi na trasi polaganja kabela.
| a kn | sati | 16 | 0
08. | Dobava i postavljanje štapne hvataljka iz INOX fi 16mm, dužine3m, sa betonskim postoljem, te sa spojem na postojeći sustav zaštite od munje. Uključene spojnice, nosači.
| a kn | kpt | 2 | 0
09. | Izrada dokumentacije izvednog stanja. Predati investitoru u dvije kopije na papiru i jedna kopija u elektroničkom zapisu (ACAD)
| a kn | kpt | 1 | 0
| UKUPNO PRIPREMNI INSTALATERSKI RADOVI I MATERIJAL | kn |  | 0
C. TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA - instalaterski radovi
| UKUPNO C |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  | 0
| SVEUKUPNO C |  |  | 0

## D - GR -gradevinski
D. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
Zajednička oznaka: |  | JGL-2018-02
Broj projekta: |  | 338/17K
Broj mape: |  | MAPA 3
Investitor: |  | JGL d.d.
SVILNO 20, 51000 RIJEKA
Naziv građevine: |  | UGRADNJA SPREMNIKA PTV-e
ODJEL STERILNIH I NESTERILNIH
OTOPINA U OBJEKTU A
Lokacija građevine: |  | KOMPLEKS SVILNO
SVILNO 20, 51000 RIJEKA
Vrsta projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT
Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT
Projektant: |  | VALTER KLIMAN, dipl.ing.građ.
Mjesto i datum: |  | RIJEKA, 01.2018.
D. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
OPĆI UVJETI GRAĐENJA
OPĆE NAPOMENE
Sve projektom predviđene radove izvoditi potpuno u skladu s pravilima struke, tj. prema odgovarajućim
pravilnicima i normama. Potrebna osiguranja susjednih objekata, instalacija i sl. te osiguranje radnika i
prolaznika, u cijelosti su obveza izvoditelja radova te su obračunata u cijenu radova iz troškovnika. Izvoditelj
radova je upoznat sa svim specifičnostima posla vezanim za lokaciju i ostalo i suglasan je sve eventualne
štete nastale tijekom izvedbe otkloniti u primjerenom roku (hitno) kvalitetno i o svom trošku.
Jediničnim cijenama obuhvaćeni su svi potrebni materijali i rad potreban za potpuno i kvalitetno dovršenje
posla iz opisa stavke kao i sva osiguranja, zaštite, skela, podupiranja i sl., te se iste ne mogu mijenjati.
Cijenom je obuhvaćeno uređenje gradilišta nakon dovršenja radova.
Eventualne izmjene i sl. potrebno je blagovremeno rješavati dogovorno s projektantom ili nadzornim
inženjerom.
A. JEDINIČNE CIJENE
Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika sadržavaju naknadu :
- za posve dogotovljen rad, dakle za sav ugrađeni materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, struja,
alati, skele i slično;
- za svu potrebnu radnu snagu;
- za sve pripremne i pomoćne radove na gradilištu;
- za sve transporte i pretovare i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje, uz
primjenu faktora izvođača.
- poduzimanje mjera zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite izvedenih radova;
- za sva carinska i ostala davanja - cijene fco Rijeka;
- čišćenje po završenom radu, sa odvozom preostalog materijala i otpada, te čišćenje prilaznih putova.
U jediničnoj cijeni izvoditelj ima pravo zaračunati faktor na osnovu zakonskih propisa, koji sadrži sve
režijske troškove uprave i prodaje, te sve troškove prouzročene općim, tehničkim ili posebnim uvjetima za
izvedbu objekta.
Izvoditelj ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove :
- zimske i ljetne uvjete građenja, ovisno o ugovorenim rokovima izvedbe objekta;
- sve režije gradilišta uključujući alate, skele, strojeve i slično;
- najamne troškove za posuđene strojeve i drugo;
- iskolčavanje i obilježavanje;
- sva ispitivanja materijala;
- uređenje gradilišta po završetku rada sa otklanjanjem svih otpada i ostataka građevinskog materijala,
inventara, pomoćnih objekata i sl.
B. IZVEDBA PREMA PROJEKTU I EVENTUALNE IZMJENE
Izvoditelj ne smije mijenjati dijelove izvedbe i detalje iz projekata bez odobrenja projektanta.
C. OSIGURANJE GRADILIŠTA
Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog upliva vremenskih nepogoda i svih
ostalih mogućih šteta i oštećenja za vrijeme trajanja gradnje do uspješnog tehničkog prijema tj. primopredaje
objekta.
Svaka šteta koja bi bila prouzročena na objektu u izvedbi ili na susjednim objektima, cesti ili pločniku, te na
vozilima ili pješacima uslijed izvođenja radova na ugovorenom objektu, pada na teret izvoditelja, koji je dužan
odstraniti i nadoknaditi štetu u najkraćem mogućem roku.
D. ČUVANJE GRADILIŠTA
Nadzor za čuvanje gradilišta i objekta, svih postrojenja, alata i materijala, svojega i svojih kooperanata,
pada u dužnost i teret izvoditelja (nositelja ugovorenih radova) koji odgovara za svaku nastalu štetu i krađu.
E. POSTROJENJA ZA RAD
Izvoditelj je dužan izvesti postrojenja za rad kao: skele, oplate, skladišta, dizalice, te dobaviti i postaviti
strojeve, alat i potreban pribor i poduzeti sve mjere sigurnosti u skladu sa pravilnikom o zaštiti na radu, tako da
ne bude nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenog radništva, osoblja i prolaznika.
F. KVALITETA IZVEDENIH RADOVA
Kod ugradbe svih dobavljenih materijala i predmeta naročitu pažnju treba posvetiti s obzirom na karakter
objekta.
Sve mora biti kvalitetno i solidno izvedeno, a ugrađeni dijelovi moraju djelovati kao homogeno srašteni sa
podlogom ugradbe, ne smije se vidjeti linije ugradbe i vezne materijale.
Za sve radove, dobave i ugradbe svojih kooperanata i dobavljača, investitoru garantira isključivo izvoditelj
kao ugovorni nositelj svih radova.
Izvoditelj u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke svih ugrađenih elemenata i jedini je
odgovoran za eventualno loš rad ili lošu kvalitetu dobave i ugradbe, bilo krivnjom trgovačke mreže ili svojih
kooperanata.
G. ČIŠĆENJE OBJEKTA
Pod čišćenjem objekta podrazumijeva se višekratno čišćenje gradilišta i objekta tijekom gradnje, te završno
čišćenje i pranje svih perivih površina, a sve uz dodatak potrebnog materijala i alata, zatim skupljanje i odvoz
otpadaka preostalog materijala i smeća sa objekta i gradilišta.
Gradilište se mora držati u najvećem redu i čistoći za cijelo vrijeme trajanja gradnje i za vrijeme izvedbe
svih građevinskih i zanatskih radova.
H. ATESTI (IZJAVE I POTVRDE O SUKLADNOSTI) ZA IZVEDENE RADOVE
Izvoditelj je dužan dobaviti sve propisima i troškovnicima predviđene ateste (izjave i potvrde o sukladnosti)
o ispitivanju upotrijebljenih materijala i izvedenih konstrukcija, te instalacija i dostaviti ih investitoru na uvid.
I. OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA
U troškovniku je opisan način kako i iz kojih materijala moraju izvesti pojedini radovi. Za slučaj da opisi
pojedinih radova, po mišljenju izvoditelja ili bilo kojeg trećeg lica nisu potpuni, izvoditelj je dužan te radove
izvesti svrsishodno i u skladu sa važećim normativima i standardima, te prema pravilima građenja i uzancama.
Za sve tako izvedene radove izvoditelj nema pravo na bilo kakvu dodatnu naknadu ili promjenu jedinične
cijene dane u ponudi. Način obračunavanja izvedenih radova određen je opisom u troškovniku.
U slučaju nedovoljno ili nejasno opisanog načina obračuna primijeniti će se odredbe građevinskih normi i
ostalih važećih službenih tehničkih normativa i propisa. Za sav upotrijebljeni materijal mjerodavne su odredbe
HRN-a i EN.
J. TEHNIČKI UVJETI ZA IZVEDBU OBJEKTA
Prilikom izvedbe ugovorenih radova izvoditelj je dužan pridržavati se odredbi važećih propisa, normativa,
standarda i uzanci, te sve radove izvesti kvalitetno.
Nekvalitetno izvedeni radovi neće se obračunavati sve dok se ne otklone uočeni nedostaci. Obračunavati i
isplatiti mogu se samo one stavke iz opisa radova za koje je uspostavljeno da su izvedene u potpunosti i
kvalitetno, te da za upotrebljavane materijale i izvedene radove postoje valjani atesti (izjave i potvrde o
sukladnosti).
Ukoliko izvoditelj do primopredaje objekta ne otkloni uočene nedostatke, a isti nemaju utjecaja na stabilnost
i sigurnost izgrađenog objekta, svi neotklonjeni nedostaci sanirati će se na teret izvoditelja ili će se kod
okončanog obračuna odrediti umanjena vrijednost jediničnih cijena za sve ustanovljene nedostatke.
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa HRN. Ako za neke materijale ne postoje domaći važeći
normativi potrebno je da isti materijali budu u skladu sa jednim od navedenih standarda : EN, DIN, UNI,
ÖNORM, SIS i usklađeni sa HRN.
K. OSTALO
Izvođač/ponuditelj radova dužan je upoznati se s prilaznim prometnicama, odnosno uvjetima pristupa na
objekt.
Radovi u ovom troškovniku opisani su redosljedom izvedbe, a opisne su stavke koje se tiču radova na
ravnom krovu.
A.) STAVKE IZVEDBE
1.) Dobava, postava i odvoz zaštite krovne hidroizolacije tokom
izvođenja radova na ravnom krovu koja se sastoji od voal folije na
koju se postavlja blažuj oplata tako da pokrije komplet traženu površinu
hidroizolacije ravnog krova (dio ravnog krova gdje se izvode radovi).
U ovu stavku je uključena dobava, postava i odvoz zaštite nakon
završetka radova. Sve komplet gotovo.
Obračun po m2 izvedene i skinute zaštite tokom izvođenja radova.
m2 | 105 |  | á | 0 | Kn | 0
2.) Dobava, izrada i postava dodatnog čeličnog profila HEA-120 na
postojeću konstrukciju na ravnom krovu za smještaj nove dizalice topline,
a sve prema nacrtima iz projekta.
Tokom zavarivanja novog profila HEA-120 za postojeće HEA-260 profile
treba postojeću konstrukciju poduprijeti.
Točan položaj nosača odredit će se nakon dobave dizalice topline tj. nosač
će se zavariti na poziciju nakon izmjere oslonaca dobavljene dizalice topline.
AK zaštitu izvodimo za područje primorskih atmosferskih utjecaja,
a odabrano je: 2 osnovna + 2 završna premaza na pripremljenu podlogu u
debljini premaza od 120μm prema važećim normama.
U ovu stavku je uključen kompletan materijal (čelični profil, spojna
sredstva i materijal AKZ) i rad (izrada, transport, postava, ličenje).
Sve komplet gotovo sa uključenim podupiranjem.
Obračun po komadu montiranog i zaštićenog (ličenog) profila HEA-120.
Čelik S235.
kom. | 1 |  | á | 0 | Kn | 0
3.) Betoniranje AB oslonaca za vakumske cijevne kolektore, kao tip VITOSOL
proizvođača VIESMANN ili jednakovrijedno drugog proizvođača, betonom klase
čvrstoće C25/30, na postojeću krovnu hidroizolaciju, a sve prema detaljima iz projekta.
U ovoj stavci je uključen kompletan materijal (beton oslonaca, bočna oplata,
armatura Q-188 kvalitete B500B u sredini oslonca) i rad.
Izvodimo tri tipa AB oslonaca i to za prednji oslonac kolektora 260*30*20 cm,
stražnji oslonac kolektora 260*50*20 cm i za nosač cjevovoda 60*60*20 cm.
Razmak oslonaca i pozicija istih određena je dimenzijama kolektora, a sve
izvoditi striktno prema uputi i dogovoru sa proizvođačem opreme.
Sve komplet gotovo.
Obračun po komadu izvedenog AB oslonca.
a.) Prednji AB oslonac kolektora 260*30*20 cm.
kom. | 2 |  | á | 0 | Kn | 0
b.) Stražnji AB oslonac kolektora 260*50*20 cm.
kom. | 2 |  | á | 0 | Kn | 0
c.) AB oslonac cjevovoda 60*60*20 cm.
kom. | 2 |  | á | 0 | Kn | 0
4.) Dobava, izrada i postava ukrućenja nosača vakumskih cijevnih
kolektora prema uputama proizvođača sa čeličnim lamelama ≠5*20 mm
(kao spreg), a sve prema nacrtima iz projekta.
Lamele ćemo zavariti za nosače kolektora kutnim varom od 4 mm tako
da se formiraju dijagonale koje tvore spreg (dvije dijagonale tvore spreg).
AK zaštitu izvodimo za područje primorskih atmosferskih utjecaja,
a odabrano je: 2 osnovna + 2 završna premaza na pripremljenu podlogu u
debljini premaza od 120μm prema važećim normama.
U ovu stavku je uključen kompletan materijal (čelične lamele i materijal AKZ)
i rad (izrada, transport, postava, ličenje).
Sve komplet gotovo.
Obračun po komadu montiranog i zaštićenog (ličenog) sprega.
Čelik S235.
kom. | 2 |  | á | 0 | Kn | 0
5.) Bušenje rupa za razvod instalacija dijamantskim alatima (svrdlima) u
postojećim nosivim zidovima. U ovu stavku je uključeno bušenje, brtvljenje
nakon postave instalacija i opšav.
Sve komplet gotovo.
Obračun po komadu izvedenih i zabrtvljenih rupa.
a.) Promjer rupe Ø200 mm.
kom. | 2 |  | á | 0 | Kn | 0
b.) Promjer rupe Ø150 mm.
kom. | 1 |  | á | 0 | Kn | 0
6.) Popravak postojeće krovne hidroizolacije sa zavarivim trakama V4 na
mjestima oštećenja hidroizolacije tokom izvođenja radova.
Predviđa se popravak 20% površine krova na kojoj se radi, a točna
količina će se ustanoviti upisom u građevinski dnevnik.
Obračun po m2 izvedene hidroizolacije V4.
m2 | 21 |  | á | 0 | Kn | 0
7.) Razni zidarski popravci tokom izvođenja radova, pripomoći te vraćanje
dijelova objekta u prvobitno stanjei koje ćemo procijeniti.
Obračun po stvarno izvedenim radovima, a prema ovjeri nadzornog
KV sati | 24 |  | á | 0 | Kn | 0
8.) Čišćenje gradilišta tokom građenja i po završetku svih radova,
sa utovarom i odvozom smeća.
Obračun po m2 tlocrtne površine zaštićenog dijela krova.
m2 | 105 |  | á | 0 | Kn | 0
UKUPNO : |  |  |  |  | Kn | 0
D. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
|  |  |  | UKUPNO C |  | 0
|  |  |  | PDV (25%) |  | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO C |  | 0

## F - HI-pripremni
F. TROŠKOVNIK HIDROINSTALACIJA - PRIPREMNI RADOVI
Zajednička oznaka: |  | JGL-2018-02
Broj projekta: |  | 01-18/GP-VIK
Broj mape: |  | MAPA 4
Investitor: |  | JGL d.d.
SVILNO 20, 51000 RIJEKA
Naziv građevine: |  | UGRADNJA SPREMNIKA PTV-e
ODJEL STERILNIH I NESTERILNIH
OTOPINA U OBJEKTU A
Lokacija građevine: |  | KOMPLEKS SVILNO
SVILNO 20, 51000 RIJEKA
Vrsta projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACIJA
Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT
Projektant: |  | VEDRAN HRVATIN, mag.ing.aedif.
Mjesto i datum: |  | RIJEKA, 01.2018.
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA KALKULACIJE I IZVOĐENJE SVIH RADOVA
OBUHVAĆENIH OVIM TROŠKOVNIKOM
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake stavke ovog troškovnika. Svaki ponuđač će podnijeti svoju ponudu na primjerku troškovnika dobijenom i ovjerenom od Investitora i dužan je da pored svake količine upiše svoju jediničnu cijenu za svaku vrstu radova, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijeli objekt.
Opći uvjeti na početku pojedinih grupa radova odnose se na sve stavke radova te grupe, osim ako u opisu stavke nije drugačije opisano.
Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznačen ili dovoljno jasno preciziran u pogledu kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti prvoklasan materijal.
Prije unošenja cijena ponuđač je dužan da se detaljno upozna sa projektnim elaboratom i lokacijom objekta radi dobivanja potpunog uvida o veličini i vrsti glavnih i pripremnih radova.
Svi radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom moraju se ponuditi, ugovoriti i izvesti u svemu po općim i pojedinačnim opisima iz troškovnika, po nacrtima, detaljima, statičkom računu.
Svi radovi obuhvaćeni troškovnikom predviđeni su kao potpuno gotovi, sa svim potrebnim pripremnim i završnim radovima.
Jediničnom cijenom za svaki rad predviđen ovim troškovnikom obuhvaćeno je:
a) tehnička priprema
b) potpuno dovršenje sa svim predradnjama, transportom i ostalim radnim operacijama
c) sav rad, alat, materijal, amortizacija i svi ostali troškovi koji se odnose na ovaj objekt
d) troškovi i takse privremenih priključaka potrebnih instalacija
e) sve potrebne pokretne i nepokretne radne, transportne i pomoćne skele, sa izradom, postavljanjem, skidanjem i odvozom. Isto važi za privremene pomoćne objekte ( kancelarije, priručna skladišta i sl.) te normalni rastur i otpatke materijala.
f) iskolčenje prema potrebnoj situaciji sa određivanjem stalnih točaka, te geodetsko praćenje tokom cijelog izvođenja
g) čišćenje i održavanje objekta koji je u gradnji i gradilišta za svo vrijeme gradnje
h) osiguranje neometanog prolaza i prometa vozilima
i) sve higijensko tehničke zaštitne mjere za sve zaposlene radnike
j) sva potrebna ispitivanja u svrhu dokazivanja kvalitete i funkcije
k) izrada nacrta izvedenog stanja i predaja atestne i druge dokumentacije kojom se dokazuje svojstva ugrađene opreme i gotovih proizvoda
l) sve direktne i indirektne troškove nastale zahtjevom za ispunjavanje propisanih i ovim projektom zahtjevanih normi i Program osiguranja i kontrola kvalitete
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtjevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
| OPIS RADOVA | JED. MJERA | KOL. | JED.CIJENA | UKUPNO
A. | PRIPREMNI RADOVI
A.1. | Demontaža postojećeg gumenog crijeva kojim je izveden priključak tople i hladne vode za potrošač S5 na sterilnom odijelu. Crijevo je duljine cca 9 m te promjera 15mm. Stavka uključuje demontažu, odvoz te zbrinjavanje na deponiju. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal.
Obračun se vrši po komadu crijeva.
| - Demontaža crijeva | kom | 2 | 0 | 0
A.2. | Demontaža postojećih električnih bojlera za zagrijavanje PTV. Stavka uključuje demontažu, dovoz te zbrinjavanje prema važećoj zakonskoj regulativi. U cijenu je uključen dokument o zbrinjavanju koji je potrebno predati investitoru. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
| - Bojler 200l, horizontalni | kom | 1 | 0 | 0
| - Bojler 200l, vertikalni | kom | 1 | 0 | 0
| - Bojler 20l, niskomontažni | kom | 1 | 0 | 0
A.3. | Demontaža postojećih PP-R i pocinčanih cijevi. Stavka uključuje demontažu cijevi bez obzira na promjer, odvoz i zbrinjavanje na deponij te bindiranje izvoda koji se zatvaraju nakon uklanjanja cijevi. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal.
Obračun po m' uklonjene cijevi.
| - vodovodna cijev | m' | 18 | 0 | 0
A.4. | Ispitivanje postojeće instalacije u odjelu sterilnih otopina. Stavka uključuje ispitivanje i provjeru svih priključaka unutar odjela (12 potrošača, 2 bojlera), te skicu sheme spoja odjela. Navedenu skicu potrebno je predati investitoru i projektantu.
|  | paušal |  | 0 | 0
A.5. | Izmicanje postojećeg spremnika PTV odjela suhih oralnih oblika za cca 1m. Postojeći spremnik je spojen na električni kotao bakrenim cijevima, te na vodovodnu instalaciju PP-R cijevima. Priključak tople i hladne vode je DN32, a cirkulacije DN20. Stavka uključuje zatvaranje vode, pražnjenje spremnika, demontažu svih potrebnih elemenata za njegovo pomicanje, postavljanje na novu poziciju i ponovno spajanje. U cijenu je uključen sav potreban rad, materijal uključujući i nabavu, dopremu i ugradnju potrebnih cijevi, sve do pune gotovosti.
| Obračun po komadu. | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO A. : |  |  |  | 0
A. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0

## G - HI-dovod sanitarne
G. TROŠKOVNIK HIDROINSTALACIJA - DOVOD SANITARNE VODE
Zajednička oznaka: |  | JGL-2018-02
Broj projekta: |  | 01-18/GP-VIK
Broj mape: |  | MAPA 4
Investitor: |  | JGL d.d.
SVILNO 20, 51000 RIJEKA
Naziv građevine: |  | UGRADNJA SPREMNIKA PTV-e
ODJEL STERILNIH I NESTERILNIH
OTOPINA U OBJEKTU A
Lokacija građevine: |  | KOMPLEKS SVILNO
SVILNO 20, 51000 RIJEKA
Vrsta projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACIJA
Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT
Projektant: |  | VEDRAN HRVATIN, mag.ing.aedif.
Mjesto i datum: |  | RIJEKA, 01.2018.
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA KALKULACIJE I IZVOĐENJE SVIH RADOVA
OBUHVAĆENIH OVIM TROŠKOVNIKOM
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake stavke ovog troškovnika. Svaki ponuđač će podnijeti svoju ponudu na primjerku troškovnika dobijenom i ovjerenom od Investitora i dužan je da pored svake količine upiše svoju jediničnu cijenu za svaku vrstu radova, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijeli objekt.
Opći uvjeti na početku pojedinih grupa radova odnose se na sve stavke radova te grupe, osim ako u opisu stavke nije drugačije opisano.
Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznačen ili dovoljno jasno preciziran u pogledu kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti prvoklasan materijal.
Prije unošenja cijena ponuđač je dužan da se detaljno upozna sa projektnim elaboratom i lokacijom objekta radi dobivanja potpunog uvida o veličini i vrsti glavnih i pripremnih radova.
Svi radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom moraju se ponuditi, ugovoriti i izvesti u svemu po općim i pojedinačnim opisima iz troškovnika, po nacrtima, detaljima, statičkom računu.
Svi radovi obuhvaćeni troškovnikom predviđeni su kao potpuno gotovi, sa svim potrebnim pripremnim i završnim radovima.
Jediničnom cijenom za svaki rad predviđen ovim troškovnikom obuhvaćeno je:
a) tehnička priprema
b) potpuno dovršenje sa svim predradnjama, transportom i ostalim radnim operacijama
c) sav rad, alat, materijal, amortizacija i svi ostali troškovi koji se odnose na ovaj objekt
d) troškovi i takse privremenih priključaka potrebnih instalacija
e) sve potrebne pokretne i nepokretne radne, transportne i pomoćne skele, sa izradom, postavljanjem, skidanjem i odvozom. Isto važi za privremene pomoćne objekte ( kancelarije, priručna skladišta i sl.) te normalni rastur i otpatke materijala.
f) iskolčenje prema potrebnoj situaciji sa određivanjem stalnih točaka, te geodetsko praćenje tokom cijelog izvođenja
g) čišćenje i održavanje objekta koji je u gradnji i gradilišta za svo vrijeme gradnje
h) osiguranje neometanog prolaza i prometa vozilima
i) sve higijensko tehničke zaštitne mjere za sve zaposlene radnike
j) sva potrebna ispitivanja u svrhu dokazivanja kvalitete i funkcije
k) izrada nacrta izvedenog stanja i predaja atestne i druge dokumentacije kojom se dokazuje svojstva ugrađene opreme i gotovih proizvoda
l) sve direktne i indirektne troškove nastale zahtjevom za ispunjavanje propisanih i ovim projektom zahtjevanih normi i Program osiguranja i kontrola kvalitete
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtjevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
| OPIS RADOVA | JED. MJERA | KOL. | JED.CIJENA | UKUPNO
B. | DOVOD SANITARNE VODE
B.1. | Nabava, doprema i montaža horizontalnih i vertikalnih vodova od PP-R cijevi za hladnu i toplu vodu, te cirkulaciju, s potrebnim spojnim materijalom i izolacijom. Cijevi se za stropnu konstrukciju i zidne površine pričvršćuju obujmicama.
Obračun se vrši po m' izvedene instalacije.
| - DN 15 PP-R (ø20) | m' | 127 | 0 | 0
| - DN 20 PP-R (ø25) | m' | 3 | 0 | 0
| - DN 25 PP-R (ø32) | m' | 29 | 0 | 0
| - DN 32 PP-R (ø40) | m' | 72 | 0 | 0
B.2. | Nabava, doprema i montaža vodovodne armature. Ugrađuje se na priključke uz spremnik tople vode te na ogranke pojedinih potrošača. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal
Obračun po komadu.
| - propusni kuglasti ventil DN 15 | kom | 12 | 0 | 0
| - propusni kuglasti ventil DN 20 | kom | 5 | 0 | 0
| - propusni kuglasti ventil DN 25 | kom | 4 | 0 | 0
| - propusni kuglasti ventil DN 32 | kom | 8 | 0 | 0
| - nepovratni ventil DN20 | kom | 1 | 0 | 0
| - nepovratni ventil DN32 | kom | 1 | 0 | 0
| - manometar, 10 bar-a | kom | 2 | 0 | 0
| - balans ventil DN32 | kom | 1 | 0 | 0
| - ispusna slavina s kuglastim ventilom DN 15 | kom | 1 | 0 | 0
| - sigurnosni ventil DN20 8 bar-a | kom | 1 | 0 | 0
B.3. | Tlačna proba instalacije razvoda tople i hladne vode, te dovoda cirkulacije tople vode prema važećim tehničkim propisima na probni tlak od 12 bar-a.
| Obračun po m' izvedene instalacije. | m' | 231 | 0 | 0
B.4. | Dezinfekcija i ispiranje montiranog i ispitanog cjevovoda. Provođenje dezinfekcije se vrši prema tehničkom opisu, odnosno po uputi nadležnog sanitarnog inspektora koji prisustvuje postupku, odobrava dezificijens, te izdaje atest po provedenom zapisniku.
| Obračun po m' izvedene instalacije. | m' | 231 | 0 | 0
B.5. | Nabava, doprema i ugradnja kontrolnog vodomjera s impulsnim izlazom. Vodomjer se ugrađuje na ulaz hladne vode u spremnik PTV. Vodomjer mora imati mogućnost direktnog očitanja pomoću brojčanika te impulsni izlaz za mogućnost daljinskog očitanja. Stavka uključuje pripremu impulsnog izlaza za priključak na elektroinstalacije. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal do pune gotovosti.
| Obračun po m' izvedenog šlica / komadu prodora. |  |  |  | 0
| - Vodomjer DN32 | kom | 1 | 0 | 0
B.6. | Nabava, doprema i montaža revizijskog otvora na stropu od gipskartonskih ploča. Otvor je kvadratnog oblika dimenzija min 300 x 300 mm i izvodi se u svrhu zamjene nepovratnog ventila. U cijenu je uključen okvir te sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
| - 300 x 300 mm | kom | 1 | 0 | 0
B.7. | Zidarska pripomoć kod izrade i šliceva, te izrade prodora nosivog zida od šupljih betonskih blokova s obostranom oblogom od gipskartonskih ploča. U jediničnoj cijeni i redovno svakodnevno uklanjanje otpadnog materijala nastalog štemanjem šliceva. Stavka uključuje i pažljivu obradu prodora s gipsom i reparaturnim mortom.
| Obračun po komadu prodora. |  |  |  | 0
| - prodor ø50 | kom | 2 | 0 | 0
B.8. | Proširenje postojećeg prodora ø75 u panelu na sterilnom odjelu. Stavka uključuje pažljivo proširenje prodora na dimenzije 10x15cm za potrebe ugradnje PP-R cijevi, te nakon ugradnje cijevi zatvaranje prodora sa rozetom od panela. Rozeta se lijepi na postojeći panel te se svi spojevi obrađuju farmaceutskim silikonom u boji panela. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal do pune gotovosti.
| Obračun po komadu prodora. |  |  |  | 0
| - prodor 10x15cm | kom | 1 | 0 | 0
B.9. | Zatvaranje novih vertikala u opšav od panela pravokutnog presjeka. Stavka uključuje lijepljenje opšava te obradu svih spojeva sa farmaceutskim silikonom u boji panela. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal do pune gotovosti
Obračun po m' izvedenog opšava
| - opšav svijetlih dimenzija 75 x 75mm | m' | 7 | 0 | 0
| - opšav svijetlih dimenzija 150 x 75mm | m' | 7 | 0 | 0
| UKUPNO B. : |  |  |  | 0
B. | DOVOD SANITARNE VODE |  |  |  | 0

## H - ST-demontazni
H. TROŠKOVNIK IZGRADNJE TERMOTEHNIKE - demontažni radovi
Zajednička oznaka: |  | JGL-2018-02
Broj projekta: |  | 2018-02/GP
Broj mape: |  | MAPA 1
Investitor: |  | JGL d.d.
SVILNO 20, 51000 RIJEKA
Naziv građevine: |  | UGRADNJA SPREMNIKA PTV-e
Lokacija građevine: |  | ODJEL STERILNIH I NESTERILNIH OTOPINA U OBJEKTU A
KOMPLEKS SVILNO, SVILNO 20, 51000 RIJEKA
Vrsta projekta: |  | STROJARSKI PROJEKT
Razina projekta: |  | TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE
Projektant: |  | GLAVNI PROJEKT
Mjesto i datum: |  | BORIS DRAGIČEVIĆ, dipl.ing.stroj.
RIJEKA, 01.2018.
Prije ispunjavanja ove specifikacije opreme, materijala i radova odnosno izrade i predaje službene ponude, Ponuditelj je obvezan detaljno pregledati strojarski projekt, kako bi sagledao količinu opreme i materijala te uvjete u kojima bi morao raditi.
U cijene mora biti uračunat sav potrebani rad i materijal za izradu kompletnih stavki troškovnika, sve potrebne prijevoze i prijenose, uskladištenja, skele, dizalice, unutarnje i vanjske komunikacije na radilištu, te faktore radne snage i poslovanja tvrtke Ponuditelja.
Gotovost svake pojedinačne stavke obrađene u troškovniku je do njezine potvrde od strane nadzornog inženjera odnosno Investitora.
Ukoliko je potrebno izvesti neke radove koji eventualno nisu sadržani u ovom troškovniku Ponuditelj ih je dužan napisati i ponuditi.
Prije narudžbe opreme, kod pojedinih isporučitelja potrebno je zatražiti provjeru i potvrdu svih elemenata opisanih u ovom troškovniku, a vezano za njihovu kompletiranost, cjelovitost i funkcionalnost.
Potpisom na ovaj troškovnik smatra se da je Ponuditelj obuhvatio sve materijale, radove, dokumentaciju, potvrde kakvoće itd. potrebne za izvođenje demontažnih/montažnih radova na strojarskim instalacijama do pune funkcionalnosti sustava.
Sastavni dio ovog troškovnika je Glavni projekt broj 2018-02/GP, Strojarski projekt-termotehničkih instalacija, izrađen u Rijekaprojekt-energetika d.o.o. iz Rijeke, kojeg se Ponuditelj mora pridržavati kod nuđenja, ugovaranja i izvođenja radova (vidjeti poglavlja Tehnički opis te Opći i tehnički uvjeti za izvođenje).
Ovaj troškovnik odnosno specifikacija opreme, materijala i radova izrađen je temeljem gore navedenog projekta.
Izvođač radova mora imati osposobljene i stručne radnike za izvođenje projektirane vrste strojarskih instalacija.
11.1. DEMONTAŽNI RADOVI
1. Pražnjenje postojeće instalacije razvoda ogrijevne vode između električnog kotla i spremnika PTV-e. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad i materijal.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
2. Demontaža armature na postojećem razvodu ogrijevne vode između električnog kotla i spremnika PTV-e. U cijenu uračunato čišćenje, servisiranje, zamjena brtvi, zamjena eventualno oštećenih dijelova armature te priprema za ponovnu montažu. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad i materijal.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
3. Demontaža postojećeg razvoda ogrijevne vode između električnog kotla i spremnika PTV-e u tehničkom prostoru. Stavkom obuhvaćeno otpajanje od postojećeg električnog kotla, skidanje toplinske izolacije te rastavljenje, rezanje i iznošenje demontiranog materijala. Demontiranu opremu i materijal odvesti na deponij ili reciklažno dvorište u krugu 50 km. Izvođač je dužan Investitoru dostaviti potvrdu o zbrinjavanju otpada na deponiju ili reciklažnom dvorištu. Odvoz opreme dogovoriti sa Investitorom, odnosno na njegov zahtjev dio opreme ostaviti u prostoru korisnika. Sve radove usuglasiti sa nadzornim inženjerom. Obvezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI (H.) |  |  |  |  | = | 0

## K-ST-montazni
K. TROŠKOVNIK IZGRADNJE TERMOTEHNIKE - montažni radovi
Zajednička oznaka: |  | JGL-2018-02
Broj projekta: |  | 2018-02/GP
Broj mape: |  | MAPA 1
Investitor: |  | JGL d.d.
SVILNO 20, 51000 RIJEKA
Naziv građevine: |  | UGRADNJA SPREMNIKA PTV-e
Lokacija građevine: |  | ODJEL STERILNIH I NESTERILNIH OTOPINA U OBJEKTU A
KOMPLEKS SVILNO, SVILNO 20, 51000 RIJEKA
Vrsta projekta: |  | STROJARSKI PROJEKT
Razina projekta: |  | TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE
Projektant: |  | GLAVNI PROJEKT
Mjesto i datum: |  | BORIS DRAGIČEVIĆ, dipl.ing.stroj.
RIJEKA, 01.2018.
Prije ispunjavanja ove specifikacije opreme, materijala i radova odnosno izrade i predaje službene ponude, Ponuditelj je obvezan detaljno pregledati strojarski projekt, kako bi sagledao količinu opreme i materijala te uvjete u kojima bi morao raditi.
U cijene mora biti uračunat sav potrebani rad i materijal za izradu kompletnih stavki troškovnika, sve potrebne prijevoze i prijenose, uskladištenja, skele, dizalice, unutarnje i vanjske komunikacije na radilištu, te faktore radne snage i poslovanja tvrtke Ponuditelja.
Gotovost svake pojedinačne stavke obrađene u troškovniku je do njezine potvrde od strane nadzornog inženjera odnosno Investitora.
Ukoliko je potrebno izvesti neke radove koji eventualno nisu sadržani u ovom troškovniku Ponuditelj ih je dužan napisati i ponuditi.
Prije narudžbe opreme, kod pojedinih isporučitelja potrebno je zatražiti provjeru i potvrdu svih elemenata opisanih u ovom troškovniku, a vezano za njihovu kompletiranost, cjelovitost i funkcionalnost.
Potpisom na ovaj troškovnik smatra se da je Ponuditelj obuhvatio sve materijale, radove, dokumentaciju, potvrde kakvoće itd. potrebne za izvođenje demontažnih/montažnih radova na strojarskim instalacijama do pune funkcionalnosti sustava.
Sastavni dio ovog troškovnika je Glavni projekt broj 2018-02/GP, Strojarski projekt-termotehničkih instalacija, izrađen u Rijekaprojekt-energetika d.o.o. iz Rijeke, kojeg se Ponuditelj mora pridržavati kod nuđenja, ugovaranja i izvođenja radova (vidjeti poglavlja Tehnički opis te Opći i tehnički uvjeti za izvođenje).
Ovaj troškovnik odnosno specifikacija opreme, materijala i radova izrađen je temeljem gore navedenog projekta.
Izvođač radova mora imati osposobljene i stručne radnike za izvođenje projektirane vrste strojarskih instalacija.
11.2. MONTAŽNI RADOVI
1. Dobava i ugradnja visokotemperaturne reverzibilne dvostupanjske dizalice topline zrak/voda (DT-01) u monoblok izvedbi za potrebe grijanja spremnika PTV-e u tehničkom prostoru. Dizalica topline je za vanjsku ugradnju sa 1 klipnim kompresorom EVI tehnologije dodatnog ubrizgavanja radne tvari na 1 rashladnom krugu i horizontalnim ispuhom.
RADNA TVAR - 134a
KUĆIŠTE Od pocinčanog čelika s premazom od poliesterskog praha koji se nanosi pri 180° C, čime se ostvaruje visoka otpornost na vremenske uvjete. Paneli se lako skidaju i omogućuju potpuni pristup unutarnjim komponentama. Svi su sustavi opremljeni s dva sakupljača kapljevine s odgovarajućim odvodom (jedan za svaki izmjenjivač).
KOMPRESOR AT Poluhermetički kompresor visoke učinkovitosti, s toplinskom zaštitom u namotima elektromotora, grijačem kartera i gumenim protuvibracijskim podlošcima. Kompresori koji se koriste u ovoj seriji posebno su dizajnirani za rad u dizalicama topline za visoke temperature. Optimizacija kompresijskog omjera na više vrijednosti omogućuje veću učinkovitost u usporedbi s tradicionalnim scroll kompresorima. U verziji AT, kompresor se hladi sustavom unutar jedinice. Ovaj sustav hlađenja omogućuje temperaturu izlazne vode od 80 °C i poboljšanje COP-a rashladnog kruga.
UNUTARNJI IZMJENJIVAČ Od lemljenih ploča od nehrđajućeg čelika AISI 316 izoliranih sa slojem od pjene zatvorenih stanica što smanjuje gubitak topline i sprečava stvaranje kapljevine. Izmjenjivač je opremljen temperaturnim osjetnikom za zaštitu protiv smrzavanja, osjetnikom za mjerenje temperature ulazne i izlazne vode i indikatorom protoka (Flow Switch) koji se isporučuje serijski.
VANJSKI IZMJENJIVAČ Sastoji se od dva snopa s bakrenim cijevima I aluminijskim lamelama s većom površinom izmjene i razmakom lamela dimenzioniranim kako bi se povećala razmjena topline i smanjila buka. Površina lamella izmjenjivača povećana je kako bi se omogućio rad jedinice na vrlo niskim temperaturama i pri visokim razinama vlažnosti. Na dnu zmjenjivača nalazi se pothlađivač, dodatni rashladni krug koji omogućuje da se izbjegne stvaranje leda u donjem dijelu izmjenjivača topline i da se olakša protok kapljevine tijekom odmrzavanja. Učinci pothlađivača su: smanjenje broja odmrzavanja i sigurnost da je izmjenjivač topline po završetku odmrzavanja čist. Sklop lamela zaštićen je metalnom mrežom.
VENTILATOR Aksijalni ventilator izravno spojen na elektromotor, izrađen od plastičnog materijala s profilom lopatica opremljenim WINGLET-om - posebnim oblikom završnog dijela lopatica koji omogućuje smanjenje buke i povećanje učinka protoka zraka. Brzina ventilatora podešava se regulacijom brzine rezanjem faznog vala, kako bi se optimizirali radni uvjeti i učinkovitost, te omogućio rad jedinice kao dizalice topline i pri visokim vanjskim temperaturama. Ovo podešavanje ima i učinak smanjenja razine buke jedinice.
Mikroprocesorska regulacija DIXELL (osnovna isporuka): - Podešavanje temperature vode sa kontrolom ulaza - zaštita od smrzavanja - vremensko programiranje rada kompresora - Upravljanje alarmom previskog tlaka - Signalizacija alarma - Resetiranje alarma - Digitalni vanjski nalog on / off - Digitalni vanjski nalog režima rada grijanje/hlađenje Regulacija omogućava prikaz preko zaslona za lijedeće podatke: - temperatura izlazne vode - temperatura kondenzacije - Postavljene vrijednost tempratura i difrencijala - Opis alarma - Brojač sati rada kompresora i crpke Regulacija upravlja i slijedećim: - Upravljanje pripremom sanitarne potrošne vode - Dinamičkim ciklusom odmrzavanja
DODATNA OPREMA: - Modul 2P – sadrži 2 cirkulacijske crpke ugrađene unutar jedinice koje zamjenjuju jedna drugu na temelju broja sati rada i automatsko prebacivanju u slučaju kvara. - osjetnik temperature spremnika - zaštitni elektro-grijači hidrauličkog kruga unutar dizalice topline - dvostruki "set point" temperature - Prilagođavanje polazne temperature u ovisnost o vanjskoj temperaturi i graničnim vrijednostima - Daljinski upravljač za konfiguriranje jedinice - filter nečistoća
Rashladnik je sljedećih karakteristika:
Učin grijanja prema EN14511 22,3 kW 65/60°C, -10°C, COP 2,0 Učin grijanja prema EN14511 52,3 kW 45/40°C, +7°C, COP 3,41 Energetski razred A Učin hlađenja prema EN14511 48,9 kW 12/7°C, +35°C EER 2,9 Maksimalna polazna temperature : 80°C Vrsta kompresora: klipni (kom. 1) Stupnjevi parcijalizacije: 0-50-100% Ukupna količina ulja: 4,0 kg Količina rashladnog sredstva: 11,3 kg Vrsta ventilatora: Aksijalni (kom. 1) Protok zraka: 20.000 m3/h Vrsta primarnog izmjenjivača: Pločasti (kom. 1) Sadržaj vode l 3,4 Protok vode (A7;W45): 8803 l/h Pad tlaka (A7;W34): 39 kPa Hidraulički modul: Model Crpka P1 Korisni pritisak: 157 kPa Priključci 1 1/2" Razina zvučne snage: 84 dB(A) Razina tlaka zvuka: 56 dB(A) Dimenzije DxŠxV: 1.408x1.208x2.390 mm Operativna masa: 630 kg
Maksimalna apsorbirana snaga: 32,7 kW Maksimalna jakost struje: 59,8 A Izvor napajanja: 400 V/3 ph/50 Hz Napajanje dodataka: V/1ph/50 Hz
U cijenu uključen ovjesni, pričvrsni i brtveni pribor, cjevne antivibracijske prigušnice i sve ono što proizvođač predviđa za potpunu funkcionalnost uređaja kao i spajanje.
Uzorak: proizvod kao Energycal AWH PRO AT 55.2, proizvod Viessmann, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 1 |  |  | á | 0 |  | = | 0
2. Dobava i ugradnja visokoučinkovitih vakuumskih cijevnih kolektora s antirefleksnom prevlakom.
Jedinične karakteristike:
Broj cijevi: |  |  |  | 24
Bruto površina: |  |  |  | 4,62 m2
Površina apsorbera: |  |  |  | 3,03 m2
Aperturna površina |  |  |  | 3,19 m2
Optički stupanj učina: |  |  |  | 78.5%
Koeficijent gubitka topline k1: |  |  |  | 1,42 W/ m2K
Koeficijent gubitka topline k2: |  |  |  | 0,005 W/ m2K
Toplinski kapacitet: |  |  |  | 8,4 kJ/m2K
Težina: |  |  |  | 79 kg
Volumen tekućine (toplinski medij): |  |  |  | 1,55 l
Dozvoljeni pogonski tlak: |  |  |  | 6 bar
Maks. temperatura u stanju mirovanja: |  |  |  | 292 °C
Učin proizvodnje pare: |  |  |  | 100 W/m2
Priključak: |  |  |  | Ø22 mm
Dimenzije (širina x visina x dubina): |  |  |  | 2.061 x 2.241 x 150 mm
Uzorak: tip kao Vitosol 300-TM SP3C, proizvod Viessmann, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. | 2 |  |  | á | 0 |  | = | 0
3. Dobava i ugradnja spojne cijevi (1 par) od fleksibilnih valovitih cijevi od nehrđajućeg čelika s završnim priključcima od mesinga, O-prsteni, toplinska izolacija i pokrov hidraulike.
Uzorak: proizvod Viessmann, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. | 2 |  |  | á | 0 |  | = | 0
4. Dobava i ugradnja spojnog seta.
Uzorak: proizvod Viessmann, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. | 1 |  |  | á | 0 |  | = | 0
5. Dobava i ugradnja postolja za slobodnu montažu kolektora na ravni krov prema DIN 1055 za opterećenje snijegom do 2,55 kN/m² na podkonstrukciju od strane graditelja, kut postavljanja 25° do 50° (u koracima 5° ). Sastoji se od: Potpornji kolektora s priteznim dijelovima, vijci sa šesterostranom glavom, matice, U-podlošci.
Uzorak: proizvod Viessmann, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. | 2 |  |  | á | 0 |  | = | 0
6. Dobava i ugradnja elektroničke regulacije temperaturne razlike za instalacije s do četiri trošila. Za bivalentne instalacije sa solarnim kolektorima ili uljnim/plinskim kotlovima za grijanje i kotlovima za grijanje na kruto gorivo: - za bivalentno zagrijavanje pitke vode. S digitalnim prikazom temperature, bilanciranjem učina i sustavom dijagnoze. Moguća je komunikacija s regulacijama kruga kotla Vitotronic za potiskivanje dodatnog grijanja spremnika PTV-a i/ili za zagrijavanje stupnja predgrijavanja kao i za aktiviranje crpki upravljanih brojem okretaja za sustav za punjenje po slojevima. Mogućnosti priključivanja toplinskog brojila i/ili solarne ćelije. Za zidnu montažu, u opsegu isporuke sadržan je osjetnik temperature spremnika i kolektora te daljnji osjetnik temperature.
Uzorak: tip kao Vitosolic 200 SD4, proizvod Viessmann, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. | 1 |  |  | á | 0 |  | = | 0
7. Dobava i ugradnja brzog odzračnika sa slavinom, T-komadom od mesinga i vijčanim spojkama sa steznim prstenom (22 mm).
Uzorak: proizvod Viessmann, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. | 1 |  |  | á | 0 |  | = | 0
8. Dobava i ugradnja dvocijevne crpne stanice za krug kolektora. Kompaktna jedinica koja se sastoji od ogranka crpke i solarnog ogranka tipa PS 10 s 2 termometra, 2 kuglaste slavine s nepovratnim zaklopkama, pokazivačem protoka, manometrom, sigurnosnim ventilom (6 bara), ventilom za punjenje, odvajačem zraka, vijčanom spojkom sa steznim prstenom / dvostrukim O-prstenom od 22 mm, toplinskom izolacijom i visokoučinkovitom crpkom za izmjeničnu struju, upravljanom brojem okretaja visine dobave: 6,0 m kod volumnog protoka 1000 l/h.
Uzorak: tip kao Solar - Divicon PS 10, proizvod Viessmann, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. | 1 |  |  | á | 0 |  | = | 0
9. Dobava i ugradnja priključnih vodova (2 komada). Valovita cijev od plemenitog čelika s toplinskom izolacijom postojanom na UV zračenje i vijčanim spojkama sa steznim prstenom, promjer priključka 18 mm, duljine 1000 mm.
Uzorak: proizvod Viessmann, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. | 1 |  |  | á | 0 |  | = | 0
10. Dobava i ugradnja solarne ekspanzijske posude (EP-2) sa zapornim ventilom i pričvrsnim nogama. Volumen: 50 l Pogonski tlak: 10 bar
Uzorak: proizvod Viessmann, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. | 1 |  |  | á | 0 |  | = | 0
11. Dobava i ugradnja predspojne posuda za zaštitu solarne ekspanzijske posude od prekomjerne temperature. Volumen: 12 l Pogonski tlak: 10 bar.
Uzorak: proizvod Viessmann, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. | 1 |  |  | á | 0 |  | = | 0
12. Dobava i ugradnja armature za punjenje. Za ispiranje, punjenje i pražnjenje instalacije. S vijčanim spojkama sa steznim prstenom (22 mm).
Uzorak: proizvod Viessmann, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. | 1 |  |  | á | 0 |  | = | 0
13. Dobava solarne ručne pumpe.
Uzorak: proizvod Viessmann, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. | 1 |  |  | á | 0 |  | = | 0
14. Dobava i ugradnja toplinskog medija „Tyfocor-LS” 25 litara u jednokratnoj ambalaži. Gotova smjesa do -28°C.
Uzorak: proizvod Viessmann, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. | 2 |  |  | á | 0 |  | = | 0
15. Dobava i ugradnja vertikalnog spremnika PTV-e (SPTV-01) volumena 1.000 l za akumulaciju toplinske energije dobivene iz solarnih kolektora odnosno visokotemperaturne dizalice topline, sa dvije ogrijevne spirale za bivalentno zagrijavanje pitke vode. Spremnik je toplinski izoliran poliuretanom debljine 70 mm, vitosrebrene boje izolacije presvučene plastikom.
Spremnik je sljedećih karakteristika:
Volumen spremnika potrošne tople vode: | [5 empty] | 1.000 l
Maksimalni radni tlak: | [5 empty] | 10 bar
Maksimalna temperatura u spremniku: | [5 empty] | 95 oC
Maksimalna temperatura u toplinskim izmjenjivačima: | [5 empty] | 110 oC
Površina gornjeg izmjenjivača topline: | [5 empty] | 6,0 m2
Površina donjeg izmjenjivača topline: | [5 empty] | 2,0 m2
Volumen medija u gornjem izmjenjivaču topline: | [5 empty] | 37,5 l
Volumen medija u donjem izmjenjivaču topline: | [5 empty] | 12,2 l
Trajni kapacitet vode kod zagrijavanja od 10 na 45oC
i kod tem. sustava ogrjevne vode od 55/45 oC (trajni učin 23 kW): | [5 empty] | 2,0 m3/h
Ukupna visina s izolacijom: | [5 empty] | 2.120 mm
Promjer spremnika s izolacijom: | [5 empty] | f950 mm
Težina u praznom stanju: | [5 empty] | 335 kg
Priključak polaznog i povratnog ogrjevnog voda: | [5 empty] | NO40
Priključak polaznog i povratnog solarnog voda: | [5 empty] | NO32
Priključak hladne vode: | [5 empty] | NO32
Priključak tople vode: | [5 empty] | NO32
Priključak recirkulacijskog voda: | [5 empty] | NO25
U spremnik se ugrađuje trostupanjska el.grijalica snage | [5 empty] | 12 kW (3x4 kW).
Uzorak: tip kao Solarcell Max R2BC-HO, proizvod Viessmann, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. | 1 |  |  | á | 0 |  | = | 0
16. Dobava i ugradnja uvojnog koljena s uranjajućom čahurom, za ugradnju osjetnika temperature spremnika.
Uzorak: proizvod Viessmann, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. | 1 |  |  | á | 0 |  | = | 0
17. Dobava i ugradnja električnog grijača za ugradnju u spremnik PTV-e. ogrjevnog učina 12kW. Primjenjiv kod meke do srednje tvrde pitke vode do 2,5 mol/m3 (14°dH, stupanj tvrdoće 2). Sa sigurnosnim graničnikom temperature i regulatorom temperature.
Uzorak: tip kao EHE, proizvod Viessmann, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. | 1 |  |  | á | 0 |  | = | 0
18. Dobava i ugradnja uranjajuće čahure G1/2" x 100mm.
Uzorak: proizvod Viessmann, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. | 1 |  |  | á | 0 |  | = | 0
19. Dobava i ugradnja uranjajućeg temperaturnog osjetnika (NTC 10 kOhm) za mjerenje temperature u uranjajućoj čahuri. S priključnim vodom (duljine 5,8 m) i utikačem.
Uzorak: proizvod Viessmann, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. | 1 |  |  | á | 0 |  | = | 0
20. Dobava i ugradnja regulacije kruga grijanja za jedan krug grijanja s mješačem i regulacijom temperature u spremniku (ne u spoju s regulacijom toplinske crpke Vitotronic 200) ili regulacijom sustava za punjenje spremnika s mješačkom grupom. Za priključivanje zasebnog motora mješača (pribor). Za krug grijanja potrebna je proširena oprema ili motor mješača i osjetnik temperature polaznog voda (pribor). Jednostavno puštanje u pogon zahvaljujući funkciji Plug and Work, automatska funkcija za prilagođavanje vremenskih programa za zagrijavanje pitke vode i cirkulacijsku crpku, automatsko podešavanje ljetnog/zimskog vremena, kontrolirano zagrijavanje estriha, adaptivna regulacija temperature u spremniku, optimirana regulacija podnog grijanja osjetnikom polaznog i povratnog voda, integrirani sustav dijagnoze i dojava skupne smetnje. Karakteristike grijanja i vremenski intervali za krugove grijanja, zagrijavanje pitke vode i cirkulacijsku crpku mogu se podešavati odvojeno. S osjetnikom vanjske temperature. Vanjski uređaji priključuju se preko sistemskog utikača Rast 5. Vitotronic 200-H sadrži: pogonsku sklopku, elektronički graničnik maksimalne temperature, prikaz pogona i smetnje, Optolink sučelje za laptop za izravno priključivanje osobnog računala s Vitosoftom 300 i izvadivi opslužni dio. Priključak za vanjsko prebacivanje pogonskog programa, otvaranje ili zatvaranje mješača. Jednostavno rukovanje preko grafičkog displeja s tekstualnim prikazom, velikim slovima i crno-bijelim prikazom jakog kontrasta te kontekstualnom pomoći. Mogućnosti podešavanja pogonskih programa, zadanih vrijednosti, vremenskih programa i provjere temperatura, moguć prikaz potrošnje. Mogućnosti priključivanja putem LON BUS-a u spoju s komunikacijskim modulom LON (pribor) sa sljedećim komponentama: - Vitotronic 200 (tip GW1B, KW6B, HO1B, FO1, WO1B, KO1B, KO2B), - Vitotronic 300 (tip GW2B, GW4B), - Vitotronic 200-H (tip HK1B, HK3B) - Vitotronic 300-K (tip MW1B i MW2B) Proširenje funkcije EA1 (pribor) s analognim ulazom (0-10V) za zadavanje temperature polaznog voda kotla. Tri digitalna ulaza za vanjsko uključivanje pogonskih programa, vanjsku blokadu s dojavama smetnje. Jedan digitalni ulaz za aktiviranje crpke ili signalizaciju sniženog pogona grijanja kruga grijanja. Preko KM-BUS-a moguće je jednostavnije daljinsko nadziranje putem Vitocoma 100 (pribor). Preko LON-BUS-a (komunikacijski modul LON, pribor, mora se ugraditi) je putem Vitocoma 200 (pribor) i Vitodata 100 (pribor) moguće daljinsko nadziranje i upravljanje instalacijom grijanja. U spoju s Vitocomom 300 (pribor) i Vitodata 300 (dodatna oprema) dodatno je moguća daljinska parametrizacija. Pristup Vitodata-i moguć je preko osobnog računala s pretraživačem i internetom. Sposoban je za komunikaciju s nadređenim nadzornim sustavima preko LON-a i/ili uređaja Vitogate 200, tip EIB (pribor). Za zidnu montažu. Za ugradnju Vitotronica u razvodni ormar neophodan je montažni set (pribor).
Uzorak: tip kao Vitotronic 200-H HK1B, proizvod Viessmann, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. | 1 |  |  | á | 0 |  | = | 0
21. Dobava i ugradnja komunikacijskog modula LON. Elektronička tiskana pločica za ugradnju u Vitotronic 100 (tip GC1), 200 (tip GW1), 300 (tip GW2 i FW1) i 200-H. Za razmjenu podataka s daljnjim regulacijama kruga grijanja Vitotronic 200-H, 300-K i Vitocom 200/300.
Uzorak: proizvod Viessmann, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. | 1 |  |  | á | 0 |  | = | 0
22. Dobava i ugradnja LON spojnog voda za razmjenu podataka. Regulacija s utičnim spojnikom RJ45, duljine 7 m.
Uzorak: proizvod Viessmann, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. | 1 |  |  | á | 0 |  | = | 0
23. Dobava i ugradnja zatvorene ekspanzijske membranske posude koja se spaja na krug grijanja dizalice topline (EP-1). U cijenu je uključen sav ovjesni i pričvrsni pribor. Karakteristike ekspanzijske posude su sljedeće:
p0 = 1,1 bar
pa = 1,5 bar
pe = 2,5 bar
pmax = 3,0 bar
Vu = 35 lit
d = 485 mm
h = 280 mm
priključak NO 20
Uzorak: tip kao Statico SD 35.3, proizvod PNEUMATEX, Švicarska.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 1 |  |  | á | 0 |  | = | 0
24. Dobava i ugradnja zatvorene, protočne ekspanzijske posude za sustav pitke vode u spremniku potrošne tople vode (EP-3). Posuda se ugrađuje na ulazu hladne vode u spremnik potrošne tople vode. U cijenu je uključen sav ovjesni i pričvrsni pribor. Karakteristike posude su sljedeće:
p0 = 3,7 bar
pa = 4,0 bar
pmax = 10,0 bar
Vu = 80 lit
d = 687 mm
h = 347 mm
priključak = 2 x NO 25
Uzorak: tip kao AQUAPRESSO ADF 80.10, PNEUMATEX, Švicarska.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 1 |  |  | á | 0 |  | = | 0
25. Dobava i ugradnja recirkulacijske crpke (RP) koja je predviđena za rad s pitkom vodom, za ugradnju u recirkulacijski vod potrošne tople vode. Uz pumpu se isporučuje ovjesni, pričvrsni i stezni pribor, brtve, vijci, holenderi i fazonski komadi.
medij |  |  | voda
dobavna količina |  |  | 0,5 m3/h
pad tlaka |  |  | 60 kPa
električni priključak |  |  | U = 1x230 V / 50 Hz
električna snaga |  |  | N = 5-45 W
jakost struje |  |  | I = 0,05-0,38 A
radna temperatura |  |  | 2 do +110°C
priključna mjera |  |  | NO20
Uzorak: tip kao ALPHA1 20-40 N 150, proizvod GRUNDFOS, Danska.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. | 1 |  |  | á | 0 |  | = | 0
26. Dobava i ugradnja tvrdih bakrenih cijevi za sve razvode između dizalice topline i spremnika PTV-e prema standardu HRN C.D5.500-1972 i C.D5.501-1973 odnosno prema DIN 1786. U cijenu uključeni fazonski komadi, redukcije, prijelazni komadi, sav ovjesni i pričvrsni pribor, spojni i brtveni pribor, cijevne čahure te metalne ukrasne rozete zaštićene antikorozivnom zaštitom (kromirane), te sve ostalo potrebno za spajanje i ovješenje cjevovoda. Cijevi je nakon ugradnje, a prije izoliranja ili ličenja potrebno detaljno očistiti.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
Ø54x2
m | 40 |  |  | á | 0 |  | = | 0
Ø28x1
m | 10 |  |  | á | 0 |  | = | 0
Ø18x1
m | 30 |  |  | á | 0 |  | = | 0
Ø15x1
m | 60 |  |  | á | 0 |  | = | 0
27. Dobava i ugradnja termičke izolacije za izoliranje svih cijevnih razvoda ogrijevne vode te pripadajuće armature, koljena, redukcija, lukova, fazonskih komada i prirubnica, izolacijom debljine 25 mm, sljedećih karakteristika: toplinska vodljivost prema DIN 52612 i DIN 52613 l 20°C = 0,038 W/mK, temperaturno područje -45°C do +105°C, prigušivanje zvuka prema DIN 4190 do 32 dB(A), gustoća 65 do 80 kg/m3, propusnost vodene pare prema DIN52165 0,09 mgm/N.h., faktor otpora difuziji vodenoj pari prema DIN 52615 m ł 7000, širenje plamena: klasa 1 prema HRN U.J1.060; teško zapaljiva, samogasiva, nekapajuća, ne prenosi vatru prema HRN DIN 4102, dio 1-B1. Svi spojevi izolacije su zaštićeni samoljepivim trakama istog proizvođača i istih karakteristika kao osnovna izolacija.
Razvodi cjevovoda koji se vode u vanjskom dijelu zgrade dodatno se izoliraju kamenom vunom s aluminijskom folijom, debljine 50 mm, sljedećih karakteristika: grupa toplinske vodljivosti 040, klasa negorivosti: A1 prema HRN DIN 4102, negoriva. Svi spojevi izolacije od kamene vune su zaštićeni samoljepivim trakama (al. folija) istog proizvođača i istih karakteristika kao navedena izolacija. Nakon izoliranja vanjskog dijela razvoda cjevovoda navedenim izolacijama kompletan vanjski razvod se zaštićuje u plaštu od aluminijskog lima debljine 0,6 mm.
Uzorak: tip kao K-FLEX ST, proizvod L’ISOLANTE K-FLEX, Italija.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
Uzorak: tip kao LMF 10 AluR, proizvod KNAUF INSULATION, Hrvatska.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
Unutarnji razvod
Ø54x2 - debljine 25 mm
m | 10 |  |  | á | 0 |  | = | 0
Ø28x1 - debljine 25 mm
m | 10 |  |  | á | 0 |  | = | 0
Ø18x1 - debljine 13 mm
m | 10 |  |  | á | 0 |  | = | 0
Vanjski razvod
Ø54x2 - debljine 25 mm + 50 mm kamena vuna + 0,6 mm Al. lim
m | 30 |  |  | á | 0 |  | = | 0
Ø18x1 - debljine 13 mm + 20 mm kamena vuna + 0,6 mm Al. lim
m | 20 |  |  | á | 0 |  | = | 0
Ø15x1 - debljine 13 mm + 20 mm kamena vuna + 0,6 mm Al. lim
m | 60 |  |  | á | 0 |  | = | 0
28. Dobava i ugradnja armature na cijevnim razvodima ogrijevne vode u zgradi, za NP16, uz napomenu da se za promjere do NO 40 spajanje izvodi pomoću holendera, a za promjere od NO 50 na dalje izvodi se prirubnički spoj. U cijenu uključen sav brtveni i spojni pribor, vijci, holenderi, fazonski komadi, prirubnice i protuprirubnice.
Uzorak: proizvod kao KSB, Italija.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
Ogrijevna voda
Kuglaste slavine:
NO 20 | kom. | 1 |  | á | 0 |  | = | 0
NO 50 | kom. | 4 |  | á | 0 |  | = | 0
Ventili za punjenje i pražnjenje:
NO 15 | kom. | 2 |  | á | 0 |  | = | 0
Automatski odzračnik s kuglastom slavinom NO 10
NO 10 | kom. | 2 |  | á | 0 |  | = | 0
Voda solara
Kuglaste slavine:
NO 15 | kom. | 2 |  | á | 0 |  | = | 0
NO 25 | kom. | 1 |  | á | 0 |  | = | 0
29. Dobava i ugradnja termomanometra u metalnom kućištu za mjerno područje 0-120°C i 0-10 bar, za NP10 s pripadajućom trokrakom slavinom za priključak mjernog instrumenta. U cijenu uračunati brtveni i spojni pribor.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. |  | 2 |  | á | 0 |  | = | 0
30. Izrada i ugradnja odzračnih lonaca V = 3 litre, za NP16, kompletno s kuglastom slavinom dimenzije NO10 za njegovu demontažu; spojnim cjevovodom duljine cca. 10 m i kuglastom slavinom NO10 te sav spojni, ovjesni i pričvrsni pribor, čišćenje te ličenje temeljnom bojom u dva premaza.
U cijenu uračunata termička izolacija s parnom branom pripadajućeg cjevovoda (debljine 13 mm) i odzračnog lončića (debljine 25 mm).
kompleta | 3 |  |  | á | 0 |  | = | 0
31. Ugradnja postojeće demontirane i servisirane armature na cijevnim razvodima ogrijevne vode između električnog kotla i postojećeg spremnika PTV-e za NP16, uz napomenu da se za promjere do NO 40 spajanje izvodi pomoću holendera, a za promjere od NO 50 na dalje izvodi se prirubnički spoj. U cijenu uključen sav brtveni i spojni pribor, vijci, holenderi, fazonski komadi, prirubnice i protuprirubnice.
Kuglaste slavine:
NO 25 | kom. | 2 |  | á | 0 |  | = | 0
Ventili za punjenje i pražnjenje:
NO 15 | kom. | 2 |  | á | 0 |  | = | 0
UKUPNO MONTAŽNI RADOVI (K.) | [6 empty] | = | 0

## L -ST-ostali
L. TROŠKOVNIK IZGRADNJE TERMOTEHNIKE - ostali radovi
Zajednička oznaka: |  | JGL-2018-02
Broj projekta: |  | 2018-02/GP
Broj mape: |  | MAPA 1
Investitor: |  | JGL d.d.
SVILNO 20, 51000 RIJEKA
Naziv građevine: |  | UGRADNJA SPREMNIKA PTV-e
Lokacija građevine: |  | ODJEL STERILNIH I NESTERILNIH OTOPINA U OBJEKTU A
KOMPLEKS SVILNO, SVILNO 20, 51000 RIJEKA
Vrsta projekta: |  | STROJARSKI PROJEKT
Razina projekta: |  | TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE
Projektant: |  | GLAVNI PROJEKT
Mjesto i datum: |  | BORIS DRAGIČEVIĆ, dipl.ing.stroj.
RIJEKA, 01.2018.
Prije ispunjavanja ove specifikacije opreme, materijala i radova odnosno izrade i predaje službene ponude, Ponuditelj je obvezan detaljno pregledati strojarski projekt, kako bi sagledao količinu opreme i materijala te uvjete u kojima bi morao raditi.
U cijene mora biti uračunat sav potrebani rad i materijal za izradu kompletnih stavki troškovnika, sve potrebne prijevoze i prijenose, uskladištenja, skele, dizalice, unutarnje i vanjske komunikacije na radilištu, te faktore radne snage i poslovanja tvrtke Ponuditelja.
Gotovost svake pojedinačne stavke obrađene u troškovniku je do njezine potvrde od strane nadzornog inženjera odnosno Investitora.
Ukoliko je potrebno izvesti neke radove koji eventualno nisu sadržani u ovom troškovniku Ponuditelj ih je dužan napisati i ponuditi.
Prije narudžbe opreme, kod pojedinih isporučitelja potrebno je zatražiti provjeru i potvrdu svih elemenata opisanih u ovom troškovniku, a vezano za njihovu kompletiranost, cjelovitost i funkcionalnost.
Potpisom na ovaj troškovnik smatra se da je Ponuditelj obuhvatio sve materijale, radove, dokumentaciju, potvrde kakvoće itd. potrebne za izvođenje demontažnih/montažnih radova na strojarskim instalacijama do pune funkcionalnosti sustava.
Sastavni dio ovog troškovnika je Glavni projekt broj 2018-02/GP, Strojarski projekt-termotehničkih instalacija, izrađen u Rijekaprojekt-energetika d.o.o. iz Rijeke, kojeg se Ponuditelj mora pridržavati kod nuđenja, ugovaranja i izvođenja radova (vidjeti poglavlja Tehnički opis te Opći i tehnički uvjeti za izvođenje).
Ovaj troškovnik odnosno specifikacija opreme, materijala i radova izrađen je temeljem gore navedenog projekta.
Izvođač radova mora imati osposobljene i stručne radnike za izvođenje projektirane vrste strojarskih instalacija.
11.3. OSTALI RADOVI
1. Pripremno - završni radovi, transport opreme i materijala, sav potreban prijevoz i prijenos, uskladištenja, skele, dizalice, unutarnje i vanjske komunikacije na radilištu, sitni potrošni materijal koji nije posebno specificiran, te usklađivanje s ostalim sudionicima izvođenja.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
2. Usluge ovlaštenih servisera uređaja i opreme obuhvaćene u specifikaciji materijala i radova. Obvezno programiranje sustava protusmrzavanja postojeće dizalice topline.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
3. Ispiranje izvedene cijevne instalacije vodom dok instalacija nije potpuno čista (minimalno 2 puta), čišćenje filtera, punjenje sustava vodom, odzračivanje, hladna i topla proba, ispitivanje funkcionalnosti svakog od elemenata sustava kao i cijelog sustava te probni pogon sustava grijanja i hlađenja.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
4. Potrebna ispitivanja nepropusnost sustava grijanje i hlađenja, punjenje sustava vodom, balansiranje sustava, ispitivanje funkcionalnosti svakog elementa sustava kao i cijelog sustava te probni pogon. Obvezna izrada pisanog izvješća o postignutim rezultatima od strane ovlaštene organizacije.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
5. Pribavljanje certifikata i dokaza kakvoće, izjavao sukladnosti, jamstvenih listova za svu ugrađenu opremu i materijale te sva potrebna zakonska ispitivanja i mjerenja (buka, mikroklima, vlaga, temperature...) nakon izvedbe radova.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
6. Sitno štemanje i probijanje te ostala građevinska pripomoć, sitan pitrošni materijal koji nije posebno specificiram.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
7. Čišćenje gradilišta tijekom radova kao i završno detaljno čišćenje nakon završetka radova, odvoženje viška materijala i smeća na deponij te plaćanje usluga deponija.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
8. Primopredaja izvedenih radova, predaja izjava o sukladnosti, certifikata i jamstvenih listova, signalno obilježavanje vodova i opreme, te potrebni natpisi upozorenja i obavještenja. Jamstveni rok na ugrađenu opremu i izvedene radove mora iznositi minimalno 2 godine od završetka radova odnosno otklonjenih eventualnih primjedbi i primopredaje radova između Izvođača i Investitora. U jamstvenom roku propisani servisi na ugrađenoj opremi su financijska obveza Izvođača radova. Kod izrade oznaka za signalno obilježavanje vodova i opreme, natpisa upozorenja i obavještenja voditi računa da svi elementi moraju biti označeni nepobrisivnom, svima čiljivom trajnom oznakom prema strojarskom projektu, a smjerovi energije moraju biti jasni, nepobrisivi, definirani bojama i strelicama.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
9. Izrada pismenih uputa za rad i održavanje te izrada funkcionalnih shema, sve uokvireno u staklo i ovješeno na zidove tehničkih prostorija.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
10. Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja u Acad-u u verziji po želji Investitora, u dva uvezana primjerka i na CD-u.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
11. Primopredaje građevine na upotrebu Investitoru te edukacija korisnika o načinu rada, održavanja i upravljanja ugrađene opreme i sustava od strane Izvođača i automatičara prilikom primopredaje uz prisutstvo projektanta/nadzora.
kompleta | 1 |  | á | 0 | = | 0
UKUPNO OSTALI RADOVI (L.) |  |  |  |  | = | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA UGRADNJA SPREMNIKA PTV-e ODJEL STERILNIH I NESTERILNIH
OTOPINA U OBJEKTU A
A. REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJA - pripremni radovi, razdjelnici, glavni razvod |  | = | 0
B. REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJA - elektro radovi uz termoinstalacije |  | = | 0
C. REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJA - instalaterski radovi |  | = | 0
D. REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA |  | = | 0
F. REKAPITULACIJA HIDROINSTALACIJA - pripremni radovi |  | = | 0
G. REKAPITULACIJA HIDROINSTALACIJA - dovod sanitarne vode |  | = | 0
H. REKAPITULACIJA TERMOTEHNIKE - demontažni radovi |  | = | 0
K. REKAPITULACIJA TERMOTEHNIKE - montažni radovi |  | = | 0
L. REKAPITULACIJA TERMOTEHNIKE - ostali radovi |  | = | 0
| UKUPNO | = | 0
| PDV (25%) | = | 0
| SVEUKUPNO | = | 0