## OMCO - troškovnik
Troškovnik za: Fotonaponska elektrana za vlastitu potrošnju OMCO CROATIA
INVESTITOR: OMCO Croatia d.o.o., Hum na Sutli 107/5, 49231 Hum na Sutli
LOKACIJA: Hum Na Sutli (k.č.br. 262/3, k.o. Prišlin)
R.br. | Opis | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
1. | Dobava i montaža fotonaponskih modula na nosivu konstrukciju, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika:
- Polikristalna izvedba - Garancija: minimalno 15 godina na proizvod, minimalno 90% izlazne snage u 12 godina, a minimalno 80% u 25 godina - Certifikati: IEC 61215 i IEC 61730 - 1, IEC 61730 - 2, - IEC EN 61701:2011, IEC EN 62716 ili jednakovrijedni - IEC 62804 - Zadovoljava PID test ili jednakovrijedni Električne karakteristike: - Izvedba: polikristalni - Vršna snaga (Pmpp): minimalno 270 W - Broj ćelija: 60 Mehaničke karakteristike: - Dimenzije u mm: 1650x992x40 ± 2%
|  | kom | 4530 |  | 0
| UKUPNO 1. |  |  |  | 0
2. | Dobava i montaža nosive konstrukcije fotonaponskih modula, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika:
Aluminijska podkonstukcija za instalaciju fotonaponskih modula na kosom krovu sa pokrovom sendvič panel, zajedno sa svim spojnim materijalom:
| Aluminijski profil za prihvat FN modula, 40x40x6000 mm | kom | 3040 |  | 0
| Nosač aluminijskog profila za spoj profila sa krovnim pokrovom | kom | 24320 |  | 0
| Krajnja kopča za spajanje FN modula sa aluminijskim profilom - za brzu montažu | kom | 440 |  | 0
| Srednja kopča za spajanje FN modula sa aluminijskim profilom - za brzu montažu | kom | 8838 |  | 0
| Platični poklopci za aluminijski profil za prihvat FN modula | kom | 440 |  | 0
| UKUPNO 2. |  |  |  | 0
3. FOTONAPONSKI IZMJENJIVAČI/PRETVARAČI
3.1. | Dobava, montaža i priključenje fotonaponskih izmjenjivača, do potpune funkcionalnosti, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika
Ulazne veličine: Maximalna PV snaga (Ppv): 70,0 ± 2% kW Maksimalna DC snaga (PDC, MAX): 70,0 ± 2% kW Maksimalni DC napon (UDC, MAX): 1000 V Maksimalna struja (IMAX): 90 ± 2% A Prenaponska zaštita: DA Nadziranje kvara uzemljenja: DA Zaštita zamjene polova: DA Izlazne veličine: Maksimalna AC snaga (PAC, MAX): 50,0 ± 2% kW Struja (IAC,NOM): 72,4 ± 2% A Radno područje, napon mreže (UAC): 400 V Stupanj korisnog djelovanja: Maksimalni stupanj korisnosti: minimalno 98,5% Europski stupanj korisnosti: minimalno 98,1% Certifikati: EN 62109-1:2010, EN 62019-2:2011, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005+AC:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 61000-3-11:2000, EN 61000-3-12:2011, EN 62109-1:2011-04, EN 62109-2:2012, EN 61000-6-2:2006-03, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000-3-11:2000, EN 61000-3-12:2011 ili jednakovrijedni Mrežni standardi: VDE 0126-14-1, DIN VDE 0126-1-1:2006-02, IEC 61727:2004, IEC 62116:2014, IEEE 1547:2003, IEEE 1547.1:2005, AS 4777.3:2005 ili jednakovrijedni Jamstvo: minimalno 10 godina
|  | kom | 20 |  | 0
3.2. | Geodetski radovi na iskolčenju građevine. Jediničnom cijenom su uključena sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz nacrta prenose na teren, osiguranje osi iskolčenja, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme radova, odnosno do predaje radova Investitoru. | kpl | 1 |  | 0
| Strojni široki iskop tla, u materijalu kategorije "C", s utovarom u prijevozno sredstvo. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u prijevozna sredstva, odovoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja, radovi na uređenju i čišćenju pokosa, planiranje iskopanih i susjednih površina. | m3 | 35 |  | 0
| Dobava i izvedba betonskih opločenja dimenzija 20 x 20 x 6 cm, sive boje, sistemom fuga na fugu, u sloju pijeska debljine 3-5 cm. Opločnici moraju biti atestirani. Fuge su širine 0.2 cm, ispunjavaju se pijeskom 4 cm. Obračun se vrši po m2 opločenja. U jediničnu cijenu uključen je sav potreban materijal i rad za funkcionalnu izvedbu. | m2 | 30 |  | 0
| Uređenje slabo nosivog temeljnog tla i posteljice polaganjem netkanog geotekstila, vlačne čvrstoće. Uređenje slabo nosivog temeljnog tla i posteljice polaganjem geotekstila načina ugradnje (preklapanjem, zavarivanjem ili šivanjem) te kakvoće na prethodno poravnato tlo. Obračun je prema stvarnoj površini tla na koji je položen geotekstil (preklopi se ne uračunavaju) u četvornim metrima. U cijenu je uključen sav rad, nabava geotekstila i materijala za poravnavanje te ostalog potrebnog materijala, transporti i oprema za pripremu podloge i polaganje geotekstila, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. Prvi sloj nasipa koji se nanosi s čela u smjeru preklopa obračunava se u stavci nasipa. - Sirovina, polipropilen (PP), - vlačna čvrstoća (EN ISO 10319 ili jednakovrijedno) 24,0/21,6 kN/m, - istezanje pri max. opterećenju 80/80 % | m2 | 105 |  | 0
| Doprema potrebnog materijala te za izradu zasipa oko temeljnih stopa kamenim materijalom granulacije do 0-31.5 mm,te oprema potrebnog kamenog materijala (granulacije 0-63 mm) te izrada nasipa ispod podne ploče objekta, a sve prema zahtjevima nadzornog inženjera. Izrada obuhvaća dobavu materijala, nasipavanje, razastiranje, eventualno vlaženje ili sušenje, te fino planiranje materijala prema visinskim kotama danim u projektu. Komprimiranje izravnavajućeg sloja treba vršiti tako da se postigne modul stišljivost metodom kružne ploče promjera 30 cm min Ms≥40 MN/m2. Obračun se vrši u m3 ugrađenog i preuzetog izravnavajućeg sloja. | m2 | 35 |  | 0
| Uređenje okoliša nakon izvedenih radova. Uključuje čišćenje površina, eventualno zatravljivanje zelenih površina, nasipavanje postojećih staza te odvoz i zbrinavanje građevinskog i ostalog otpada od strane ovlaštenog poduzeća. | m2 | 150 |  | 0
| Strojni iskop za temelje konstrukcije. Strojni široki iskop tla, u materijalu kategorije "C" s utovarom u prijevozno sredstvo. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u prijevozna sredstva, odovoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja, radovi na uređenju i čišćenju pokosa, planiranje iskopanih i susjednih površina. | m3 | 22 |  | 0
| Dobava, transport i ugradnja betona za izradu podložnog sloja ispod temelja samaca (na pripremljenoj i izniveliranoj podlozi), od betona tlačne čvrstoće C12/15 (ili jednakovrijedno), debljine 10 cm. U jediničnoj cijeni su obuhvaćene sve potrebne aktivnosti za funkcionalnu izvedbu podbetona, a jedinična cijena obuhvaća sljedeće aktivnosti: • montaža i demontaža četverostrane, odnosno dvostrane oplate (gredice visine 10 cm kako bi se mogla kontrolirati debljina podložnog betona), • niveliranje oplate na potrebnu visinsku kotu • dobava, transport i ugradnja betona C 12/15 (ili jednakovrijedno) • njega betona Obračun se vrši po m3 dobavljenog, dopremljenog i ugrađenog betona te funkcionalno izvedenog i od nadzornog inženjera preuzetog podložnog betona. | m3 | 7 |  | 0
| Dobava, transport i ugradnja betona za izradu temeljnih stopa dimenzija 80x60x65 cm. Betonske temeljne stope se izvode od betona tlačne čvrstoće C25/30 (ili jednakovrijedno) u glatkoj oplati. Potrebno je ugraditi za ankere za montažu čelične konstrukcije. U jediničnoj cijeni su obuhvaćene sve potrebne aktivnosti za funkcionalnu izvedbu temelja, a jedinična cijena obuhvaća slijedeće aktivnosti: • montaža i demontaža četverostrane glatke oplate temeljnih stopa, • ugradnje ankera koje dobavlja montažer čelične konstrukcije (sidrenih vijaka), • izrade potrebnih otvora za instalacije, • dobava, transport i ugradnja betona klase tlačne čvrstoće C25/30 (ili jednakovrijedno) s potrebnim vibriranjem, • onačavanje osi ''x'' i osi ''y'' na temeljnim stopama, • uzimanje i potrebna ispitivanja betonskih uzoraka (kocke za uzorkovanje), • zalijevanje podljevnim mortom nakon ugradnje čelične konstrukcije, • njega betona. Obračun se vrši po m3 dobavljenog, dopremljenog i ugrađenog betona te funkcionalno izvedenog i od nadzornog inženjera preuzetog ugrađenog betona u temeljne stope. | m3 | 10 |  | 0
| Dobava, transport i ugradnja betona za izradu podne ploče, debljine 15 cm od betona klase tlačne čvrstoće C25/30 (ili jednakovrijedno). U jediničnoj cijeni su obuhvaćene sve potrebne aktivnosti za funkcionalnu izvedbu, a jedinična cijena obuhvaća sljedeće aktivnosti: • dobava i ugradnja PEHD folije • dobava, transport i ugradnja betona C25/30 (ili jednakovrijedno) s potrebnim vibriranjem, • uzimanje i potrebna ispitivanja betonskih uzoraka (kocke za uzorkovanje), • dobava i ugradnja (mokro na mokro) gotove podne smjese od korunda crvene boje, debljine posipa od minimalno 7 mm (prema uputi proizvođača) te zaglađivanje helikopterima (25 m2), • njega betona (nakon ugradnje obloge od koruda), što uključuje prekrivanje geotekstilom i PEHD folijom te vodenu maglicu, Obračun se vrši po m3 dobavljenog, dopremljenog i ugrađenog betona te funkcionalno izvedene i od nadzornog inženjera preuzete gotove podne ploče. | m3 | 8 |  | 0
| Dobava, izrada, savijanje i montaža armature od betonskog čelika B500B (ili jednakovrijedno). Armaturu prije betoniranja pregledava nadzorni inženjer. Obračun se vrši po kg funkcionalno montirane armature preuzete od nadzornog inženjera. | kg | 2200 |  | 0
Izrada, transport i ugradnja montažnih čeličnih nosača za nosivu konstrukciju solarne stanice, ugradnju ulaznih vrata na koju se montira fasadni perforirani trapezni lim, te na krovu termopaneli s ispunom od mineralne vune. Stavka uključuje L profile kao nosače izmjenjivača. Konstrukcija je klase II. U stavku je uključeno odmaščivanje i čišćenje konstrukcije do stupnja čistoće St 3, te nanošenje prvog temeljnog premaza debljine min. 30 μm u radionici (shopprimer) te nakon toga dobava potrebnog materijala i aplikacija drugog temeljnog premaza 30 μm d.s.f. te završnog premaza na bazi alkida debljine 2x30 μm d.s.f. (ukupno debljina sustava iznosi 120 μm d.s.f.)
| Stavka uključuje sav spojni i montažni pribor te razradu radioničke dokumentacije. U jediničnoj cijeni su obuhvaćene sve potrebne aktivnosti za funkcionalnu izvedbu, a jedinična cijena obuhvaća sljedeće aktivnosti: • geodetska provjera svih osi prije izrade konstrukcije • montaža i demontaža potrebnih radnih skela • dobava materijala, doprema i ugradnja specificiranih elemenata konstrukcije • izrada kompletnog sustava zaštite od korozije, • mjerenja i ispitivanja parametara kvalitete zaštite od korozije te izdavanje izvješća o kvaliteti • izrada i dostava dokaza kvalitete Obračun se vrši za funkcionalnu izvedenu konstrukciju od specificiranih elemenata koja je preuzeta od nadzornog inženjera. Obračun po kg izrađene i ugrađene čelične konstrukcije. | kg | 4800 |  | 0
| Dobava i ugradnja sidrenih vijaka čelične konstrukcije, M20, l=700 mm | kom | 24 |  | 0
| Izrada, dobava te postava čeličnih dvokrilnih vanjskih vrata. Dovratnici od plastificiranih čeličnih profila debljine 3 mm. Vratno krilo je od glatkog čelika debljine 3 mm. Ugradnja vrata obuhvaća elemente spajanja, pokrovne lajsne, potreban okov za otvaranje sa polugama za brzo otvaranje u slučaju požara, te sve ostalo potrebno za potpunu funkcionalnost. Sa vanjske strane izvesti silikoniranje kvalitetnim silikonom u boji profila, otpornim na atmosferske utjecaje. - dimenzija svijetlog otvora 180/200 cm, ugradbena dimenzija 190/205 cm | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža trapeznog krovnog izolacijskog panela, sastavljen od vanjskog lima debljine 0,6 mm, poliesterska boja debljine 25 μm, lim kvalitete S280, po normi EN1042 i EN 10147-2000 ili jednakovrijedno. Širina panela je 1000 mm. Koeficijent prolaska topline U = 0,67 W/m2K. Izolacijska jezgra je iz konstrukcijske negorive lamelirane mineralne vune razreda A1 po EN 13501-1 (ili jednakovrijedno) debljine 50 mm. Ral boja lima panela po izboru investitora. Reakcija na požar: -Razred reakcije na požar Euroklasa A2 prema normi EN 13501 ili jednakovrijedno -Najviša, s1 klasa obzirom na razvoj dima -Najviša, d0 klasa obzirom na goruće kapljice/otpale dijelove. Obvezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača Kingspan. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. Obračun po m2 ugrađenih panela. U stavku uključen sav originalni spojni i pričvrsni material, EPDM brtve, kalote i podlošci proizvođača. Također uključiti platforme za montažu i sav ostali material za funkcionalnu izvedbu. | m2 | 22 |  | 0
| Dobava i ugradnja fasadnog perforiranog trapeznog lima. Obračun prema m2 plohe pročelja sa svim potrebnim radom, materijalom, pomoćnim materijalom i dijelovima. | m2 | 72 |  | 0
| Izrada, dobava i montaža horizontalog žljeba prema projektu, presjeka dim. Ø100 mm izvedenog od pocinčanog lima d=0.55 mm. Cijena uključuje dobavu, izradu i kompletnu montažu sa svim potrebnim držačima i spojevima na vertikalan žljeb, zaštitu po ugradnji i montažu do potpune gotovosti. | m | 20 |  | 0
| Izrada, dobava i montaža vertikalnog žljeba prema projektu, presjeka dim. Ø110 mm izvedenog od pocinčanog lima d=0.55 mm. Cijena uključuje dobavu, izradu i kompletnu montažu sa svim potrebnim držačima i spojevima na vertikalan žljeb, zaštitu po ugradnji i montažu do potpune gotovosti. | m | 3.5 |  | 0
| Dobava, izrada i ugradnja svi opašava na spojevima panela. | m | 88 |  | 0
| Dobava, dostava i montaža trake za uzemljenje čelične nadstrešnice. | m | 100 |  | 0
| UKUPNO 3. |  |  |  | 0
4. | Dobava materijala, izrada i priključenje DC razvoda fotonaponskog sustava sa svim elementima sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika
| Dobava, isporuka i polaganje instalacijskih PK kanalica odgovarajućih dimenzija sa poklopcima ili kaoflex cijevi | m | 1000 |  | 0
| Dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje fotonaponskog DC kabela PV1-F 6 mm² minimalnog presjeka 6mm², komplet sa priključnicama te sitnopotrošnim materijalom | m | 33000 |  | 0
| Dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje konektora za spajanje nizova modula MC4 priključak + | kom | 200 |  | 0
| Dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenjel konektora za spajanje nizova modula MC4 priključak - | kom | 200 |  | 0
| UKUPNO 4. |  |  |  | 0
5. | AC razvod fotonaponskog sustava
5.1. | Dobava, izrada i priključenje ormara AC zaštite zajedno sa svim sitnim materijalom i priborom
| - razvodni ormar, metalni, 2000x1200x400 (VxŠxD), IP66, sa uvodnicama za uvod kabela kom 2 - razvodni ormar, metalni, 2000x400x400 (VxŠxD), IP66, sa uvodnicama za uvod kabela kom 1 - bočne stranice - postolje za ormar prednje, dimenzije 1000 x 100 kom 2 - postolje za ormar bočno, dimenzija 400 x 100 kom 1 - postolje za ormar bočno, dimenzija 400 x 100 kom 1 - 3polni osigurač sa karakteristikom rastavljača 80A, C karakteristika, prekidna moć 10kA kom 20 - odvodnik prenapona B/C 275/12,5 kA klasa zaštite TI+TII/B+C, maks. struja pražnjenja 50kA, nazivna odvodna struja 20kA kom1 - zaštitni prekidač , C karakteristika, 6A, 1-polni kom 1 - tipkalo za isključenje elektrane kom 1 - teretna sklopka 4P/1600A/50kA sa mogućnošću daljinskog isklopa (ugradnja tipkala za isključenje) kom 1 - rastavna sklopka 4P, 400A sa osiguračima 400A i kratkospojnikom kom 5 Izrada i spajanje ormara uključujući sav sitnopotrošni materijal kpl 1 | kpl | 1 |  | 0
5.2. | Razvod trase AC kabela komplet sa spojnim materijalom i priborom
| - dobava, isporuka i polaganje instalacijskih kanalica PK300 sa poklopcima | m | 50 |  | 0
| - dobava, isporuka i polaganje instalacijskih kanalica PK200 sa poklopcima | m | 60 |  | 0
| - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela od izmjenjivača do razvodnog ormara NYY-J 5x25 mm2 | m | 200 |  | 0
| - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela od centralnog razvodnog ormara elektrane do centralnog razvodnog ormara objekta NYY-0 1x150 mm2 | m | 640 |  | 0
| - spajanje priključnih kabela sa priključnim mjernim mjestom, izvedeno, izolirano po pravlima struke komplet zajedno sa svim potrošnim materijalom | kpl | 1 |  | 0
| - dobava i montaža dodatne PEHD cijevi fi 160 mm dužine 12m (3 kom) sa svim potrebnim građevinskim radovima na rezanju asfalta, bušenje prodora u TD i šaht, ugradnji cijevi te dovođenja u prvobitno stanje. | kpl | 1 |  | 0
5.3. | Dobava, isporuka i ugradnja NN sklopnog bloka sa mogućnošću spajanja 5 kabela sljedećih tehničkih karakteristika:
- tropolna osigurač sklopka vertikalne izvedbe sa osiguračima 400A, 5 kom., - nazivni napon izolacije: 690V, - nazivni napon: 400/230V, - nazivna struja: 1600A, - stupanj mehaničke zaštite IP00 - spajanje na postojeće sabirnice NN razvoda - spojna oprema (sabirnice, vijci i ostala spojna oprema)
U radovima na ugradnji NN sklopnog bloka poduzeti nužne mjere za sprječavanje pristupa dijelovima pod naponom i neovlaštenih manipulacija električnim postrojenjem. Prije početka osiguranja mjesta rada, mora se nedvojbeno utvrditi u kojem se strujnom krugu, polju i vodu nalazi mjesto rada. Prije početka rada mora se osigurati beznaponsko stanje mjesta rada primjenom »pet pravila sigurnosti«.
| Radove na ugradnji NN sklopnog bloka zbog potrebnog stajanja obavezno koordinirati sa predstavnikom investitora. | kpl | 1 |  | 0
5.4. | Zamjena sabirnica odgovarajućeg presjeka na starom NN sklopnom bloku na koji se dograđuje novi blok prema sljedećim aktivnostima: - odspajanje kabela na postojećem NN bloku - demontaža rastavnih pruga - dobava i zamjena sabirnica - dogradnja novog NN bloka - montaža rastavnih pruga - ponovno spajanje potrošača na stari dio NN bloka | kpl | 1 |  | 0
5.5. | Izmještanje postojećeg kompenzatora jalovine za smještaj NN sklopnog bloka, sa svim potrebnim građevinskim i elektro radovima za izmještanje kompenzatora jalovine - predviđa se nova lokacija kompenzatora na nasuprotnom zidu u odnosu na trenutnu poziciju, ali je detaljan položaj kompenzatora potrebno dogovoriti sa investitorom prije početka izgradnje elektrane Radove na preseljenju kompenzacije zbog potrebnog stajanja obavezno koordinirati sa predstavnikom investitora.
| Izrada kanalice u betonu prema novoj poziciji razvodnog ormara kompenzacije. Radove izvoditi na način da se prilikom izvođenja radova zaštiti ostali dio postrojenja trafostanice. | kpl | 1 |  | 0
| Odspajanje, preseljenje te ponovno spajanje razvodnog ormara kompenzacije na novoj poziciji. | kpl | 1 |  | 0
| Izrada metalnih poklopaca za nove kanalice te preuređenje postojećih. | kpl | 1 |  | 0
| Dodatno uzemljivanje poklopaca kanala. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO 5. |  |  |  | 0
6. | Dobava materijala, izrada izjednačenja potencijala FN sustava po pravilima struke sa svim spojnim materijalnom i priborom
| Dobava, polaganje i spajanje kabela PF 16 mm2 za izjednačenja potencijala | m | 500 |  | 0
| Dobava, polaganje i spajanje kabela PF 25 mm2 za izjednačenja potencijala | m | 200 |  | 0
| komplet sitnopotrošni materijal (spojnice , vijci , matice) | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO 6. |  |  |  | 0
7. | Sustav za nadzor, izvještavanje i detekciju kvara fotonaponske elektrane
Centralni uređaj za prikupljanje i obradu podataka: - 1 x Ethernet, Bluetooth, 1 x RS485/RS422, 1 x USB sučelje, - praćenje rada stringa/MPPT-a invertera, - detekcija kvara, greške, praćenje stanja i proizvodnje invertera, - mogućnost slanja e-maila ili SMS-a za dojavu kvara, - predviđanje proizvodnje, - mogućnost spajanja pametnog brojila za prikaz vlastite potrošnje objekta, - smanjenje snage invertera do određenog postotka ovisno o stanju trenutne proizvodnje i potrošnje kako bi se zadovoljila ograničenja snage definirane PEES-om, - HTTP prijenos podataka, - mogućnost FTP prijenosa, - minimalno 2GB memorijska kartica, - jamstvo: minimalno 5 godina
|  | kom | 1 |  | 0
GPRS modul: - GPRS antena za GMS signal, - slot za SIM karticu za podatkovni promet, - integrirani GPRS modul za uspostavu podatkovne veze - jamstvo: minimalno 5 godina
|  | kom | 1 |  | 0
Pametno brojilo (Smart meter): - trofazno pametno brojilo, - sučelje za vanjsku promjenu tarife, RS485, 4-pin za S0 izlaz za A+, A-, Modbus, - maksimalna struja 6A, - napon 230/400VAC, - raspon mjerenja od 6mA do 5 A, - vlastita potrošnja <10VA, - frekvencija 50Hz, - IP51 zaštita, - prikaz aktivne i reaktivne snage, - prikaz energije u dva smjera, - prikaz: I, U, P, S, F, cos fi, - jamstvo: minimalno 2 godine - norme: EN 50470-1, EN 50470-2, IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62053-21, CLC/TR 50579 ili jednakovrijedne - u kompletu sa strujnim mjernim transformatorima 500/5A ili jednakovrijedno
|  | kom | 20 |  | 0
Licenca za softver za nadzor, vizualizaciju podatka i udaljeno upravljanje radom fotonaponske elektrane:
- WEB bazirani softver, - mogućnost udaljenog pristupa inverterima te udaljene konfiguracije, - mogućnost integracije korisničkog HTML koda, - analiza prikupljenih podataka te automatski sustav za upozoravanje na moguće probleme rada elektrane, - automatski prikaz i dojava eventualnih devijacija u radu elektrane,
- “log book” za praćenje svih aktivnosti na pojedinoj fotonaponskoj elektrani, - mogućnost izrade standardiziranih izvještaja, - prikaz proizvodnje i potrošnje elektrane na dnevnoj, mjesečnoj i godišnjoj razini, - dinamički prikaz sa svim relevantnim podacima za vrijeme rada elektrane, kao što su trenutna snaga, ukupna dnevna proizvodnja, doprinos u smanjenju CO2 emisija te trenutna i dvodnevna vremenska prognoza za lokaciju na kojoj se nalazi elektrana,
- mogućnost prikaza rada elektrana na centralnim monitorima smještenim u prostorijama tvrtke za posjetitelje, - slanje upozorenja ili alarma putem e-maila, - grafički prikaz vlastite potrošnje lokacije, - uključena FTP licenca za backup slanje podataka na cloud server - vijek trajanja: minimalno 5 godina
|  | kom | 1 |  | 0
| Dobava i isporuka podatkovne SIM kartice sa minimalnim prometom od 1 GB mjesečno - vijek trajanja: minimalno 5 godina | kom | 1 |  | 0
| ICT Cloud Server u svrhu sigurnosne pohrane podataka rada fotonaponskog sustava zbog izvještavanja o rezultatima ostvarenih mjera suklano Uputi za prijavitelje, minimalne konfiguracije : - Operativni sustav Windows - 1 vCPU - 2 GB RAM - 50 GB HDD basic - 10 Mbps Cloud Interface (Internet interface) - Backup na dnevnoj razini - vijek trajanja: minimalno 5 godina | kpl | 1 |  | 0
| Dobava, isporuka i polaganje kabela za povezivanje pametnih brojila, invertera i centralnog sustava za prikupljanje i nadzor podataka - UTP Cat 6 | m | 1500 |  | 0
| UKUPNO 7. |  |  |  | 0
8. | Protupožarni i ostali sigurnosni zahtjevi
| Izrada, doprema i montaža vruće cinčane penjalice s ledobranima m=12 m, kom 5 Jedinična cijena uključuje: - zemljane radove i uređenje okoliša - AB temelj s ugrađenim sidrima - ugradnju čeličnih nosača na fasadnom zidu (blok opeka, serklaži i ''sandwich'' paneli) - penjalicu s ledobranom - podest na vrhu s ogradom i silaznim stubama - nemogućnost pristupa za osobe bez dozvole za pristup | kpl | 5 |  | 0
| Izrada, doprema i ugradnja čelične podkonstrukcije na atikama i vijencu zgrade (3 atike + 1 vijenac) na koja se sidre slova slijedećeg izraza: ''Zabranjeno gašenje vodom krova zgrade'' | kpl | 4 |  | 0
| Izrada, doprema i ugradnja izraza ''Zabranjeno gašenje vodom krova zgrade'' čija su slova visine minimalno 50 cm | kpl | 4 |  | 0
| UKUPNO 8. |  |  |  | 0
9 | Regulacija, ispitivanje i puštanje u pogon fotonaponske elektrane
| Beznaponska i naponska ispitivanja instalacije FN elektrane zajedno sa izradom izvješća i prateće dokumentacije: - ispitivanje električne instalacije vizualnim pregledom - mjerenje otpora izolacije - mjerenje otpora uzemljenja - mjerenje otpora petlje - ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča - ispitivanje funkcionalnosti diferencijalnih strujnih zaštitnih sklopki (RCD) - pregled i mjerenje instalacije zaštite od djelovanja munje | kom | 1 |  | 0
| Puštanje u rad te ispitivanje funkcionalnosti kompletne elektroinstalacije FN elektrane, parametriranje elektrane | kom | 1 |  | 0
| Izrada elaborata kvalitete napona po EN 50160-2012 što uključuje mjerenje kvalitete napona na priključnom mjestu 7 dana prije priključenja elektrane te 7 dana sa priključenom elektranom. | kom | 1 |  | 0
| Ispitivanje elektrane u skladu s HEP-ovim tipskim programom ispitivanja elektrane u paralelnom pogonu s mrežom u pokusnom radu, te izrada izvješća i prateće dokumentacije | kom | 1 |  | 0
| Elaborat utjecaja elektrane na mrežu | kom | 1 |  | 0
| Elaborat podešenja zaštite | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO 9. |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | Dobava i montaža fotonaponskih modula na nosivu konstrukciju, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika: | 0
2. | Dobava i montaža nosive konstrukcije fotonaponskih modula | 0
3. | Dobava, montaža i priključenje fotonaponskih izmjenjivača, do potpune funkcionalnosti, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika | 0
4. | Dobava materijala, izrada i priključenje DC razvoda fotonaponskog sustava sa svim elementima sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika | 0
5. | AC razvod fotonaponskog sustava | 0
6. | Dobava materijala, izrada izjednačenja potencijala FN sustava po pravilima struke sa svim spojnim materijalnom i priborom | 0
7. | Sustav za nadzor, izvještavanje i detekciju kvara fotonaponske elektrane | 0
8. | Protupožarni i ostali sigurnosni zahtjevi | 0
9. | Regulacija, ispitivanje i puštanje u pogon fotonaponske elektrane | 0
| UKUPNO (kn): | 0
| PDV 25%: | 0
| SVEUKUPNO sa PDV-om (kn): | 0