2. POJAŠNJENJA I IZMJENE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

U POSTUPKU NABAVE

Izgradnja integrirane fotonaponske ICT elektrane za vlastitu potrošnju

Dana 8.3.2019. Naručitelj je zaprimio upit gospodarskog subjekta kako slijedi:

"2.1. Tehničke specifikacije, opis posla i sve relevantne tehničke pojedinosti predmeta nabave

Predmet nabave je izgradnja integrirane fotonaponske ICT elektrane za vlastitu potrošnju ukupne DC snage od 193,32 kW i AC snage od 142,7 kW."

"5.9. Referentna godišnja potrošnja

Izvođač jamči Naručitelju referentnu godišnju proizvodnju integrirane fotonaponske elektrane u iznosu 202.787 kWh. Trajanje jamstva referentne godišnje proizvodnje integrirane fotonaponske elektrane iznosi 15 godina računajući od dana primopredaje elektrane.

Izvođač se obvezuje nadoknaditi Naručitelju izgubljeni prihod razlike od planiranog prihoda u odnosu na referentnu godinu ukoliko je razlika proizvodnje integrirane fotonaponske elektrane u normalnom radu i bez kvarova, veća od 10% (deset posto) u odnosu na referentnu proizvodnju od 202.787 kWh

Očekivana godišnja proizvodnja integrirane fotonaponske elektrane umanjuje se godišnje za 1% (jedan posto) u odnosu na proizvodnju integrirane fotonaponske elektrane iz prethodne godine zbog degradacije snage fotonaponskih modula. Za prvu godinu rada fotonaponske elektrane kao očekivana godišnja proizvodnja uzima se proizvodnja referentne godine.

Cijena kWh za izgubljeni prihod definira se kao važeća cijena kWh električne energije Naručitelja za promatranu godinu uvećana za naknadu za obnovljive izvore energije."

"Prilog 5. Nacrt ugovora

Članak 3.

1.	Radovi iz čl 1 ovog Ugovora izvode se u skladu s Glavnim projektom oznake 23/17_A, izrađen po ENERCO SOLAR d.o.o., Tržna 1, Zaprešić, te troškovnikom iz ponude Izvođača br______, koji čine sastavni dio ovog Ugovora.

2.	Radovi iz članka 1. ovog Ugovora obuhvaćaju:

•	dobavu, isporuku i ugradnju opreme za fotonaponsku elektranu Adriateh za potrebe proizvodnog pogona

•	mjerenje kvalitete električne energije za fotonaponsku elektranu za potrebe proizvodnog pogona,

•	isporuku i konfiguraciju ICT rješenja za nadzor fotonaponske elektrane i pohranu podataka

•	montažu fotonaponske elektrane te priprema za priključak na elektroenergetsku mrežu

•	izrada potrebnih elaborata i izvještaja

•	ishođenje odobrenja za rad fotonaponske elektrane od strane HEP-ODS-a d.o.o,

•	puštanje u rad fotonaponske elektrane Adriateh za potrebe proizvodnog pogona"

Članak 11.

1.	Izvođač jamči Naručitelju referentnu godišnju proizvodnju integrirane fotonaponske elektrane iz članka 1. ovog ugovora u iznosu 202.787 kWh. Trajanje jamstva referentne godišnje proizvodnje integrirane fotonaponske elektrane iz članka 1. ovog ugovora iznosi 15 godina računajući od dana primopredaje elektrane.

2.	Izvođač se obvezuje nadoknaditi Naručitelju izgubljeni prihod razlike od planiranog prihoda u odnosu na referentnu godinu ukoliko je razlika proizvodnje integrirane fotonaponske elektrane iz članka 1. ovog Ugovora, u normalnom radu i bez kvarova, veća od 10% (deset posto) u odnosu na referentnu proizvodnju od 202.787kWh

3.	Očekivana godišnja proizvodnja integrirane fotonaponoske elektrane iz članka 1, ovog Ugovora umanjuje se godišnje za 1% (jedan posto) u odnosu na proizvodnju integrirane fotonaponske elektrane iz prethodne godine zbog degradacije snage fotonaponskih modula. Za prvu godinu rada fotonaponske elektrane kao očekivana godišnja proizvodnja uzima se proizvodnja referentne godine.

4.	Cijena kWh za izgubljeni prihod definira se kao važeća cijena kWh električne energije Naručitelja za promatranu godinu uvećana za naknadu za obnovljive izvore energije."

Prvotno, od naručitelja se traži da precizira točan iznos cijene kWh električne energije iz članka 11. prjedloga ugovora te elemente o kojima ovisi buduće kretanje predmetne cijene. Od naručitelja se traži i pojašnjenje jednostranog uključivanja naknade za obnovljive izvore energije u cijenu kWh električne energije.

Sukladno gore navedenim pocadima, predmet nabave je sunčana elektrane instalirane snage 193,32kWp, a godišnja proizvodnja koju ponuditelj mora jačiti iznosi 202.787kWh punih 15 godina s dozvoljenim padom proizvedene energije za 1% godišnje. Sukladno tim podacima dolazi se do podatka da bi sunčana elektrana trebala realizirati specifičnu godišnju proizvodnost u iznosu od 1.048,94 kWh/kWp (202.787/193,32).

Predmetne specifična godišnja proizvodnost je realno projektirana. Međutim, naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje nije jasno i jednoznačno naveo čija je odgovornost održavanje predmetne sunčane elektrane odnosno na koji način i o čijem trošku će ista biti održavana.

Redovito godišnje održavanje, a koje je preduvjet za pružanje jasmtva na proizvodnju uključuje slijedeće radnje:

- redovite servisne preglede,

- snimanje termovizijskom kamerom radi provjere tzv. hot spotova na fotonaponskim panelima,

- mjerenje napona svih strinogva,

pranje fotonaponskih panela, i

- svakodnevno aktivno praćenje rada sunčane elektrane.

Sve gore navedene aktivnosti osnovni su preduvjeti i aktivnosti za dugoročnu realizaciju projektiranih godišnjih vrijednosti proizvodnje u iznosu od 202.787kWh, a koje bi prema dokumentaciji za nadmetanje ponuditelj morao aktivno obavljati 15 godina bez bilo kakve financisjke kompenzacije.

Posebno je to važno iz razloga jer je naručitelj u obvezi nadoknaditi štetu u slučaju da elektrana ne proizvodi koliko je propisano i to u razdbolju od čak 15 godina! Tijekom perioda od 15 godina ponuditelj nema apsolutno nikakav utjecaj na rad elektrane i ukupan iznos godišnje proizvodnje jer se predmetnom javnom nabavom ne traži i usluga održavanja, servisiranja, pranja i aktivnog svakodnevnog praćenja rada elektrane.

Dodatno, svjetski industrijski standard u proizvodnji fotonaponskih govori slijedeće:

- jamstvo na punu proizvodnju fotonaponskih panela 100% u 10 godina,

- jamstvo na samo 90% izlazne snage fotonaponskih panela u 12 godina.

Prema tome, standradna jamstva proizvođača predviđaju da će fotonaponski paneli izgubiti najmanje 10% svojeg kapaciteta nakon 12 godine i to s uključenim redovnim godišnjim servisima. To znači da je pad ukupne godišnje proizvodnje siguran i uvjetovan samom tehnologijom i stupnjem njenog razvoja i to funkcioniranjem u savšrenim uvjetima.

Dodatno, sunčana elektrana proizvoditi će jedino u slučaju da je cijelo vrijeme u paralelnom pogonu s elektroenergetskom mrežom. To konkretno znači da postoje dodatne okolnosti na koje ponuditelj nema apsolutno nikakav utjecaj, a odgovara u slučaju da elektrane neće raditi. Te okolnosti su između ostaloga slijedeće:

- kvarovi na elektroenergetskom sustavu HEP ODSa koji mogu dovesti do iskapčanja odnosno prekida opskrbe električne energije na lokaciji, a u tim uvjetima se elektrana automatski gasi i ne proizvodi ništa. Sunčane elektrane za vlastite potrebe ne smiju raditi u otočnom pogonu već isključivo paralelno s mrežom.

- poteškoće u redovitom poslovanju naručitelja mogu dovesti do neplaćanja računa za električnu energiju što bi rezultiralo iskopčanjem odnosno prekidom opskrbe električnom energijom što ponovno znači trenutno iskopčavanje eletkrane iz elektroenergetskog sustava i potpuno zaustavljanje proizvodnje.

- eventualne sanacije krova radi bilo kojih vanjskih utjecaja (prodor vode uslijed nevremena ili propadanja krovnog pokrova zbog bilo kojeg razloga), a u tom je slučaju potrebno isključiti i eventualno demontirati dio sunčane eletkrane kako bi se pristupilo sanacijskim aktivnostima,

- promjene na samom mjernom mjestu i sanjenje angažirane snage potrošača iz bilo kojeg razloga, a koje će za posljedicu imati i obvezno smanjenje priključne snage elektrane, a time i općeg potencijala za realizaciju predviđene godišnje proizvodnje.

- ručno gašenje ili prekidi rada same elektrane zlonamjernim postupanjem vlasnika ili djelatnika,

- nestručnim rukovanje sunčanom elektranom od strane vlasnika ili djelatnika,

- bilo kakav vid vandalizma poput razbijanja fotonaponskih panela,

- poplava, požar ili tuča koji mogu dovesti do prekida rada sunčane elektrane,

- djelovanje životinja (u Zagrebu je zabilježen slučaj bacanja kosti i kamenja od strane vrana što je rezultiratlo razbijenim panelima), itd.

Pošto naručitelj traži jamstvo na proizvodnju elektrane u periodu od 15 godina, stava smo da je obavezno:

1.u javnu nabavu uključiti i financijske troškove održavanja i servisiranja predmetne sunčane elektrane svih 15 godina,

2.jasno i precizno navesti koji su sve slučajevi uslijed kojih ponuditelj nije odnosno jest odgovoran za proizvodnju sunčane elektrane iz razloga što postoji niz vanjskih okolnosti koje utječu na rad sunčane elektrane, a na koje ponuditelj nema apsolutno nikakvu mogućnost utjecaja niti je za njih odgovoran, ali će isti direktno utjecati na proizvodnju sunčane elektrane te će ponuditelj morati nadoknaditi štetu naručitelju.

Zaključno, smatramo da je ovakvom jednostranom odredbom premašeno načelo razmjernosti i načelo tržišne utakmice  što je podložno značajnim financijskim korekcijama iz razloga što se od ponuditelja traži jamstvo na ukupnu godišnju proizvodnju elektrane, a na način da tijekom 15 godina ponuditelj nema apsolutno nikakav utjecaj niti odgovornost za proizvodnju elektrane. Dodatno, naručitelj sebe stavlja u poziciju moralnog hazarda odnosno potpuno je sebe izolirao od bilo kakvog rizika te ponaša drugačije nego da je u situaciji u kojoj je u potpunosti suočen s rizikom.

Odgovor Naručitelja:

Prilikom definiranja nadoknade po kWh u slučaju neostvarivanja referentne godišnje proizvodnje, namjera Naručitelja nije bila definirati fiksni iznos nadoknade, nego realni gubitak koji je nastao za Naručitelja u slučaju neostvarivanja definirane referentne godišnje proizvodnje. Realni gubitak za korisnika je cijena energije koju Naručitelj plaća tijekom godine kada elektrana ne ostvaruje referentnu proizvodnju.

Naručitelj, kada ne koristi električnu energiju proizvedenu na lokaciji (fotonaponska elektrana za vlastite potrebe), osim same energije, štedi i stavku naknade za obnovljive izvore energije. U skladu s time, Naručitelj je tu stavku stavio u Ugovor za nadoknadu u slučaju neostvarivanja referentne godišnje proizvodnje.

Obzirom da je referentna godišnja proizvodnja fotonaopnske elektrane realno projektirana, do navedenog ne bi trebali niti doći u slučaju ispravnog rada fotonaponske elektrane.

Održavanje elektrane nije predmet nabave.

Naručitelj je objavio postupak nabave za fotonaponsku elektranu za koju traži jamstvo godišnje proizvodnje u jamstvenom periodu. Istraživanjem tržišta Naručitelj je došao do saznanja da zahtjev za jamstvenim periodom nije neuobičajen. Od potencijalnih ponuđača, koji imaju puno više iskustva sa implementacijom fotonaponskih elektrana od Naručitelja, Naručitelj očekuje instalaciju elektrane sa jamčenim dugogodišnjim rezultatima proizvodnje, ne ulazeći u metode osiguravanja traženog.

Namjera Naručitelja je osigurati godišnju proizvodnju iz fotonaponske elektrane, što je i dužan sukladno Ugovoru sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike. Naručitelj će nakon primopredaje elektrane osigurati fotonaponsku elektranu od svih rizika te će Naručitelj napraviti sve što je u njegovoj moći da osigura uvjete za nesmetan rad fotonaponske elektrane.

Točkom 5.10. dokumentacije za nadmetanje i člankom 9 ugovora propisani su slučajevi koje jamstvo ne pokriva, odnosno slučajevi u kojima prava iz jamstva prestaju.

U slučaju bilo kakvih drugih smetnji za rad fotonaponske elektrane, na koje odabrani Izvođač i Naručitelj nemaju utjecaj, sukladno Članku 14. Prijedloga ugovora, sporovi će se rješavati sporazumno.

IZMJENE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE I OBAVIJESTI O NABAVI

Temeljem točke 5.13. Dokumentacije za nadmetanje, Naručitelj Adriateh d.o.o. mijenja točku 4.3. dokumentacije za nadmetanje na način da ista sada glasi:

4.3. Način, adresa i rok dostave ponuda

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja do 18.3.2019. do 11,00 h (po srednjoeuropskom vremenu (CET)) na adresu naručitelja: Adriateh d.o.o.

Zagrebačka ulica 2, Novaki

10431 Sveta Nedelja

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

– naziv i adresa naručitelja,

– naziv i adresa ponuditelja,

– naziv predmeta nabave,

– naznaka »ne otvaraj«.

Do navedenog roka za dostavu ponuda, ponuda mora biti dostavljena bez obzira na način dostave. Ponuditelj određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno nepravovremene dostave njegove ponude.

Temeljem točke 5.13. Dokumentacije za nadmetanje, Naručitelj Adriateh d.o.o. mijenja točku 4.4. dokumentacije za nadmetanje na način da ista sada glasi:

4.4. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Ponude će biti otvorene istodobno s istekom roka za dostavu ponuda 18.3.2019. u 11,00 h (po srednjoeuropskom vremenu (CET)) prostorijama Naručitelja.

Naručitelj ne provodi javno otvaranje otvaranje ponuda. Pravo sudjelovanja na otvaranju ponuda imaju samo predstavnici Odbora za nabavu, imenovanog od odgovornog tijela Naručitelja.

Temeljem točke 5.13. Dokumentacije za nadmetanje, Naručitelj Adriateh d.o.o. mijenja točku 3. obavijesti o nabavi na način da ista sada glasi:

3. Rok za dostavu ponuda: 18.3.2019. do 11,00 h (po srednjoeuropskom vremenu (CET))

Sve ostale odredbe i dijelovi dokumentacije za nadmetanje i obavijesti o nabavi ostaju neizmjenjeni.