## TROŠKOVNIK
R.br. | OPIS STAVKE | jed. mjere | kol. | jed. cijena (HRK) | UKUPNO (HRK)
SPECIFIKACIJA OPREME I RADOVA ZA ENERGETSKU OBNOVU EKO CENTRA ZLATNA GREDA
SADRŽAJ:
1. | SPECIFIKACIJA OPREME I RADOVA ZA INSTALACIJU FOTONAPONSKE ELEKTRANE
2. | OPREMA I MATERIJALI KABELSKE KANALIZACIJE
3. | SPECIFIKACIJA OPREME I RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ENERGETSKOG RAZVODA OBJEKTA
OPĆI UVJETI:
Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste materijala, opreme, te važeće propise za izvođenje radova.
Ponudom je potrebno obuhvatiti dobavu, izradu, dopremu i ugradnju materijala i opreme do stupnja puštanja u pogon (dovođenje u stanje pune funkcionalnosti), građevinsku sanaciju oštećenja prostora nastalih zbog demontaže i montaže elektro opreme, čišćenje gradilišta i vraćanja okoliša gradilišta u prvobitno stanje te obuku osoblja Investitora. Stavke obuhvaćaju sav potreban rad kao i rad opreme i mehanizacije. Sav materijal i oprema koji se ugrađuju moraju imati atestnu dokumentaciju prema važećem zakonu, izjave odnosno potvrde o sukladnosti.
U cijenu treba ukalkulirati sav potreban materijal npr. ovjesni, spojni, montažni, pridržni i ostali materijal za potpunu funkcionalnost, kao i potrebne građevinske radove.
U cijenu treba ukalkulirati:
- | obuka korisnika postrojenja za daljnju manipulaciju istim i obuka korisnika za korištenje, uz izdavanje uputstava za rukovanje, korištenje i održavanje
- | predaja kompletne dokumentacije Investitoru sačinjena min od:
- projekta izvedenog stanja
- snimak izvedenog stanja izjednačavanja potencijala
- atesta, protokola, ispitnih listova, garancijskih listova, dokaza o kvaliteti.
- uputstava za rukovanje
- uputstava za korištenje i održavanje
- | sudjelovanje u provođenju internog tehničkog pregleda i primopredaja građevine, komplet
Specifikacija materijala podrazumijeva dobavu materijala faco. gradilište, te zbrinjavanje otpada, ambalaže i neupotrjebljenog materijala nakon radova.
Prije davanja ponude treba obavezno pročitati tehnički opis i pregledati sve nacrte, te uzeti u obzir, eventualne, najnovije propise za pojedine vrste instalacija.
Sav ugrađeni materijal i oprema mora zadovoljavati hrvatske propise i norme.
1. | SPECIFIKACIJA OPREME I RADOVA ZA INSTALACIJU FOTONAPONSKE ELEKTRANE
1.1. | Dobava i ugradnja fotonaponskih panela koji zadovoljavaju sljedeće tehničke karakteristike: | KOM | 116 |  | 0
max Š*V: 1700x1000 mm
Masa max: 19 kg
Priključna kutija: IP67 s 3 Bypass diode
Priključni kablovi: 4mm2, dužine 1000 mm, MC4 kompatibilne priključnice
Vrijednosti parametara pri standardnim testnim uvjetima:
Vršna snaga Pmpp maks: 260 W
Dozvoljeno odstupanje: -0/+4,9 W
Struja kratkog spoja Isc maks: 8,91 A
Napon praznog hoda Udc max: 39 V
Nazivna struja Imax maks: 8,59 A
Nazivni napon Umpp maks: 31,6 V
Dozvoljeno odstupanje napona i struje +- 3 %
Stavka ukljucuje i nosivu konstrukciju
1.2. | Dobava, spajanje i polaganje fotonaponskog kabela, 4 mm2 | m | 425 |  | 0
1.3. | Dobava, spajanje i polaganje fotonaponskog kabela, 6 mm2 | m | 15 |  | 0
1.4. | Dopava i polaganje perforiranog limenog kanala s poklopcem dimenzija 100 x 60 mm | m | 10 |  | 0
1.5. | Dobava i polaganje samogasive instalacijske cijevi fi 32 | m | 40 |  | 0
1.6. | Dobava i ugradnja fotonaponskog DC ormarića IP 65 sa katodnim odvodnicima prenapona kalse II i istosmjernim prekidačima Umax 1000V/Imax 10 A | KOM | 3 |  | 0
1.7. | Dobava i ugradnja nazidnog AC ormarića IP 65, 2-redni, 24 modula | KOM | 1 |  | 0
1.8. | Dobava i ugradnja 3-polnog zaštitnog prekidača, 32 A koji zadovoljava sljedeće tehničke karakteristike: | KOM | 3 |  | 0
Karakteristika okidanja B
Nazivna struja 32 A
Polovi 3
Nazivna prekidan moć 10 kA
Izvedba/tip AC zaštitni prekidač
1.9. | Dobava i ugradnja 4-polne FID sklopke, 40 A koja zadovoljava sljedeće tehničke karakteristike: | KOM | 2 |  | 0
Nazivna diferencijalna struja 300 mA
Nazivna struja 40 A
Polovi 4
Nazivna prekidan moć 10 kA
Izvedba bez vremenskog zatezanja
1.10. | Dobava i ugradnja odvodnika prenapona koji zadovoljava sljedeće tehničke karakteristike: | KOM | 1 |  | 0
Klasa zaštite: TI+TII/B+C
Trajni napon: 275 VAC
Impulsna struja: 12,50kA
Nazivna odvodna struja: 20 kA
Max. Struja pražnjenja: 50 kA
1.11. | Dobava i ugradnja mrežnog izmjenjivača koji zadovoljava sljedeće tehničke karakteristike: | KOM | 1 |  | 0
Ulazna strana:
Maksimalni ulazni napon: 1000 VDC
Nazivna snaga 20000 W
Broj neovisnih MPPT ulaza: 2
Maksimalna snaga svakog MPPT ulaza: 1200 W
Izlazna strana:
Tip priključka 3W+PE ili 4W+PE
Nazivna snaga 20000 W
Nazivni napon mreže 400 V
Izlazna frekvencija 50/60 Hz
Harmonička distorzija struje <3%
Grafičko korisničko sučelje
1.12. | Dobava i ugradnja mrežnog izmjenjivača koji zadovoljava sljedeće tehničke karakteristike: | KOM | 1 |  | 0
Ulazna strana:
Maksimalni ulazni napon: 1000 VDC
Nazivna snaga 8700 W
Broj neovisnih MPPT ulaza: 2
Maksimalna snaga svakog MPPT ulaza: 4800 W
Izlazna strana:
Tip priključka 3W+PE ili 4W+PE
Nazivna snaga 8500 W
Nazivni napon mreže 400 V
Izlazna frekvencija 50/60 Hz
Harmonička distorzija struje <3%
Grafičko korisničko sučelje
1.13. | Dobava i ugradnja zaštitnih sjenica za mrežni izmjenjivač i DC ormarić od direktnog udara sunca i oborina | KOM | 5 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
2. | OPREMA I MATERIJALI KABELSKE KANALIZACIJE
2.1. | Strojni iskop i zakapanje kabelskog rova u zemlji kategrje II širine 40 cm i dubine 80 cm. Stavka uključuje i zatrpavanje rova nakon što je kabel položen zajedno s upozoravajućom trakom i štitnicima sukladno danom nacrtu te sve pomoćne radove. Obračun je po m3 iskopa u sraslom tlu. | m3 | 70 |  | 0
2.2. | Dobava, doprema i polaganje plastične trake širine 15 cm za upozorenje u rov sa dobavom i dopremom | m | 150 |  | 0
2.3. | Dobava, doprema i montaža sintetičkog štitnika za mehaničko - upozoravajuću zaštitu kabela | m | 150 |  | 0
2.4. | Dobava, spajanje i polaganje instalacijskog kabela NYY-J 5x10mm2 | m | 200 |  | 0
2.5. | Polaganje energetskog kabela NYY 5x 16mm2 u pripremljeni rov (spoj između glavnog energetskog razdjelnika i stanice za punjenje) | m | 150 |  | 0
2.6. | Dobava i polaganje energetskog DTK zdenca kao tip MZ D1-P ili jednako vrijedan DxŠxV 620x920x720 | kom | 3 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
3. | SPECIFIKACIJA OPREME I RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ENERGETSKOG RAZVODA OBJEKTA
3.1. | Dobava isporuka i ugradnja zaštitni prekidač, B karakteristika, 10A, 3-polni, 10kA | kom | 1 |  | 0
3.2. | Dobava isporuka i ugradnja zaštitni prekidač, C karakteristika, 20A, 1-polni, 10kA | kom | 2 |  | 0
3.3. | Dobava isporuka i ugradnja zaštitni prekidač, C karakteristika, 20A, 3-polni, 10kA | kom | 8 |  | 0
3.4. | Dobava isporuka i ugradnja zaštitni prekidač, C karakteristika, 40A, 3-polni, 10kA | kom | 1 |  | 0
3.5. | Dobava isporuka i ugradnja zaštitni prekidač, B karakteristika, 16A, 1-polni, 10kA | kom | 19 |  | 0
3.6. | Dobava isporuka i ugradnja daljinski isklopnik za MC1, 208-250V AC/DC, sa 3m kabela | kom | 1 |  | 0
3.7. | Dobava isporuka i ugradnja zaštitni prekidač, C karakteristika, 40A, 4-polni, 10kA | kom | 1 |  | 0
3.8. | Dobava isporuka i ugradnja kWh digitalno brojilo, 3-fazno, 2-tarifno, 80A direktno | kom | 1 |  | 0
3.9. | Dobava isporuka i ugradnja zaštitni prekidač, C karakteristika, 16A, 3-polni, 10kA | kom | 4 |  | 0
3.10. | Dobava isporuka i ugradnja zaštitni prekidač, C karakteristika, 6A, 1-polni, 10kA | kom | 1 |  | 0
3.11. | Dobava isporuka i ugradnja FID sklopka 25-4-003/AC, 10kA | kom | 3 |  | 0
3.12. | Dobava isporuka i ugradnja odvodnik prenapona klase C, TT,TN-S 255V/20kA (SET) | kom | 1 |  | 0
3.13. | Dobava isporuka i ugradnja FID sklopka 40-4-003/AC, 10kA | kom | 2 |  | 0
3.14. | Dobava isporuka i ugradnja kompaktni prekidač snage tip A, 3P/100A/25kA, MC1 | kom | 1 |  | 0
3.15. | Dobava isporuka i ugradnja FID sklopka 25-2-003/AC, 10kA | kom | 2 |  | 0
3.16. | Dobava isporuka i ugradnja zaštitni prekidač, B karakteristika, 10A, 1-polni, 10kA | kom | 11 |  | 0
3.17. | Dobava isporuka i ugradnja zaštitni prekidač, C karakteristika, 63A, 3-polni, 10kA | kom | 1 |  | 0
3.18. | Dobava isporuka i ugradnja zaštitni prekidač, B karakteristika, 6A, 1-polni, 10kA | kom | 1 |  | 0
3.19. | Dobava isporuka i ugradnja zaštitni prekidač, C karakteristika, 16A, 1-polni, 10kA | kom | 11 |  | 0
3.20. | Dobava isporuka i ugradnja zidni ormar, metalni, IP66, 1000x800x260 (VxŠxD) | kom | 1 |  | 0
3.21. | Dobava isporuka i ugradnja zidni ormar, metalni, IP66, 1000x600x260 (VxŠxD) | kom | 1 |  | 0
3.22. | Dobava isporuka i ugradnja razdjelnik nazidni, IP65, 2-redni, 24 modula, prozirna vrata | kom | 2 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
1. SPECIFIKACIJA OPREME I RADOVA ZA INSTALACIJU FOTONAPONSKE ELEKTRANE
|  |  |  | UKUPNO: | 0
|  |  |  | PDV (25 %): | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
2. OPREMA I MATERIJALI KABELSKE KANALIZACIJE
|  |  |  | UKUPNO: | 0
|  |  |  | PDV (25 %): | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
3. SPECIFIKACIJA OPREME I RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ENERGETSKOG RAZVODA OBJEKTA
|  |  |  | UKUPNO: | 0
|  |  |  | PDV (25 %): | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA - SVEUKUPNO:
|  |  |  | UKUPNO: | 0
|  |  |  | PDV (25 %): | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0