## Adriateh - troškovnik
Troškovnik za: Fotonaponska elektrana za vlastitu potrošnju Adriateh
INVESTITOR: ADRIATEH D.O.O., Zagrebačka ulica 2, 10431 Sveta Nedjelja
LOKACIJA: Sveta Nedelja (k.č.br. 497/2, 497/3, k.o. Rakitje)
R.br. | Opis | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
1. | Dobava i montaža fotonaponskih modula na nosivu konstrukciju, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika:
- Polikristalna izvedba - Garancija: minimalno 15 godina na proizvod, minimalno 90% izlazne snage u 12 godina, a minimalno 80% u 25 godina - Certifikati: IEC 61215 i IEC 61730 - 1, IEC 61730 - 2, - IEC EN 61701:2011, IEC EN 62716, ili jednakovrijedni - IEC 62804 - Zadovoljava PID test ili jednakovrijedan Električne karakteristike: - Izvedba: polikristalni - Vršna snaga (Pmpp): minimalno 270 W - Broj ćelija: 60 Mehaničke karakteristike: - Dimenzije u mm: 1650x992x40 ± 2%
|  | kom | 716 |  | 0
| UKUPNO 1. |  |  |  | 0
2. | Dobava i montaža nosive konstrukcije fotonaponskih modula, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika:
Aluminijska podkonstukcija za instalaciju fotonaponskih modula na kosom krovu sa pokrovom sendvič panel, zajedno sa svim spojnim materijalom:
| Aluminijski profil za prihvat FN modula, minimalne duljine 6000 mm | kom | 144 |  | 0
| Nosač aluminijskog profila za spoj profila sa krovnim pokrovom | kom | 1008 |  | 0
| Krajnja kopča za spajanje FN modula sa aluminijskim profilom - za brzu montažu | kom | 48 |  | 0
| Srednja kopča za spajanje FN modula sa aluminijskim profilom - za brzu montažu | kom | 624 |  | 0
| Platični poklopci za aluminijski profil za prihvat FN modula | kom | 48 |  | 0
Dobava i montaža nosive konstrukcije fotonaponskih modula, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika:
Aluminijska podkonstukcija (nagib 6%) za instalaciju fotonaponskih modula na ravnom krovu, zajedno sa svim spojnim materijalom:
| Osnovni nosač za sustav za montažu na kosi krov minimalne duljine 1650 mm | kom | 284 |  | 0
| Osnovni nosač za sustav za montažu na kosi krov minimalne duljine 995 mm | kom | 142 |  | 0
| Set za spajanje osnovnih nosača | kom | 1132 |  | 0
| Donji nosivi profil minimalne duljine 100 mm | kom | 566 |  | 0
| Gornji nosivi profil minimalne duljine 6200 mm | kom | 140 |  | 0
| Krajnja kopča za spajanje FN modula sa aluminijskim profilom - za brzu montažu | kom | 320 |  | 0
| Srednja kopča za spajanje FN modula sa aluminijskim profilom - za brzu montažu | kom | 624 |  | 0
| Nosiva kada za balast za učvršćivanje konstrukcije na ravnom krovu | kom | 104 |  | 0
| Zaštitna folija za krov prilikom montaže sustava minimalnih dimenzija 230 x 200 x 6 mm | kom | 230 |  | 0
| Set za spajanje donjih nosivih profila | kom | 96 |  | 0
| Set za spajanje gornjih nosivih profila | kom | 96 |  | 0
| Balast za opterećenje konstrukcije | kg | 3480 |  | 0
| UKUPNO 2. |  |  |  | 0
3. FOTONAPONSKI IZMJENJIVAČI/PRETVARAČI
3.1. | Dobava, montaža i priključenje fotonaponskih izmjenjivača, do potpune funkcionalnosti, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika
Ulazne veličine: Prenaponska zaštita: DA Nadziranje kvara uzemljenja: DA Zaštita zamjene polova: DA Izlazne veličine: Maksimalna AC snaga (PAC, MAX): 100,0 ± 2% kW Maksimalna struja (IAC,NOM): 145,0 ± 2% A Radno područje, napon mreže (UAC): 400 V Stupanj korisnog djelovanja: Maksimalni stupanj korisnosti: minimalno 98,4% Europski stupanj korisnosti: minimalno 98,2% Certifikati: EN 62109-1, EN 62109-2, AS/NZS3100, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 ili jednakovrijedni Mrežni standardi: CEI 0-21, CEI 0-16, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G83/2, G59/3, RD 1699, RD 413, NRS-097-2-1, AS 4777, IEC 61727, IEC 62116, VFR 2014 ili jednakovrijedni Jamstvo: minimalno 10 godina
|  | kom | 1 |  | 0
3.2. | Dobava, montaža i priključenje fotonaponskih izmjenjivača, do potpune funkcionalnosti, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika
Ulazne veličine: Prenaponska zaštita: DA Nadziranje kvara uzemljenja: DA Zaštita zamjene polova: DA Izlazne veličine: Maksimalna AC snaga (PAC, MAX): 50,0 ± 2% kW Maksimalna struja (IAC,NOM): 77,0 ± 2% A Radno područje, napon mreže (UAC): 400 V Stupanj korisnog djelovanja: Maksimalni stupanj korisnosti: minimalno 98,3% Europski stupanj korisnosti: minimalno 98,0% Certifikati: EN 62109-1, EN 62109-2, AS/NZS3100, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 ili jednakovrijedni Mrežni standardi: CEI 0-21, CEI 0-16, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G83/2, G59/3, RD 1699, RD 413, NRS-097-2-1, AS 4777, IEC 61727, IEC 62116, VFR 2014 ili jednakovrijedni Jamstvo: minimalno 10 godina
|  | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO 3. |  |  |  | 0
4. | Dobava materijala, izrada i priključenje DC razvoda fotonaponskog sustava sa svim elementima sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika
| Dobava, isporuka i polaganje instalacijskih PK kanalica odgovarajućih dimenzija sa poklopcima ili kaoflex cijevi | m | 130 |  | 0
| Dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje fotonaponskog DC kabela PV1-F 6 mm² minimalnog presjeka 6mm², komplet sa priključnicama te sitnopotrošnim materijalom | m | 5100 |  | 0
| Dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje konektora za spajanje nizova modula MC4 priključak + | kom | 34 |  | 0
| Dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenjel konektora za spajanje nizova modula MC4 priključak - | kom | 34 |  | 0
| UKUPNO 4. |  |  |  | 0
5. | AC razvod fotonaponskog sustava
5.1. | Dobava, izrada i priključenje ormara AC zaštite zajedno sa svim sitnim materijalom i priborom
| - zidni ormar, metalni, 1200x1000x300 (VxŠxD), IP66, sa uvodnicama za uvod kabela | kom | 1 |  | 0
| - 3polni zaštitni osigurač 160A, C karakteristika, prekidna moć 10kA | kom | 1 |  | 0
| - 3polni zaštitni osigurač 100A, C karakteristika, prekidna moć 10kA | kom | 1 |  | 0
| - zaštitna sklopka diferencijalne struje (FID) 160-4-1, tip A | kom | 1 |  | 0
| - zaštitna sklopka diferencijalne struje (FID) 100-4-1, tip A | kom | 1 |  | 0
| - odvodnik prenapona B/C 275/12,5 kA klasa zaštite TI+TII/B+C, maks. struja pražnjenja 50kA, nazivna odvodna struja 20kA | kom | 1 |  | 0
| - zaštitni prekidač , C karakteristika, 6A, 1-polni | kom | 1 |  | 0
| - tipkalo za isključenje elektrane | kom | 1 |  | 0
| - kompaktni prekidač snage 4P/250A/50kA | kom | 1 |  | 0
| - rastavna sklopka 4P, 250A sa osiguračima 250A i kratkospojnikom | kom | 2 |  | 0
| Izrada i spajanje ormara uključujući sav sitnopotrošni materijal | kpl | 1 |  | 0
5.2. | Razvod trase AC kabela komplet sa spojnim materijalom i priborom
| - dobava, isporuka i polaganje instalacijskih kanalica PK 100 sa poklopcima | m | 150 |  | 0
| - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela od izmjenjivača do razvodnog ormara NAYY-0 4x120 mm2 + 120 mm2 | m | 10 |  | 0
| - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela od izmjenjivača do razvodnog ormara NAYY-0 4x95 mm2 + 95 MM2 | m | 10 |  | 0
| - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela od centralnog razvodnog ormara elektrane do centralnog razvodnog ormara objekta NYY-J 4x150 mm2 | m | 15 |  | 0
| - spajanje priključnih kabela sa priključnim mjernim mjestom, izvedeno, izolirano po pravlima struke komplet zajedno sa svim potrošnim materijalom | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO 5. |  |  |  | 0
6. | Dobava materijala, izrada izjednačenja potencijala FN sustava po pravilima struke sa svim spojnim materijalnom i priborom
| Dobava, polaganje i spajanje kabela PF 16 mm2 za izjednačenja potencijala | m | 150 |  | 0
| komplet sitnopotrošni materijal (spojnice , vijci , matice) | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO 6. |  |  |  | 0
7. | Sustav za nadzor, izvještavanje i detekciju kvara fotonaponske elektrane
Centralni uređaj za prikupljanje i obradu podataka: - 1 x Ethernet, Bluetooth, 1 x RS485/RS422, 1 x USB sučelje, - praćenje rada stringa/MPPT-a invertera, - detekcija kvara, greške, praćenje stanja i proizvodnje invertera, - mogućnost slanja e-maila ili SMS-a za dojavu kvara, - predviđanje proizvodnje, - mogućnost spajanja pametnog brojila za prikaz vlastite potrošnje objekta, - smanjenje snage invertera do određenog postotka ovisno o stanju trenutne proizvodnje i potrošnje kako bi se zadovoljila ograničenja snage definirane PEES-om, - mogućnost FTP prijenosa podataka na druge portale, - radna temperatura od –10 do + 50°C, - minimalno 2GB memorijska kartica za neograničenu pohranu podataka, - jamstvo: minimalno 5 godina - norme : EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 60950-1, u skladu sa EMV direktivom 2004/108/CEE i NN direktivom 2006/94/CEE ili jedankovrijedno.
|  | kom | 1 |  | 0
GPRS modul: - GPRS antena za GMS signal, - slot za SIM karticu za podatkovni promet, - integrirani GPRS modul za uspostavu podatkovne veze - jamstvo: minimalno 5 godina
|  | kom | 1 |  | 0
Pametno brojilo (Smart meter): - trofazno pametno brojilo, - sučelje za vanjsku promjenu tarife, RS485, 4-pin za S0 izlaz za A+, A-, Modbus ili jednakovrijedno _____________________(Napomena: Opravdanost korištenja robne marke: obzirom na specifičnost predmeta nabave, proizvod nije moguće precizno definirati korištenjem tehničkih specifikacija. Ukoliko ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno je upisati naziv jednakovrijednog proizvoda, te u ponudi dostaviti tehničku dokumentaciju iz koje je moguća i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti.) - maksimalna struja 6A, - napon 230/400VAC, - raspon mjerenja od 6mA do 5 A, - vlastita potrošnja <10VA, - frekvencija 50Hz, - IP51 zaštita, - prikaz aktivne i reaktivne snage, - prikaz energije u dva smjera, - prikaz: I, U, P, S, F, cos fi, - jamstvo: minimalno 2 godine - norme: EN 50470-1, EN 50470-2, IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62053-21, CLC/TR 50579, ili jednakovrijedni - u kompletu sa strujnim mjernim transformatorima 250/5A, ili jednakovrijedno
|  | kom | 2 |  | 0
Licenca za softver za nadzor, vizualizaciju podatka i udaljeno upravljanje radom fotonaponske elektrane:
- WEB bazirani softver, - mogućnost udaljenog pristupa inverterima te udaljene konfiguracije, - mogućnost integracije korisničkog HTML koda, - analiza prikupljenih podataka te automatski sustav za upozoravanje na moguće probleme rada elektrane, - automatski prikaz i dojava eventualnih devijacija u radu elektrane,
- integrirani “log book” za praćenje svih aktivnosti na pojedinoj fotonaponskoj elektrani, - mogućnost izrade standardiziranih izvještaja, - prikaz proizvodnje i potrošnje elektrane na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj i godišnjoj razini, - prikaz svih statusnih poruka i grešaka, - dinamički prikaz sa svim relevantnim podacima za vrijeme rada elektrane, kao što su trenutna snaga, ukupna dnevna proizvodnja, doprinos u smanjenju CO2 emisija te trenutna i dvodnevna vremenska prognoza za lokaciju na kojoj se nalazi elektrana,
- mogućnost unosa dokumenata vezanih uz fotonaponsku elektranu kao što su plan stringova, jamstveni listovi ili tehnička dokumentacija koja je onda uvijek dostupna online, - slanje upozorenja ili alarma putem e-maila, - detaljan grafički prikaz vlastite potrošnje lokacije, - uključena FTP licenca za backup slanje podataka na cloud server - vijek trajanja: minimalno 5 godina
|  | kom | 1 |  | 0
| Dobava i isporuka podatkovne SIM kartice sa minimalnim prometom od 1 GB mjesečno - vijek trajanja: minimalno 5 godina | kom | 1 |  | 0
| ICT Cloud Server u svrhu sigurnosne pohrane podataka rada fotonaponskog sustava zbog izvještavanja o rezultatima ostvarenih mjera suklano Uputi za prijavitelje, minimalne konfiguracije : - Operativni sustav - 1 vCPU - 2 GB RAM - 50 GB HDD basic - 10 Mbps Cloud Interface (Internet interface) - Backup na dnevnoj razini - vijek trajanja: minimalno 5 godina | kpl | 1 |  | 0
| Dobava, isporuka i polaganje kabela za povezivanje pametnih brojila, invertera i centralnog sustava za prikupljanje i nadzor podataka - UTP Cat 6 | m | 50 |  | 0
| UKUPNO 7. |  |  |  | 0
8. | Regulacija, ispitivanje i puštanje u pogon fotonaponske elektrane
| Beznaponska i naponska ispitivanja instalacije FN elektrane zajedno sa izradom izvješća i prateće dokumentacije: - ispitivanje električne instalacije vizualnim pregledom - mjerenje otpora izolacije - mjerenje otpora uzemljenja - mjerenje otpora petlje - ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča - ispitivanje funkcionalnosti diferencijalnih strujnih zaštitnih sklopki (RCD) - pregled i mjerenje instalacije zaštite od djelovanja munje | kom | 1 |  | 0
| Puštanje u rad te ispitivanje funkcionalnosti kompletne elektroinstalacije FN elektrane, parametriranje elektrane | kom | 1 |  | 0
| Izrada elaborata kvalitete napona po EN 50160-2012 ili jednakovrijedno, što uključuje mjerenje kvalitete napona na priključnom mjestu 7 dana prije priključenja elektrane te 7 dana sa priključenom elektranom. | kom | 1 |  | 0
| Ispitivanje elektrane u skladu s HEP-ovim tipskim programom ispitivanja elektrane u paralelnom pogonu s mrežom u pokusnom radu, te izrada izvješća i prateće dokumentacije | kom | 1 |  | 0
| Elaborat utjecaja elektrane na mrežu | kom | 1 |  | 0
| Elaborat podešenja zaštite | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO 8. |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | Dobava i montaža fotonaponskih modula na nosivu konstrukciju | 0
2. | Dobava i montaža nosive konstrukcije fotonaponskih modula | 0
3. | Dobava, montaža i priključenje fotonaponskih izmjenjivača, do potpune funkcionalnosti | 0
4. | Dobava materijala, izrada i priključenje DC razvoda fotonaponskog sustava sa svim elementima | 0
5. | AC razvod fotonaponskog sustava | 0
6. | Dobava materijala, izrada izjednačenja potencijala FN sustava po pravilima struke sa svim spojnim materijalnom i priborom | 0
7. | Sustav za nadzor, izvještavanje i detekciju kvara fotonaponske elektrane | 0
8 | Regulacija, ispitivanje i puštanje u pogon fotonaponske elektrane | 0
| UKUPNO (kn): | 0
| PDV 25%: | 0
| SVEUKUPNO sa PDV-om (kn): | 0