## Centrometal
CM-1/2019: Prilog 6. TROŠKOVNIK
Sunčana elektrana Centrometal 2 (KK.04.1.1.01.0028)
Napomena: za sve nazive, norme i robne marke vrijedi izraz "ili jednakovrijedno"
R.b. | Naziv | Ponuđeni proizvođač i model | Količina | Jedinica mjere | Jedinična cijena | Cijena HRK
1 | Fotonaponski modul |  | 1208 | kom
-tehnologija: polikristal
-broj ćelija: 72
-dimenzije 1962x992x40 mm ± 10mm
-vršna snaga minimalno 330 W
-Učinkovitost modula (minimalno): 16,96%
-proizvođačko jamstvo min 15 godina
-jamstvo na izlaznu snagu 90% snage 12 godina
-jamstvo na izlaznu snagu 80% snage 25 godina
-Certifikati:
IEC 61215:2005 ili jednakovrijedno
IEC 61730-1:2007 ili jednakovrijedno
IEC 61730-2:2007 ili jednakovrijedno
IEC 61701:2011 ili jednakovrijedno
IEC 62716:2013 ili jednakovrijedno
-PID Free deklaracija ili jednakovrijedno
2 | Fotonaponski izmjenjivač |  | 7 | kom
-trofazni izmjenjivač
-maks. Snaga (minimalno): AC 50kVA (50kW @ CosFi=1)
-Euro ETA minimalno 98,0%
-4-6 MPP, bez transformatora
-sustav detekcije reverzne struje pojedinih grana fotonaponskih modula
-odvodnik prenapona tip II na DC strani, ili jednakovrijedno
-Webconnect komunikacijski port, ili jednakovrijedno
-jamstvo 5 godina
3 | Produženje jamstvenog roka |  | 7 | kom
za fotonaponski izmjenjivač
-jamstvo na minimalno 10 godina
4 | Komunikator za daljinski nadzor i praćenje rada elektrane |  | 1 | kom
-sustav za daljinski nadzor i praćenje rada sunčane elektrane preko on-line portala
-2x Ethernet port
-Speedwire komunikacija sa izmjenjivačima ili jednakovrijedna
-Pristup on-line portalu praćenje rada elektrane na sekundnoj razini
-jamstvo min 5 godina
5 | Razvodni blok elektrane - NBO-SE+GRO-SE |  | 1 | kom
-Prema tropolnoj shemi
-zaštita od diferencijalne struje RCD uređajem tipa A, 80/0,3A, 7 kom
-nadstrujna zaštita automatskim prekidačem tipa B, 80A, 3p, 7 kom
-160A NVO osigurač-sklopka sa kratkospojnicima, 7 kom
-dodatne šuko utičnice za napajanje vlastite potrošnje zaštićene nadstrujnom i diferencijalnom zaštitom
-odvodnik prenapona kl. B/C 275V, 25kA
-glavni prekidač elektrane 3p, 630A sa dodatnim elektroničkim okidačem usuklađenim prema EPZ i EUEM
-prekidač za odvajanje 3p, 630A sa dodatnim elektroničkim okidačem usuklađenim prema EPZ i EUEM
-četveropolni rastavljač sa kratkospojnicima, 630 A, 2 kom
-IEL relej + elektromotorni pogon prekidača + izvođenje signalizacije prema uvjetima iz PEES
-Uređaj za bezprekidno napajanje, 48 V prema uvjetima iz PEES
6 | Solarni instalacijski kabel |  | 3600 | m
-Tip PV1-F ili jednakovrijedno
-DC kabel, pokositreni, finožičani, UV stabilizirani, dvostruko izolirani, presjeka 4 mm2
7 | Izmjenični kabelski razvod |  | 350 | m
-Tip NAYY-J 4x70mm2 ili jednakovrijedno
-niskonaponski kabel namijenjen polaganju u zemlju, beton ili kabelske kanale
8 | Izmjenični kabelski razvod |  | 100 | m
-Tip NAYY-J 2x4x150mm2 ili jednakovrijedno
-niskonaponski kabel namijenjen polaganju u zemlju, beton ili kabelske kanale
9 | PK kanal |  | 70 | m
-PK300/60 sa poklopcem ili jednakovrijedno
-za AC kabelski razvod po krovu objekta
10 | PK kanal |  | 300 | m
-PK100/60 sa poklopcem ili jednakovrijedno
-za AC/DC kabelski razvod po krovu objekta
11 | MC4 konektor set 4 mm2 ili jednakovrijedno |  | 330 | set
-muški ili ženski komplet metalnog konektora, brtve i kućišta, za spajanje nizova modulskih grana
12 | Senzor insolacije |  | 1 | kom
-kompatibilan sa komunikatorom za daljinski nadzor elektrane
13 | Potkonstrukcija za montažu na kosi krov |  | 1 | komplet
-konstrukcija namijenjena za montažu fotonaponskih modula na kosi krov pokriven trapeznim limom
-moduli prate liniju krovne površne
14 | Puštanje u pogon sunčane elektrane: |  | 1 | komplet
-proces ishođenja prethodne i konačne elektroenergetske suglasnosti
-ishođenja Ugovora o priključenju sa HEP ODS-om
-ishođenje ugovora o otkupu el. energije
-ishođenje ugovora o korištenju mreže
-izrada i usuglašavanje sa HEP ODS-om plana i programa ispitivanja sunčane elektrane u probnom pogonu
-sudjelovanje na pokusnom radu sunčane elektarne
-izrada izvješća o pokusnom radu sunčane elektrane
15 | Dostava i montaža elektrane |  | 1 | komplet
-dostava električne opreme elektrane na lokaciju
-postavljanje aluminijske konstrukcije modula
-montaža i ožičenje modula
-postavljanje DC kabela
-dobava i postavljanje PK kanala i izrada kabelskih trasa
-montaža i spajanje izmjenjivača
-spajanje i ukopavanje AC kabela
-konfiguracija izmjenjivača prema hrvatskim mrežnim pravilima
-konfiguracija komunikatora na web portal
-izvedba priključka sunčane elektrane na postojeći elektroenergetski razvod prema uvjetima HEP ODS-a
16 | Beznaponsko ispitivanje električnih instalacija elektrane |  | 1 | komplet
-u skladu s propisima
-ispitivanje izolacije
-ispitivanje otpora uzemljivača
-ispitivanje zaštite od dodira
-ostala ispitivanja po potrebi
17 | Ispitivanje sunčane elektrane u pokusnom radu uz mjerenje kvalitete električne energije |  | 1 | komplet
-prema usuglašenom programu ispitivanja elektrane u probnom radu s HEP-ODS-om
-prema normi EN 50160 ili jednakovrijednoj
-prema uvjetima iz prethodne elektroenergetske suglasnosti
-ispitivanje zaštitnih funkcija elektrane prema usuglašenom planu i programu ispitivanja sunčane elektrane u paralelnom radu sa mrežom
-izrada elaborata utjecaja elektrane na mrežu i podešenja zaštite za potrebe probnog pogona sunčane elektrane
UKUPNO HRK bez PDV-a |  |  |  |  | 0
PDV (25%) |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO HRK s PDV-om |  |  |  |  | 0
Datum: ___________________ M.P. ________________________________ Potpis odgovorne osobe Ponuditelja