PRILOG V.a  DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE – IZMJENA 1

Broj nabave: NAB-07

Predmet nabave: Nabava rasvjete za pogon i ured

TEHNIČIM SPECIFIKACIJAMA – IZMJENA 1  definirani su tehnički zahtjevi za stavke Troškovnika – IZMJENA 1:

6.1, 6.3, 6.4, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 i 9.6.

Za stavku 6.5 Troškovnika – IZMJENA 1  ponuditelj je obvezan navesti DETALJAN OPIS TRAČNOG SUSTAVA ZA MONTAŽU SVJETILJKI, u skladu sa zahtjevima iz Glavnog projekta.

Prilikom ispunjavanja tehničkih specifikacija Ponuditelj je dužan popuniti sve zahtijevane podatke.

Kao dokaz tehničke sukladnosti Ponuditelj je dužan dostaviti prateću dokumentaciju (tehničke listove, brošure,kataloge i sl.) u kojoj treba jasno naznačiti gdje se nalazi traženi zahtijevani podatak (označiti drugom bojom, zaokružiti, podcrtati i slično). Prateća tehnička dokumentacija može biti dostavljena na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku. Ukoliko u pratećim tehničkim dokumentima nije moguće pronaći pojedini traženi parametar iz tehničkih specifikacija , za takve parametre Ponuditelj može priložiti pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov proizvod udovoljava traženom parametru iz tehničkih specifikacija.

Prateća dokumentacija prilaže se dokumentu Tehničke specifikacije – IZMJENA 1 (Prilog V.a  Dokumentacije za nadmetanje) te se stranice priloženih dokumenata redom numeriraju tj. dodjeljuje im se broj stranice Priloga V.a.

U slučaju da je u stupcu "Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)" upisan jedan ili više odgovora "NE" ili nije upisan nikakav odgovor, ponuda se smatra neprihvatljivom te će biti odbijena.

U slučaju da u stupcu "Ponuditelj mora upisati broj stranice/brojeve stranica Priloga V.a  na kojoj/kojima se nalazi/e traženi dokazi tehničke sukladnosti" nije upisan odgovor i/ili nije priložen prateći dokazni dokument, Naručitelj može od Ponuditelja zahtijevati pojašnjenje/upotpunjavanje ukoliko takvo pojašnjenje/upotpunjavanje ne rezultira izmjenom ponude.

| BROJ STAVKE TROŠKOVNIKA: | 6.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV: | SVJETILJKA_1 |  | KOLIČINA: | 10 kom |  |
| PROIZVOĐAČ: |  |  |  |  |  |
| TIP / MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA: |  |  |  |  |  |
| TEHNIČKI ZAHTJEVI |  | USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA |  |  |  |
|  |  | Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE) |  |  | Ponuditelj mora upisati broj stranice/brojeve stranica Priloga V.a na kojoj/kojima se nalazi/e traženi dokazi tehničke sukladnosti |
| Kompaktna LED svjetiljka za nagradnu ili ovjesnu montažu otporna na prašinu i vlagu. Tijelo izrađeno od aluminija obojanog bijelo. Difuzor od polikarbonata s linearnom prizmom, poklopci od nehrđajućeg čelika. Svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće tehničke parametre: - napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60Hz - maksimalna nazivna snaga: 34 W - minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 4150 lm - minimalna učinkovitost: 122 lm/W - temperatura boje: 4000 K - minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 - minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 3 - minimalni vijek trajanja pri L70: 50.000h - klasa zaštite: CLI - minimalna IP zaštita: IP66 - minimalna mehanička zaštita: IK10 - kategorija održavanja: E Potrebno je priložiti tehničke listove, kataloge, brošure, odnosno ostalu tehničku dokumentaciju na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku iz koje se mogu iščitati tražene tehničke karakteristike svjetiljke. |  |  |  |  |  |

NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora "NE" ili nije upisan nikakav odgovor ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja te će biti odbijena. Za sve robne marke, tipove proizvoda ili norme vrijedi izraz "ili jednakovrijedno".

| BROJ STAVKE TROŠKOVNIKA: | 6.3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV: | SVJETILJKA_2 |  | KOLIČINA: | 147 kom |  |
| PROIZVOĐAČ: |  |  |  |  |  |
| TIP / MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA: |  |  |  |  |  |
| TEHNIČKI ZAHTJEVI |  | USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA |  |  |  |
|  |  | Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE) |  |  | Ponuditelj mora upisati broj stranice/brojeve stranica Priloga V.a na kojoj/kojima se nalazi/e traženi dokazi tehničke sukladnosti |
| Svjetiljka za montažu u 11-polni ožičeni tračni sustav, montaža u tračni sustav bez upotrebe alata. Kućište svjetiljke izrađeno od čeličnog lima, optika izrađena od PMMA, simetrična širokosnopna distribucija svjetlosti DALI upravljiva elektronska predspojna naprava, LED izvori svjetlosti. Svjetiljka je ožičena vodičima bez halogena. Svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće tehničke parametre: - napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60Hz - maksimalna nazivna snaga: 49,7 W - minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 8040 lm - minimalna učinkovitost: 162 lm/W - temperatura boje: 4000 K - minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 - minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 3 - minimalni vijek trajanja pri L90: 50.000h - klasa zaštite: CLI - minimalna IP zaštita: IP20 - minimalna IP zaštita optike i LED modula: IP50 - kategorija održavanja: D Potrebno je priložiti tehničke listove, kataloge, brošure, odnosno ostalu tehničku dokumentaciju na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku iz koje se mogu iščitati tražene tehničke karakteristike svjetiljke. |  |  |  |  |  |

NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora "NE" ili nije upisan nikakav odgovor ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja te će biti odbijena. Za sve robne marke, tipove proizvoda ili norme vrijedi izraz "ili jednakovrijedno".

| BROJ STAVKE TROŠKOVNIKA: | 6.4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV: | SVJETILJKA_3 |  | KOLIČINA: | 23 kom |  |
| PROIZVOĐAČ: |  |  |  |  |  |
| TIP / MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA: |  |  |  |  |  |
| TEHNIČKI ZAHTJEVI |  | USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA |  |  |  |
|  |  | Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE) |  |  | Ponuditelj mora upisati broj stranice/brojeve stranica Priloga V.a na kojoj/kojima se nalazi/e traženi dokazi tehničke sukladnosti |
| Svjetiljka za montažu u 11-polni ožičeni tračni sustav, montaža u tračni sustav bez upotrebe alata. Kućište svjetiljke izrađeno od čeličnog lima, optika izrađena od PMMA, simetrična širokosnopna distribucija svjetlosti DALI upravljiva elektronska predspojna naprava, LED izvori svjetlosti. Svjetiljka je ožičena vodičima bez halogena. Svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće tehničke parametre: - napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60Hz - maksimalna nazivna snaga: 65,7 W - minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 10700 lm - minimalna učinkovitost: 163 lm/W - temperatura boje: 4000 K - minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 - minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 3 - minimalni vijek trajanja pri L90: 50.000h - klasa zaštite: CLI - minimalna IP zaštita: IP20 - minimalna IP zaštita optike i LED modula: IP50 - kategorija održavanja: D Potrebno je priložiti tehničke listove, kataloge, brošure, odnosno ostalu tehničku dokumentaciju na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku iz koje se mogu iščitati tražene tehničke karakteristike svjetiljke. |  |  |  |  |  |

NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora "NE" ili nije upisan nikakav odgovor ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja te će biti odbijena. Za sve robne marke, tipove proizvoda ili norme vrijedi izraz "ili jednakovrijedno".

| BROJ STAVKE TROŠKOVNIKA: | 6.5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV: | TRAČNI SUSTAV ZA MONTAŽU SVJETILJKI |  | KOLIČINA: | 1 komplet |
| PROIZVOĐAČ: |  |  |  |  |
| TIP / MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA: |  |  |  |  |
| TEHNIČKI ZAHTJEVI |  | DETALJAN OPIS TRAČNOG SUSTAVA ZA MONTAŽU SVJETILJKI |  |  |
| Tračni sustav za montažu svjetiljki - podložan prilagodbi nuđenim svjetiljkama u točkama 6.3 i 6.4 Primjer sustava (prema GLAVNOM PROJEKTU ELEKTROINSTALACIJA – Projekt izmjene rasvjete): a) Napojni element; 38 komada: Napojni element za 11-polne ožičene šine, izrađen od čeličnog lima, obojana u bijelu boju poliesterskim lakom. Uključuje priključnice za 5 napojnih vodiča (L1, L2, L3, N, PE - 5x 2,5mm²/16A), 4 vodiča za dva odvojena kruga sigurnosne rasvjete (2x2x 1,5mm²/10A), 2 vodiča za DALI upravljanje (2x 1,5mm²/10A). Napojni element kompletno sa završnom kapom i zaštitnim pokrovom kako bi se spriječio slučajni kontakt s električnim vodičima. b) Bijela završna kapica; 38 komada: Bijela završna kapica za 11-polne ožičene šine. Završni poklopac smanjuje duljinu montažne linije koja se može opremiti svjetiljkama za 5 mm. c) Ožičena šina; 131 kom: 11-polna ožičena šina duljine 4000 mm izrađena od čeličnog lima, obojana u bijelu boju poliesterskim lakom. Šina je ožičena sa: 5 napojnih vodiča (L1, L2, L3, N, PE - 5x 2,5mm²/16A), 4 vodiča za dva odvojena kruga sigurnosne rasvjete (2x2x 1,5mm²/10A), 2 vodiča za DALI upravljanje (2x 1,5mm²/10A). U šine se montiraju svjetiljke i senzori iz stavaka u kojima je navedena montaža u 11-polni ožičeni tračni sustav, fleksibilan raspored montaže cijelom duljinom šina. Montaža svjetiljaka i senzora bez upotrebe alata. d) Ožičena šina; 8 kom: 11-polna ožičena šina duljine 2000 mm izrađena od čeličnog lima, obojana u bijelu boju poliesterskim lakom. Šina je ožičena sa: 5 napojnih vodiča (L1, L2, L3, N, PE - 5x 2,5mm²/16A), 4 vodiča za dva odvojena kruga sigurnosne rasvjete (2x2x 1,5mm²/10A), 2 vodiča za DALI upravljanje (2x 1,5mm²/10A). U šine se montiraju svjetiljke i senzori iz stavaka u kojima je navedena montaža u 11-polni ožičeni tračni sustav, fleksibilan raspored montaže cijelom duljinom šina. Montaža svjetiljaka i senzora bez upotrebe alata. e) Ožičena šina; 29 kom: 11-polna ožičena šina duljine 1500 mm izrađena od čeličnog lima, obojana u bijelu boju poliesterskim lakom. Šina je ožičena sa: 5 napojnih vodiča (L1, L2, L3, N, PE - 5x 2,5mm²/16A), 4 vodiča za dva odvojena kruga sigurnosne rasvjete (2x2x 1,5mm²/10A), 2 vodiča za DALI upravljanje (2x 1,5mm²/10A). U šine se montiraju svjetiljke i senzori iz stavaka u kojima je navedena montaža u 11-polni ožičeni tračni sustav, fleksibilan raspored montaže cijelom duljinom šina. Montaža svjetiljaka i senzora bez upotrebe alata. f) Pokrov; 185 kom: Plastični pokrov za zatvaranje donje strane 11-polne ožičene šine. g) Nosač; 310 kom: Stropni nosač za povezivanje linije bez alata pomoću CLIX tehnologije. Stezaljke za pričvršćivanje izrađene od V2A opružnog čelika. Maksimalno opterećenje: 15kg. |  |  |  |  |

Za sve robne marke, tipove proizvoda ili norme vrijedi izraz "ili jednakovrijedno".

| BROJ STAVKE TROŠKOVNIKA: | 9.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV: | SVJETILJKA_4 |  | KOLIČINA: | 6 kom |  |
| PROIZVOĐAČ: |  |  |  |  |  |
| TIP / MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA: |  |  |  |  |  |
| TEHNIČKI ZAHTJEVI |  | USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA |  |  |  |
|  |  | Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE) |  |  | Ponuditelj mora upisati broj stranice/brojeve stranica Priloga V.a na kojoj/kojima se nalazi/e traženi dokazi tehničke sukladnosti |
| Modularna plitka ugradna svjetiljka s LED izvorima svjetlosti. Kompletno s DALI dimabilnom predspojnom napravom. Simetrična, širokosnopna distribucija svjetla. Kontrola blještanja ostvaruje se pomoću kvadratne lećne optike za distribuciju svjetla bez blještanja. Kućište svjetiljke izrađeno od čeličnog lima obojanog u bijelu boju. Svjetiljka neosjetljiva na prašinu, jednostavno čišćenje. Svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće tehničke parametre: - napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60Hz - maksimalna nazivna snaga: 19,5 W - minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 2720 lm - minimalna učinkovitost: 139 lm/W - temperatura boje: 4000 K - minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 - minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 3 - minimalni vijek trajanja pri L85: 50.000h - minimalna IP zaštita: IP20 - minimalna IP zaštita optike i LED modula: IP40 - kategorija održavanja: C - dimenzije 598x598 mm Potrebno je priložiti tehničke listove, kataloge, brošure, odnosno ostalu tehničku dokumentaciju na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku iz koje se mogu iščitati tražene tehničke karakteristike svjetiljke. |  |  |  |  |  |

NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora "NE" ili nije upisan nikakav odgovor ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja te će biti odbijena. Za sve robne marke, tipove proizvoda ili norme vrijedi izraz "ili jednakovrijedno".

| BROJ STAVKE TROŠKOVNIKA: | 9.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV: | SVJETILJKA_5 |  | KOLIČINA: | 10 kom |  |
| PROIZVOĐAČ: |  |  |  |  |  |
| TIP / MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA: |  |  |  |  |  |
| TEHNIČKI ZAHTJEVI |  | USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA |  |  |  |
|  |  | Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE) |  |  | Ponuditelj mora upisati broj stranice/brojeve stranica Priloga V.a na kojoj/kojima se nalazi/e traženi dokazi tehničke sukladnosti |
| Modularna plitka ugradna svjetiljka s LED izvorima svjetlosti. Kompletno s DALI dimabilnom predspojnom napravom. Simetrična, širokosnopna distribucija svjetla. Kontrola blještanja ostvaruje se pomoću kvadratne lećne optike za distribuciju svjetla bez blještanja. Kućište svjetiljke izrađeno od čeličnog lima obojanog u bijelu boju. Svjetiljka neosjetljiva na prašinu, jednostavno čišćenje. Svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće tehničke parametre: - napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60Hz - maksimalna nazivna snaga: 27,4 W - minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 3740 lm - minimalna učinkovitost: 136 lm/W - temperatura boje: 4000 K - minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 - minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 3 - minimalni vijek trajanja pri L85: 50.000h - minimalna IP zaštita: IP20 - minimalna IP zaštita optike i LED modula: IP40 - kategorija održavanja: C - dimenzije: 598x598 mm Potrebno je priložiti tehničke listove, kataloge, brošure, odnosno ostalu tehničku dokumentaciju na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku iz koje se mogu iščitati tražene tehničke karakteristike svjetiljke. |  |  |  |  |  |

NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora "NE" ili nije upisan nikakav odgovor ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja te će biti odbijena. Za sve robne marke, tipove proizvoda ili norme vrijedi izraz "ili jednakovrijedno".

| BROJ STAVKE TROŠKOVNIKA: | 9.3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV: | SVJETILJKA_6 |  | KOLIČINA: | 2 kom |  |
| PROIZVOĐAČ: |  |  |  |  |  |
| TIP / MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA: |  |  |  |  |  |
| TEHNIČKI ZAHTJEVI |  | USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA |  |  |  |
|  |  | Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE) |  |  | Ponuditelj mora upisati broj stranice/brojeve stranica Priloga V.a na kojoj/kojima se nalazi/e traženi dokazi tehničke sukladnosti |
| Ovjesna svjetiljka s LED izvorima svjetlosti. Kompletno s DALI dimabilnom predspojnom napravom. Simetrična distribucija svjetla širokog snopa. Kontrola blještanja ostvaruje se pomoću kvadratne lećne optike za distribuciju svjetla bez blještanja. Kućište svjetiljke izrađeno od čeličnog lima obojanog u bijelu boju. Svjetiljka neosjetljiva na prašinu, jednostavno čišćenje.Svjetiljka ožićena vodičima bez halogena. Konektor, ovjes i napajanje naručuju se zasebno. Svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće tehničke parametre: - napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60Hz - maksimalna nazivna snaga: 23,2 W - minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 3070 lm - minimalna učinkovitost: 132 lm/W - temperatura boje: 4000 K - minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 - minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 3 - minimalni vijek trajanja pri L85: 50.000h - minimalna IP zaštita: IP20 - kategorija održavanja: C Potrebno je priložiti tehničke listove, kataloge, brošure, odnosno ostalu tehničku dokumentaciju na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku iz koje se mogu iščitati tražene tehničke karakteristike svjetiljke. |  |  |  |  |  |

NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora "NE" ili nije upisan nikakav odgovor ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja te će biti odbijena. Za sve robne marke, tipove proizvoda ili norme vrijedi izraz "ili jednakovrijedno".

| BROJ STAVKE TROŠKOVNIKA: | 9.4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV: | SVJETILJKA_7 |  | KOLIČINA: | 12 kom |  |
| PROIZVOĐAČ: |  |  |  |  |  |
| TIP / MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA: |  |  |  |  |  |
| TEHNIČKI ZAHTJEVI |  | USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA |  |  |  |
|  |  | Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE) |  |  | Ponuditelj mora upisati broj stranice/brojeve stranica Priloga V.a na kojoj/kojima se nalazi/e traženi dokazi tehničke sukladnosti |
| Ugradna svjetiljka, kompletno sa elektronskom predspojnom napravom i LED izvorima svjetlosti te priborom za montažu, ugrađena ''Stable White'' tehnologija za stabilizaciju temperature boje, širokosnopna simetrična distribucija svjetlosti. Visokoučinkovita LED svjetlosna komora je integrirana u optimizirani pasivni sustav upravljanja toplinom izrađen od ekstrudiranog aluminija, svjetlosna komora i odsijač čine jednu usklađenu jedinicu, odsijač izrađen od visokokvalitetnog UV otpornog polikarbonata, montaža prsten od lijevanog aluminija. Jednostavna montaža bez alata zahvaljujući ''twist-and-lock'' mehanizmu, svjetiljka je ožičena vodičima bez halogena. Svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće tehničke parametre: - napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60Hz - maksimalna nazivna snaga: 18 W - minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 1637 lm - minimalna učinkovitost: 91 lm/W - temperatura boje: 4000 K - minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 - minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 3 - minimalni vijek trajanja pri L85: 50.000h - minimalna IP zaštita: IP20 - minimalna IP zaštita optike i LED modula: IP44 - kategorija održavanja: C Potrebno je priložiti tehničke listove, kataloge, brošure, odnosno ostalu tehničku dokumentaciju na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku iz koje se mogu iščitati tražene tehničke karakteristike svjetiljke. |  |  |  |  |  |

NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora "NE" ili nije upisan nikakav odgovor ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja te će biti odbijena. Za sve robne marke, tipove proizvoda ili norme vrijedi izraz "ili jednakovrijedno".

| BROJ STAVKE TROŠKOVNIKA: | 9.5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV: | SVJETILJKA_8 |  | KOLIČINA: | 4 kom |  |
| PROIZVOĐAČ: |  |  |  |  |  |
| TIP / MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA: |  |  |  |  |  |
| TEHNIČKI ZAHTJEVI |  | USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA |  |  |  |
|  |  | Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE) |  |  | Ponuditelj mora upisati broj stranice/brojeve stranica Priloga V.a na kojoj/kojima se nalazi/e traženi dokazi tehničke sukladnosti |
| Kompaktna nadgradna ili ovjesna vodotjesna svjetiljka, kompletno sa elektronskom predspojnom napravom i LED izvorima svjetlosti te priborom za montažu. Kućište svjetiljke izrađeno od bijelo obojenog aluminija, polikarbonatni linerano prizmatičan difuzor. Svjetiljka je ožičena vodičima bez halogena. Svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće tehničke parametre: - napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60Hz - maksimalna nazivna snaga: 34 W - minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 4150 lm - minimalna učinkovitost: 122 lm/W - temperatura boje: 4000 K - minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 - minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 3 - minimalni vijek trajanja pri L70: 50.000h - minimalna IP zaštita: IP66 - minimalna mehanička zaštita: IK10 - kategorija održavanja: E Potrebno je priložiti tehničke listove, kataloge, brošure, odnosno ostalu tehničku dokumentaciju na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku iz koje se mogu iščitati tražene tehničke karakteristike svjetiljke. |  |  |  |  |  |

NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora "NE" ili nije upisan nikakav odgovor ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja te će biti odbijena. Za sve robne marke, tipove proizvoda ili norme vrijedi izraz "ili jednakovrijedno".

| BROJ STAVKE TROŠKOVNIKA: | 9.6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV: | SVJETILJKA_9 |  | KOLIČINA: | 3 kom |  |
| PROIZVOĐAČ: |  |  |  |  |  |
| TIP / MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA: |  |  |  |  |  |
| TEHNIČKI ZAHTJEVI |  | USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA |  |  |  |
|  |  | Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE) |  |  | Ponuditelj mora upisati broj stranice/brojeve stranica Priloga V.a na kojoj/kojima se nalazi/e traženi dokazi tehničke sukladnosti |
| Ugradna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti i elektronskom predspojnom napravom. Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija, difuzor izrađen od polkarbonata. Svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće tehničke parametre: - napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60Hz - maksimalna nazivna snaga: 9,4 W - minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 1050 lm - minimalna učinkovitost: 111 lm/W - temperatura boje: 4000 K - minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 - minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 3 - minimalni vijek trajanja pri L80: 50.000h - klasa zaštite: CLII - minimalna IP zaštita: IP44 (sa donje strane) - minimalna mehanička zaštita: IK09 - kategorija održavanja: C - dimenzije: Ø215 Potrebno je priložiti tehničke listove, kataloge, brošure, odnosno ostalu tehničku dokumentaciju na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku iz koje se mogu iščitati tražene tehničke karakteristike svjetiljke. |  |  |  |  |  |

NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora "NE" ili nije upisan nikakav odgovor ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja te će biti odbijena. Za sve robne marke, tipove proizvoda ili norme vrijedi izraz "ili jednakovrijedno".

U                                ,                     20         .

ZA PONUDITELJA:

.

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)