## Rekapitulacija
Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Broj | Troškovnik | Cijena
1. | Fotonapon | 0
2. | Rasvjeta | 0
3. | Kompresor | 0
UKUPNO: |  | 0
PDV: |  | 0
UKUPNO SA PDV-om: |  | 0

## 1. Fotonapon
Redni broj | Opis | Jednakovrijedna oprema | Jed. mjere | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | Polikristalni ili monokristalni moduli ukupne instalirane snage 246kW: - Polikristalna ili monokristalna izvedba - Jamstvo: - 10 godina na proizvod - min. 90% izlazne snage u 12 godina - min. 80% izlazne snage u 25 godina |  | komplet | 1 |  | 0
- Certifikati: IEC 61215, IEC 61730 - 1, IEC 61730 - 2 ili jednakovrijedni - Zadovoljava PID (Potential Induced Degradation) test ili jednakovrijedno
Električne karakteristike pri STC (1000 W/m, 25°C temperatura okoline, AM = 1,5) prema EN: 60904-3
- Minimalna vršna snaga (Pmpp): 280 W - Stupanj efikasnosti modula minimum: 17 % - Radna temperatura: -40 do 85 °C - Broj ćelija: 60 - Spojna kutija: Stupanj IP zaštite po IEC 60529 ili jednakovrijedno: minimalno IP 67 ili jednakovrijedan s 3 bypass diode
Mehaničke karakteristike: - Dimenzije u mm: 1640x992x40/35 ± 2% - Kapacitet površinskog optererećenja=> 5400Pa - Otpornost na tuču: promjera 25mm pri brzini 23m/s
2. | Solarni izmjenjivači ukupne snage 220kW: Izmjenjivači 1 i 2: Minimalno maksimalna DC snaga: 70.000 Wp Nazivna AC snaga: 60.000W |  | komplet | 1 |  | 0
Izmjenjivači 3 i 4: Minimalno maksimalna DC snaga: 30.000 Wp Nazivna AC snaga: 25.000W
Izmjenjivači 5: Minimalno maksimalna DC snaga: 25.000 Wp Nazivna AC snaga: 20.000W
Izmjenjivači 6 i 7: Minimalno maksimalna DC snaga: 20.000 Wp Nazivna AC snaga: 15.000W
Ulazni napon DC: 1000 V Broj MPP trackera: minimalno 2 Broj ulaza po MPPT: minimalno 3
Raspon napona po fazi: 180 - 280V THD: ≤ 3% Maksimalni stupanj korisnosti: minimalno 98,3% Europski stupanj korisnosti: minimalno 98,0%
Stupanj zaštite po IEC 62109-1: I ili jednakovrijedno Stupanj prenaponske zaštite po IEC 62109-1: AC: III; DC: II ili jednakovrijedno
Mogućnost ugradnje DC odvodnika prenapona Tip II prema 61643-11 ili jednakovrijedno Automatska sikronizacija Zaštita zamjene polova Nadziranje kvara uzemljenja
Opseg temperature djelovanja: minimalno −25 °C to +60 °C Emisija buke: maksimalno 58 dB(A)
Stupanj zaštite po IEC 60529 ili jednakovrijedno: minimalno IP 65 ili jednakovrijedan Maksimalna dozvoljena relativna vlaga: minimalno 95%
Postojanje integriranog display-a u uređaju Direktno povezivanje pretvarača na internet i oblak za spremanje podataka te mogućnost čitanja tih podataka preko internet sučelja samo uz pomoć ethernet kabela Jasmstvo proizvođača min. 5 godina, uz mogućnost produljenja jamstva od strane kupca na min. 20 godina
Certifikati: EN 50438:2013, G59/3, IEC 60068-2-x, IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116 ili jednakovrijedni
3. | Montažni sustav koji uključuje sve potrebne radove i sitni i spojni materijal za postizanje kompletne pogonske i funkcionalne gotovosti, a sastoji se od: |  | komplet | 1 |  | 0
‐ osnovni aluminijski nosači za montažu PV modula, sidrišta, među-držači, krajnji držači, vijci s maticom, poprečni aluminijski držači, aluminijske među spojnice
‐ izrada povezivanja aluminijske konstrukcije sa Al žicom 10 mm2 sa potrebnim spojnicama, povezivanje sa konstrukcijom i sa glavnim izjednačenjem potencijala
‐ DC kabel 1x4 mm2, 1,8 kV, UV otporan
‐ Konektori za DC kabele 4 mm2, IP65, UV stabilni,par F+M
‐ Rastavne sklopke s rastalnim osiguračima 40-100 A 3P + N
‐ FID sklopke 40-100/0,3A, četveropolne
‐ Plastična kabelska kanalica s poklopcima
‐ Sitni materijal: vijci, kabelske stopice, PVC vezice, i sl.
- Odvodnici prenapona-varistor 20kA .
4. | Postavljanje FN modula na krov građevine (komplet do pune funkcionalnosti), a u što je uključeno: |  | komplet | 1 |  | 0
‐ razmjeravanje za izradu pod konstrukcije,
‐ izrada pod konstrukcije,
-metalnu pod konstrukciju nosača modula a time i FN module je potrebno izvesti na način da se ostave odgovarajući pristupni koridori na krovu radi održavanja panela i ispunjavanja obaveza protupožarne zaštite, te da se osigura adekvatna zaštita od klizanja snijega sa krova
‐ podizanje FN modula, postavljanje i učvršćivanje na pod konstrukciju,
‐ električno povezivanje FN modula međusobno, te od zadnjeg modula pojedine petlje (lanca) do pretvarača, komplet s postavljanjem konektora
5. | Utovar, prijevoz i istovar opreme, materijala, alata, mehanizacije i potrebnog pribora na gradilište. Upoznavanje sa obimom posla i priprema tima za izvođenje radova. |  | komplet | 1 |  | 0
Montaža pretvarača (komplet do pune funkcionalnosti), a u što je uključeno:
‐ unošenje i postavljanje izmjenjivača na zid (sukladno tehničkoj dokumentaciji)
‐ spajanje kabela istosmjerne (DC) strane s pretvaračem (sve petlje)‐ spajanje kabela izmjenične (AC) strane s pretvaračem.
Ugradnja plastične kabelske kanalice s poklopcima dimenzija, komplet sa bušenjem zida i potrošnim materijalom za ugradnju.
Izvođenje potrebnih prodora za električne vodove kroz konstrukciju građevine. U cijenu stavke uključena je i sanacija prodora i mjesta prodora (po potrebi vodotijesno brtvljenje).
6. | Dobava i ugradnja kabela NYY-O 5x35 mm2 (bez spajanja na krajevima). |  | komplet | 1 |  | 0
Dobava i ugradnja kabela NYY-O 5x10 mm2 (bez spajanja na krajevima).
Dobava i ugradnja vodiča H07V-K 1x10 mm2 za izradu izjednačenje potencijala FN modula.
Izrada uzemljenja, ako je potrebno, u što je uključeno:
‐ dobava i ugradnja sonde za uzemljenje
‐ dobava i ugradnja (iskop rova 0,8x0,4m, polaganje i zatrpavanje) bakrenog užeta 10 mm2 odnosno Fe/Zn trake 40x4 mm
‐ povezivanje bakrenog užeta odnosno Fe/Zn trake sa sondom za uzemljenje ili s glavnim izjednačenjem potencijala (GIP) u KPMO.
Sakupljanje, utovar i odvoz viška materijala i ostataka od gradnje na deponij (čišćenje gradilišta), te odvoz mehanizacije
7. | Ispitivanje, podešavanje i puštanje u rad, a u što je uključeno: |  | komplet | 1 |  | 0
‐ ispitivanje DC i AC strane instalacije
‐ puštanje i parametriranje pretvarača
‐ provjera parametara iz elektro-energetske suglasnosti te spajanje na električnu mrežu prema uvjetima iz EES
UKUPNO 5.1. FOTONAPONSKA ELEKTRANA: | [5 empty] | 0

## 2. Rasvjeta
Redni broj | Opis | Jednakovrijedna oprema | Jed. mjere | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | Nadgradna stropna LED svjetiljka, stupanj IP zaštite po IEC 60529 ili jednakovrijedno: minimalno IP 65 ili jednakovrijedan, mat pokrov, otporna na udarce, zaštićena rešetkom |  | kom | 2 |  | 0
simetrični širokokutni svjetlosni snop svjetlosnog toka ≥ 1600 lm uz električnu snagu maks. 20 W
Indeks uzvrata boje CRI ≥ 80 Ra, temperatura boje bijelog svjetla, CCT = 4000 K.
Faktor snage PF ≥ 0,9.
Jamstvo: minimalno 3 godine.
2. | Industrijska LED svjetiljka stupnja IP zaštite po IEC 60529 ili jednakovrijedno: minimalno IP 65 ili jednakovrijedan |  | kom | 47 |  | 0
Svjetlosni tok ≥ 22000 lumena uz električnu snagu maksimalno 150 W.
Montaža ovjesno i stropno/zidno uz mogućnost zakretanja.
Indeks uzvrata boje CRI ≥ 80 Ra, temperatura boje bijelog svjetla, CCT = 5000 K.
Izvedba napajanja bez treperenja (flicker-free), faktor snage PF ≥ 0,95.
Simetrična distribucija svjetlosnog snopa minimalno 90 st.
Jamstvo: minimalno 5 godina.
3. | Industrijska LED svjetiljka stupnja IP zaštite po IEC 60529 ili jednakovrijedno: minimalno IP 65 ili jednakovrijedan |  | kom. | 4 |  | 0
Svjetlosni tok ≥ 22000 lumena uz električnu snagu maksimalno 150 W.
Montaža ovjesno i stropno/zidno uz mogućnost zakretanja.
Indeks uzvrata boje CRI ≥ 80 Ra, temperatura boje bijelog svjetla, CCT = 5000 K.
Izvedba napajanja bez treperenja (flicker-free), faktor snage PF ≥ 0,95.
Simetrična distribucija svjetlosnog snopa minimalno 60 st.
Jamstvo: minimalno 5 godina.
4. | LED panel približnih dimenzija 600 x 600 mm visina maksimalno 7 cm, ili sličnih dimenzija uz uvjet da se može ugraditi na predviđena mjesta za rasvjetu |  | kom | 24 |  | 0
Svjetlosni tok ≥ 3900 lumena uz električnu snagu maksimalno 36 W.
Nadgradna montaža.
Indeks uzvrata boje CRI ≥ 80 Ra, temperatura boje bijelog svjetla, CCT = 4000 K.
Izvedba napajanja bez treperenja (flicker-free), faktor snage PF ≥ 0,95.
Simetrična distribucija svjetlosnog snopa.
Prizmatični mat bijeli pokrov zbog smanjenja faktora blještanja (UGR < 19).
Jamstvo: minimalno 5 godina.
5. | LED panel, kružnog oblika, nadgradni. |  | kom | 30 |  | 0
Svjetlosni tok ≥ 900 lumena uz električnu snagu maksimalno 10 W.
Indeks uzvrata boje CRI ≥ 80 Ra, temperatura boje bijelog svjetla, CCT = 4000 K.
Faktor snage PF ≥ 0,9.
Simetrična širokokutna distribucija svjetlosnog snopa.
Jamstvo: minimalno 3 godine.
6. | LED panel, kružnog oblika, nadgradni. |  | kom | 16 |  | 0
Svjetlosni tok ≥ 1800 lumena uz električnu snagu maksimalno 18 W.
Indeks uzvrata boje CRI ≥ 80 Ra, temperatura boje bijelog svjetla, CCT = 4000 K.
Faktor snage PF ≥ 0,9. Simetrična širokokutna distribucija svjetlosnog snopa.
Prizmatični mat bijeli pokrov zbog smanjenja faktora blještanja (UGR < 19).
Jamstvo: minimalno 3 godine.
7. | Demontaža i zbrinjavanje postojećih rasvjetnih tijela |  | komplet | 1 |  | 0
8. | Troškovi prekabliranja rasvjetnih tijela |  | komplet | 1 |  | 0
9. | Ugradnja gore navedene opreme do pune pogonske gotovosti |  | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO 5.2. RASVJETA: | [5 empty] | 0

## 3. Kompresor
Redni broj | Opis | Jednakovrijedna oprema | Jed. mjere | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | Dobava opreme sustava komprimiranog zraka koja se sastoji se od stacionarnog zrakom hlađenog, zvučno izoliranog i frekventno reguliranog vijčanog kompresora s povećanom efikasnošću i rashladnim sušačem zraka. Kompresor mora zadovoljavati slijedeće uvjete: |  | komplet | 1 |  | 0
- Mikroprocesorska upravljačka jedinica automatski nadzire i kontrolira kompresor. Indikacija glavnih funkcija kompresora prikazana je putem LED dioda.
- Sigurnosni protokol koji na siguran način zaustavlja uređaj u slučaju alarma.
-Standardna sučelja predviđena za povezivanje sa modemom i povezivanje sa računalnom mrežom
- Vremenski sklop sa minimalno deset dnevnih i tjednih postavki
- Ulazni signal za daljinski signal - Dodatni bezpotencijalni kontakti programabilni od strane korisnika - Signal rada motora za kontrolu ventilacije, 3 A, 230 V +/- 10% - Brojač servisnih intervala - Elektronski davač tlaka - Programabilni ulazi i izlazi za dodatne funkcije - veliki tekstualni zaslon
Postizivi radni tlak: 8,5 bar
Efektivna dobava zraka FAD (eng. free-air delivery) prema ISO 1217, 2009 annex E ili jednakovrijedno, pri radnom pretlaku od 7,0 bara i min. broju okretaja pogonskog elektromotora kod 7 bar u rasponu od 0,88 do 1,10 m3/min
Efektivna dobava zraka FAD (eng. free-air delivery) prema ISO 1217, 2009 annex E ili jednakovrijedno, pri radnom pretlaku od 7,0 bara i max. broju okretaja pogonskog elektromotora kod 7 bar u rasponu od 4,46 do 4,80 m3/min
Maksimalna nazivna snaga pogonskog elektromotora: 22 kW
Minimalni kapacitet ventilatora: 4.500 m3/h
Nazivni napon motora: 400V (3ph, 50 Hz)
Elektronski odvajači kondenzata na hladnjaku i sušaču
2. | Demontaža i zbrinjavanje starog kompresora |  | komplet | 1 |  | 0
3. | Svi priključni i fazonski komadi potrebni za spajanje opreme |  | komplet | 1 |  | 0
4. | Ugradnja gore navedene opreme do pune pogonske gotovosti |  | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO 5.3. KOMPRESOR: | [5 empty] | 0