## ELEKTROINSTALACIJE
ELEKTROPLAN d.o.o.
poduzeće za projektiranje i nadzor
Ulica F. Folnegovića 1b, Zagreb,
OIB 83319190949,
tel. 01-366-4461
| INVESTITOR: |  | ŠTED INVEST d.o.o.
Slavonska avenija 3, Zagreb
| GRAĐEVINA: |  | PAVILJONI AD TURRES
Ul. Milovana Muževića 20, Dramalj, Crikvenica
VRSTA PROJEKTA:
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
| FAZA PROJEKTA |  | GLAVNI PROJEKT – ENERGETSKE OBNOVE NESTAMBENE ZGRADE
| PROJEKTANT: |  | MLADEN STOŠIĆ d.i.e.
| BROJ TEH. DNEVNIKA: |  | TD 81/17
| DATUM: |  | 07.2017.
1.0. | UVJETI ZA IZVOĐENJE
Ovaj program je sastavni dio projekta i kao takav obvezuje investitora i izvođača da se pri izradi projektiranja instalacija, pored ostalog pridržavaju i ovih uvjeta, jer isti sadrže mnoge elemente koji nisu navedeni u tehničkom opisu i ostalom dijelu projekta, a važni su za izvođenje radova. Kontrolu kvalitete tijekom građenja provodi nadzorni inženjer. Svi radovi se izvode prema projektu i trebaju biti usklađeni s ostalim radovima na građevini. Prije ugradnje treba kontrolirati instalacijske materijale i opremu, njihovu ispravnost i usklađenost s Hrvatskim normama. Naročitu pažnju prilikom izvođenja treba posvetiti provođenju mjera zaštite na radu i zaštite od požara.
1.1. | Opći uvjeti
Cjelokupnu električnu instalaciju treba izvesti prema priloženim nacrtima, troškovniku, tehničkom opisu, ovim uvjetima i važećim propisima za izvođenje električnih instalacija, odnosno tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN br.05/10.) Prije početka radova, izvođač je dužan da se detaljno upozna s projektom i da sve eventualne primjedbe na vrijeme dostavi investitoru, odnosno nadzornom inženjeru.Investitor je dužan da tijekom čitave izgradnje objekta osigura stručni nadzor nad izvođenjem radova. Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti projekt za objekt, pa ukoliko nađe da su potrebne izvjesne izmjene zbog izmjena na samoj građevini o tome treba obavijestiti nadzornog inženjera i od njega pribaviti potrebnu suglasnost.
Ukoliko se tijekom gradnje pojavi opravdana potreba za izvjesna odstupanja ili manje izmjene projekta, izvođač je dužan za to prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inženjera. Ovaj će po potrebi upoznati i projektanta s predloženim izmjenama i tražiti njegovu suglasnost. Na osnovu projekta izvođač će obilježiti trase cjelokupne instalacije na samom objektu, pa će tek po pregledu i dobivanju suglasnosti od strane nadzorne službe početi s radovima.
Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan da sva nastala odstupanja trase od onih predviđenih projektom unese u projekt, a po završetku radova treba predati investitoru projekt stvarno izvedenog stanja. Za vrijeme izvođenja radova, izvođač je dužan voditi ispravan građevinski dnevnik, sa svim podacima koji ovakav dnevnik predviđa, a svi zahtjevi i saopćenja kako od strane nadzornog inženjera, tako i od strane izvođača, moraju se unijeti u dnevnik. Za ispravnost izvedenih radova izvođač garantira dvij (2) godine računajući od dana prijema objekta. Sve kvarove i oštećenja koji bi se u tom periodu pojavili bilo zbog primjene loših materijala ili nesolidne izvedbe, izvođač je dužan otkloniti bez prava na naknadu. Puštanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehničkog pregleda
Izvođač mora pri izradi instalacija poštivati tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN br.05/10.) i propise navedene u projektu kojem je ovaj troškovnik prilog
1.2. | Atesti, mjerenja i ispitivanja koje je potrebno priložiti uz zahtjev za tehnički pregled i uporabnu dozvolu.
Po završetku svih elektro radova, a prije konačnog puštanja instalacije u pogon moraju se provesti slijedeća ispitivanja, te priložiti odgovarajući atesti. Uz dokaze o kvaliteti ugrađene opreme i izvedenih radova izvođač mora dostaviti izjavu odgovorne osobe da su primjenjeni materijali u skladu sa važećim normama.Ispitivanje kvalitete izvedenih radova može obaviti samo za to ovlašteno poduzeće, a treba biti provedeno prema tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN br.05/10.)
Popis ispitivanja i atesta elektroenergetske instalacije niskog napona
1. | Provjera pregledom
2. | Atest i certifikati ugrađene opreme i kabela
3. | Atest o izvršenom mjerenju otpora izolacije
4. | Atest o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja metalnih masa
5. | Atest o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od indirektnog napona dodira
6. | Atest o izvršenom funkcionalnom ispitivanju
7. | Ispitni listovi razvodnih ormara
1.3. | Uvjeti za nuđenje
Cijena za svaku točku specifikacije mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje,štemanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti i redovito čišćenje gradilišta i odvoz otpoda na deponiji u krugu od 20km od gradilišta.U cijenu također ukalkulirati sav potreban materijal, spojni, montažni, pridržnii i ostali potreban za funkcioniranje pojedine stavke. Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacija.Prije davanja ponude obavezno pročitati tehnički opis, proračune, prikaze zaštitnih mjera i nacrte.Za sve eventualne primjedbe u pogledu elektro troškovnika i izvođenja obratiti se prije davanja ponude projektantu.
Sve mikrolokacije opreme i izvode; rasvjete , priključnica , ventilokonvektora odretiti na građevini u dogovoru sa nadzornim inženjerem interijera i nadzornim inženjerem elektroinstalacija.Polaganje kabela za strojarsku opremu, izvesti tek nakon montaže iste i kontrole konačnog tipa opreme.Svi kabeli u razvodnom ormaru moraju biti izvedeni na rednim stezaljkama i označeni.Sva oprema i kabeli u razvodnim ormarima treba biti kvalitetno označena.Sve priključnice jake i slabe struje moraju biti označene (prema jednopolnim shemama razvodnih ormara odnosno blok shemi)Sva ugrađena oprema mora imati Hrvatske ateste i certifikate.Napomena: Nije dozvoljena bilo kakva zamjena opreme navedene u troškovniku bez predhodne suglatnosti projektanta i investitora.Ukoliko izvođač promjeni opremu specificiranu ovim troškovnikom bez pismene obavjesti i odobrenja investitora, investitor ima pravo istu zadržati bez naknade i o trošku izvođača osigurati osobu za demnotažu ugrađene opreme i dobavu,montažu i spajanje nove opreme prema ugovorenom troškovniku.Prije narudžbe opreme potrebno je investitoru dostaviti točnu količinu opreme koja se naručuje.
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
A1. | JAKA STRUJA
RAZVODNI ORMARI
|  | JEDNAKOVRIJEDNA OPREMA | j.m. | kol. | j.c. | ukupno
1. | Dobava, montaža i spajanje u postojeći ormar GRO slijedeće opreme, 10 kA:
| instalacijski zaštitni prekidač C20A, 3P, 10kA |  | kom | 3
| instalacijski zaštitni prekidač C16A, 1P, 10kA |  | kom | 4
| diferencijalni zaštitni uređaj -RCD sklopka 63A, 300mA, 4P |  | kom | 1
| grebenasta sklopka, montaža na DIN, 1-0, 20A |  | kom | 1
| Ispitni list, izjava o sukladnosti |  | kompl. | 1
| Jednopolne i strujne sheme izvedenog stanja ormara |  | kompl. | 1
| izolatori, natpisi i natpisne pločice, perforirane PVC kanalice i ostali sitni spojni i montažni materijal potreban do potpunog opremanja ormara, uključujući i jednopolnu shemu izvedenog stanja i ispitni list ormara. Svu opremu i kabele kvalitetno označiti. Kabele izvesti na rednim stezaljkama. |  | kompl. | 1
| UKUPNO : |  | kompl. | 1 |  | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje u postojeće katne ormare lijeve diletacije Rx_L slijedeće opreme , 10 kA:
| instalacijski zaštitni prekidač C25A, 1P, 10kA |  | kom | 1
| diferencijalni zaštitni uređaj -RCD sklopka 63A, 300mA, 2P |  | kom | 1
| Ispitni list, izjava o sukladnosti |  | kompl. | 1
| Jednopolne i strujne sheme izvedenog stanja ormara |  | kompl. | 1
| izolatori, natpisi i natpisne pločice, perforirane PVC kanalice i ostali sitni spojni i montažni materijal potreban do potpunog opremanja ormara, uključujući i jednopolnu shemu izvedenog stanja i ispitni list ormara. Svu opremu i kabele kvalitetno označiti. Kabele izvesti na rednim stezaljkama. |  | kompl. | 1
| UKUPNO : |  | kompl. | 9 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje u postojeće katne ormare desne diletacije Rx:D slijedeće opreme, 10 kA:
| instalacijski zaštitni prekidač C25A, 1P, 10kA |  | kom | 1
| diferencijalni zaštitni uređaj -RCD sklopka 63A, 300mA, 2P |  | kom | 1
| Ispitni list, izjava o sukladnosti |  | kompl. | 1
| Jednopolne i strujne sheme izvedenog stanja ormara |  | kompl. | 1
| izolatori, natpisi i natpisne pločice, perforirane PVC kanalice i ostali sitni spojni i montažni materijal potreban do potpunog opremanja ormara, uključujući i jednopolnu shemu izvedenog stanja i ispitni list ormara. Svu opremu i kabele kvalitetno označiti. Kabele izvesti na rednim stezaljkama. |  | kompl. | 1
| UKUPNO : |  | kompl. | 9 |  | 0
| UKUPNO A1 : |  |  |  |  | 0
A2. | ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIJAL, KABELI I PRIBOR
|  | JEDNAKOVRIJEDNA OPREMA | j.m. | kol. | j.c. | ukupno
4. | Dobava i polaganje bakrenih kabela tipa NYY, NYM / Cu, 1kV za napajanje vanjskih klima, unutarnjih klima, grijača, izjednačenja potencijala i sl., postavljenih na pocinčane perforirane kabelske kanale, instalacijske parapetne kanale, u instalacijske cijevi u stropu ili gipskartonskom zidu. Sve kabele u razvodnom ormaru kvalitetno označiti
| NYM-J 5x4 mm² |  | m | 110 |  | 0
| NYY-J 3x6 mm² |  | m | 360 |  | 0
| NYY-J 3x2,5 mm² |  | m | 165 |  | 0
| NYY-J 4x1,5 mm² |  | m | 1100 |  | 0
| P/F 1x6 mm² |  | m | 50 |  | 0
| P/F 1x10 mm² |  | m | 50 |  | 0
5. | Dobava i polaganje elektroinstalacijskih samogasivih fleksibilnih cijevi, otpornih na pritisak, udarce i plamen (samogasiva). Stavkom obuhvatiti sav potrebni spojni i monažni materijal.
| CSS 20 |  | m | 965 |  | 0
| CSS 25 |  | m | 340 |  | 0
| CSS 32 |  | m | 50 |  | 0
| CSS 40 |  | m | 50 |  | 0
6. | Dobava i polaganje ravnih elektroinstalacijskih plastičnih cijevi (PNT), otpornih na pritisak, udarce i plamen (samogasiva). Stavkom obuhvatiti sav potrebni spojni i monažni materijal i pribor, tipli, vijci, spojnice, koljena itd.
| PNT 16 - 21 |  | m | 40 |  | 0
7. | Dobava, montaža i spajanje sitnog spojnog, ovjesnog i montažnog materijala razvodne kutije, gips i ostalo. |  | kompl | 1 |  | 0
8. | Spajanje strojarske opreme prema strojarskom projektu i puštanje u rad do pune funkcionalnosti (dobava i montaža u sklopu strojarske opreme).
| vanjska klima jedinica |  | kom | 18 |  | 0
| unutarnja klima jedinica |  | kom | 90 |  | 0
| automatika PVT |  | kom | 3 |  | 0
| el grijač PVT |  | kom | 9 |  | 0
| UKUPNO A2 : |  |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
A. | JAKA STRUJA
A1. | RAZVODNI ORMARI |  |  |  |  | 0
A2. | ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIJAL, KABELI I PRIBOR |  |  |  |  | 0
| UKUPNO : ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE : |  |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  |  | 0
| UKUPNO SA PDV-om: |  |  |  |  | 0