## OPĆI UVJETI
0. Opći uvjeti
Prije dostavljanja ponude, ponuđač je dužan provjeriti točne količine svih stavki troškovnika.
Prije počatka radova, izvođač je dužan pregledati kompletnu dokumentaciju, te sve nejasnoće ili eventualne neispravnosti raspraviti s nadzornim inženjerom i projektantom.
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih hrvatskih zakona, propisa i normi iz područja gradnje..
U stavkama gdje se navodi određeni proizvod s dodatkom "ili jednakovrijedan", ponuditelj mora na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi te priložiti dokaze iz kojih će se vidjeti karakteristike jednakovrijednih materijala ili proizvoda koje ponuditelj nudi za stavke troškovnika gdje je ta mogućnost predviđena. Proizvodi koji su u dokumentaciji za nadmetanje navedeni kao primjeri smatraju se ponuđenima ako ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za to predviđenom mjestu troškovnika predmeta nabave.
Od trenutka preuzimanja gradilišta pa do primopredaje objekta izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. U građevinski dnevnik se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe projektanata, nalozi nadzornog inženjera i inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvođača radova, s tim da je za svaku nepredviđenu višu radnju, kojom bi se povećalo ukupne troškove predviđene za izgradnju po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost investitora.
Količine radova, koje nakon izvršenja čitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik izvođača radova unosit će u građevnu knjigu količine pojedinih takvih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
Radovi se izvode prema projektu, a u svim slučajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih dijelova, odluku o tome donosit će sporazumno projektant, nadzorni inženjer, investitor i predstavnik izvođača radova, a tu svoju odluku unositi će u građevni dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po građevnom dnevniku ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obračunavati ni po privremenom ni po konačnom obračunu.
U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, prijevoze, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća. Sav montažni i sitni materijal je uključen i ne obračunava se zasebnim stavkama. Uključeni su sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera i provizorija, sve vrste radova na montaži opreme, ispitivanja i parametriranja; po završetku svake faze i konačna ispitivanja po završetku svih radova, funkcionalne probe, podešenje i puštanje u probni rad, praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku, dodatni troškovi radne snage (dnevnice, prekovremeni i noćni rad) zbog izvođenja dijela radova u doba isključenog pogona, te svi ostali neimenovani pomoćni radovi i materijal, koji su potrebni za kompletno dovršenje radova po ovom troškovniku.
Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje i ocjenjivanje kakvoće, tj. svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te definitivno dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehničkim uvjetima investitora. Stavke troškovnika odnose se na definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i funkcionalnosti od ovlaštenih institucija, te preuzete po nadzornoj službi Investitora, ukoliko nije u opisu izričito drukčije određeno.
Jedinične cijene obuhvaćaju izradu geodetskog snimka izvedenog stanja (6 primjeraka), predanog i ovjerenog u katastru, izradu tehničke dokumentacije izvedenog stanja (6 primjeraka) koja uključuje izradu uputa za rukovanje i održavanje ugrađene opreme, obuku korisnika i izradu svih protokola o ispitivanju. Uključena je sva dokumentacija i troškovi potrebni za tehnički pregled.
Sav materijal i oprema, koju izvođač dobavlja i ugrađuje, mora imati isprave o sukladnosti, u skladu sa važećim zakonima i propisima iz područja gradnje (tvornička ispitivanja i atesti, certifikati sukladnosti i sl.) i uvjerenja o kakvoći u skladu s važećim zakonima i propisima.
Izvođačeva je obveza održavanje javnih cesta koje koristi u svrhu građenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova.
Izvođač je dužan gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno čišćenje. Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj radova posve uređeno gradilište i okolinu predstavniku Investitora uz obveznu prisutnost projektanta. Primjedbe dane od strane projektanta imaju istu težinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inženjera investitora.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala na već izvedenim radovima izvođač je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Izvođač je dužan zaštititi postojeći teren s pripadajućom vegetacijom od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako se površine postojećeg terena s pripadajućom vegetacijom oštete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti biološku sanaciju iste, i to o svom trošku.
Obveza izvođača je na propisan način zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta (gradske deponije ili slično), pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih komunalnih i drugih službi, nadzornog inženjera, glavnog projektanta i investitora, te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada, što je uključeno u jediničnu cijenu.
U stavkama troškovnika, u kojima se upućuje na nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, ili ako bilo koji od prethodnih ne postoji, na nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu robe, svaka takva uputa smatra se popraćena izrazom „ili jednakovrijedno“. Ponuditelji su slobodni nuditi jednakovrijedna rješenja.
Ponuditelj:
_________________________________ (potpis ovlaštene osobe)
U _______________________________, 2019.god.

## A.2.ARMIRANO BETONSKI
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn) | TIP
A | GRAĐEVINSKI RADOVI
2. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
2.1. | Plan uzorkovanja betona
| Uzimanje i ispitivanje uzoraka (tekuće i kontrolno ispitivanje) s pratećom dokumentacijom, te izrada završnog izvješća s ocjenom o postignutoj kvaliteti betona od ovlaštene institucije prema projektnom rješenju. | komplet | 1 |  | 0 | ost
2.2. | Podložni beton - upravna zgrada
Podložni beton (beton C12/15, razred izloženosti X0 prema HRN EN 206-1:2006 ili jednakovrijedno) debljine cca5 cm ispod temelja samaca. Stavka obuhvaća pripremu podloge, nabavu materijala, prijevoz, ugradnju te njegu sloja. Obračun po m2 podložnog sloja.
| ispod temelja samaca | m2 | 234.8 |  | 0 | b
2.2. | Podložni beton ispod temeljnih traka - portirnica
Podložni beton (beton C12/15, razred izloženosti X0 prema HRN EN 206-1:2006 ili jednakovrijedno) debljine cca5 cm ispod temeljnih traka. Stavka obuhvaća pripremu podloge, nabavu materijala, prijevoz, ugradnju te njegu sloja. Obračun po m2 podložnog sloja.
|  | m2 | 26.5 |  | 0 | b
2.3. | Podložni beton ispod temeljnih stopa - proizvodna hala, nadstrešnica i zatvoreno skladište
Podložni beton (beton C12/15, razred izloženosti X0 prema HRN EN 206-1:2006 ili jednakovrijedno) debljine cca5 cm ispod temeljnih stopa hale i nadstrešnice. Stavka obuhvaća pripremu podloge, nabavu materijala, prijevoz, ugradnju te njegu sloja. Obračun po m2 podložnog sloja.
| ispod temeljnih stopa | m2 | 1349 |  | 0 | b
2.4. | AB temeljne stope - upravna zgrada
Dobava, transport i ugradnja betona za izvedbu temelja samaca debljine 50 cm. Klasa betona C30/37, razred izloženosti XC2, razred konzistencije svježeg betona (razred slijeganjem) S3, maksimalno zrno agregata Dmax=32 mm. Rad obuhvaća sve potrebno za funkcionalnu izvedbu prema projektnom rješenju, uključujući potrebne skele za ugradnju betona, vibriranje betona, njegu betona i dr. Obračun se vrši po m³ ugrađenog betona prema projektnom rješenju. U cijenu oplate je uključena dobava, montaža i demontaža oplate.
- | beton | m3 | 103 |  | 0 | b
- | oplata | m2 | 162 |  | 0 | op
2.5. | AB vezne grede, stubište i rampa za invalide - upravna zgrada
Dobava, transport i ugradnja betona za izvedbu veznih greda širine 30 cm i visine 100 cm između nadtemeljnih stupova, stubište i rampu za invalide. Klasa betona C30/37, razred izloženosti XC2, razred konzistencije svježeg betona (razred slijeganjem) S3, maksimalno zrno agregata Dmax=32 mm. Rad obuhvaća sve potrebno za funkcionalnu izvedbu prema projektnom rješenju, uključujući potrebne skele za ugradnju betona, vibriranje betona, njegu betona i dr. Obračun se vrši po m³ ugrađenog betona prema projektnom rješenju. U cijenu oplate je uključena dobava, montaža i demontaža oplate.
- | beton | m3 | 79 |  | 0 | b
- | oplata | m2 | 549 |  | 0 | op
2.6. | AB nadtemeljni stupovi - upravna zgrada
Dobava, transport i ugradnja betona za izvedbu nadtemeljnih stupova 30×30 cm i 60×60 cm, visine 100 cm. Klasa betona C30/37, razred izloženosti XC2, razred konzistencije svježeg betona (razred slijeganjem) S3, maksimalno zrno agregata Dmax=32 mm. Rad obuhvaća sve potrebno za funkcionalnu izvedbu prema projektnom rješenju, uključujući potrebne skele za ugradnju betona, vibriranje betona, njegu betona i dr. Obračun se vrši po m³ ugrađenog betona prema projektnom rješenju. U cijenu uključiti ugradnju ankera za čeličnu konstrukciju. U cijenu oplate je uključena dobava, montaža i demontaža oplate.
- | beton | m3 | 7.5 |  | 0 | b
- | oplata | m2 | 50 |  | 0 | op
2.7. | AB podna ploča - upravna zgrada
AB podna ploča debljine 20 cm (beton C30/37, razred izloženosti XM1, XD1 prema HRN EN 206-1). Stavka obuhvaća sav materijal i rad potreban za funkcionalnu izvedbu, uključujući sve prijevoze, ugradnju, njegu betona i dr. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona prema projektnom rješenju. U cijenu oplate je uključena dobava, montaža i demontaža oplate.
- | beton | m3 | 132 |  | 0 | b
- | oplata | m2 | 20 |  | 0 | op
2.8. | AB temeljna traka- portirnica
Dobava, transport i ugradnja betona za izvedbu temeljnih traka. Klasa betona C30/37, razred izloženosti XC2, razred konzistencije svježeg betona (razred slijeganjem) S3, maksimalno zrno agregata Dmax=32 mm. Rad obuhvaća sve potrebno za funkcionalnu izvedbu prema projektnom rješenju, uključujući potrebne skele za ugradnju betona, vibriranje betona, njegu betona i dr. Obračun se vrši po m³ ugrađenog betona prema projektnom rješenju. U cijenu oplate je uključena dobava, montaža i demontaža oplate.
- | beton | m3 | 6 |  | 0 | b
- | oplata | m2 | 13 |  | 0 | op
2.9. | AB vezne grede - portirnica
Dobava, transport i ugradnja betona za izvedbu veznih greda visine 100 cm između nadtemeljnih stupova. Klasa betona C30/37, razred izloženosti XC2, razred konzistencije svježeg betona (razred slijeganjem) S3, maksimalno zrno agregata Dmax=32 mm. Rad obuhvaća sve potrebno za funkcionalnu izvedbu prema projektnom rješenju, uključujući potrebne skele za ugradnju betona, vibriranje betona, njegu betona i dr. Obračun se vrši po m³ ugrađenog betona prema projektnom rješenju. U cijenu oplate je uključena dobava, montaža i demontaža oplate.
- | beton | m3 | 7.5 |  | 0 | b
- | oplata | m2 | 50 |  | 0 | op
2.10. | AB podna ploča - portirnica
AB podna ploča debljine 15 cm (beton C30/37, razred izloženosti XM1, XD1 prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno). Podna ploča izvodi se povezana s okolnim temeljnim gredama. Stavka obuhvaća sav materijal i rad potreban za funkcionalnu izvedbu, uključujući sve prijevoze, ugradnju, njegu betona i dr. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona prema projektnom rješenju. U cijenu oplate je uključena dobava, montaža i demontaža oplate.
- | beton | m3 | 6.5 |  | 0 | b
- | oplata | m2 | 7.5 |  | 0 | op
2.11. | AB temeljne stope - proizvodna hala, nadstrešnica i zatvoreno skladište
Dobava, transport i ugradnja betona za izvedbu temelnih stopa debljine 50 cm. Klasa betona C30/37, razred izloženosti XC2, razred konzistencije svježeg betona (razred slijeganjem) S3, maksimalno zrno agregata Dmax=32 mm. Rad obuhvaća sve potrebno za funkcionalnu izvedbu prema projektnom rješenju, uključujući potrebne skele za ugradnju betona, vibriranje betona, njegu betona i dr. Obračun se vrši po m³ ugrađenog betona prema projektnom rješenju. U cijenu oplate je uključena dobava, montaža i demontaža oplate.
- | beton | m3 | 599 |  | 0 | b
- | oplata | m2 | 997 |  | 0 | op
2.12. | AB vezne grede i nadtemeljni stupovi- proizvodna hala, nadstrešnica i zatvoreno skladište
Dobava, transport i ugradnja betona za izvedbu veznih greda š/v 40/100 cm između nadtemeljnih stupova. Klasa betona C30/37, razred izloženosti XC2, razred konzistencije svježeg betona (razred slijeganjem) S3, maksimalno zrno agregata Dmax=32 mm. Rad obuhvaća sve potrebno za funkcionalnu izvedbu prema projektnom rješenju, uključujući potrebne skele za ugradnju betona, vibriranje betona, njegu betona i dr. Obračun se vrši po m³ ugrađenog betona prema projektnom rješenju. U cijenu oplate je uključena dobava, montaža i demontaža oplate.
- | beton | m3 | 605 |  | 0 | b
- | oplata | m2 | 3325 |  | 0 | op
2.13. | AB podna ploča 18 cm - proizvodna hala i nadstrešnica
AB podna ploča hale debljine 18 cm (beton C30/37, razred izloženosti XM1, XD1 prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno). Podna ploča izvodi se povezana s temeljnim gredama (naliježu na grede). Predviđeno je 13 uzdužnih konstruktivnih dilatacija po 18 m i 3 poprečne konstruktivne dilatacije 20+2,4+20 m. Radne dilatacije se izvode sa dodatnim izrezivanjem betona 5x6m u gornjih 5 cm AB ploče. Rubovi konstruktivnih dilatacija su armirani građevinskom armaturom (šipkama ili mrežama) i ploča je dodatno armirana čeličnim vlaknima. Na spoju između pojednih dilatacija predviđen je trn za prijenos posmičnih sila koji omogućuje skupljanje ploče. Dilatacije u podnim pločama se brtve postavljanjem EPS-a debljine 2 cm i trajnoelastičnim kitom. Zaštita ruba betona kod dilatacijskih spojeva izvodi se čeličnim pocinčanim profilima cca 30x30 koje su usidrene u betonsku ploču sa obje strane reškedilatacijete i ugrađuju prije betoniranja ploče. Zaštitni profili ne smiju izlazit van gornje zaglađene površine ploče . Zaštita sprečava oštećivanje rubova od lomljenja. Završna obrada ploče kvarcnim posipom, obrada "helikopterom". Stavka obuhvaća sav materijal i rad potreban za funkcionalnu izvedbu, uključujući sve prijevoze, ugradnju, njegu betona i dr. . Armatura, se obračunava posebno. Obračun se vrši po m³ ugrađenog betona prema projektnom rješenju. U cijenu oplate je uključena dobava, montaža i demontaža oplate. U cijenu uključiti izradu statičkog proračun ploče od strane isporučitelja vlakana. U jediničnu cijenu uključeno je izrezivanje radnih reški i ispuna reški trajnoelastičnim kitom.
- | beton (obračun po m3 ugrađenog betona) | m3 | 1838 |  | 0 | b
- | oplata (obračun po m2) | m2 | 500 |  | 0 | op
- | čelična vlakna (obračun po ugrađenim kg) | kg | 37000 |  | 0 | vl
- | EPS 2 cm (obračun po ugrađenom m2) | m2 | 300 |  | 0 | eps
- | trannoelastični kit (obračun po ugrađenom m1) | m1 | 1105 |  | 0 | ost
- | dilatacijski trn duljine 60 cm prema detalju dilatatacijske reške | kom | 922 |  | 0 | ost
- | kutni pocinčani profil 30x30x3 za zaštitu rubova (obračun po ugrađenom m') | m' | 2100 |  | 0 | ost
2.14. | AB parapetni zidovi - proizvodna hala, nadstrešnica i zatvoreno skladište
Dobava, transport i ugradnja betona za izvedbu parapetnih zidova visine 47 cm i debljine 30 cm između čeličnih stupova. Klasa betona C30/37, razred izloženosti XC2, razred konzistencije svježeg betona (razred slijeganjem) S3, maksimalno zrno agregata Dmax=32 mm. Rad obuhvaća sve potrebno za funkcionalnu izvedbu prema projektnom rješenju, uključujući potrebne skele za ugradnju betona, vibriranje betona, njegu betona i dr. Obračun se vrši po m³ ugrađenog betona prema projektnom rješenju. Dilatacije između parapeta izvode se postavljanjem EPS-a debljine 1 cm. Obračun se vrši po m2 ugrađenog EPS-a. U cijenu oplate je uključena dobava, montaža i demontaža oplate.
- | beton | m3 | 70 |  | 0 | b
- | oplata | m2 | 585 |  | 0 | op
- | EPS | m2 | 11 |  | 0 | eps
2.15. | AB prelazne ploče - proizvodna hala, nadstrešnica i zatvoreno skladište
Izrada AB prelazne ploče u četverostranoj oplati (beton C30/37, razred izloženosti XC4 prema HRN EN 206-1:2006 ili jednakovrijedno). Ploče se izvode debljine od 20 cm. Obračun po m3, sa svim potrebnim materijalom, predradnjama, oplatom, armaturom, prijenosom i prijevozom, čišćenje nakon izvedbe radova. U cijenu oplate je uključena dobava, montaža i demontaža oplate.
- | beton | m3 | 48 |  | 0 | b
- | oplata | m2 | 36 |  | 0 | op
2.16. | Armatura od betonskog čelika B500B (HRN EN 10080) - upravna zgrada - temeljne stope
Dobava, izrada i montaža armature od betonskog čelika B500B (HRN EN 10080 ili jednakovrijedno) prema planu savijanja i iskazu armature. Armaturu prije betoniranja pregledava nadzorni inženjer. Jedinična cijena uključuje sve potrebno za funkcionalnu izvedbu.
| Obračun se vrši po kg ugrađene armature prema proj. rješenju. | kg | 11657 |  | 0 | arm
2.17. | Armatura od betonskog čelika B500B (HRN EN 10080) - upravna zgrada - vezne grede, nadtemeljni stupovi, stepenice i rampa za invalide
Dobava, izrada i montaža armature od betonskog čelika B500B (HRN EN 10080 ili jednakovrijedno) prema planu savijanja i iskazu armature. Armaturu prije betoniranja pregledava nadzorni inženjer. Jedinična cijena uključuje sve potrebno za funkcionalnu izvedbu.
| Obračun se vrši po kg ugrađene armature prema proj. rješenju. | kg | 11100 |  | 0 | arm
2.18. | Armatura od betonskog čelika B500B (HRN EN 10080) - upravna zgrada - podna ploča
Dobava, izrada i montaža armature od betonskog čelika B500B (HRN EN 10080 ili jednakovrijedno) prema planu savijanja i iskazu armature. Armaturu prije betoniranja pregledava nadzorni inženjer. Jedinična cijena uključuje sve potrebno za funkcionalnu izvedbu.
| Obračun se vrši po kg ugrađene armature prema proj. rješenju. | kg | 11226 |  | 0 | arm
2.19. | Armatura od betonskog čelika B500B (HRN EN 10080) - portirnica - temeljne trake
Dobava, izrada i montaža armature od betonskog čelika B500B (HRN EN 10080 ili jednakovrijedno) prema planu savijanja i iskazu armature. Armaturu prije betoniranja pregledava nadzorni inženjer. Jedinična cijena uključuje sve potrebno za funkcionalnu izvedbu. Obračun se vrši po kg ugrađene rebraste armature prema projektnom rješenju.
| Obračun se vrši po kg ugrađene armature prema proj. rješenju. | kg | 942 |  | 0 | arm
2.20. | Armatura od betonskog čelika B500B (HRN EN 10080) - portirnica - podna ploča
Dobava, izrada i montaža armature od betonskog čelika B500B (HRN EN 10080 ili jednakovrijedno) prema planu savijanja i iskazu armature. Armaturu prije betoniranja pregledava nadzorni inženjer. Jedinična cijena uključuje sve potrebno za funkcionalnu izvedbu.
| Obračun se vrši po kg ugrađene armature prema proj. rješenju. | kg | 700 |  | 0 | arm
2.21. | Armatura od betonskog čelika B500B (HRN EN 10080) - proizvodna hala, nadstrešnica i zatvoreno skladište - temeljne stope
Dobava, izrada i montaža armature od betonskog čelika B500B (HRN EN 10080 ili jednakovrijedno) prema planu savijanja i iskazu armature. Armaturu prije betoniranja pregledava nadzorni inženjer. Jedinična cijena uključuje sve potrebno za funkcionalnu izvedbu.
| Obračun se vrši po kg ugrađene armature prema proj. rješenju. | kg | 62462 |  | 0 | arm
2.22. | Armatura od betonskog čelika B500B (HRN EN 10080) - proizvodna hala, nadstrešnica i zatvoreno skladište - vezne grede i nadtemeljni stupovi
Dobava, izrada i montaža armature od betonskog čelika B500B (HRN EN 10080 ili jednakovrijedno) prema planu savijanja i iskazu armature. Armaturu prije betoniranja pregledava nadzorni inženjer. Jedinična cijena uključuje sve potrebno za funkcionalnu izvedbu.
| Obračun se vrši po kg ugrađene armature prema proj. rješenju. | kg | 30021 |  | 0 | arm
2.23. | Armatura od betonskog čelika B500B (HRN EN 10080) - proizvodna hala i nadstrešnica - podna ploča
Dobava, izrada i montaža armature od betonskog čelika B500B (HRN EN 10080 ili jednakovrijedno) prema planu savijanja i iskazu armature. Armaturu prije betoniranja pregledava nadzorni inženjer. Jedinična cijena uključuje sve potrebno za funkcionalnu izvedbu.
| Obračun se vrši po kg ugrađene armature prema proj. rješenju. | kg | 20000 |  | 0 | arm
2.24. | Armatura od betonskog čelika B500B (HRN EN 10080) - proizvodna hala i zatvoreno skladište - parapetni zidovi
Dobava, izrada i montaža armature od betonskog čelika B500B (HRN EN 10080 ili jednakovrijedno) prema planu savijanja i iskazu armature. Armaturu prije betoniranja pregledava nadzorni inženjer. Jedinična cijena uključuje sve potrebno za funkcionalnu izvedbu.
| Obračun se vrši po kg ugrađene armature prema proj. rješenju. | kg | 4100 |  | 0 | arm
2.25. | Armatura od betonskog čelika B500B (HRN EN 10080) - proizvodna hala i zatvoreno skladište - prijelazne ploče
Dobava, izrada i montaža armature od betonskog čelika B500B (HRN EN 10080 ili jednakovrijedno) prema planu savijanja i iskazu armature. Armaturu prije betoniranja pregledava nadzorni inženjer. Jedinična cijena uključuje sve potrebno za funkcionalnu izvedbu.
| Obračun se vrši po kg ugrađene armature prema proj. rješenju. | kg | 1900 |  | 0 | arm
2. | ARMIRANOBETONSKI I TESARSKI RADOVI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
a.2.1 | BETON |  |  |  | 0
a.2.2. | OPLATA |  |  |  | 0
a.2.3. | ARMATURA |  |  |  | 0
a.2.4. | VLAKNA |  |  |  | 0
a.2.5. | EPS |  |  |  | 0
a.2.6. | OSTALO |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0

## A.3. ČELIČNA I SPREGNUTA KONSTR
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
A | GRAĐEVINSKI RADOVI
3. | ČELIČNA i SPREGNUTA KONSTRUKCIJA
3.17. | Podlijevanje čelične konstrukcije
Stavka obuhvaća dobavu, izradu i ugradnju neskupljajućeg morta za podlijevanje minimalne tlačne čvrstoće 80 N/mm2, prema HRN EN 196-1 ili jednakovrijedno. Debljina podljeva prema projektnoj dokumentaciji iznosi 30 mm. Mortom također treba popuniti i otvor na mjestima gdje postoji posmični element na vrhu stupa. Površinu na koju se ugrađuje mort potrebno je očistiti od masnoće i cementne skramice ispuhati, navlažiti, eventualno premazati primerom propisanim od proizvođača mortova ili projekta. Jedinična cijena uključuje sve potrebno za funkcionalnu izvedbu. Obračun se vrši po m3 ugrađenog morta.
| Podlijevanje čelične konstrukcije upravne zgrade | m3 | 0.3 |  | 0
| Podlijevanje čelične konstrukcije portirnice | m3 | 0.029 |  | 0
| Podlijevanje čelične konstrukcije proizvodne hale, nadstešnice i zatvorenog skladišta | m3 | 2.2 |  | 0
3.18. | Spregnute ploča - Proizvodna hala- alatnica, kotlovnica, prostorii za zaposlenike
Spregnuta stropna ploča debljine betona h=10+22 cm (beton C30/37, razred izloženosti XC1 prema HRN EN 206-1:2006 ili jednakovrijedno), raspona, nosivosti i ostalih uvjeta u skladu s opterećenjima prikazanim u glavnom projektu konstrukcije. Stavka obuhvaća i trapezni lim spregnute ploče s odgovarajućim ispupčenjima/udubljenjima za ostvarenje nosivosti zahtjevane glavnim projektom. Debljina trapeznog lima je 1,00 mm, visina 220 mm, a razmak rebara 750 mm. Trapezni lim u fazi izvedbe služi kao izgubljena oplata, dok nakon očvršćivanja betona sudjeluje u nosivosti ploče. Stavka obuhvaća sav materijal i rad potreban za funkcionalnu izvedbu, uključujući sve prijevoze, ugradnju, njegu betona i dr. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona prema projektnom rješenju (količina betona obuhvaća volumen betona iznad trapeznog lima i volumen unutar rebara trapeznog lima). U stavku je uključeno potrebno podupiranje i oplata po obodu.Završna obrada - premaz u standardnom RAL tonu.
- | beton | m3 | 21.76 |  | 0
- | armatura spregnutih ploča | kg | 1562 |  | 0
3.19. | Spregnute ploča - upravna zgrada
Spregnuta stropna ploča debljine betona h=10+22 cm (beton C30/37, razred izloženosti XC1 prema HRN EN 206-1:2006 ili jednakovrijedno), raspona, nosivosti i ostalih uvjeta u skladu s opterećenjima prikazanim u glavnom projektu konstrukcije. Stavka obuhvaća i trapezni lim spregnute ploče s odgovarajućim ispupčenjima/udubljenjima za ostvarenje nosivosti zahtjevane glavnim projektom. Debljina trapeznog lima je 1,25 mm, visina 220 mm, a razmak rebara 750 mm. Trapezni lim u fazi izvedbe služi kao izgubljena oplata, dok nakon očvršćivanja betona sudjeluje u nosivosti ploče. Stavka obuhvaća sav materijal i rad potreban za funkcionalnu izvedbu, uključujući sve prijevoze, ugradnju, njegu betona i dr. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona prema projektnom rješenju (količina betona obuhvaća volumen betona iznad trapeznog lima i volumen unutar rebara trapeznog lima). U jediničnu cijenu je uključeno potrebno podupiranje i oplata po obodu. Završna obrada - premaz u standardnom RAL tonu.
- | beton | m3 | 174.8 |  | 0
- | armatura spregnutih ploča | kg | 12154 |  | 0
3.20. | Elementi za prekid toplinskog mosta - Upravna zgrada
Dobava i ugradnja montažnih elemenata za prekid toplinskog mosta na čeličnim profilima. Elementi se nastavljaju vijčanim spojevima. Isporučitelj elemenata dužan je isporučiti dokaz nosivosti sukladno tehničkom dopuštenju uzimajući u obzir unutrašnje sile koje djeluju na mjestu njihove ugradnje prema glavnom projektu konstrukcije.
Obračun se vrši po komadu ugrađenog elementa
| dim 210 x 330 x 80mm | kom | 7 |  | 0
| dim 370 x 360 x 80mm | kom | 2 |  | 0
3. | ČELIČNA I SPREGNUTA KONSTRUKCIJA UKUPNO : |  |  |  | 0

## A.4. ZIDARSKI RADOVI
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
A | GRAĐEVINSKI RADOVI
4. | ZIDARSKI RADOVI
Opća napomena:
U jediničnu cijenu pojedine stavke obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, pokretnu skelu; razne pripomoći instalaterima, stolarima i sl., a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Naknadni zahtjevi za povećanje cijene neće se priznavati, po bilo kojoj osnovi. Ukoliko za pojedinu stavku nisu navedeni specifični zahtjevi u pogledu kvalitete materijala ili izvedbe, podrazumjeva se standardni kvalitativni razred, odnosno izvedba prema važećim standardima i pravilima zanata.U stavke su uračunati odvoz smeća, šute, otpadnog materijala, ambalaže i sl. na gradski deponij.
4.1. | Cementni estrih
Izrada armiranog plivajućeg cementnog estriha sitnozrnatim agregatom C30, armiran polipropilenskim vlaknima , na ranije položenu polietilensku foliju i toplinsku izolaciju (nisu u cijeni stavke).
Cijena uključuje dobavu i ugradbu trake za odvajanje podloge od zida iz ekspandiranog polistirena, d= 1,0 cm u visini estriha.
Gornju površinu strojno zagladiti i u potpunosti prirediti za polaganje završnih obloga podova ili izolacijskog premaza.
Izvođač završnih obloga će, u prisutnosti nadzornog inženjera, izvršiti preuzimanje podloge, a u cijeni su eventualni popravci prema zahtjevu izvođača završnih obloga.
Obračun po m2, bez obzira na veličinu prostorije.
UPRAVNA ZGRADA
| debljine 8cm (prizemlje) | m2 | 610 |  | 0
| debljine 10cm (prizemlje vanjski prostori) | m2 | 36 |  | 0
| debljine 8 cm (1. i 2. kat) | m2 | 1056 |  | 0
PORTIRNICA
| debljine 6 cm | m2 | 44 |  | 0
4.2. | Zid od porobetona
Zidanje zida od elemenata porobetona , debljina zida 20 i 10 cm. Zid se izvodi kao vanjski za zatvaranje prostora između spregova, s potrebnim betoniranjem oko čeličnih profila. Zid od 10 i 20 cm se izvodi kao dvoslojni tako da je ukupna debljina zida 30 cm. U stavku ulazi skela , transporti i tankoslojni mort, kao i horizontalni i vertikalni serklaži.
- | zid d=10 cm | m2 | 188 |  | 0
| zid d=20 cm | m2 | 188 |  | 0
4.3. | Zid od porobetona
Zidanje zida od elemenata porobetona , debljina zida 10 cm. U stavku ulazi skela , transporti, kao i horizontalni i vertikalni serklaži.
- | zid d=10 cm | m2 | 22 |  | 0
4. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.1. FASADERSKI RADOVI
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
B | OBRTNIČKI RADOVI
1. | FASADERSKI RADOVI
Opća napomena:
U jedinične cijene svih stavki potrebno je uključiti troškove nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potreban rad i pomoćne radnje te osnovni i pomoćni pričvrsni materijal koji su potrebni za postizanje potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke. Naknadni zahtjevi za povećanje cijene neće se priznavati, po bilo kojoj osnovi. Ukoliko za pojedinu stavku nisu navedeni specifični zahtjevi u pogledu kvalitete materijala ili izvedbe, podrazumjeva se standardni kvalitativni razred, odnosno izvedba prema važećim standardima i pravilima zanata.
Izvoditelj je dužan ishoditi izradu nacrta tipskih detalja ugradnje fasadnog sustava, uključujući opšave. Izrada nacrta je uključena u cijenu pojedinih stavki. Detalje je prije izvedbe potrebno dostaviti Projektantu na usklađenje i ovjeru.
Pri izvedbi je obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. Paneli moraju biti isporučeni sa obostranom zaštitom PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje.
Svi pričvrsni, brtveni i ostali elementi se moraju izvesti prema izvedbenom projektu i uputstvima proizvođača panela. Obračun radova će se izvršiti prema stvarno izvedenim količinama (osnova je izvedbeni projekt).
U jedinične cijene potrebno je uključiti sve eventualno potrebne radne skele i platforme.
Nosiva podkonstrukcij nije predmet ove stavke (vidi u GRAĐEVINSKI RADOVI - Čelična konstrukcija).
NAPOMENA:Može se ponuditi i ekvivalentan panel projektiranom panelu ukoliko zadovoljava sva tehnička ,statička, fizikalna, vatrootporna i higijenska svojstva
1.1. | Fasadni termopanel (Proizvodna hala) - vertikalno polaganje
Dobava i montaža fasadnog izolacijskog panela skrivena spoja, debljine 10 cm, sastavljenog od:
*Vanjskog čeličnog lima debljine cca 0,6 mm
*Izolacijske ispune - samogasivi poliuretan
*Unutarnjeg čeličnog lima debljine cca 0,4 mm
Završna obrada - poliesterska boja debljine 25 μm
Širina panela 1000 mm
Panel mora minimalno zadovoljiti termičke zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) obzirom na namjenu prostora proizvodni pogon.
Završa obrada premazom u standardnom RAL tonu
| Obračun po m2 ugrađenih panela. | m² | 4121 |  | 0
1.2. | Protupožarni panel - Proizvodna hala - vertikalno polaganje
Dobava i montaža protupožanog panela Klasa A2-s1,d0 EI90, prema EN 13501-2 ili jednakovrijedno
*Vanjskog čeličnog lima debljine cca 0,6 mm
*Izolacijske ispune - mineralna vuna
*Unutarnjeg čeličnog lima debljine cca 0,5 mm
*debljina panela 10 cm
*vidljivi spoj panela
Završa obrada premazom u standardnom RAL tonu
| Obračun po m2 ugrađenih panela. | m² | 450 |  | 0
1.3. | Fasadni termopanel- Zatvoreno skladište- vertikalno polaganje
Dobava i montaža fasadnog izolacijskog panela skrivena spoja, debljine 10 cm, sastavljenog od:
*Vanjskog čeličnog lima debljine cca 0,6 mm
*Izolacijske ispune - samogasivi poliuretan
*Unutarnjeg čeličnog lima debljine cca 0,4 mm
Širina panela 1000 mm
Panel mora minimalno zadovoljiti termičke zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) obzirom na namjenu skladišta koje je grijano do 12 stupnjeva
Završa obrada premazom u standardnom RAL tonu
| Obračun po m2 ugrađenih panela. | m² | 1710 |  | 0
1.4. | Fasadni termopanel unutar hale -Alatnica, Prostor za zaposlenike - vertikalno polaganje
Dobava i montaža fasadnog izolacijskog panela skrivena spoja, debljine 10 cm, sastavljenog od:
*Vanjskog čeličnog lima debljine cca 0,6 mm
*Izolacijske ispune - samogasivi poliuretan
*Unutarnjeg čeličnog lima debljine cca 0,4 mm
Završna obrada - poliesterska boja debljine 25 μm
Širina panela 1000 mm
Završa obrada premazom u standardnom RAL tonu
| Obračun po m2 ugrađenih panela. | m² | 211 |  | 0
1.5. | Protupožarni termopanel unutar hale - vertikalno polaganje - kotlovnica
Dobava i montaža protupožanog panela Klasa A2-s1,d0 EI90, prema EN 13501-2 ili jednakovrijedno
*Vanjskog čeličnog lima debljine cca 0,6 mm
*Izolacijske ispune - mineralna vuna
*Unutarnjeg čeličnog lima debljine cca 0,5 mm
*debljina panela 10cm
*vidljivi spoj panela
Završa obrada premazom u standardnom RAL tonu
| Obračun po m2 ugrađenih panela. | m² | 44 |  | 0
1.6. | Fasadni paneli - profilirane ploče -horizontalna postava -upravna zgrada i portirnica
Napomena:
U jediničnu cijenu fasade uračunate su profilirani termopaneli, , zatvaranje reški EPDM brtvama. Metalni profili na soklu i opšavi oko otvora predmet su zasebne stavke. Izrada detalja vanjskih kuteva i rubova je ukalkulirana u cijenu.
Dobava materijala i izvedba svih elemenata sustava fasade.
Sustav čine:
1) fasadni paneli
-gotovi profilirani termopaneli sa horizontalnom i vertikalnim sustemom spoja, postavljaju se horizontalno i vertikalno
d = 12,0 cm, mineralna vuna
Panel mora minimalno zadovoljiti termičke zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) obzirom na namjenu prostora uredske prostorije
RAL i završna obrada po izboru projektanta.
Raster fasade, dimenzija i raspored ploča, te svi ostali tehnički detalji prema tehničkim uputstvima proizvođača fasadnih elemenata i sistema optimalnog iskorištenja elemenata te ovjeri projektanta.
U cijenu je uključena razrada detalja od strane izvođača. Izvedba prema ovjerenim detaljima od strane projektanta.Obračun po m2 ugrađene fasade
| UPRAVNA ZGRADA | m² | 1001 |  | 0
| PORTIRNICA | m² | 87 |  | 0
1.7. | Fasadni elementi -profilirane ploče -Portirnica -atika i horizontalni podgled
Fasadni sendvič panel sa skrivenim spojem sastavljen od plastificiranih i vruće pocinčanih čeličnih limova i ispunjen PIR ispunom. Vanjski lim glatki, debljine 0,60 mm, završno obojen i plastificiran u boji prema izboru Investitora. PIR ispuna minimalne gustoće 39 kg/m3, debljine 50mm, Unutarnji lim debljine 0,40 mm, završno obojen i plastificiran u RAL 9002 boji. Širina panela 1000mm
| vertikalna maska | m2 | 98 |  | 0
| horizontalni podgled | m2 | 76 |  | 0
1.8. | Podgled stropa prizemlja (iznad glavnog ulaza) - Upravna zgrada
Fasadni sendvič panel sa skrivenim spojem sastavljen od plastificiranih i vruće pocinčanih čeličnih limova i ispunjen PIR ispunom. Vanjski lim glatki, debljine 0,60 mm, završno obojen i plastificiran u boji prema izboru Investitora. PIR ispuna minimalne gustoće 39 kg/m3, debljine 50mm, Unutarnji lim debljine 0,40 mm, završno obojen i plastificiran u RAL 9002 boji. Širina panela 1000mm
| UPRAVNA ZGRADA | m² | 154 |  | 0
1.9. | Fasada spojnog nathodnika
Fasada se izvodi iz trokomornih polikarbonatnih ploča debljine 20 mm na čeličnoj potkonstrukciji (posebna stavka nije predmet ove stavke).
Linije komora se postavljaju vertikalno, rezanje dobro nabrušenim alatom. Piljevinu ispuhati komprimiranim zrakom. Bušiti svrdlima promjera 3 mm većim od promjera vijka i najmanje 20 mm od ruba ploče. Poprečni prerezi ploča zaštićuju se protuprašnim trakama. Pune trake se lijepe na vrh prerezane ploče a trake sa filtrom na njeno dno. Preko traka treba staviti U profile (Al, PVC ili PC ) jer nisu otporne na vremenske utjecaje. Koristiti neutralni silikon.
Spojevi ploča izvode se AL spojnicama sa podložnom gumom.
Utor treba biti najmanje 20 mm zbog zaštite od izbijanja iz okvira
Zaštitne folije skinuti najkasnije slijedeći dan nakon ugradnje. Ploče sa zaštitnom folijom skladištiti zaštićene od direktnih sunčevih zraka.
| Obračun po m2 postavljenih polikarbonatnih ploča | m² | 189 |  | 0
1. | FASADERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.2.KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
B | OBRTNIČKI RADOVI
2. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Opća napomena.
U jedinične cijene svih stavki potrebno je uključiti troškove nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potreban rad i pomoćne radnje te osnovni i pomoćni pričvrsni materijal koji su potrebni za postizanje potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke. Naknadni zahtjevi za povećanje cijene neće se priznavati, po bilo kojoj osnovi. Ukoliko za pojedinu stavku nisu navedeni specifični zahtjevi u pogledu kvalitete materijala ili izvedbe, podrazumjeva se standardni kvalitativni razred, odnosno izvedba prema važećim standardima i pravilima zanata.
U jedinične cijene potrebno je uključiti sve eventualno potrebne radne skele i platforme.
Detalje je prije izvedbe potrebno dostaviti projektantu na usklađenje i ovjeru.
2.1. | Ravni neprohodni krov Upravne zgrade i Portirnice (K2)
Stavka obuhvaća izradu ravnog krova polaganjem na nosivu čeličnu konstrukciju objekta. U cijeni je sav potreban rad i spojni materijal potreban za kompletnu izvedbu krova. Toplinska izolacija se postavlja u dva sloja . Prvi sloj 15 cm, a drugi sloj u padu debljine od 5-15 cm. kako bi se osigurala odvodnja prema krovnim sifonima.
Krov se sastoji iz sljedećih slojeva (gledano od najnižeg prema najvišem):
*Trapezni lim TR 150/280, propisane debljine (obračunat u limarskim radovima)
*Parna brana d=0,2 mm
*Mineralna vuna u padu min.20 cm, maksimalno 30 cm
*Geotekstil 150-200 g/m²
*Polimer hidroizolacijska traka na bazi PVC, d=1,5 mm
Nosiva čelična konstrukcija nije predmet ove stavke (vidi u GRAĐEVINSKI RADOVI - Čelična konstrukcija).
Obračun po m2 krova sa svim svim navedenim slojevima u punoj funkciji.
UPRAVNA ZGRADA (postava na koti +446,+816 i na koti 1190) ukupna površina krova 769 m2
| mineralna vuna debljine 15 cm | m² | 769 |  | 0
| mineralna vuna debljine 5-15 cm | m² | 769 |  | 0
| minerala vuna debljine 20 cm (portirnica) | m² | 25 |  | 0
| geotekstil | m² | 794 |  | 0
| PVC membrana | m² | 794 |  | 0
| parna brana | m² | 794 |  | 0
2.2. | Ravni neprohodni krov Proizvodne hale i Nadstrešnice proizvodne hale (K1)
Stavka obuhvaća izradu ravnog krova polaganjem na nosivu čeličnu konstrukciju objekta. U cijeni je sav potreban rad i spojni materijal potreban za kompletnu izvedbu krova.
Krov se sastoji iz sljedećih slojeva (gledano od najnižeg prema najvišem):
Trapezni lim 150/280, propisane debljine (uključen u limarske radove)
*Parna brana d = 0,2 mm
*PIR ploča za ravne krovove, debljine izolacije 10 cm, klasifikacija reakcije na požar E prema EN 13501-1 ili jednakovrijedno, izrađene od čvrste PIR pjene prema EN 13165 ili jednakovrijedno
*PIR ploča za izvedbu pada i usmjeravanje oborinskih voda prema slivnicima, debljine izolacije 5 cm, klasifikacija reakcije na požar E prema EN 13501-1 ili jednakovrijedno, izrađene od čvrste PIR pjene prema EN 13165 ili jednakovrijedno
*Polimer hidroizolacijska traka na bazi PVC-a, d=1,5mm
Nosiva čelična konstrukcija nije predmet ove stavke (vidi u GRAĐEVINSKI RADOVI - Čelična konstrukcija).
U stavku ulaze i dijelovi krova uz strehu odnosno atiku za izvedbu pada prema slivnicima gdje se postavljaju trokutasti skošeni dijelovi PIR izolacije
Obračun po m2 krova sa svim svim navedenim slojevima u punoj funkciji.
| parna brana | m² | 9604 |  | 0
| PVC folija | m² | 9604 |  | 0
| PIR 10 cm | m² | 9604 |  | 0
| PIR 5 cm za izvedbu pada | m² | 472 |  | 0
2.3. | Neprohodni krov Zatvorenog skladišta i male nadstrešnice
Stavka obuhvaća izradu ravnog krova polaganjem na nosivu čeličnu konstrukciju objekta. U cijeni je sav potreban rad i spojni materijal potreban za kompletnu izvedbu krova.
Krov se sastoji iz sljedećih slojeva (gledano od najnižeg prema najvišem):
Trapezni lim 150/280, propisane debljine (uključen u limarske radove )
*Parna brana d=0,2mm
*PIR ploča za ravne krovove, debljine izolacije 10 cm, klasifikacija reakcije na požar E prema EN 13501-1 ili jednakovrijedno, izrađene od čvrste PIR pjene prema EN 13165 ili jednakovrijedno
*PIR ploča za izvedbu pada i usmjeravanje oborinskih voda prema slivnicima, debljine izolacije 5 cm, klasifikacija reakcije na požar E prema EN 13501-1 ili jednakovrijedno, izrađene od čvrste PIR pjene prema EN 13165 ili jednakovrijedno
*Polimer hidroizolacijska traka na bazi PVC-a, d=1,5mm
U stavku ulaze i dijelovi krova uz strehu odnosno atiku za izvedbu pada prema slivnicima gdje se postavljaju trokutasti skošeni dijelovi PIR izolacije
Nosiva podkonstrukcija nije predmet ove stavke (vidi u GRAĐEVINSKI RADOVI - Čelična konstrukcija).
Obračun po m2 krova sa svim svim navedenim slojevima u punoj funkciji.
| Parna brana | m² | 1853 |  | 0
| PVC folija | m² | 1853 |  | 0
| PIR 10 cm | m² | 1668 |  | 0
| PIR 10 cm - nadstrešnica | m² | 185 |  | 0
| PIR 5 cm za izvedbu pada | m² | 52 |  | 0
2.4. | Neprohodni krov spojnog mosta (nathodnika)
Stavka obuhvaća izradu ravnog krova polaganjem na nosivu čeličnu konstrukciju objekta. U cijeni je sav potreban rad i spojni materijal potreban za kompletnu izvedbu krova.
Krov se sastoji iz sljedećih slojeva (gledano od najnižeg prema najvišem):
Trapezni lim 150/280, propisane debljine (uključen u limarske radove )
*Parna brana d=0,2mm
*PIR ploča za ravne krovove, debljine izolacije 10 cm, klasifikacija reakcije na požar E prema EN 13501-1 ili jednakovrijedno, izrađene od čvrste PIR pjene prema EN 13165 ili jednakovrijedno
*Polimer hidroizolacijska traka na bazi PVC-a, d=1,5mm
Nosiva podkonstrukcija nije predmet ove stavke (vidi u GRAĐEVINSKI RADOVI - Čelična konstrukcija).
Obračun po m2 krova sa svim svim navedenim slojevima u punoj funkciji.
| parna brana | m² | 70 |  | 0
| PIR 10 cm | m² | 70 |  | 0
| PVC folija | m² | 70 |  | 0
2.5. | Neprohodni ravni krov alatnice
Dobava i montažnog krovnog izolacijskog panela debljine 10 cm, sastavljenog od:
*Vanjskog čeličnog lima
*Izolacijske ispune - samogasivi poliuretan
*Unutarnjeg čeličnog lima
| Završa obrada premazom u standardnom RAL tonu | m² | 77 |  | 0
2. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.3.LIMARSKI RADOVI
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
B | OBRTNIČKI RADOVI
3. | LIMARSKI RADOVI
Opća napomena:
U jedinične cijene svih stavki potrebno je uključiti troškove nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potreban rad i pomoćne radnje te osnovni i pomoćni pričvrsni materijal koji su potrebni za postizanje potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke.
U cijenu je uključen i sav spojni i pričvrsni materijal potreban za kompletnu ugradnju lima do potpune gotovosti.
3.1. | Pokrov čeličnim trapeznim limom kao podloge termoizolacijskih i hidroizolacijskih slojeva neprohodnih krovova građevina
Postavljanje trapeznog lima na prethodno izvedenu čeličnu konstrukciju (obračunatu u radovima čelične konstrukcije). Završna obrada premazom u standardnom RAL tonu. U radove su uračunata sva spojna sredstva, skele, dizalice, zaštitna i radna oprema i ostalo što je potrebno za izvedbu radova.
Obračun prema m2 postavljenog lima
a) Ravni neprohodni krov Upravne zgrade
| Trapezni lim visine vala cca 150 mm razmaka rebara cca 280 mm, ili slične geometrije koji ima zadovoljavajuću nosivost za KGS i GSU obzirom na stalna djelovanja, snijega i vjetra na građevinu i raster potkonstrukcije 6,0 m prema tehničkom dopuštenju isporučitelja lima. |  |  |  |  | l
| debljina lima d=1,00 mm | m2 | 45 |  | 0
| debljina lima d=0,75 | m2 | 515 |  | 0
Nudi se proizvod/tip: ____________
b) Ravni neprohodni krov Proizvodne hale i Nadstrešnice
| Trapezni lim visine vala cca 150 mm razmaka rebara cca 280 mm, ili slične geometrije koji ima zadovoljavajuću nosivost za KGS i GSU obzirom na stalna djelovanja, snijega i vjetra na građevinu i raster potkonstrukcije 6,0 m prema tehničkom dopuštenju isporučitelja lima. |  |  |  |  | l
| debljina lima d=1,00 mm | m2 | 768 |  | 0
| debljina lima d=0,75 | m2 | 8872 |  | 0
c) Neprohodni krov Zatvorenog skladišta i Male nadstrešnice
| Trapezni lim visine vala cca 150 mm razmaka rebara cca 280 mm, ili slične geometrije koji ima zadovoljavajuću nosivost za KGS i GSU obzirom na stalna djelovanja, snijega i vjetra na građevinu i raster potkonstrukcije 6,0 m prema tehničkom dopuštenju isporučitelja lima. |  |  |  |  | l
| debljina lima d=1,00 mm | m2 | 54 |  | 0
| debljina lima d=0,75 | m2 | 1667 |  | 0
d) Neprohodni krov Spojnog nathodnika
| Trapezni lim visine vala cca 150 mm razmaka rebara cca 280 mm, ili slične geometrije koji ima zadovoljavajuću nosivost za KGS i GSU obzirom na stalna djelovanja, snijega i vjetra na građevinu i raster potkonstrukcije 6,0 m prema tehničkom dopuštenju isporučitelja lima. |  |  |  |  | l
| debljina lima d=1,00 mm | m2 | 70 |  | 0
e) Nadstrešnica Portirnice
| Trapezni lim visine vala cca 55 mm koji ima zadovoljavajuću nosivost za KGS i GSU obzirom na stalna djelovanja, snijega i vjetra na građevinu i raster potkonstrukcije 2,0 m prema tehničkom dopuštenju isporučitelja lima. | m2 | 80 |  | 0 | l
f) Neprohodni krov Sanitarnog čvora
| Trapezni lim visine vala cca 55 mm koji ima zadovoljavajuću nosivost za KGS i GSU obzirom na stalna djelovanja, snijega (uzeti u obzir gomilanje snijega uz halu) i vjetra na građevinu i raster potkonstrukcije 1,0 m prema tehničkom dopuštenju isporučitelja lima. | m2 | 21 |  | 0 | l
3.2. | Opšav kape atike uprave
Opšav kape atike izvodi se pocinčanim plastificiranim limom 0,6 mm,
Dobava, izrada i montaža opšava kape nadozida na krovu pocinčanim obojenim limom, RAL ton kao fasada. U cijenu je uključena spoj na konstrukciju objekta te spoj sa vertikalnom oblogom nadozida.Također se podvlači PVC membrana.
Obračun po m' izvedenog opšava.
| lim - radne širine 65 cm | m' | 174 |  | 0 | l
| mineralna vuna deb 5 cm - radne širine 35 cm | m' | 174 |  | 0 | l
| OSB ploča - radne širine 75 cm | m' | 174 |  | 0 | l
| PVC membrana - radne širine 45 cm | m' | 174 |  | 0 | l
3.3. | Spoj između krova i fasade (atike)- Proizvodna hala - Južni zabat
Spoj pokrova od PVC membrane i fasadnih panela (atike) se izvodi sa vertikalnom membranom koja se u donjem dijelu zavaruje i mehanički pričvršćuje, u gornjem dijelu uz panel lijepi i zatvara kaširanim limom te se zatvara trajno elastičnim kitom. Obračun prema m' izvedenog spoja
| kaširani lim rš = 35 cm | m' | 42 |  | 0 | h
| PVC membrana - radne širine 45 cm | m' | 42 |  | 0 | h
| trajnoelastični kit | m' | 42 |  | 0 | h
3.4. | Spoj između krova i fasade (atike) - Proizvodna hala - Uzdužni spoj (I-Z)
Spoj pokrova od PVC membrane i fasadnih panela (atike) na dijelu hale s izvodi sa vertikalnom membranom koja se u donjem dijelu vari i mehanički pričvršćuje, u gornjem dijelu se lijepi na profilirani okapni kaširani lim koji se prihvata na panel i rubno kita trajno elastičnim kitom. Obračun po m' izvedenog opšava.
| PVC membrana radne širine 35 cm | m' | 325 |  | 0 | h
| kaširani lim rš=30 cm | m' | 325 |  | 0 | h
| trajnoelastični kit | m' | 325 |  | 0 | h
3.5. | Spoj između krova i fasade s horizontalnim koritom - Spoj između Male nadstrešnica i Skladišta
Spoj pokrova od PVC membrane i fasadnih panela se izvodi sa vertikalnom membranom koja se u donjem dijelu vari i mehanički pričvršćuje, u gornjem dijelu uz panel lijepi i zatvara kaširanim limom te gornji dio se zatvara trajno elastičnim kitom. Također u stavku ulazi i izvedba horizontalnog žljeba -korita tipske izvedbe sa izolacijom i rubnim limom kao i spoja sa vertikalom. Korito se također oblaže PVC folijom.
| vertikalni spoj radna širina spoja 35 cm | m' | 30 |  | 0 | h
| korito žlijeba deb 15 cm- rš 70cm | m' | 30 |  | 0 | h
| kaširani lim rš=20 cm | m' | 30 |  | 0 | h
| trajnoelastični kit | m' | 30 |  | 0 | h
3.6. | Dilatacijski spoj krova male nadstrešnice i fasadnog panela upravne zgrade
Dilatacijski spoj minimalne debljine reške 5 cm se izvodi sa PVC membranom koja se vetikalno podiže i preklapa dilataciju . Sa donje i gornje strane postavlja se tipska letva spoja preklopa i PVC pokrova krova. Preko spoja se stavlja tzv "puc lajsna" odnosno limeni opšav od pocinčanog i plastificiranog lima koji se prihvaća na fasadni panel a spoj se ispunjava trajno elastičnim kitom. U međuprostor dilatacije se postavlja ploča od mineralne vune debljine 5 cm. Parna brana se formira u polukrug i slobodno upušta na zračnom prostoru lima
| PVCfolija za preklop rš=35 cm | m' | 30 |  | 0 | h
| limena puc lajsna rš =25 | m' | 30 |  | 0 | h
| 2 kom tipske letve za spoj | m' | 30 |  | 0 | h
| mineralna vuna širine 40 cm deb 5 cm | m' | 30 |  | 0 | h
| trajnoelastični kit | m' | 30 |  | 0 | h
3.7. | Spoj između krova i fasade (atike) - Zatvoreno skladište
Spoj pokrova od PVC membrane i fasadnih panela se izvodi sa vertikalnom membranom koja se u donjem dijelu vari i mehanički pričvršćuje , u gornjem dijelu uz panel lijepi i zatvara kaširanim limom te gornji di se zatvara trajno elastičnim kitom.
| PVC membrana radne širine 35 cm | m' | 170 |  | 0 | h
| kaširani lim rš=30 cm | m' | 170 |  | 0 | h
| trajnoelastični kit | m' | 170 |  | 0 | h
3.8. | Opšav pokrova od PVC folije- Nadstrešnica proizvodne hale - streha
Ošav pokrova PVC membrane i spoj sa žljebom se izvodi horiz. membranom koja se u gornjem dijelu vari i mehanički pričvršćuje, a u donjem dijelu se lijepi na kaširani lim . Kaširani lim se nastavlja na limeni žljeb koji je u posebnoj stavci. U stavku ulaze i opšavi za zatvaranje ruba završetka krova koji se sastoji od gornjeg i donjeg dijela -lim pocinčani obojeni u RALu fasade . Lim se pričvršćuje na prethodno postavljene OSB ploče
| spoj PVC membrana rš=25 cm | m' | 144 |  | 0 | h
| kaširani lim okap na žljebu rš -39 cm | m' | 144 |  | 0 | h
| limeni opšav strehe donji rš -66 cm | m' | 144 |  | 0 | l
| limeni opšav strehe gornji rš -41 cm | m' | 144 |  | 0 | l
| OSB ploča deb. 2cm širine 20 +20 cm | m' | 144 |  | 0 | l
3.9. | Opšav ruba krova- Nadstrešnica proizvodne hale -sjeverni zabat
Spoj krova pokrova PVC membrane i zabata nadstrešnice se izvodi horizontalnom membranom koja se s unutarnje strane vari i mehanički pričvršćuje, a s vanjske strane lijepi na kaširani lim. Kaširani lim se profilira kao okapni prema shemi savijanja . U stavku ulaze i opšavi za zatvaranje ruba završetka krova (zabata ) koji se sastoji od gornjeg i donjeg dijela -lim pocinčani obojeni u standardnom RALu fasade . Lim se pričvršćuje na prethodno postavljene OSB ploče.
| spoj PVC membrana rš=25 cm | m' | 44 |  | 0 | h
| kaširani lim okap zabata rš -42 cm | m' | 44 |  | 0 | h
| limeni opšav strehe donji rš -56 cm | m' | 44 |  | 0 | l
| limeni opšav strehe gornji rš -38 cm | m' | 44 |  | 0 | l
| OSB ploča deb. 2cm širine 20+20 cm | m' | 44 |  | 0 | l
3.10. | Spoj pokrova Zatvorenog skladišta i Proizvodne hale s vertikalom Spojnog nathodnika
Spojni hodnik se sastoji od krova ( u prethodnim stavkam krovnih konstrukcija ) te vertikalnog zida spoja sa krovom kao i atike na dijelu kada krov nije spojen s donjim krovom.Spoj krova pokrov PVC membrana i vertikale panela se izvodi sa vertikalnom membranom koja se u donjem dijelu vari i mehanički pričvršćuje, u gornjem dijelu uz panel lijepi i zatvara kaširanim limom te se zatvara trajno elastičnim kitom. Izvedba uključuje izradu podkonstrukcije od OSB ploče te okapa
| vertikalni spoj PVC membrana 150 cm | m' | 85 |  | 0 | h
| OSB ploče- rš 130cm | m' | 85 |  | 0 | l
| kaširani lim rš -50 cm | m' | 85 |  | 0 | h
| rubni spoj PVC folijom | m' | 85 |  | 0 | h
| atika sa osb pločom i okapom od kaširanog lima rš | m' | 85 |  | 0 | h
| trajnoelastični kit | m' | 85 |  | 0 | h
3.11. | Spoj krova sa PVC folijom i svjetlarnika - Proizvodna hala, Skladište i Mala nadstrešnica
Spoj pokrova pd PVC membrane i svjetlarnika se izvodi horizontalnom i vertikalnom membranom koja se u donjem dijelu vari i mehanički pričvršćuje a u gornjem dijelu se lijepi na kaširani lim te gornji dio se zatvara trajno elastičnim kitom.
| PVC membrana radna širina spoja 45 cm | m' | 594 |  | 0 | h
| kaširani lim rš = 20 cm | m' | 594 |  | 0 | h
| trajnoelastični kit | m' | 594 |  | 0 | h
3.12. | Spoj ravnog krova i fasadnog panela - Upravna zgrada
Spoj pokrova od PVC membrane i panela Upravne zgrade (sokl) na dijelu ravnog krova se izvodi sa vertikalnom membranom koja se u donjem dijelu vari i mehanički pričvršćuje, o gornjem dijelu se lijepi na profilirani okapni kaširani lim koji se prihvata na panel i rubno kita trajno elastičnim kitom.Obračun po m' izvedenog opšava.U stavku ulazi i toplinska izolacija deb 5cm (ploče tvrde mineralne vune)
| PVC membrana radne širine 40 cm | m' | 54 |  | 0 | h
| kaširani lim rš=30 cm | m' | 54 |  | 0 | h
| mineralna vuna rš 40 cm, deb 5 cm | m' | 54 |  | 0 | h
| trajnoelastični kit | m' | 54 |  | 0 | h
3.13. | Dilatacijski spoj između Proizvodne hale i Zatvorenog skladišta -horizontalni i vertikalni
Dilatacijski spoj se izvodi sa PVC membranom ovješenom i mehanički pričvršćenom na panel skladišta i fasadni panel Proizvodne hale. Za prihvat dodatno se izvodi horizontalni panel širine 35 cm, deb 8 cm koji je učvršćen sa gornje strane na podkonstrukciju krova skladišta .Širina dilatacijskog spoja je 10 cm, razvijena dužina PVCmembrane 70 cm. U "đžep" koji se formira sa membranom postavlja se meka minerana vuna , ljepljena jednostrano na foliju površine presjeka cca 0,2 m2
| PVC membrana radne širine 70 cm | m' | 60 |  | 0 | h
| limeni panel deb. 8 cm rš=35 cm | m' | 60 |  | 0 | l
| mineralna vuna p. presjeka 0,2 m2 | m' | 60 |  | 0 | l
3.14. | Dilatacijski spoj između Nathodnika i Upravne zgrade -vertikalni i horizontalni
Dilatacijski spoj se izvodi sa PVC membranom mehanički pričvršćenom na panel spojnog mosta i fasadni panel Upravne zgrade. Oko spoja se postavlja opšavni lim koji je učvršćen samo na fasadni panel Upravne zgrade hodnika tako da se sakrije spoj od pvc membrane i rubno kita trajno elastičnim kitom. Za prihvat dodatno se izvodi vertikalni panel širine 35 cm, deb 8 cm koji je učvršćen podkonstrukciju spojnog nathodnika. Obračun po m' izvedenog opšava
| PVC membrana radne širine 50 cm | m' | 12 |  | 0 | h
| limeni panel deb. 8 cm rš=35 cm | m' | 12 |  | 0 | l
| mineralna vuna rš=35 cm | m' | 12 |  | 0 | l
| trajnoelastični kit | m' | 12 |  | 0 | h
3.15. | Dilatacijski spoj na pokrovu Prozvodne hale i Nadstrešnice proizvodne hale na mjestima uzdužne dilatacije čelične konstukcije
Dilatacijski spoj minimalne debljine reške 2-3 cm se izvodi sa PVC membranom međusobno spojenom sa preklopom na način da se PVC membrana obostrano pričvrsti sa rubnim učvršćenjem (tipska letva) .Preko spoja se stavlja preklopna folija u čiji međuprostor se postavlja pjenasti okrugli profil.Prostor unutar dilatacije zapunjava se mineralnom vunom. Parna brana se formira u polukrug i slobodno upušta na zračnom prostoru lim .
| PVC folija za preklop rš=35 cm | m' | 88 |  | 0 | h
| pjenasti okrugli profil | m' | 88 |  | 0 | h
| 2 kom tipske letve za spoj | m' | 88 |  | 0 | h
| Umetak toplinske izolacije - mineralna vuna | m' | 88 |  | 0 | h
3.16. | Dilatacijski spoj na zidu Proizvodne hale
Dilatacijski spoj minimalne debljine reške 2-3 cm se izvodi sa korištenjem pocinčanog plastificiranog lima u RAL-u kao fasada (standardni) koji se spoji na preklop i sastoji se dva dijela . U stavku ulazi sva pripasivanja i kitanja i spojeva s panelom. Svi spojevi nevidljivi (bez vidljivih vijaka) odnosno po standardnom detalju .Unutar reške postavlja minerala vuna i pjenasti pokrugli profil obostrano.
| opšav sa vanjske strane rš= 30+20 | m' | 22 |  | 0 | l
| opšav sa unutarnje strane strane rš=30+20 | m' | 22 |  | 0 | l
| pjenasti okrugli profil | m' | 22 |  | 0 | l
3.17. | Opšavi prozora na Proizvodnoj hali
Dobava , izrada i postava opšava prozora na hali na spoju termopanela i prozora (špaleta ) te prozorske klupčice, korištenjem pocinčanog plastificiranog lima u RAL-u kao fasada (standardni). U stavku ulazi sva pripasivanja i kitanja a spojevi sa panelom i podkonstrukcijom nevidljiv (bez vidljivih vijaka)
| lim špalete rš=17 | m' | 147 |  | 0 | l
| lim klupčice rš=20 | m' | 90 |  | 0 | l
3.18. | Opšavi vratiju na Proizvodnoj hali i Zatvorenom skladištu
Dobava , izrada i postava opšava vratiju na hali i skladištu na spoju termopanela i vratiju (špaleta ) korištenjem pocinčanog plastificiranog lima u RAL-u kao fasada (standardni). U stavku ulazi sva pripasivanja i kitanja a spojevi sa panelom i podkonstrukcijom nevidljivi (bez vidljivih vijaka)U stavku ulazi i postava termoizolacije u prostor opšava i panela (špalete) radi zatvaranje hladnog mosta .
| lim špalete rš=22 | m' | 113 |  | 0 | l
| mineralna vuna deb. 10 r.š 10 cm | m' | 113 |  | 0 | l
3.19. | Opšavi sekcijskih vratiju na hali i skladištu
Dobava , izrada i postava opšava vratiju na hali na spoju termopanela i vratiju (špaleta ) korištenjem pocinčanog plastificiranog lima u RAL-u kao fasada (standardni).U stavku ulazi i izvedba čeličnog okvira koji se prihvaća na konstrukciju stupova hale i sekundardnu gredu iznad vratiju. Nakon postave ovih elemenata podkonstrukcije koji čine okvir , postavlja se unutar okvira i termoizolacija, mineralna vuna deb 10 cm. Ovaj okvir se nakon toga opšiva limom .U stavku ulazi sva pripasivanja i kitanja a spojevi sa panelom i podkonstrukcijom je nevidljivi (bez vidljivih vijaka)
| lim špalete rš=85 | m' | 35 |  | 0 | l
| lim špalete rš=70 | m' | 103 |  | 0 | l
| čelični okvir | m' | 138 |  | 0 | l
| mineralna vuna deb 10 cm | m2 | 70 |  | 0 | l
3.20. | Opšavi prozora u upravnoj zgradi
Dobava , izrada i postava opšava prozora na upravnoj zgradi odnosno na spoju termopanela upravne zgrade i prozora (špaleta) te prozorske klupčice, korištenjem pocinčanog plastificiranog lima u RAL-u kao fasada (standardni). U stavku ulazi sva pripasivanja i kitanja , a spoj sa reškom panela ze izvodi podvlačenjem lima na konstrukciju reške kako bi se nakon toga reška zatvorila tipskom brtom. Spoj sa okvirom prozora ili vratiju se izvodi na način da bude nevidljiv odnosno bez vidljivih vijaka na prozoru sa vanjske strane .U stavku ulazi i postava termoizolacije u prostor opšava i zida (špalete) odnosno u prostor ispod klupčice radi zatvaranje hladnog mosta .
| lim špalete rš=31 | m' | 150 |  | 0 | l
| lim klupčice rš=25 | m' | 90 |  | 0 | l
| mineralna vuna deb. 12 r.š 10 cm | m' | 240 |  | 0 | l
3.21. | Opšavi vratiju u upravnoj zgradi
Dobava , izrada i postava opšava vratiju na upravnoj zgradi odnosno na spoju termopanela upravne zgrade i vratiju (špaleta), korištenjem pocinčanog plastificiranog lima u RAL-u kao fasada (standardni). U stavku ulazi sva pripasivanja i kitanja, a spoj sa reškom panela ze izvodi podvlačenjem lima na konstrukciju reške kako bi se nakon toga reška zatvorila tipskom brvtom. Spoj sa okvirom vratiju se izvodi na način da bude nevidljiv odnosno bez vidljivih vijaka na prozoru sa vanjske strane .U stavku ulazi i postava termoizolacije u prostor opšava i zida (špalete) radi zatvaranje hladnog mosta .
| lim špalete rš=30 | m' | 20 |  | 0 | l
| mineralna vuna deb. 12 r.š 10 cm | m' | 20 |  | 0 | l
3.22. | Opšavi spoja panela sa AB parapetom u hali
Dobava , izrada i postava opšava spoja donjeg ruba panela na hali sa AB parapetnim zidom odnosno prethodno postavljenim Z profilom (obračunat u radovima čelične konstrukcije) korištenjem pocinčanog plastificiranog lima u RAL-u kao fasada (standardni). U stavku ulazi sva pripasivanja i kitanja i spojevi sa panelom i Z profilom. Svi spojevi nevidljivi (bez vidljivih vijaka).U stavku ulazi i postava termoizolacije u međuprosto Z profila i opšava radi zatvaranje hladnog mosta.Također se postavlja i okapni lim na donji rub panela (standardni detalj završetka panela )
| lim opšava na Z profilu rš=42 | m' | 384 |  | 0 | l
| lim opšava na Z profilu rš=20 | m' | 41 |  | 0 | l
| lim opšava na Z profilu rš=32 | m' | 31 |  | 0 | l
| lim opšava ruba panela (okap) rš=10 | m' | 456 |  | 0 | l
| poliuretanska pjena deb. 3 cm | m2 | 160 |  | 0 | l
3.23. | Opšavi spoja panela sa AB soklom u u upravi
Dobava , izrada i postava opšava spoja donjeg ruba panela (okapa) na upravi sa ab soklom korištenjem pocinčanog plastificiranog lima u RAL-u kao fasada (standardni). U stavku ulazi sva pripasivanja i kitanja i spojevi sa panelom. Svi spojevi nevidljivi (bez vidljivih vijaka).
| lim opšava rš=12 | m' | 174 |  | 0 | l
3.24. | Opšavi vertikalnog spoja panela na kutovima Proizvodne hale i skladišta
Dobava , izrada i postava opšava vertikalnog spoja (sudara dvaju panela u kutu- spoju ) na hali i skladištu korištenjem pocinčanog plastificiranog lima u RAL-u kao fasada (standardni). U stavku ulazi sva pripasivanja i kitanja i spojevi sa panelom. Svi spojevi nevidljivi (bez vidljivih vijaka) odnosno po standardnom detalju
| lim opšava rš=43 | m' | 94 |  | 0 | l
3.25. | Spoj krova sa PVC folijom i čelične potkostrukcije rashladnog uređaja (chiller)
Spoj pokrova PVC membrane i čelične kosntrukcije (Stupova) se izvodi horizontalnom i vertikalnom membranom koja se u donjem dijelu vari i mehanički pričvršćuje, a u gornjem dijelu se lijepi na čelični stup od kvadratnog šupljeg profila. Izvesti opšav "suknjicu" oko stupova od pocinčanog lima u boji te gornji dio zatvariti trajno elastičnim kitom.
| obračun po izvedenom prodoru oko stupa | kom | 6 |  | 0 | h
3.26. | Žlijeb na Nadstrešnici proizvodne hale i Portirnici
Dobava i ugradnja horizontalnog pravokutnog žlijeba, izrađenog od pocinčanog plastificiranog lima d=0,7mm, RAL po izboru projektanta. U cijenu su uključena vodolovna grla s nastavcima za spoj na vertikalni oluk, sav spojni i pričvrsni materijal potreban za kompletnu ugradnju žlijebova.
| NADSTREŠNICA UZ halu , r.š.= 35,0cm | m' | 144 |  | 0 | l
| NADSTREŠNICA PORTIRNICE, r.š.= 50,0cm | m' | 6 |  | 0 | l
3.27. | Vertikalni oluk
Vertikalni oluk okruglog presjeka fi 120 mm od lima d= 0,6mm
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju vertikalnog oluka izrađenog od pocinčanog plastificiranog lima. RAL po izboru projektanta. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal potreban za kompletnu ugradnju vertikalnog oluka uključujući sva koljena, spojeve sa žljebovima te izljevne elemente.U stavku je uključena i izvedba spoja sa pokrovom PVC folijom sa S PVC slivnikom, kao i izvedba limenog "kotlića" za spoj
| HALA (komada 40) | m' | 440 |  | 0 | l
| SKLADIŠTE (komada 8) | m' | 96 |  | 0 | l
| NADSTREŠNICA PORTIRNICE ( komada 2) | m' | 10 |  | 0 | l
3.28. | Sigurnosni preljev
Sigurnosni (rezervni) preljev od cijevi ø 50, duljine cca 600 mm.
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju sigurnosnog preljeva izrađenog od pocinčanog plastificiranog lima u boji fasade. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal, limena mašeta na spoju s nadozidom a na konzolnom istaku s kosim završetkom (okap), potreban za kompletnu ugradnju sigurnosnog preljeva.
Obračun po komadu izvedenog preljeva.
| UPRAVNA ZGRADA | kom | 10 |  | 0 | l
3. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| hidroizolaterski |  |  |  | 0
| limarski |  |  |  | 0

## B.4.IZOLATERSKI RADOVI
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
B | OBRTNIČKI RADOVI
4. | IZOLATERSKI RADOVI
Opća napomena:
U jedinične cijene svih stavki potrebno je uključiti sve troškove izrade, transporte i ugradnje pojedinih stavki, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne za postizanje potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke.
Sve ugradnje izvode se prema uputstvu proizvođača izolacije.
Cijena uključuje sav potreban radi i materijal.
A/ | HIDROIZOLACIJE
4.1. | Horizontalna hidroizolacija poda na tlu (Upravna zgrada i Portirnica )
Dobava i ugradnja jednostruke hidroizolacije podova na tlu bez hidrostatskog pritiska. Izvodi se na očišćenoj betonskoj podlozi, a u jediničnu cijenu su uključeni sljedeći slojevi ( gledano od betonske podloge prema gore):
- hladan bitumenski prednamaz
- hidroizolacija stakleni voal impregniran i obostrano obložen bitumenskom masom 1 x V3
Obračun po m2 obložene površine.
| UPRAVNA ZGRADA | m² | 610 |  | 0
| PORTIRNICA | m² | 44 |  | 0
4.2. | Hidroizolacija zidova u tlu - sokl (Upravna zgrada, Portirnica, Proizvodna hala i Zatvoreno skladište)
Hidroizolacija se izvodi na očišćenom vanskom licu temeljih traka , temeljnih greda i nadtemelja u sljedećim slojevima :
- hidroizolacijski premaz,dvokomponentni, elastična, tekuća hidroizolacijska membrana
Obračun po m2 premazane površine
| UPRAVNA ZGRADA | m² | 150 |  | 0
| PORTIRNICA | m² | 28 |  | 0
| HALA I ZATVORENO SKLADIŠTE | m² | 218 |  | 0
4.3. | Hidroizolacija poda mokrih prostora
Hidroizolacija se izvodi polimercementnim dvokomponentnim hidro-izolacionim premazom. Ugrađuje se u 2 sloja ukupne debljine 2 mm. Premaz otporan na vodu pod pritiskom do 7 bara. U prvi svježi sloj potrebno je ugraditi alkalno PVC staklenu mrežicu u svhu ojačanja premaza. Na spojevima pod-zid potrebno je u prvi sloj ugraditi gumiranu traku. Na unutarnjim i vanjskim kutevima potrebno je ugraditi predgotovljeni gumiranu kutnu traku. Prodore instalacija obraditi s tvornički izrađenim manžetama. Minimalna temperatura primjene iznosi +2°C. Ukupna potrošnja iznosi 3,6 kg/m2.
Cijena uključuje nanošenje polimer-cementne mase na zidove u visini cca 15,0 cm.
Obračun po m2 razvijene površine.
| UPRAVNA ZGRADA | m² | 95 |  | 0
B/ | TOPLINSKE I ZVUČNE IZOLACIJE
4.4. | Toplinska izolacija zidova u tlu
Toplinska izolacija se izvodi na vanjskim vertikalnim plohama zidova u tlu, na prethodno položenoj hidroizolaciji u sljedećim slojevima:
*Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS), d=5cm
U jediničnu cijenu uključiti dobavu i ugradnju čepićaste folije, d=1 cm kao i završnu obradu vidljivog dijala sokla (visina cca 40cm) polimerno-cementnim ljepilom armiranim staklenom mrežicom i polimernom i završnom polimernom žbukom.
Obračun po m2 obložene površine
| XPS UPRAVNA ZGRADA | m² | 150 |  | 0
| XPS PORTIRNICA | m² | 28 |  | 0
| XPS SKLADIŠTE | m² | 66 |  | 0
| XPS HALA | m² | 218 |  | 0
| čepićasta folija | m² | 262 |  | 0
| završna obrada vidljivog dijela sokla završno silikat | m² | 100 |  | 0
| završna obrada vidljivog dijela sokla završno mineralna | m² | 82 |  | 0
4.5. | Toplinska izolacija podne ploče na tlu
Toplinska izolacija izvodi se na prethodno položenom sloju geotekstila odnosno hidroizolacije (nije u jediničnoj cijeni)
U jediničnu cijenu su uključeni sljedeći slojevi ( gledano od zemlje a prema gore):
*Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) minimalne tlačne čvrstoće 500 kPa
*Polietilenska folia debljine 0,25mm
Obračun po m2 obložene površine!
| XPS UPRAVNA ZGRADA debljina 2x4cm | m² | 610 |  | 0
| XPS HALA debljina 5 cm | m² | 6995 |  | 0
| XPS PORTIRNICA 2X4cm | m² | 44 |  | 0
| Polietilenska folija debljine 0,25 mm | m² | 7650 |  | 0
4.6. | Akustična izolacija međukatne konstrukcije (pod I i II kata )
Akustična izolacija izvodi se na gotovu ploču međukata u dva sloja koji se postavljaju okomito jedan drugi
U jediničnu cijenu su uključeni sljedeći slojevi ( gledano od geotekstila prema gore):
| *Ekspandirani polistiren (EPS), d=2cm | m² | 1025 |  | 0
| *Ekspandirani polistiren (EPS), d=3cm | m² | 1026 |  | 0
| *Polietilenska folija debljine 0,25 mm | m² | 1025 |  | 0
4. | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.5.ČELIČNA BRAVARIJA
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
B | OBRTNIČKI RADOVI
5. | ČELIČNA BRAVARIJA
Opća napomena:
U jedinične cijene svih stavki potrebno je uključiti sve troškove izrade, transporte i ugradnje pojedinih stavki, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne za postizanje potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke.
Obračun se vrši prema komadu dostavljene i montirane stavke .
Cijenom stavaka je obuhvaćena i zaštita elemenata nakon ugradnje membranama i sl. do primopredaje objekta.
Završna obrada premazom ili plastificiranjem u boji prema RAL karti standardno. Izvoditelj radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije čeličnih profila podnijeti projektantima na uvid i odobrenje uzoraka obojanih profila, što je uključeno u cijenu stavke.
STAVKE IZVODITI PREMA SHEMAMA I IZMJERAMA OTVORA NA LICU MJESTA I DODATNOJ UPUTI PROJEKTANTA
A/ | VANJSKA
5.3. | Ograda parcele
Ograda ukupne visine cca 200 cm od kote uređenog terena uz ogradu, sidrena u AB temelj koji je uključeni u jediničnu cijenu. Ograda prati nagib terena , odnosno elementi ograde se spuštaju stepenasto obzirom na nagib terena. Ogradu izvesti prema nacrtima, tehničkom opisu, te prema propisima za izradu i montažu vanjskih tipskih ograda. Ograda se učvršćuje na čelične stupove, dok se stupovi usađuju u AB temelj.
Mjestimično se između stupova polaže montažni betonski sokl.
Paneli: Paneli su širine cca 200- 250 cm a visine cca 200 cm. Horizontalna ojačanja se postavljaju na jednakom razmaku, ukupno cca 3 po panelu. Promjer horizontalnih žica je cca 5 mm, a vertikalnih žica je cca 4 mm.
Vrata: U cijeni su dvokrilna zaokretna vrata. Dimenzije vrata: širina 180 cm, visina cca 200 cm. Potrebno je predviditi podesive šarke. Sustav ugrađene usadne brave s nasuprotnom zaustavnom pločicom.U cijeni su inox kvake, cilindar i 3 ključa.
Završna obrada: Pocinčano i plastificirano, RAL standardni. Izvođač je obavezan priložiti statički proračun i izvedbene nacrte elemenata i temelja ograde. U izradu krenuti nakon što projektant potvrdi izvedbene nacrte. U stavku su uključena sva potrebna pomoćna sredstva i oprema za izvođenje radova na montaži.
| Ograda s uključenim AB temeljima, nosivim stupovima i ispunama panelima, obračun po m' izvedene ograde. | m' | 970 |  | 0
| Betonski sokl - obračun po m' ugrađenog parapeta | m' | 100 |  | 0
| Vrata - obračun po kom ugrađenih vrata | kom | 1 |  | 0
5.4. | Klizna motorna vrata na vodilici (glavna ulazna u proizvodni krug )
Klizna vrata ukupne visine cca 150 cm od kote uređenog terena.
Krilo vrata: Širina vratnog krila odnosno svijetlog otvora je je cca 1230 cm, visina vratiju 150cm. Okvir je izrađen s utorom na donjoj prečki 180x80x5mm i zavarenim okvirom 60x60x2mm. Ispuna okvira izvodi se vertikalnim šipkama 25x25x1,5mm, zavarene na međusobnom razmaku 110mm. Vrata opremljena sistemom senzora za sigurnosno blokiranje, 6 kompleta za daljinsko upravljanje, ugrađenim kotačima i vodilicama.Vrata su opremljema elektromotorom sa zupčastom letvom, te sistemom svjetlosnog i zvučnog javljnja prilikom zatvaranja i otvaranja
Vođenje vrata: Za vođenje vratnog krila izvode se dva stupa sa svodom i krajnji stupovi sa svodom, visina stupa 1600mm, profili 80x80x3mm sa zavarenim podnim postoljem.
Završna obrada: Vruće vinčanje sa završnim kompatibilnim premazom u standardnom RAL tonu prema izboru projektanta.
| Obračun po m2 vratiju u punoj funkciji. | m2 | 18.5 |  | 0
5.10. | Nastupne plohe stuba i polupodesta glavnog stubišta - Upravna zgrada
Nastupna ploha stuba glavnog stubišta izrađena iz šperploče (furnir okume), dim. 150x30cm, debljine 4cm. Nastupna ploha polupodesta izrađena je iz šperploče dim. 190x190cm, debljine 4cm. Nastupi se učvrščuju na čeličnu potkonstrukciju punoplošnim ljepljenjem montažnim silikonom. (Potkonstrukcija je dana u Građevinski radovi - Čelična konstrukcija). Završna obrada glazura i dvokratno mat lak za parkete. U cijeni je uračunata i prituklizna traka d=150cm.
| Nastupne plohe 150x30x4cm | kom | 38 |  | 0
| Polupodesti 190x190cm | kom | 4 |  | 0
5. | ČELIČNA BRAVARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.6.ALUMINIJSKA BRAVARIJA
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
B | OBRTNIČKI RADOVI
6. | ALUMINIJSKA BRAVARIJA
Opća napomena:
U jedinične cijene svih stavki potrebno je uključiti sve troškove izrade, transporte i ugradnje pojedinih stavki, kao i sav potreban rad i pomoćne radnje te osnovni i pomoćni materijal što je potrebno za postizanje potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke.
Obračun se vrši prema komadu dostavljene i montirane stavke u punoj funkciji.
Okov za sva vrata su aluminijske cilindar petlje za odgovarajuću težinu vratnog krila, odnosno prozorska krila, aluminijske kvake, AL olive, štitnici, podni odbojnik, točan artikl prema odabiru projektanta. Unutarnja aluminijska vrata su opremljena i hidrauličkim stropnim zatvaračem.
U cijenu uključiti izmjeru na licu mjesta, slijepe doprozornike i dovratnike, potkonstrukcije, sve potrebne opšave, pribor za ugradbu, radioničke crteže i detalje, sve radne platforme, pomične i nepomične skele za radove.
Sve predviđene materijale, okov i razrađene detalje predočiti na uvid i odobrenje projektantu i nadzornom inženjeru!
Cijenom stavaka je obuhvaćena i zaštita elemenata nakon ugradnje membrana ma i sl. do primopredaje objekta.
STAVKE IZVODITI PREMA SHEMAMA I IZMJERAMA OTVORA NA LICU MJESTA I DODATNOJ UPUTI PROJEKTANTA!
A/ | VANJSKA
UVODNE NAPOMENE:
OPIS TIPOVA STAVKI
Svi primijenjeni sustavi za vanjsku ugradnju moraju zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) Smjer otvaranja otvarajućih elemenata mora biti u skladu s HRN EN 12519 ili jednakovrijedno. Sastavni dio podloga za ponudu bravarskih fasadnih stavki čine sheme iz projekta i radionički nacrti izrađeni od strane izvođača i ovjereni od strane glavnog projektanta. Opšave i izolacijske radove na priključcima stavki na nosivu konstrukciju uključiti u troškove.
Potrebna dokumentacija koju će izvođač radova priložiti u cilju dokazivanja svojstava dijelova prozorskih sustava i gotovih stavki određenih projektom i ovim troškovnikom: - Izjava o svojstvima, u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima (NN 76/13, 30/14) i klasifikacijskim normama HRN EN 14351-1, HRN EN 13830 i HRN EN 12101-2 ili jednakovrijedno. - Iskaz tolerancija mjera i oblika za aluminijske profile, u skladu s HRN EN 12020-2:2001 ili jednakovrijedno - Dokaz o čvrstoći spoja, tj. otpornosti na smik između profila i izolatora, u skladu s EN 14024 ili jednakovrijedno - Dokaz o sigurnosti od ispadanja i izbijanja iz okvira stakla, u skladu s EN 13049, EN 12600 i smjernicama TRAV/TRLV ili jednakovrijedno - Proračune koeficijenta prolaza topline profila Uf i ukupnog koeficijenta prolaza topline Ucw, u skladu s EN ISO 10077-2 ili jednakovrijedno - Statički proračuni profila i stakla prema potrebi
VISOKOIZOLATIVNI PROZORI I FIKSNA POLJA
Izrada, dobava i ugradnja OZ prozora i fiksnih stijena u visokoizolativnom prozorskom sistemu od aluminijskih profila, s prekidom toplinskog mosta. Ugradbena dubina doprozornika iznosi 75 mm, krila 85 mm.
Okov je sistemski, skriveni,, klase antikorozivnosti 5 prema HRN EN 1670. Vrata izvesti s prohodnim pragom.
OSTAKLJENA ALUMINIJSKA FASADA
Samonosiva, ostakljena, konstrukcija od pravokutnih aluminijskih profila s prekidom toplinskog mosta. Svi rubovi profila blago su zaobljeni.
Sistem profila fasade za odvodnju kondenzata je konstruiran u dvije ravnine odvodnje. Odvodnja se vrši na način da se kondenzat prikupljen u horizontali odvodi u vertikale, te se pomoću sistemskih plastičnih odvodnika kondenzata izvede van konstrukcije. Sve brtve na fasadi od EPDM-a prema DIN 7863 ili jednakovrijedno. Na spojevima horizontalnih i vertikalnih aluminijskih profila za ostakljenje obavezno koristiti s unutarnje strane stakla kutne vulkanizirane gumene okvire. Žljebovi u horizontalnom i vertikalnom aluminijskom profilu međusobno su povezani i omogućavaju provjetravanje svakog ostakljenog polja preko sva četiri kuta. Ugradnju otvarajućih elemenata - ulaznih vrata i prozora izvesti u potpunosti u skladu s ovjerenom radioničkom dokumentacijom i tehničkim uputama izvođača radova. Broj i raspored otvarajućih elemenata u skladu sa shemama iz izvedbenog projekta.
Karakteristike fasadnog sistema prema HRN EN 13830: - kemijski sastav profila, HRN EN 573: EN AW – 6060. - tolerancija oblika profila HRN EN 12020 – 2. - zvučna izolacija HRN DIN 4109: Rw= 37 dB - vodonepropusnost HRN EN 12154: klasa RE 600 - propustljivost zraka HRN EN 12152: klasa AE 600 - otpornost na udar vjetra HRN EN 12179 – 4: 1,5kPa - koef.prolaza topline profila HRN EN ISO 10077-2: Uf=2.1W/m2K - mehanička izdržljivost HRN EN 14019: klasa I5/E5 ili jednakovrijednim normama
POVRŠINSKA ZAŠTITA
Aluminijski profili su plastificirani u skladu s tehničkim smjernicama Qualicoat. Boja je iz RAL palete, prema izboru projektanta. Izvoditelj radova obavezan je prije početka plastifikacije aluminijskih profila podnijeti projektantima na uvid i odobrenje uzorke aluminijskih profila plastificirane prema njihovom izboru.
UGRADNJA
Ugradnju prozora izvesti u skladu s radioničkim nacrtima, ovjerenim od strane glavnog projektanta, a koji u moraju obuhvaćati slijedeće elemente ugradnje prozora (RAL smjernice): - ugradnju prozora na pravilnu liniju izoterme - paronepropusnost spoja s unutarnje strane i vodonepropusnost s vanjske - odgovarajuću širinu bočne fuge između štoka i zida širine - ugradnju stakla s okvirom u skladu sa zahtjevima zaštite od buke
U cijeni stavke uključiti sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi spojni limovi, opšavi, toplinske izolacije, hidroizolacije i parne brane koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.
POVRŠINSKA ZAŠTITA
Aluminijski profili su plastificirani u skladu s tehničkim smjernicama Qualicoat. Boja je iz RAL palete, standardna . Izvoditelj radova obavezan je prije početka plastifikacije aluminijskih profila podnijeti projektantima na uvid i odobrenje uzorke aluminijskih profila plastificirane prema njihovom izboru.
OSTAKLJENJE
Ostakljenje alumninijske fasade i ostakljenje ulaznih vrata s fiksnim poljima - troslojno sigurnosno staklo: Izradu, obradu, proračun debljine i ugradnju stakla izvršiti u skladu s Tehničkim propisom za staklene konstrukcije (NN 153/13 i NN 20/17). Proračun stakla treba biti ovjeren strane ovlaštenog statičara. Kao osiguranje od pucanja kod kaljenog stakla obavezno predvidjeti Heat Soak Test (HST), a kod laminiranog stakla obavezno pobrusiti rubove. Izvođač radova je prije izrade obavezan osigurati uzorke s tipovima stakla odabranim od strane glavnog projektanta.
UPRAVNA ZGRADA
PROTUPOŽARNA BRAVARIJA
6.1. | PROTUPOŽARNI ALUMINISKI PROZOR 120/60 - 3p
Izrada dobava i ugradnja otklopnog jednokrilnog protupožarnog aluminijskog prozora klase EI 30-C u sustavu odimljavanja. Ugradnja u zidarski otvor dimenzija 120/60 cm. Smještaj - spojni most između zgrade uprave i hale. Ugrađena protupožarna bravarija i ostakljenje mora biti u skladu sa hrvatskom normom HRN EN 13501-2:2016 ili jednakovrijednom. Završna obrada dovratnika i punog krila plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U cijenu je uključena priključenje na vatrodojavu, mogućnost otvaranja po potrebi sa centralnog mijesta, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta
| Obračun po komadu ugrađenog prozora. | kom | 1 |  | 0
6.2. | PROTUPOŽARNA PROTUDIMNA ČELIČNA VRATA 90/200-BV3p
Izrada dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih zaokretnih ostakljenih protupožarnih protudimnih čeličnih vrata klase EI 30-C-Sm. Ugradnja u zidarski otvor u gipskartonskom zidu dimenzija 100/205 cm. Vrata svijetlih dimezija 90/200,00 cm. Dimenzije ostakljenja prema shemi. Ugrađena protupožarna bravarija i ostakljenje mora biti u skladu sa hrvatskom normom HRN EN 13501-2:2016 ili jednakovrijednom. Završna obrada dovratnika i punog krila plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U cijenu je uključena panik kvaka, hidraulični stropni zatvarač, cilindar brava sa kompletom ključeva odnosno brava sa sistemom zaključavanja "Masterkey" upuštena brtva, podni odbojnici, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 |  | 0
6.3. | PROTUPOŽARNA PROTUDIMNA ČELIČNA VRATA 100/200-BV4p
Izrada dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih zaokretnih ostakljenih protupožarnih protudimnih unutarnjih čeličnih vrata klase EI 30-C-Sm. Ugradnja u zidarski otvor u gipskartonskom zidu dimenzija 110/205 cm. Vrata svijetlih dimezija100/200 cm. Dimenzije ostakljenja prema shemi.Vrata su izrađena od čeličnog pocinčanog lima (krilo lim deb. 1mm, dovratnik deb.2 mm) Dimenzije ostakljenja prema shemi. Ugrađena protupožarna bravarija i ostakljenje mora biti u skladu sa hrvatskom normom HRN EN 13501-2:2016 ili jednakovrijednom. Završna obrada dovratnika i punog krila plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U cijenu je uključena panik kvaka, hidraulični stropni zatvarač, cilindar brava sa kompletom ključeva odnosno brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,, upuštena brtva, podni odbojnici, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 2 |  | 0
6.4. | PROTUPOŽARNA PROTUDIMNA ČELIČNA VRATA 120/200-BV5p
Izrada dobava i ugradnja unutarnjih dvokrilnih zaokretnih ostakljenih protupožarnih protudimnih unutarnjih čeličnih vrata klase EI 30-C-Sm. Ugradnja u zidarski otvor u gipskartonskom zidu dimenzija 130/205 cm. Vrata svijetlih dimezija120/200 cm.Vrata su izrađena od čeličnog pocinčanog lima (krilo lim deb. 1mm, dovratnik deb.2 mm) Dimenzije ostakljenja prema shemi. Ugrađena protupožarna bravarija i ostakljenje mora biti u skladu sa hrvatskom normom HRN EN 13501-2:2016. Završna obrada dovratnika i punog krila plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U cijenu je uključena panik kvaka, hidraulični stropni zatvarač, cilindar brava sa kompletom ključeva odnosno brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,, upuštena brtva, podni odbojnici, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti.Također su vrata priključena na sustav vatrodojave te opremljena sa magnetom za zadržavanje otvorenosti vratiju Izmjeru uzeti na licu mjesta
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 |  | 0
6.5. | PROTUPOŽARNA PROTUDIMNA ČELIČNIH VRATA 100/200 - BV6p
Izrada dobava i ugradnja unutarnjih dvokrilnih zaokretnih ostakljenih protupožarnih protudimnih unutarnjih čelična vrata klase EI 30-C-Sm. Ugradnja u zidarski otvor u gipskartonskom zidu dimenzija 110/205 cm. Vrata svijetlih dimezija100/200 cm.Vrata su izrađena od čeličnog pocinčanog lima (krilo lim deb. 1mm, dovratnik deb.2 mm) Dimenzije ostakljenja prema shemi. Dimenzije ostakljenja prema shemi. Ugrađena protupožarna bravarija i ostakljenje mora biti u skladu sa hrvatskom normom HRN EN 13501-2:2016 ili jednakovrijednom. Završna obrada dovratnika i punog krila plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U cijenu je uključena panik kvaka, hidraulični stropni zatvarač, cilindar brava sa kompletom ključeva odnosno brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,, upuštena brtva, podni odbojnici, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 |  | 0
6.6. | PROTUPOŽARNA PROTUDIMNA ČELIČNA VRATA 135/200 - BV7p
Izrada dobava i ugradnja dvokrilnih unutarnjih ostakljenih čeličnih vrata klase EI 30-C-Sm. Ugradnja u zidarski otvor u gipskartonskom zidu dimenzija 145/205 cm. Vrata svijetlih dimezija135/200 cm. Dimenzije ostakljenja prema shemi.Vrata su izrađena od čeličnog pocinčanog lima (krilo lim deb. 1mm, dovratnik deb.2 mm) Ugrađena protupožarna bravarija i ostakljenje mora biti u skladu sa hrvatskom normom HRN EN 13501-2:2016 ili jednakovrijednom. Završna obrada dovratnika i punog krila plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U cijenu je uključena panik kvaka, hidraulični stropni zatvarač, cilindar brava sa kompletom ključeva odnosno brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,, upuštena brtva, podni odbojnici, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti.Također su vrata priključena na sustav vatrodojave te opremljena sa magnetom za zadržavanje otvorenosti vratiju Izmjeru uzeti na licu mjesta
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 2 |  | 0
6.7. | PROTUPOŽARNA ČELIČNA VRATA 100/220 - BV9p
Izrada dobava i ugradnja vanjskih jednokrilnih zaokretnih ostakljenih protupožarnih čeličnih h vrata klase EI 90-C. Ugradnja u zidarski otvor u gipskartonskom zidu dimenzija 110/225 cm. Vrata svijetlih dimezija100/220 cm.Vrata su izrađena od čeličnog pocinčanog lima (krilo lim deb. 1mm, dovratnik deb.2 mm) Dimenzije ostakljenja prema shemi. Ugrađena protupožarna bravarija i ostakljenje mora biti u skladu sa hrvatskom normom HRN EN 13501-2:2016 ili jednakovrijednom. Završna obrada dovratnika i punog krila plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U cijenu je uključena obostrana kvaka, hidraulični stropni zatvarač, cilindar brava sa kompletom ključeva odnosno brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,, upuštena brtva, podni odbojnici, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 2 |  | 0
6.8. | PROTUPOŽARNA PROTUDIMNA ČELIČNA VRATA 160/200 - BV14p
Izrada dobava i ugradnja unutarnjih dvokrilnih zaokretnih ostakljenih protudimnih i protupožarnih čeličnih vrata klase EI 30-C-Sm. Ugradnja u zidarski otvor u gipskartonskom zidu dimenzija 170/205 cm. Vrata svijetlih dimezija 160/200 cm.Vrata su izrađena od čeličnog pocinčanog lima (krilo lim deb. 1mm, dovratnik deb.2 mm) Dimenzije ostakljenja prema shemi. Ugrađena protupožarna bravarija i ostakljenje mora biti u skladu sa hrvatskom normom HRN EN 13501-2:2016 ili jednakovrijednom. Završna obrada dovratnika i punog krila plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U cijenu je uključena panik kvaka, hidraulični stropni zatvarač, cilindar brava sa kompletom ključeva odnosno brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,, upuštena brtva, podni odbojnici, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti.Također su vrata priključena na sustav vatrodojave te opremljena sa magnetom za zadržavanje otvorenosti vratiju Izmjeru uzeti na licu mjesta
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 |  | 0
6.9. | PROTUPOŽARNA PROTUDIMNA ČELIČNA STIJENA 160/205- PV3p
Izrada dobava i ugradnja složene unutarnje višedjelne protupožarne stijene.Stijena izrađena od čeličnog pocinčanog lima (krilo lim deb. 1mm, dovratnik deb.2 mm) Stijena se sastoji od jednih dvokrilnih zaokretnih ostakljenih protudimnih i protupožarnih čeličnih vrata klase EI 30-C-Sm i 5 fiksnih protupožarnih ostakljenih fiksnih segmenata. Dimenzije ostakljenja i segmenata prema shemi. Ugradnja u zidarski otvor u gipskartonskom zidu dimenzija 170/215cm. Vrata svijetlih dimezija 160/205 cm. Ugrađena protupožarna bravarija i ostakljenje mora biti u skladu sa hrvatskom normom HRN EN 13501-2:2016 ili jednakovrijednom. Završna obrada dovratnika i punog krila plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U cijenu je uključena obostrana panik kvaka, hidraulični stropni zatvarač, cilindar brava sa kompletom ključeva odnosno brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,, upuštena brtva, podni odbojnici, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta
| Obračun po komadu ugrađene stijene. | kom | 1 |  | 0
6.10. | PROTUPOŽARNA PROTUDIMNA ČELIČNA VRATA 150/205- PV4p
Izrada dobava i ugradnja unutarnjih dvokrilnih zaokretnih ostakljenih protudimnih i protupožarnih čeličnih vrata klase EI 30-C-Sm. Ugradnja u zidarski otvor u gipskartonskom zidu dimenzija 160/210 cm. Vrata svijetlih dimezija 150/205 cm.Vrata su izrađena od čeličnog pocinčanog lima (krilo lim deb. 1mm, dovratnik deb.2 mm) Dimenzije ostakljenja prema shemi. Ugrađena protupožarna bravarija i ostakljenje mora biti u skladu sa hrvatskom normom HRN EN 13501-2:2016 ili jednakovrijednom. Završna obrada dovratnika i punog krila plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U cijenu je uključena panik kvaka, hidraulični stropni zatvarač, cilindar brava sa kompletom ključeva odnosno brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,, upuštena brtva, podni odbojnici, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti.Također su vrata priključena na sustav vatrodojave te opremljena sa magnetom za zadržavanje otvorenosti vratiju Izmjeru uzeti na licu mjesta
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 |  | 0
6.11. | PROTUPOŽARNI ČELIČNI PROZOR 400/160- N9p
Izrada dobava i ugradnja četverokrilnog fiksnog protupožarnog čeličnog prozora klase EI 30-C. Ugradnja u zidarski otvor u gipskartonskom zidu (čelična konstrukcija) dimenzija 400x160cm. Ugrađena protupožarna bravarija i ostakljenje mora biti u skladu sa hrvatskom normom HRN EN 13501-2:2016 ili jednakovrijednom. Završna obrada dovratnika i okvira krila plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta
| Obračun po komadu ugrađenih prozora. | kom | 1 |  | 0
| PROTUPOŽARNA BRAVARIJA UKUPNO |  |  |  | 0
VANJSKA I UNUTARNJA VRATA
6.12. | UNUTARNJA ALUMINIJSKA VRATA 100/220 - BV1
Izrada dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih punih zaokretnih aluminijskih vrata. Ugradnja u zidarski otvor u gipskartonskom zidu dimenzija 110/225 cm. Vrata svijetlih dimezija 100/220 cm. Dovratnici iz aluminijskih profila bez prekinutog toplinskog mosta. Krilo iz aluminijskih profila sa poprečnim ukrutama i aluminijskog lima. Završna obrada plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U cijenu je uključena obostrana kvaka, hidraulični stropni zatvarač, cilindar brava sa kompletom ključeva odnosno brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,, upuštena brtva, podni odbojnici, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 |  | 0
6.13. | UNUTARNJA ALUMINIJSKA VRATA 90/200 - BV2
Izrada dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih ostakljenih zaokretnih aluminijskih vrata. Ugradnja u zidarski otvor u gipskartonskom zidu dimenzija 100/205 cm. Vrata svijetlih dimezija 90/200 cm. Dovratnici iz aluminijskih profila bez prekinutog toplinskog mosta. Okvir krila iz aluminijskih profila. Završna obrada plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Ostakljenje satinato višeslojnim sigurnosnim staklom dimenzija prema shemi. U cijenu je uključena obostrana kvaka, hidraulični stropni zatvarač, cilindar brava sa kompletom ključeva odnosno brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,, upuštena brtva, podni odbojnici, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 |  | 0
6.14. | UNUTARNJA ALUMINIJSKA VRATA 100/200 - BV4
Izrada dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih ostakljenih zaokretnih aluminijskih vrata. Ugradnja u zidarski otvor u gipskartonskom zidu dimenzija 110/205 cm. Vrata svijetlih dimezija 100/200 cm. Dovratnici iz aluminijskih profila bez prekinutog toplinskog mosta. Okvir krila iz aluminijskih profila. Završna obrada plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Ostakljenje satinato višeslojnim sigurnosnim staklom dimenzija prema shemi. U cijenu je uključena obostrana kvaka, hidraulični stropni zatvarač, cilindar brava sa kompletom ključeva odnosno brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,, upuštena brtva, podni odbojnici, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta
| Obračun po komadu ugrađenog vrata. | kom | 1 |  | 0
6.15. | UNUTARNJA DVOKRILNA ALUMINIJSKA VRATA 120/200 - BV6
Izrada dobava i ugradnja unutarnjih dvokrilnih ostakljenih zaokretnih aluminijskih vrata. Ugradnja u zidarski otvor u gipskartonskom zidu dimenzija 130/205 cm. Vrata svijetlih dimezija 120/200 cm. Dovratnici iz aluminijskih profila bez prekinutog toplinskog mosta. Okvir krila iz aluminijskih profila. Završna obrada plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Ostakljenje satinato višeslojnim sigurnosnim staklom dimenzija prema shemi. U cijenu je uključena obostrana kvaka, hidraulični stropni zatvarač, cilindar brava sa kompletom ključeva odnosno brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,, upuštena brtva, podni odbojnici, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 2 |  | 0
6.16. | VANJSKA DVOKRILNA ALUMINIJSKA VRATA 150/200 - BV10
Izrada dobava i ugradnja vanjskih dvokrilnih ostakljenih zaokretnih aluminijskih vrata. Ugradnja u zidarski otvor u vanjskom zidu dimenzija 160/205 cm. Vrata svijetlih dimezija 150/200 cm. Dovratnici i okviri krila iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom. Završna obrada plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Brtvljenje prozorskih elemenata izvodi se EPDM brtvama. Kvaliteta profila i ostakljenja što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15). Ostakljenje dimenzija prema shemi. U cijenu je uključena obostrana kvaka u panik izvedbi, hidraulični stropni zatvarač, cilindar brava sa kompletom ključeva odnosno brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,, upuštena brtva, podni odbojnici, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 |  | 0
6.17. | UNUTARNJA ALUMINIJSKA VRATA 71/200 - BV11
Izrada dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih ostakljenih zaokretnih aluminijskih vrata. Ugradnja u zidarski otvor u gipskartonskom zidu dimenzija 81/205 cm. Vrata svijetlih dimezija 71/200 cm. Dovratnici iz aluminijskih profila bez prekinutog toplinskog mosta. Okvir krila iz aluminijskih profila. Završna obrada plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Ostakljenje satinato višeslojnim sigurnosnim staklom dimenzija prema shemi. U cijenu je uključena obostrana kvaka, hidraulični stropni zatvarač, cilindar brava sa kompletom ključeva odnosno brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,, upuštena brtva, podni odbojnici, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 |  | 0
6.18. | UNUTARNJA ALUMINIJSKA VRATA 100/200 - BV12
Izrada dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih ostakljenih zaokretnih aluminijskih vrata. Ugradnja u zidarski otvor u gipskartonskom zidu dimenzija 110/205 cm. Vrata svijetlih dimezija 100/200 cm. Dovratnici iz aluminijskih profila bez prekinutog toplinskog mosta. Okvir krila iz aluminijskih profila. Završna obrada plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Ostakljenje satinato višeslojnim sigurnosnim staklom dimenzija prema shemi. U cijenu je uključena obostrana kvaka, hidraulični stropni zatvarač, cilindar brava sa kompletom ključeva odnosno brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,, upuštena brtva, podni odbojnici, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 4 |  | 0
6.19. | UNUTARNJA ALUMINIJSKA VRATA 110/200 - BV13
Izrada dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih ostakljenih zaokretnih aluminijskih vrata. Ugradnja u zidarski otvor u gipskartonskom zidu dimenzija 120/205 cm. Vrata svijetlih dimezija 100/200 cm. Dovratnici iz aluminijskih profila bez prekinutog toplinskog mosta. Okvir krila iz aluminijskih profila. Završna obrada plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Ostakljenje satinato višeslojnim sigurnosnim staklom dimenzija prema shemi. U cijenu je uključena obostrana kvaka, hidraulični stropni zatvarač, cilindar brava sa kompletom ključeva odnosno brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,, upuštena brtva, podni odbojnici, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 |  | 0
6.20. | VANJSKA ALUMINIJSKA VRATA 100/220 - BV15
Izrada dobava i ugradnja vanjskih jednokrilnih ostakljenih zaokretnih aluminijskih vrata. Ugradnja u zidarski otvor u vanjskom zidu dimenzija 110/225 cm. Vrata svijetlih dimezija 100/220 cm. Dovratnici i okviri krila iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom. Završna obrada plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Brtvljenje prozorskih elemenata izvodi se EPDM brtvama. Kvaliteta profila i ostakljenja što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) U cijenu je uključena obostrana kvaka, hidraulični stropni zatvarač, cilindar brava sa kompletom ključeva odnosno brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,, upuštena brtva, podni odbojnici, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta
| Obračun po komadu ugrađenih prozora. | kom | 1 |  | 0
6.21. | VANJSKA DVOKRILNA ALUMINIJSKA VRATA SA NADSVJETLOM 190/205+75 - BV16
Izrada dobava i ugradnja vanjskih dvokrilnih ostakljenih zaokretnih aluminijskih vrata. Ugradnja u zidarski otvor u vanjskom zidu dimenzija 200/285 cm. Vrata svijetlih dimezija 190/205+75 cm. Dovratnici i okviri krila iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom. Završna obrada plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Brtvljenje prozorskih elemenata izvodi se EPDM brtvama. Kvaliteta profila i ostakljenja što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) Ostakljenje dimenzija prema shemi. U cijenu je uključena obostrana kvaka u panik izvedbi, hidraulični stropni zatvarač, cilindar brava sa kompletom ključeva odnosno brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,, upuštena brtva, podni odbojnici, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta
| Obračun po komadu ugrađenih vrata | kom | 1 |  | 0
| VANJSKA I UNUTARNJA VRATA UKUPNO |  |  |  | 0
PROZORI
6.22. | ALUMINIJSKI JEDNOKRILNI PROZOR - B1a
Izrada dobava i ugradnja jednokrilnog otklopnog prozora. Doprozornici i okviri krila prozora višekomorni sa prekinutim toplinskim mostom, krilo otklopno. Ugradnja u zidarski otvor u vanjskom zidu od (čelična konstrukcija, ventilirana fasada) dimenzija 100x80 cm. Brtvljenje prozorskih elemenata izvodi se EPDM brtvama. Kvaliteta profila i ostakljenja što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) Završna obrada plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U stavku uključiti vanjsku zaštitu od sunca sa ugradnjom rolo kutije sa kompletnim sustavom do pune funkcionalnosti. Predviđaju se aluminijske lamele , pogon ručni, pristup kutiji sa donje strane , ugradnja ispod vanjskog panela u međuprostor gipskartonske obloge . Vodilice na profilima prozora . Ugradnja prema RAL smjernicama: vanjskim (vodonepropusna i paropropusna) i unutrašnjim (vodo i paronepropusna) membrana ma i PUR pjenom. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih prozora. | kom | 1 |  | 0
6.23. | ALUMINIJSKI JEDNOKRILNI PROZOR - B1b
Izrada dobava i ugradnja jednokrilnog otklopno-zaokretnog prozora. Doprozornici i okviri krila prozora višekomorni sa prekinutim toplinskim mostom, krilo otklopno-zaokretno. Ugradnja u zidarski otvor u vanjskom zidu od (čelična konstrukcija, ventilirana fasada) dimenzija 100x160 cm. Brtvljenje prozorskih elemenata izvodi se EPDM brtvama. Kvaliteta profila i ostakljenja što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) Završna obrada plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U stavku uključiti vanjsku zaštitu od sunca sa ugradnjom rolo kutije sa kompletnim sustavom do pune funkcionalnosti. Predviđaju se aluminijske lamele , pogon ručni, pristup kutiji sa donje strane , ugradnja ispod vanjskog panela u međuprostor gipskartonske obloge . Vodilice na profilima prozora . Ugradnja prema RAL smjernicama: vanjskim (vodonepropusna i paropropusna) i unutrašnjim (vodo i paronepropusna) membrana ma i PUR pjenom. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih prozora. | kom | 1 |  | 0
6.24. | ALUMINIJSKI DVOKRILNI PROZOR - B1c
Izrada dobava i ugradnja dvokrilnog otklopnog prozora. Doprozornici i okviri krila prozora višekomorni sa prekinutim toplinskim mostom, krilo otklopno. Ugradnja u zidarski otvor u vanjskom zidu od (čelična konstrukcija, ventilirana fasada) dimenzija 200x80 cm. Brtvljenje prozorskih elemenata izvodi se EPDM brtvama. Kvaliteta profila i ostakljenja što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) Završna obrada plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U stavku uključiti vanjsku zaštitu od sunca sa ugradnjom rolo kutije sa kompletnim sustavom do pune funkcionalnosti. Predviđaju se aluminijske lamele , pogon ručni, pristup kutiji sa donje strane , ugradnja ispod vanjskog panela u međuprostor gipskartonske obloge . Vodilice na profilima prozora . Ugradnja prema RAL smjernicama: vanjskim (vodonepropusna i paropropusna) i unutrašnjim (vodo i paronepropusna) membrana ma i PUR pjenom. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih prozora. | kom | 1 |  | 0
6.25. | ALUMINIJSKI TROKRILNI PROZOR - B1d
Izrada dobava i ugradnja trokrilnog otklopnog prozora. Doprozornici i okviri krila prozora višekomorni sa prekinutim toplinskim mostom, krilo otklopno. Ugradnja u zidarski otvor u vanjskom zidu od (čelična konstrukcija, ventilirana fasada) dimenzija 200x80 cm. Brtvljenje prozorskih elemenata izvodi se EPDM brtvama. Kvaliteta profila i ostakljenja što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) Završna obrada plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U stavku uključiti vanjsku zaštitu od sunca sa ugradnjom rolo kutije sa kompletnim sustavom do pune funkcionalnosti. Predviđaju se aluminijske lamele , pogon ručni, pristup kutiji sa donje strane , ugradnja ispod vanjskog panela u međuprostor gipskartonske obloge . Vodilice na profilima prozora . Ugradnja prema RAL smjernicama: vanjskim (vodonepropusna i paropropusna) i unutrašnjim (vodo i paronepropusna) membrana ma i PUR pjenom. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih prozora. | kom | 1 |  | 0
6.26. | ALUMINIJSKI TROKRILNI PROZOR - B1e
Izrada dobava i ugradnja trokrilnog složenog prozora. Doprozornici i okviri krila prozora višekomorni sa prekinutim toplinskim mostom, dva krila otklopno-zaokretna i jedno fiksno. Ugradnja u zidarski otvor u vanjskom zidu od (čelična konstrukcija, ventilirana fasada) dimenzija 200x80 cm. Brtvljenje prozorskih elemenata izvodi se EPDM brtvama. Kvaliteta profila i ostakljenja što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) Završna obrada plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U stavku uključiti vanjsku zaštitu od sunca sa ugradnjom rolo kutije sa kompletnim sustavom do pune funkcionalnosti. Predviđaju se aluminijske lamele , pogon ručni, pristup kutiji sa donje strane , ugradnja ispod vanjskog panela u međuprostor gipskartonske obloge . Vodilice na profilima prozora . Ugradnja prema RAL smjernicama: vanjskim (vodonepropusna i paropropusna) i unutrašnjim (vodo i paronepropusna) membrana ma i PUR pjenom. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih prozora. | kom | 1 |  | 0
6.27. | ALUMINIJSKI ČETVEROKRILNI PROZOR - B1f
Izrada dobava i ugradnja četverokrilnog složenog prozora. Doprozornici i okviri krila prozora višekomorni sa prekinutim toplinskim mostom, krila otklopna. Ugradnja u zidarski otvor u vanjskom zidu od (čelična konstrukcija, ventilirana fasada) dimenzija 200x80 cm. Brtvljenje prozorskih elemenata izvodi se EPDM brtvama. Kvaliteta profila i ostakljenja što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) Završna obrada plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U stavku uključiti vanjsku zaštitu od sunca sa ugradnjom rolo kutije sa kompletnim sustavom do pune funkcionalnosti. Predviđaju se aluminijske lamele , pogon ručni, pristup kutiji sa donje strane , ugradnja ispod vanjskog panela u međuprostor gipskartonske obloge . Vodilice na profilima prozora . Ugradnja prema RAL smjernicama: vanjskim (vodonepropusna i paropropusna) i unutrašnjim (vodo i paronepropusna) membrana ma i PUR pjenom. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih prozora. | kom | 7 |  | 0
6.28. | ALUMINIJSKI ČETVEROKRILNI PROZOR - B1g
Izrada dobava i ugradnja četverokrilnog složenog prozora. Doprozornici i okviri krila prozora višekomorni sa prekinutim toplinskim mostom, dva krila otklopno-zaokretna, dva krila otklopna. Ugradnja u zidarski otvor u vanjskom zidu od (čelična konstrukcija, ventilirana fasada) dimenzija 200x160 cm. Brtvljenje prozorskih elemenata izvodi se EPDM brtvama. Kvaliteta profila i ostakljenja što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) Završna obrada plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U stavku uključiti vanjsku zaštitu od sunca sa ugradnjom rolo kutije sa kompletnim sustavom do pune funkcionalnosti. Predviđaju se aluminijske lamele , pogon ručni, pristup kutiji sa donje strane , ugradnja ispod vanjskog panela u međuprostor gipskartonske obloge . Vodilice na profilima prozora . Ugradnja prema RAL smjernicama: vanjskim (vodonepropusna i paropropusna) i unutrašnjim (vodo i paronepropusna) membrana ma i PUR pjenom. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih prozora. | kom | 11 |  | 0
6.29. | ALUMINIJSKI TROKRILNI PROZOR - B1h
Izrada dobava i ugradnja trokrilnog složenog prozora. Doprozornici i okviri krila prozora višekomorni sa prekinutim toplinskim mostom, krila otklopna. Ugradnja u zidarski otvor u vanjskom zidu od (čelična konstrukcija, ventilirana fasada) dimenzija 200x80 cm. Brtvljenje prozorskih elemenata izvodi se EPDM brtvama. Kvaliteta profila i ostakljenja što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) Završna obrada plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U stavku uključiti vanjsku zaštitu od sunca sa ugradnjom rolo kutije sa kompletnim sustavom do pune funkcionalnosti. Predviđaju se aluminijske lamele , pogon ručni, pristup kutiji sa donje strane , ugradnja ispod vanjskog panela u međuprostor gipskartonske obloge . Vodilice na profilima prozora . Ugradnja prema RAL smjernicama: vanjskim (vodonepropusna i paropropusna) i unutrašnjim (vodo i paronepropusna) membrana ma i PUR pjenom. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih prozora. | kom | 2 |  | 0
UNUTARNJA NADSVJETLA I STAKLENE PREGRADNE STIJENE
6.30. | ALUMINIJSKI JEDNOKRILNI FIKSNI PROZOR - NADSVJETLO - N4
Izrada dobava i ugradnja jednokrilnog fiksnog prozora - nadsvjetla. Doprozornik i okvir krila prozora bez prekinutog toplinskog mosta, krilo fiksno. Ugradnja u zidarski otvor u pregradnom gips-kartonskom zidu dimenzija 278 x100 cm prethodno pripremljenu podkonstrukciju obračunatu u gipskartonskim radovima Ostakljenje dvostruko laminirano sigurnosno staklo. Ostakljenje jednostrukim kaljenim višeslojnim sigurnosnim staklom. Završna obrada plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih nadsvjetla. | kom | 1 |  | 0
6.31. | ALUMINIJSKI JEDNOKRILNI FIKSNI PROZOR - NADSVJETLO - N5
Izrada dobava i ugradnja jednokrilnog fiksnog prozora - nadsvjetla. Doprozornik i okvir krila prozora bez prekinutog toplinskog mosta, krilo fiksno. Ugradnja u zidarski otvor u pregradnom gips-kartonskom zidu dimenzija 402x100 cm. naprethodno pripremljenu podkonstrukciju obračunatu u gipskartonskim radovima Ostakljenje dvostruko laminirano sigurnosno staklo. . Završna obrada plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih nadsvjetla. | kom | 1 |  | 0
6.32. | ALUMINIJSKI JEDNOKRILNI FIKSNI PROZOR - NADSVJETLO - N6
Izrada dobava i ugradnja jednokrilnog fiksnog prozora - nadsvjetla. Doprozornik i okvir krila prozora bez prekinutog toplinskog mosta, krilo fiksno. Ugradnja u zidarski otvor u pregradnom gips-kartonskom zidu dimenzija 480x100 cm na prethodno pripremljenu podkonstrukciju obračunatu u gipskartonskim radovima Ostakljenje dvostruko laminirano sigurnosno staklo. Završna obrada plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih nadsvjetla. | kom | 1 |  | 0
6.33. | ALUMINIJSKI JEDNOKRILNI FIKSNI PROZOR - NADSVJETLO - N7
Izrada dobava i ugradnja jednokrilnog fiksnog prozora - nadsvjetla. Doprozornik i okvir krila prozora bez prekinutog toplinskog mosta, krilo fiksno. Ugradnja u zidarski otvor u pregradnom gips-kartonskom zidu dimenzija 590x100 cmn prethodno pripremljenu podkonstrukciju obračunatu u gipskartonskim radovima Ostakljenje dvostruko laminirano sigurnosno staklo. Završna obrada plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih nadsvjetla. | kom | 1 |  | 0
6.34. | ALUMINIJSKI JEDNOKRILNI FIKSNI PROZOR - NADSVJETLO - N8
Izrada dobava i ugradnja jednokrilnog fiksnog prozora - nadsvjetla. Doprozornik i okvir krila prozora bez prekinutog toplinskog mosta, krilo fiksno. Ugradnja u zidarski otvor u pregradnom gips-kartonskom zidu dimenzija 420x100 cm na prethodno pripremljenu podkonstrukciju obračunatu u gipskartonskim radovima Ostakljenje dvostruko laminirano sigurnosno staklo. Završna obrada plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih nadsvjetla. | kom | 1 |  | 0
6.35. | Dobava materijala, izrada i montaža staklene pregradne stijene između ureda sa ukomponiranim ulaznim zaokretnim staklenim vratima , sa pričvršćenjem na nosivu konstrukciju opisanu u gipskartonskim radovima . Staklo je LAMISTAL 8/1/8 min ili kaljeno 10 mm ili jednakovrijedno. Vrata moraju biti prve klase sa prihvatom na bočne nosive aluminijske profile . Bočni djelovi su fiksni.Svi spojevi staklenih elemenata sa aluminijskim profilima U cijenu uključen spojni materijal i dr. brava sa ključevima uključujući masterkey ,stijena do potpune gotovosti za korištenje,
| staklene površine | m2 | 87 |  | 0
| staklena vrata 100/200 | kom | 7 |  | 0
| ZGRADA PROZORI |  |  |  | 0
| UKUPNO ZGRADA - VRATA I PROZORI |  |  |  | 0
FASADNA STIJENA
6.36. | VIŠEDJELNI SEGMENT OSTAKLJENE FASADE SS1
Izrada, dostava i montaža ostakljene fasade u svemu prema projektu. Ostakljena fasada osnovnog vertikalnog rastera 100cm ukupne dužine 2800cm i visine 330 cm.
Geometrija i raspored polja unutar segmenta prema shemi u nacrtu 1773-DD-AE-19052-01-01-DG-346 koji je sastavni dio ove projektne dokumentacije.
Fasada se sastoji iz okvirne konstrukcije od aluminjskih profila, te segmenata sa fiksnim ostakljenjem, otklopno-zaokretnim prozorskim krilom ili netransparentnom termoizolacijskom ispunom ukupne debljine 19 cm. ALUMINIJSKI PROFILI izrađuje se iz aluminijskih profila sa prekinutim toplinskim mostom, plastificiranih prema RAL karti standard. Brtvljenje između profila se izvodi EPDM brtvama. OSTAKLJENJE Ostakljenje dvostrukim IZO staklom, Ug=1,1 W/m2K, g<=0,5. Kvaliteta profila i ostakljenja što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15)
NETRANSPARENTNA ISPUNA Puni, netransparentni dijelovi fasade u predjelu parapeta, nadvoja i segmenata između prozora izvode se u slojevima iznutra prema van: • 2 mm jednostrano plastificirani aluminijski lim, paronepropusno zabrtvljen prema okviru fasade; • 16 cm kamena vuna, sa vanjske strane kaširana staklenim voalom; • 1,8 cm zračni sloj • jednostrukog kaljenog punoplošno emajliranog stakla ESG HST.
OKOV Otvoriva polja fasade okovana vrhunskim sistemskim okovima. Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Otklopni prozori u sklopu ostakljene fasade - predvidjeti ručno otvaranje na unutra. U cijenu je uključiti sidrenje fasade na ab ploče građevine, kao i dio fasade iznad spuštenog stropa. Stavka uključuje sav pomoćni, spojni, pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
Ukupna kvadratura segmenta 115,85 m2.
| Obračun po komadu ugrađenih segmenata fasade. | kom | 1 |  | 0
6.37. | VIŠEDJELNI SEGMENT OSTAKLJENE FASADE SS2
Izrada, dostava i montaža ostakljene fasade u svemu prema projektu. Ostakljena fasada osnovnog vertikalnog rastera 100cm ukupne dužine 2300cm i visine 413 cm.
Geometrija i raspored polja unutar segmenta prema shemi u nacrtu 1773-DD-AE-19052-01-01-DG-347 koji je sastavni dio ove projektne dokumentacije.
Po svim ostalim karakteristikama u potpunosti istovjetna prethodnoj stavci.
Ukupna kvadratura segmenta 96,34 m2.
| Obračun po komadu ugrađenih segmenata fasade. | kom | 1 |  | 0
6.38. | VIŠEDJELNI SEGMENT OSTAKLJENE FASADE SS2 kutni
Izrada, dostava i montaža kutnog segmenta ostakljene fasade u svemu prema projektu. Ostakljena fasada osnovnog vertikalnog rastera 100cm ukupne dužine 192 cm i visine 413 cm.
Geometrija i raspored polja unutar segmenta prema shemi u nacrtu 1773-DD-AE-19052-01-01-DG-348 koji je sastavni dio ove projektne dokumentacije.
Fasada se sastoji iz okvirne konstrukcije od aluminjskih profila, te segmenata sa fiksnim ostakljenjem, otklopno-zaokretnim prozorskim krilom ili netransparentnom termoizolacijskom ispunom ukupne debljine 19 cm. ALUMINIJSKI PROFILI izrađuje se iz aluminijskih profila sa prekinutim toplinskim mostom, plastificiranih prema RAL karti standard. Brtvljenje između profila se izvodi EPDM brtvama. OSTAKLJENJE Ostakljenje dvostrukim IZO staklom, Ug=1,1 W/m2K, g<=0,5. Kvaliteta profila i ostakljenja što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15)
NETRANSPARENTNA ISPUNA Puni, netransparentni dijelovi fasade u predjelu parapeta, nadvoja i segmenata između prozora izvode se u slojevima iznutra prema van: • 2 mm jednostrano plastificirani aluminijski lim, paronepropusno zabrtvljen prema okviru fasade; • 16 cm kamena vuna, sa vanjske strane kaširana staklenim voalom; • 1,8 cm zračni sloj • jednostrukog kaljenog punoplošno emajliranog stakla ESG HST.
ZAŠTITA OD SUNCA U sklopu ostakljenog dijela fasade(fiksni i krila prozora) predvidjeti vanjske žaluzine na elektromotorni pogon, sa povećanom stabilnošću na vjetar. Žaluzine sa vodilicama. Boja lamela prema odabiru projektanta iz standardne RAL karte. Uz žaluzine isporučuje se ugrađeni elektromotor i 2 m elektrokabela provučenog na unutarnju stranu ostakljene fasade; spajanje na el. mrežu i u sustav upravljanja nije dio radova obuhvaćenih ovom pozicijom. U cijenu je uključiti sidrenje fasade na ab ploče građevine, kao i dio fasade iznad spuštenog stropa. Stavka uključuje sav pomoćni, spojni, pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnsti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
Ukupna kvadratura segmenta 7,84 m2.
| Obračun po komadu ugrađenih segmenata fasade. | kom | 1 |  | 0
6.39. | VIŠEDJELNI SEGMENT OSTAKLJENE FASADE SS3
Izrada, dostava i montaža ostakljene fasade u svemu prema projektu. Ostakljena fasada osnovnog vertikalnog rastera 100cm ukupne dužine 600cm i visine 330 cm.
Geometrija i raspored polja unutar segmenta prema shemi u nacrtu 1773-DD-AE-19052-01-01-DG-349 koji je sastavni dio ove projektne dokumentacije.
Po svim ostalim karakteristikama u potpunosti istovjetna prethodnoj stavci.
Ukupna kvadratura segmenta 25 m2.
| Obračun po komadu ugrađenih segmenata fasade. | kom | 1 |  | 0
6.40. | VIŠEDJELNI SEGMENT OSTAKLJENE FASADE SS4 kutni
Izrada, dostava i montaža kutnog segmenta ostakljene fasade u svemu prema projektu. Ostakljena fasada osnovnog vertikalnog rastera 100cm ukupne dužine 110 cm i visine 282,5cm.
Geometrija i raspored polja unutar segmenta prema shemi u nacrtu 1773-DD-AE-19052-01-01-DG-350 koji je sastavni dio ove projektne dokumentacije.
Fasada se sastoji iz okvirne konstrukcije od aluminjskih profila, te segmenata sa fiksnim ostakljenjem, otklopno-zaokretnim prozorskim krilom ili netransparentnom termoizolacijskom ispunom ukupne debljine 19 cm. ALUMINIJSKI PROFILI izrađuje se iz aluminijskih profila sa prekinutim toplinskim mostom, plastificiranih prema RAL karti standard. Brtvljenje između profila se izvodi EPDM brtvama. OSTAKLJENJE Ostakljenje dvostrukim IZO staklom, Ug=1,1 W/m2K, g<=0,5. Kvaliteta profila i ostakljenja što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15)
NETRANSPARENTNA ISPUNA Puni, netransparentni dijelovi fasade u predjelu parapeta, nadvoja i segmenata između prozora izvode se u slojevima iznutra prema van: • 2 mm jednostrano plastificirani aluminijski lim, paronepropusno zabrtvljen prema okviru fasade; • 16 cm kamena vuna, sa vanjske strane kaširana staklenim voalom; • 1,8 cm zračni sloj • jednostrukog kaljenog punoplošno emajliranog stakla ESG HST.
ZAŠTITA OD SUNCA U sklopu ostakljenog dijela fasade(fiksni i krila prozora) predvidjeti vanjske žaluzine na elektromotorni pogon, sa povećanom stabilnošću na vjetar. Žaluzine sa vodilicama. Boja lamela prema odabiru projektanta iz standardne RAL karte. Uz žaluzine isporučuje se ugrađeni elektromotor i 2 m elektrokabela provučenog na unutarnju stranu ostakljene fasade; spajanje na el. mrežu i u sustav upravljanja nije dio radova obuhvaćenih ovom pozicijom. U cijenu je uključiti sidrenje fasade na ab ploče građevine, kao i dio fasade iznad spuštenog stropa. Stavka uključuje sav pomoćni, spojni, pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnsti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
Ukupna kvadratura segmenta 3,95 m2.
| Obračun po komadu ugrađenih segmenata fasade. | kom | 1 |  | 0
6.41. | VIŠEDJELNI SEGMENT OSTAKLJENE FASADE SS5
Izrada, dostava i montaža ostakljene fasade , u svemu prema projektu. Ostakljena fasada osnovnog vertikalnog rastera 100cm ukupne dužine 500 cm i visine 373 cm.
Geometrija i raspored polja unutar segmenta prema shemi u nacrtu 1773-DD-AE-19052-01-01-DG-351 koji je sastavni dio ove projektne dokumentacije.
Fasada se sastoji iz okvirne konstrukcije od aluminjskih profila, te segmenata sa fiksnim ostakljenjem, otklopno-zaokretnim prozorskim krilom ili netransparentnom termoizolacijskom ispunom ukupne debljine 19 cm. ALUMINIJSKI PROFILI izrađuje se iz aluminijskih profila sa prekinutim toplinskim mostom, plastificiranih prema RAL karti standard. Brtvljenje između profila se izvodi EPDM brtvama. OSTAKLJENJE Ostakljenje dvostrukim IZO staklom, Ug=1,1 W/m2K, g<=0,5. Kvaliteta profila i ostakljenja što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15)
NETRANSPARENTNA ISPUNA Puni, netransparentni dijelovi fasade u predjelu parapeta, nadvoja i segmenata između prozora izvode se u slojevima iznutra prema van: • 2 mm jednostrano plastificirani aluminijski lim, paronepropusno zabrtvljen prema okviru fasade; • 16 cm kamena vuna, sa vanjske strane kaširana staklenim voalom; • 1,8 cm zračni sloj • jednostrukog kaljenog punoplošno emajliranog stakla ESG HST.
OKOV Otvoriva polja fasade okovana vrhunskim sistemskim okovima. Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Otklopni prozori u sklopu ostakljene fasade - predvidjeti ručno otvaranje na unutra. pozicijom. U cijenu je uključiti sidrenje fasade na ab ploče građevine, kao i dio fasade iznad spuštenog stropa. Stavka uključuje sav pomoćni, spojni, pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
Ukupna kvadratura segmenta 19,0 m2.
| Obračun po komadu ugrađenih segmenata fasade. | kom | 1 |  | 0
6.42. | VIŠEDJELNI SEGMENT OSTAKLJENE FASADE SS6
Izrada, dostava i montaža ostakljene fasade u svemu prema projektu. Ostakljena fasada osnovnog vertikalnog rastera 100cm ukupne dužine cca 505 cm i visine 302 cm.
Geometrija i raspored polja unutar segmenta prema shemi u nacrtu 1773-DD-AE-19052-01-01-DG-352 koji je sastavni dio ove projektne dokumentacije.
Po svim ostalim karakteristikama u potpunosti istovjetna stavci 6.38.
Ukupna kvadratura segmenta 15,2 m2.
| Obračun po komadu ugrađenih segmenata fasade. | kom | 1 |  | 0
6.43. | VIŠEDJELNI SEGMENT OSTAKLJENE FASADE SS7
Izrada, dostava i montaža ostakljene fasade u svemu prema projektu. Ostakljena fasada osnovnog vertikalnog rastera 100cm ukupne dužine 504 cm i visine 282,5 cm.
Geometrija i raspored polja unutar segmenta prema shemi u nacrtu 1773-DD-AE-19052-01-01-DG-353 koji je sastavni dio ove projektne dokumentacije.
Po svim ostalim karakteristikama u potpunosti istovjetna stavci 6.38.
Ukupna kvadratura segmenta 14 m2.
| Obračun po komadu ugrađenih segmenata fasade. | kom | 1 |  | 0
6.44. | VIŠEDJELNI SEGMENT OSTAKLJENE FASADE SS8 kutni
Izrada, dostava i montaža ostakljene fasade u svemu prema projektu. Ostakljena fasada osnovnog vertikalnog rastera 100cm ukupne dužine 220 cm i visine 330 cm.
Geometrija i raspored polja unutar segmenta prema shemi u nacrtu 1773-DD-AE-19052-01-01-DG-354 koji je sastavni dio ove projektne dokumentacije.
Po svim ostalim karakteristikama u potpunosti istovjetna stavci 5.41.
Ukupna kvadratura segmenta 9,5 m2.
| Obračun po komadu ugrađenih segmenata fasade. | kom | 1 |  | 0
6.45. | VIŠEDJELNI SEGMENT OSTAKLJENE FASADE SS9
Izrada, dostava i montaža ostakljene fasade u svemu prema projektu. Ostakljena fasada osnovnog vertikalnog rastera 100cm ukupne dužine 700 cm i visine 330 cm.
Geometrija i raspored polja unutar segmenta prema shemi u nacrtu 1773-DD-AE-19052-01-01-DG-355 koji je sastavni dio ove projektne dokumentacije.
Po svim ostalim karakteristikama u potpunosti istovjetna stavci 6,38
Ukupna kvadratura segmenta 27,5 m2.
| Obračun po komadu ugrađenih segmenata fasade. | kom | 1 |  | 0
6.46. | VIŠEDJELNI SEGMENT OSTAKLJENE FASADE SS10
Izrada, dostava i montaža ostakljene fasade u svemu prema projektu. Ostakljena fasada osnovnog vertikalnog rastera 100cm ukupne dužine 900 cm i visine 330 cm.
Geometrija i raspored polja unutar segmenta prema shemi u nacrtu 1773-DD-AE-19052-01-01-DG-356 koji je sastavni dio ove projektne dokumentacije.
Po svim ostalim karakteristikama u potpunosti istovjetna stavci 5.37.
Ukupna kvadratura segmenta 37,5 m2.
| Obračun po komadu ugrađenih segmenata fasade. | kom | 1 |  | 0
6.47. | VIŠEDJELNI SEGMENT OSTAKLJENE FASADE SS10 kutni
Izrada, dostava i montaža ostakljene fasade u svemu prema projektu. Ostakljena fasada osnovnog vertikalnog rastera 100cm ukupne dužine 220 cm i visine 408 cm.
Geometrija i raspored polja unutar segmenta prema shemi u nacrtu 1773-DD-AE-19052-01-01-DG-357 koji je sastavni dio ove projektne dokumentacije.
Po svim ostalim karakteristikama u potpunosti istovjetna stavci 6,38
Ukupna kvadratura segmenta 9,5 m2.
| Obračun po komadu ugrađenih segmenata fasade. | kom | 1 |  | 0
6.48. | VIŠEDJELNI SEGMENT OSTAKLJENE FASADE SS11
Izrada, dostava i montaža ostakljene fasade u svemu prema projektu. Ostakljena fasada osnovnog vertikalnog rastera 100cm ukupne dužine 430 cm i visine 330cm.
Geometrija i raspored polja unutar segmenta prema shemi u nacrtu 1773-DD-AE-19052-01-01-DG-358 koji je sastavni dio ove projektne dokumentacije.
Po svim ostalim karakteristikama u potpunosti istovjetna stavci 6,38
Ukupna kvadratura segmenta 18,0 m2.
| Obračun po komadu ugrađenih segmenata fasade. | kom | 1 |  | 0
6.49. | VIŠEDJELNA STAKLENA STIJENA STUBIŠTA - SS12
Izrada, dostava i montaža staklene stijene stubišta u svemu prema projektu. Staklena stijena osnovnog je vertikalnog rastera 100cm ukupne dužine cca 396 cm i visine 517 cm.
Geometrija i raspored polja unutar segmenta prema shemi u nacrtu 1773-DD-AE-19052-01-01-DG-359 koji je sastavni dio ove projektne dokumentacije.
Fasada se sastoji iz okvirne konstrukcije od aluminjskih profila, te segmenata sa fiksnim ostakljenjem, otklopno-zaokretnim prozorskim krilom ili netransparentnom termoizolacijskom ispunom ukupne debljine cca 20cm.
ALUMINIJSKI PROFILI izrađuje se iz aluminijskih profila sa prekinutim toplinskim mostom, plastificiranih prema RAL karti standard. Brtvljenje između profila se izvodi EPDM brtvama. OSTAKLJENJE Ostakljenje trostrukim IZO staklom Kvaliteta profila i ostakljenja što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15)
OKOV Otvoriva polja stijene okovana vrhunskim sistemskim okovima. Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Otklopni prozori u sklopu stijene - predvidjeti ručno otvaranje na unutra.
U cijenu je uključiti sidrenje stijene na ab ploče građevine. Stavka uključuje sav pomoćni, spojni, pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
Ukupna kvadratura segmenta cc 20,5 m2.
| Obračun po komadu ugrađenih segmenata fasade. | kom | 1 |  | 0
6.50. | VIŠEDJELNI SEGMENT OSTAKLJENE FASADE SS13
Izrada, dostava i montaža ostakljene fasade u svemu prema projektu. Ostakljena fasada osnovnog vertikalnog rastera 100cm ukupne dužine 805 cm i visine 301,50 cm.
Geometrija i raspored polja unutar segmenta prema shemi u nacrtu 1773-DD-AE-19052-01-01-DG-360 koji je sastavni dio ove projektne dokumentacije.
Po svim ostalim karakteristikama u potpunosti istovjetna stavci 5.42.
Ukupna kvadratura segmenta 24,28 m2.
| Obračun po komadu ugrađenih segmenata fasade. | kom | 1 |  | 0
6.51. | VIŠEDJELNI SEGMENT OSTAKLJENE FASADE SS14
Izrada, dostava i montaža ostakljene fasade u svemu prema projektu. Ostakljena fasada osnovnog vertikalnog rastera 100cm ukupne dužine 805 cm i visine 342 cm.
Geometrija i raspored polja unutar segmenta prema shemi u nacrtu 1773-DD-AE-19052-01-01-DG-361 koji je sastavni dio ove projektne dokumentacije.
Po svim ostalim karakteristikama u potpunosti istovjetna stavci 5.37.
Ukupna kvadratura segmenta 27,5m2.
| Obračun po komadu ugrađenih segmenata fasade. | kom | 1 |  | 0
| STAKLENA FASADA UKUPNO |  |  |  | 0
| UPRAVNA ZGRADA - BRAVARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
HALA BRAVARSKI RADOVI
VANJSKA ALUMINIJSKA BRAVARIJA
6.53. | VANJSKA JEDNOKRILNA ALUMINIJSKA VRATA 90/200 - HV1
Izrada dobava i ugradnja vanjskih jednokrilnih zaokretnih aluminijskih vrata. Ugradnja u zidarski otvor u vanjskom zidu dimenzija 100/205 cm. Vrata svijetlih dimezija 90/200 cm. Ugradnja u zid od termopanela na čeličnoj podkonstrukciji ranije pripremljenoj za ugradnju vrata. Dovratnici i okviri krila iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom. Završna obrada plastificiranjem u boji RAL 9006 . Kvaliteta vratiju što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) Predvidjeti unutarnje poprečne ukrute krila aluminijskim profilima. Obloga aluminijskim limom odgovarajuće debljine potrebne za se ostvari mehanička otpornost krila. Završna obrada krila ista kao kod dovratnika. Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Brtvljenje izvodi se EPDM brtvama. U cijenu je uključena obostrana kvaka, cilindar brava sa kompletom ključeva odnosno brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,, Brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,. Upuštena brtva, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 |  | 0
6.54. | VANJSKA JEDNOKRILNA ALUMINIJSKA VRATA 90/210 - HV2
Izrada dobava i ugradnja vanjskih jednokrilnih ostakljenih zaokretnih aluminijskih vrata. Ugradnja u zidarski otvor u vanjskom zidu dimenzija 100/215 cm. Vrata svijetlih dimezija 90/210 cm. Ugradnja u zid od termopanela na čeličnoj podkonstrukciji ranije pripremljenoj za ugradnju vrata. Dovratnici i okviri krila iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom. Završna obrada plastificiranjem u boji RAL 9006 . Kvaliteta vratiju što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) Predvidjeti unutarnje poprečne ukrute krila aluminijskim profilima. Obloga aluminijskim limom odgovarajuće debljine potrebne za se ostvari mehanička otpornost krila. Završna obrada krila ista kao kod dovratnika. Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Brtvljenje izvodi se EPDM brtvama. U cijenu je uključena obostrana kvaka, cilindar brava sa kompletom ključeva odnosno brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,, Brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,. Upuštena brtva, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 2 |  | 0
6.55. | VANJSKA JEDNOKRILNA ALUMINIJSKA VRATA 90/220 - HV3
Izrada dobava i ugradnja vanjskih jednokrilnih zaokretnih aluminijskih vrata. Ugradnja u zidarski otvor u vanjskom zidu dimenzija 100/225 cm. Vrata svijetlih dimezija 90/220 cm. Ugradnja u zid od termopanela na čeličnoj podkonstrukciji ranije pripremljenoj za ugradnju vrata. Dovratnici i okviri krila iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom. Završna obrada plastificiranjem u boji RAL 9006 . Kvaliteta vratiju što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) Predvidjeti unutarnje poprečne ukrute krila aluminijskim profilima. Obloga aluminijskim limom odgovarajuće debljine potrebne za se ostvari mehanička otpornost krila. Završna obrada krila ista kao kod dovratnika. Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Brtvljenje izvodi se EPDM brtvama. U cijenu je uključena obostrana kvaka, cilindar brava sa kompletom ključeva odnosno brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,, Brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,. Upuštena brtva, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 |  | 0
6.56. | VANJSKA JEDNOKRILNA ALUMINIJSKA VRATA 120/205 - HV4
Izrada dobava i ugradnja vanjskih jednokrilnih zaokretnih aluminijskih vrata. Ugradnja u zidarski otvor u vanjskom zidu dimenzija cca 130/210 cm. Vrata svijetlih dimezija 120/205 cm. Ugradnja u zid od termopanela na čaličnoj podkonstrukciji ranije pripremljenoj za ugradnju vrata. Dovratnici i okviri krila iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom. Završna obrada plastificiranjem u boji RAL 9006 . Kvaliteta vratiju što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) Predvidjeti unutarnje poprečne ukrute krila aluminijskim profilima. Obloga aluminijskim limom odgovarajuće debljine potrebne za se ostvari mehanička otpornost krila. Završna obrada krila ista kao kod dovratnika. Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Brtvljenje izvodi se EPDM brtvama. U cijenu je uključena obostrana kvaka, cilindar brava sa kompletom ključeva odnosno brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,, Brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,. Upuštena brtva, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalno. Izmjeru uzeti na licu mjesta
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 |  | 0
6.57. | VANJSKA JEDNOKRILNA ALUMINIJSKA VRATA 120/210 - HV5
Izrada dobava i ugradnja vanjskih jednokrilnih zaokretnih aluminijskih vrata. Ugradnja u zidarski otvor u vanjskom zidu dimenzija cca130/215 cm. Vrata svijetlih dimezija 120/210 cm. Ugradnja u zid od termopanela na čaličnoj podkonstrukciji ranije pripremljenoj za ugradnju vrata. Dovratnici i okviri krila iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom. Završna obrada plastificiranjem u boji RAL 9006 . Kvaliteta vratiju što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) Predvidjeti unutarnje poprečne ukrute krila aluminijskim profilima. Obloga aluminijskim limom odgovarajuće debljine potrebne za se ostvari mehanička otpornost krila. Završna obrada krila ista kao kod dovratnika. Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Brtvljenje izvodi se EPDM brtvama. U cijenu je uključena obostrana kvaka, cilindar brava sa kompletom ključeva odnosno brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,, Brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,. Upuštena brtva, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalno. Izmjeru uzeti na licu mjesta
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 4 |  | 0
6.58. | VANJSKA JEDNOKRILNA ALUMINIJSKA VRATA SA NADSVJETLOM 90/210+120 - HV6
Izrada dobava i ugradnja vanjskih jednokrilnih zaokretnih aluminijskih vrata sa nadsvjetlom. Ugradnja u zidarski otvor u vanjskom zidu dimenzija 100/340 cm. Vrata svijetlih dimezija 90/210+120 cm. Ugradnja u zid od termopanela na čeličnoj podkonstrukciji ranije pripremljenoj za ugradnju vrata. Dovratnici i okviri krila iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom. Završna obrada plastificiranjem u boji RAL 9006 . Kvaliteta vratiju što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) Predvidjeti unutarnje poprečne ukrute krila aluminijskim profilima. Obloga aluminijskim limom odgovarajuće debljine potrebne za se ostvari mehanička otpornost krila. Završna obrada krila ista kao kod dovratnika. Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Brtvljenje izvodi se EPDM brtvama. U cijenu je uključena obostrana kvaka, cilindar brava sa kompletom ključeva odnosno brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,, Brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,. Upuštena brtva, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalno. Izmjeru uzeti na licu mjesta
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 5 |  | 0
UNUTARNJA ALUMINIJSKA BRAVARIJA
6.59. | UNUTARNJA JEDNOKRILNA ALUMINIJSKA VRATA 90/210 - HV7
Izrada dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih zaokretnih aluminijskih vrata. Ugradnja u zidarski otvor u zidu dimenzija 100/215 cm. Vrata svijetlih dimezija 90/210 cm. Ugradnja u zid od termopanela na čeličnoj podkonstrukciji ranije pripremljenoj za ugradnju vrata. Dovratnici i okviri krila iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom. Završna obrada plastificiranjem u boji RAL 9006 . Kvaliteta vratiju što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) Predvidjeti unutarnje poprečne ukrute krila aluminijskim profilima. Obloga aluminijskim limom odgovarajuće debljine potrebne za se ostvari mehanička otpornost krila. Završna obrada krila ista kao kod dovratnika. Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Brtvljenje izvodi se EPDM brtvama. U cijenu je uključena obostrana kvaka, cilindar brava sa kompletom ključeva odnosno brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey, Brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,. Upuštena brtva, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 2 |  | 0
6.60. | UNUTARNJA JEDNOKRILNA ALUMINIJSKA VRATA 90/215 - HV8
Izrada dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih zaokretnih aluminijskih vrata. Ugradnja u zidarski otvor u zidu dimenzija 100/220 cm. Vrata svijetlih dimezija 90/215 cm. Ugradnja u zid od termopanela na čeličnoj podkonstrukciji ranije pripremljenoj za ugradnju vrata. Dovratnici i okviri krila iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom. Završna obrada plastificiranjem u boji RAL 9006 . Kvaliteta vratiju što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) Predvidjeti unutarnje poprečne ukrute krila aluminijskim profilima. Obloga aluminijskim limom odgovarajuće debljine potrebne za se ostvari mehanička otpornost krila. Završna obrada krila ista kao kod dovratnika. Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Brtvljenje izvodi se EPDM brtvama. U cijenu je uključena obostrana kvaka, cilindar brava sa kompletom ključeva odnosno brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,, Brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,. Upuštena brtva, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti Izmjeru uzeti na licu mjesta
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 |  | 0
6.61. | UNUTARNJA JEDNOKRILNA ALUMINIJSKA VRATA 120/205 - HV9
Izrada dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih zaokretnih aluminijskih vrata. Ugradnja u zidarski otvor u zidu dimenzija 1230/210 cm. Vrata svijetlih dimezija 120/205 cm. Ugradnja u zid od termopanela na čeličnoj podkonstrukciji ranije pripremljenoj za ugradnju vrata. Dovratnici i okviri krila iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom. Završna obrada plastificiranjem u boji RAL 9006 . Kvaliteta vratiju što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) Predvidjeti unutarnje poprečne ukrute krila aluminijskim profilima. Obloga aluminijskim limom odgovarajuće debljine potrebne za se ostvari mehanička otpornost krila. Završna obrada krila ista kao kod dovratnika. Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Brtvljenje izvodi se EPDM brtvama. U cijenu je uključena obostrana kvaka, cilindar brava sa kompletom ključeva odnosno brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,, Brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,. Upuštena brtva, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 |  | 0
ALUMINIJSKA BRAVARIJA - PROZORI
6.62. | ALUMINIJSKI DVOKRILNI PROZOR - B1
Izrada dobava i ugradnja dvokrilnog otklopnog prozora. Doprozornici i okviri krila prozora višekomorni sa prekinutim toplinskim mostom, krilo otklopno. Ugradnja u zidarski otvor u vanjskom zidu od (čelična konstrukcija, termopanel) dimenzija 190x120 cm. Brtvljenje prozorskih elemenata izvodi se EPDM brtvama. Kvaliteta prozora što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) Završna obrada plastificiranjem u RALu 9006 Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Ugradnja prema RAL smjernicama: vanjskim (vodonepropusna i paropropusna) i unutrašnjim (vodo i paronepropusna) membrana ma i PUR pjenom. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih prozora. | kom | 1 |  | 0
6.63. | ALUMINIJSKI DVOKRILNI PROZOR - B2
Izrada dobava i ugradnja dvokrilnog otklopnog prozora. Doprozornici i okviri krila prozora višekomorni sa prekinutim toplinskim mostom, krilo otklopno. Ugradnja u zidarski otvor u vanjskom zidu od (čelična konstrukcija, termopanel) dimenzija 200x100 cm. Brtvljenje prozorskih elemenata izvodi se EPDM brtvama. Kvaliteta prozora što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15). Završna obrada plastificiranjem u RALu 9006. Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Ugradnja prema RAL smjernicama: vanjskim (vodonepropusna i paropropusna) i unutrašnjim (vodo i paronepropusna) membrana ma i PUR pjenom. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih prozora. | kom | 1 |  | 0
6.64. | ALUMINIJSKI DVOKRILNI PROZOR - B3
Izrada dobava i ugradnja dvokrilnog otklopnog prozora. Doprozornici i okviri krila prozora višekomorni sa prekinutim toplinskim mostom, krilo otklopno. Ugradnja u zidarski otvor u vanjskom zidu od (čelična konstrukcija, termopanel) dimenzij 200x120 cm. Brtvljenje prozorskih elemenata izvodi se EPDM brtvama. Kvaliteta prozora što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15). Završna obrada plastificiranjem u RALu 9006. Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Ugradnja prema RAL smjernicama: vanjskim (vodonepropusna i paropropusna) i unutrašnjim (vodo i paronepropusna) membrana ma i PUR pjenom. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih prozora. | kom | 1 |  | 0
6.65. | ALUMINIJSKI ČETVEROKRILNI PROZOR - B4
Izrada dobava i ugradnja četverokrilnog otklopnog prozora. Doprozornici i okviri krila prozora višekomorni sa prekinutim toplinskim mostom, krilo otklopno. Ugradnja u zidarski otvor u vanjskom zidu od (čelična konstrukcija, termopanel) dimenzija 400x100 cm. Brtvljenje prozorskih elemenata izvodi se EPDM brtvama. Kvaliteta prozora što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) Završna obrada plastificiranjem u RAL9006. Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Ugradnja prema RAL smjernicama: vanjskim (vodonepropusna i paropropusna) i unutrašnjim (vodo i paronepropusna) membrana ma i PUR pjenom. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih prozora. | kom | 7 |  | 0
6.66. | ALUMINIJSKI JEDNOKRILNI PROZOR - B5
Izrada dobava i ugradnja jednokrilnog otklopnog prozora. Doprozornici i okviri krila prozora višekomorni sa prekinutim toplinskim mostom, krilo otklopno. Ugradnja u zidarski otvor u vanjskom zidu od (čelična konstrukcija, termopanel) dimenzija 100x210 cm. Brtvljenje prozorskih elemenata izvodi se EPDM brtvama. Kvaliteta prozora što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) Završna obrada plastificiranjem u RAL9006. Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U stavku uključiti vanjsku zaštitu od sunca sa ugrađenom roletom sa aluminijskim lamelama .Roleta se ugrađuje iznad gornjeg dovratnika u međuprostor panela i gipkartonske obloge, ručno upravljanje .Kutija minimalno 20x20. Ugradnja prema RAL smjernicama: vanjskim (vodonepropusna i paropropusna) i unutrašnjim (vodo i paronepropusna) membrana ma i PUR pjenom. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih prozora. | kom | 4 |  | 0
ČELIČNA BRAVARIJA - PROTUPOŽARNA
6.67. | PROTUPOŽARNA UNUTARNJA ČELIČNA VRATA 90/205 - HV10
Izrada dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih zaokretnih protupožarnih čeličnih vrata klase EI 90-C. Ugradnja u zidarski otvor u gipskartonskom zidu dimenzija 100/210 cm. Vrata svijetlih dimezija 90/205 cm.Krila pocinčani lim min.1mm, te dovratnik lim min.2mm Ugrađena protupožarna bravarija i ostakljenje mora biti u skladu sa hrvatskom normom HRN EN 13501-2:2016. Završna obrada dovratnika i punog krila plastificiranjem u RALu Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U cijenu je uključena obostrana panik kvaka, hidraulični stropni zatvarač, cilindar brava sa kompletom ključeva odnosno brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,,brava sa sistemom "masterkey" upuštena brtva, podni odbojnici, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 2 |  | 0
ALUMINIJSKA BRAVARIJA - UNUTARNJI PROZORI
6.68. | ALUMINIJSKI DVOKRILNI PROZOR - B6
Izrada dobava i ugradnja dvokrilnog otklopnog prozora. Doprozornici i okviri krila prozora bez prekinutog toplinskog mosta, krilo otklopno. Ugradnja u zidarski otvor u pregradnom zidu (čelična konstrukcija, termopanel) dimenzija 200x100 cm. Završna obrada plastificiranjem u RALu 9006 Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih prozora. | kom | 2 |  | 0
6.69. | ALUMINIJSKI TROKRILNI PROZOR - B7
Izrada dobava i ugradnja trokrilnog otklopnog prozora. Doprozornici i okviri krila prozora bez prekinutog toplinskog mosta, krilo otklopno. Ugradnja u zidarski otvor u pregradnom zidu (čelična konstrukcija, termopanel) dimenzija 300x100 cm. Završna obrada plastificiranjem u RALu 9006 Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih prozora. | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO ALUMINIJSKA BRAVARIJA - PROZORI |  |  |  | 0
INDUSTRIJSKA VRATA
6.70. | INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA PODIZNA VRATA S1
Izrada dobava i ugradnja sekcijskih vrata svijelog otvora 260x350 cm.Vanjska vrata alatnice unutar hale. Visoko vođenje. Kvaliteta vrata što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) Finalna obrada vrata prema odabiru projektanta, a na osnovu predočenih uzoraka. Ugradnja u otvor u vanjskom zidu od nosive čelične konstrukcije sa ranije pripremljenom čeličnom podkonstrukcijom. Završna obloga zida je termo panel. Ostakljenje prema shemi, u standardnom auminijskom profilu, staklo plastično prozirno. Predvidjeti mehanizam za automatsko daljinsko otvaranje vrata. Vrata sa visoko vođenim okovom vodilice. Vrata su u potpunosti podizna, bez ulaženja krila u prostor hale. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Kvaliteta prozora što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) | kom | 1 |  | 0
6.71. | INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA PODIZNA VRATA - S2
Dobava i montaža segmentnih industrijskih vrata svijetlog otvora 565x500 cm sa jednim ostakljenim i punim poljima prema shemi. Vanjska vrata hale.Kvaliteta vrata što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) Visoko vođenje. Finalna obrada vrata prema odabiru projektanta, a na osnovu predočenih uzoraka. Ugradnja u otvor u vanjskom zidu od nosive čelične konstrukcije sa ranije pripremljenom čeličnom podkonstrukcijom. Završna obloga zida je termo panel. Ostakljenje prema shemi, u standardnom auminijskom profilu, staklo plastično prozirno. Predvidjeti mehanizam za automatsko daljinsko otvaranje vrata. Vrata sa visoko vođenim okovom vodilice. Vrata su u potpunosti podizna, bez ulaženja krila u prostor hale. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 2 |  | 0
6.72. | INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA PODIZNA VRATA - S3
Dobava i montaža segmentnih industrijskih vrata svijetlog otvora 570x500 cm sa ostakljenim i punim poljima prema shemi. Vanjska vrata skladišta. Finalna obrada vrata prema odabiru projektanta, a na osnovu predočenih uzoraka. Ugradnja u otvor u vanjskom zidu od nosive čelične konstrukcije sa ranije pripremljenom čeličnom podkonstrukcijom. Završna obloga zida je termo panel. Ostakljenje prema shemi, u standardnom auminijskom profilu, staklo plastično prozirno. Predvidjeti mehanizam za automatsko daljinsko otvaranje vrata. Vrata sa visoko vođenim okovom vodilice. Vrata su u potpunosti podizna, bez ulaženja krila u prostor hale. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 4 |  | 0
6.73. | INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA PODIZNA VRATA - S4
Dobava i montaža segmentnih industrijskih vrata svijetlog otvora 570x600 cm sa ostakljenim i punim poljima prema shemi. Vrata između skladišta i hale.Kvaliteta vrata što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) Visoko vođenje. Finalna obrada vrata prema odabiru projektanta, a na osnovu predočenih uzoraka. Ugradnja u otvor u vanjskom zidu od nosive čelične konstrukcije sa ranije pripremljenom čeličnom podkonstrukcijom. Završna obloga zida je termo panel. Ostakljenje prema shemi, u standardnom auminijskom profilu, staklo plastično prozirno. Predvidjeti mehanizam za automatsko daljinsko otvaranje vrata. Vrata sa visoko vođenim okovom vodilice. Vrata su u potpunosti podizna, bez ulaženja krila u prostor hale. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 2 |  | 0
| INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA UKUPNO |  |  |  | 0
METALNA VRATA/KUPOLE/OSTALO
6.74. | METALNA VRATA KOTLOVNICE HV12
Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnih zaokretnih čeličnih vrata kotlovnice. Servisna, vanjska, dvokrilna, zaokretna, puna čelična vrata sa prestrujnim rešetkama i fiksnim nadsvjetlom. Vrata su svijetlog otvora 180x335cm. Ugradnja u vanjski zid od čelične konstrukcije i vanjskim termo-panelom, te ranije pripremljenom čeličnom podkonstrukcijom za učvršćenje vrata. Krila puna zaokretna iz pocinčanih čeličnih profila, čeličnog pocinčanog lima i limenih protukišnih ventilacijskih lamela. Krilo vrata u donjoj i gornjoj zoni opremljeno protukišnim prestrujnim rešetkama sa mrežicom protiv kukaca. Veličina rešetke prema shemi. Nadsvjetlo je fiksno. Ostakljenje jednostrukim kaljenim višeslojnim sigurnosnim staklom. Svi vidljivi dijelovi vrata završno se obrađuju bojanjem u boju po odabiru i odobrenju investitora. U cijenu je uključen sistem otvaranja kvaka-kvaka od nerđajućeg čelika i cilindar brava s kompletom ključeva, podni odbojnici i stoper za oba krila, te sav spojni i pričvrsni materijal potreban za kompletnu ugradnju vrata do pune funkcije. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 |  | 0
6.75. | TRAKASTA INDUSTRIJSKA ZAVJESA KLIZ1
Dobava i montaža industrijske PVC trakaste zavjese ukupne dimenzije cca 1950x270 cm. Zavjesa se izvodi u vanjskom zidu od fasadnog panela na mjestu prolaska krana iz jednog. U cijenu stavke uključiti svu potrebnu podkonstrukciju i učvršćenja svih dijelova zavjese. U cijeni stavke uključiti i sav rad, te pomoćni spojni i montažni materijal. Sve izvesti prema shemi i dogovoru sprojektantom do pune funkcionalnosti.
| Obračun po m2 . | m2 | 53 |  | 0
6.76. | KUPOLA ZA ODIMLJAVANJE
Dobava i ugradnja krovne tipske polikarbonatne kupole za odimljavanje stubišta.
Kupola se dobavlja u opal izvedbi, svijetlog otvora cca 150/150 cm.
Kvaliteta kupole što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15)
Visina nasadnog vijenca 50 cm.
Predvidjeti priključene na sustav vatrodojave i ručno otvaranje po potrebi..
| Obračun po komadu ugrađene kupole. | kom | 1 |  | 0
6.77. | SVJETLOSNA KUPOLA cca 120x120cm
Dobava i ugradnja krovne tipske polikarbonatne kvadratične svjetlosne kupole na otvaranje.
Ugradnja na krov na čeličnoj konstrukciji i ranije pripremljenoj čeličnoj podkonstrukciji na visini od cca 4 m. Predvidjeti centralno otvaranje i senzore za kišu. Kupole nisu u sustavu vatrodojave.
Kupola se dobavlja u opal izvedbi. Svijetli otvor kupole 120x120 cm.
| Obračun po komadu ugrađene kupole. | kom | 6 |  | 0
6.78. | KROVNI SVJETLARNIK
Dobava i ugradnja krovnog tipskog polikarbonatnog krovnog svjetlarnika.
Ugradnja na krov na čeličnoj konstrukciji i ranije pripremljenoj čeličnoj podkonstrukciji na visini od cca 11,50 m.
Svjetlarnik se dobavlja u opal izvedbi.
Postavlja se na prethodno izvedeni nasadni vijenac (u radovima za čeličnu konstrukciju)
Kvaliteta kupole što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15)
Dva segmenta po svjetlarniku se otvaraju po potrebi radi ventilacije prostora . Ostali segmenti su fiksni.
Predvidjeti otvaranje svjetlarnik preko elektromotora , upravljanje preko tipkala, senzori za kišu.
Obračun po komadu ugrađenog svjetlarnika.
| 250x1200 cm | kom | 11 |  | 0
| 250x1800 cm | kom | 6 |  | 0
| METALNA VRATA/KUPOLE/OSTALO |  |  |  | 0
|  |  | HALA - BRAVARSKI RADOVI UKUPNO |  | 0
PORTIRNICA
VANJSKA ALUMINIJSKA BRAVARIJA
6.79. | ALUMINIJSKI ČETVEROKRILNI PROZOR - BV1
Izrada dobava i ugradnja četverodjelnog klizno-fiksnog prozora. Doprozornici i okviri krila prozora višekomorni sa prekinutim toplinskim mostom, dva krila fiksna, dva klizna (prema shemi). Ugradnja u zidarski otvor u vanjskom zidu od (čelična konstrukcija, vanjska obloga termopanel) dimenzija 390x160 cm. Brtvljenje prozorskih elemenata izvodi se EPDM brtvama. Kvaliteta prozora što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) Završna obrada plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Zaštita od sunca u vidu unutarnjih žaluzina - venecijanera. Ugradnja prema RAL smjernicama: vanjskim (vodonepropusna i paropropusna) i unutrašnjim (vodo i paronepropusna) membrana ma i PUR pjenom. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih prozora. | kom | 1 |  | 0
6.80. | ALUMINIJSKI JEDNODJELNI FIKSNI PROZOR - BV2
Izrada dobava i ugradnja jednodjelnog fiksnog prozora. Doprozornici prozora višekomorni sa prekinutim toplinskim mostom. Ugradnja u zidarski otvor u vanjskom zidu od (čelična konstrukcija, vanjska obloga termopanel) dimenzija cca 280x160 cm. Brtvljenje prozorskih elemenata izvodi se EPDM brtvama. Kvaliteta prozora što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) Završna obrada plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi.. Završna obrada plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Zaštita od sunca u vidu unutarnjih žaluzina - venecijanera. Ugradnja prema RAL smjernicama: vanjskim (vodonepropusna i paropropusna) i unutrašnjim (vodo i paronepropusna) membrana ma i PUR pjenom. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih prozora. | kom | 1 |  | 0
6.81. | ALUMINIJSKI JEDNODJELNI FIKSNI PROZOR - BV3
Izrada dobava i ugradnja jednodjelnog fiksnog prozora. Doprozornici prozora višekomorni sa prekinutim toplinskim mostom. Ugradnja u zidarski otvor u vanjskom zidu od (čelična konstrukcija, vanjska obloga termopanel) dimenzija cca 100x280 cm. Brtvljenje prozorskih elemenata izvodi se EPDM brtvama. Kvaliteta prozora što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) Završna obrada plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Završna obrada plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Zaštita od sunca u vidu unutarnjih žaluzina - venecijanera. Ugradnja prema RAL smjernicama: vanjskim (vodonepropusna i paropropusna) i unutrašnjim (vodo i paronepropusna) membrana ma i PUR pjenom. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih prozora. | kom | 1 |  | 0
6.82. | ALUMINIJSKA VANJSKA VIŠEDJELNA STAKLENA STIJENA - BV4
Izrada, dobava i ugradnja vanjske višedjelne ostakljene stijene sa zaokretnim jednokrilnim vratima i 6 fiksnih segmenata. Doprozornici I okviri krila višekomorni sa prekinutim toplinskim mostom. Ugradnja u zidarski otvor u vanjskom zidu (čelična konstrukcija, vanjska obloga termopanel) dimenzija cca 400x272 cm. Brtvljenje prozorskih elemenata izvodi se EPDM brtvama. Kvaliteta stjene što se tiče termičkih svojstva mora minimalno zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14, 130/14, 128/15) Završna obrada plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Završna obrada plastificiranjem u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Zaštita od sunca u vidu unutarnjih žaluzina - venecijanera. Ugradnja prema RAL smjernicama: vanjskim (vodonepropusna i paropropusna) i unutrašnjim (vodo i paronepropusna) membrana ma i PUR pjenom. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih prozora. | kom | 1 |  | 0
|  |  | PORTIRNICA - BRAVARSKI RADOVI UKUPNO |  | 0
| ALUMINIJSKA BRAVARIJA UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
UPRAVNA ZGRADA
| PROTUPOŽARNA BRAVARIJA UKUPNO |  |  |  | 0
| VANJSKA I UNUTARNJA VRATA |  |  |  | 0
| PROZORI |  |  |  | 0
| FASADNA STIJENA |  |  |  | 0
| UPRAVNA ZGRADA UKUPNO |  |  |  | 0
HALA
| VRATA I PROZORI |  |  |  | 0
| INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA |  |  |  | 0
| KUPOLE |  |  |  | 0
| HALA UKUPNO |  |  |  | 0
| PORTIRNICA |  |  |  | 0
| UKUPNO ALUMINIJSKA BRAVARIJA |  |  |  | 0

## B.7.STOLARSKI RADOVI
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
B | OBRTNIČKI RADOVI
7 | STOLARSKI RADOVI
7.1. | UNUTARNJA DRVENA VRATA 81/200 - 3B
Izrada dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih ostakljenih zaokretnih drvenih vrata. Ugradnja u zidarski otvor u gipskartonskom zidu dimenzija 91/205 cm. Vrata svijetlih dimezija 81/200 cm. Dovratnik izvedbe kao ,,futer,, iz MDF-a. Vratno krilo ispuna rupičasta iverica obložena sa obje strane MDF oblogom . Okvir vratnog krila masiva .Završna obrada dovratnika i krila bojanjem dvoslojno u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Ostakljenje satinato višeslojnim sigurnosnim staklom dimenzija prema shemi. U cijenu je uključena obostrana kvaka, cilindar brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,podni odbojnici, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 3 |  | 0
7.2. | UNUTARNJA DRVENA KLIZNA VRATA 81/200 - 3BK
Izrada dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih ostakljenih kliznih drvenih vrata. Ugradnja u zidarski otvor u gipskartonskom zidu dimenzija 91/205 cm. Vrata svijetlih dimezija 81/200 cm. Dovratnik izvedbe kao ,,futer,, iz MDF-a. Vratno krilo ispuna rupičasta iverica obložena sa obje strane MDF oblogom . Okvir vratnog krila masiva .Završna obrada dovratnika i krila bojanjem dvoslojno u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Ostakljenje satinato višeslojnim sigurnosnim staklom dimenzija prema shemi. U cijenu je uključena obostrana kvaka, cilindar brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,podni odbojnici, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 2 |  | 0
7.3. | UNUTARNJA DRVENA VRATA SA NADSVJETLOM 81/205+95 - 3BK
Izrada dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih ostakljenih zaokretnih drvenih vrata sa nadsvjetlom. Ugradnja u zidarski otvor u gipskartonskom zidu dimenzija 91/300cm. Vrata svijetlih dimezija 81/205+95 cm. Dovratnik izvedbe kao ,,futer,, iz MDF-a. Vratno krilo ispuna rupičasta iverica obložena sa obje strane MDF oblogom . Okvir vratnog krila masiva .Završna obrada dovratnika i krila bojanjem dvoslojno u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Ostakljenje satinato višeslojnim sigurnosnim staklom dimenzija prema shemi. U cijenu je uključena obostrana kvaka, cilindar brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,, podni odbojnici, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 |  | 0
7.4. | UNUTARNJA DRVENA VRATA S NADSVJETLOM 100/205+95 - 5A
Izrada dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih ostakljenih zaokretnih drvenih vrata sa nadsvjetlom. Ugradnja u zidarski otvor u gipskartonskom zidu dimenzija 110/300cm. Vrata svijetlih dimezija 100/205+95 cm. Dovratnik izvedbe kao ,,futer,, iz MDF-a. Vratno krilo ispuna rupičasta iverica obložena sa obje strane MDF oblogom . Okvir vratnog krila masiva .Završna obrada dovratnika i krila bojanjem dvoslojno u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Ostakljenje satinato višeslojnim sigurnosnim staklom dimenzija prema shemi. U cijenu je uključena obostrana kvaka, cilindar brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey, podni odbojnici, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 5 |  | 0
7.5. | UNUTARNJA VIŠEDJELNA DRVENA OSTAKLJENA STIJENA 174/300- 7
Izrada dobava i ugradnja složene unutarnje višedjelne stijene. Stijena se sastoji od jednih jednokrilnih zaokretnih ostakljenih vrata i 2 fiksna ostakljena fiksna segmenta. Dimenzije ostakljenja i segmenata prema shemi. Ugradnja u zidarski otvor u gipskartonskom zidu dimenzija 184/300cm. Vrata svijetlih dimezija 100/205 cm. Dovratnik izvedbe kao ,,futer,, iz MDF-a. Vratno krilo ispuna rupičasta iverica obložena sa obje strane MDF oblogom . Okvir vratnog krila masiva .Završna obrada dovratnika i krila bojanjem dvoslojno u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Ostakljenje satinato višeslojnim sigurnosnim staklom dimenzija prema shemi. U cijenu je uključena obostrana kvaka, cilindar brava sa kompletom ključeva sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey, podni odbojnici, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 |  | 0
7.6. | UNUTARNJA DRVENA VRATA 61/200 - 1
Izrada dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih punih zaokretnih drvenih vrata. Ugradnja u zidarski otvor u gipskartonskom zidu dimenzija 71/205 cm. Vrata svijetlih dimezija 61/200 cm. Dovratnik i okvir krila iz MDF-a. Završna obrada dovratnika i punog krila bojanjem dvoslojno u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U cijenu je uključena obostrana kvaka, cilindar brava sa kompletom ključeva odnosno brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey,,, upuštena brtva, podni odbojnici, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 2 |  | 0
7.7. | UNUTARNJA DRVENA VRATA 71/200 - 2
Izrada dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih punih zaokretnih drvenih vrata. Ugradnja u zidarski otvor u gipskartonskom zidu dimenzija 81/205 cm. Vrata svijetlih dimezija 71/200 cm. Dovratnik i okvir krila iz MDF-a. Završna obrada dovratnika i punog krila bojanjem dvoslojno u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. U cijenu je uključena obostrana kvaka, cilindar brava sa kompletom ključeva sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey, podni odbojnici, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 11 |  | 0
7.8. | UNUTARNJA DRVENA VRATA 81/200 - 3
Izrada dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih punih zaokretnih drvenih vrata. Ugradnja u zidarski otvor u gipskartonskom zidu dimenzija 91/205 cm. Vrata svijetlih dimezija 81/200 cm. Dovratnik izvedbe kao ,,futer,, iz MDF-a. Vratno krilo ispuna rupičasta iverica obložena sa obje strane MDF oblogom . Okvir vratnog krila masiva .Završna obrada dovratnika i krila bojanjem dvoslojno u RALu standardna . Završna obrada okova u aluminijskoj natur brušenoj izvedbi. Ostakljenje satinato višeslojnim sigurnosnim staklom dimenzija prema shemi. U cijenu je uključena obostrana kvaka, cilindar brava sa sistemom zaključavanja ,,Masterkey, podni odbojnici, te sav spojni i pričvrsni materijal i rad do pune fukcionalnosti. Izmjeru uzeti na licu mjesta.
| Obračun po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 |  | 0
7.9. | Izrada dobava i ugradnja unutarnjih tipskih prozorskih klupčica vodootporni iveral deb.2 cm, dekor bijeli, sa postforming vanjskim rubom debljine max.4 cm. Klupčica otporna na vlagu, negoriva, otporna na površinska oštećenja . Rubni dio klupčice koji viri iz zida zatvoriti sa ABS kantom. U cijenu je uključena kompletno pripasivanje i kitanje. Izmjeru uzeti na licu mjesta. | m' | 110 |  | 0
7 | STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.8.SUHOMONTAŽNI RADOVI
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
B | OBRTNIČKI RADOVI
8. | SUHOMONTAŽNI RADOVI
Opća napomena:
Navedeni radovi izvode se po tehničkim specifikacijama i tipologiji poznatih proizvođača sustava. U stavkama troškovnika nisu opisane specifičnosti vezane za potrebe izrade instalacijskog zida ili specijalnih nosača za veća opterećenja, što će izvođač izvesti prema potrebi. Sva potrebna spojna sredstva i nosivu metalnu konstrukciju izvođač isporučuje prema katalogu proizvođača sustava.
U jediničnu cijenu suhomontažnih radova uključen je sav rad, materijal, transport, nosivu konstrukcija za ugradnju gips kartonskih ploča, brtveni i pričvrsni materijala kao i sve radnje brtvljenja, bandažiranje i gletanje spojeva sukladno stupnju kvalitete (QF) i priprema za ličenje, a prema tehničkoj dokumentaciji i uputstvima proizvođača do postizanje potpune funkcionalnosti zida ili stropa. U slučaju ugradbe dovratnika ili sanitarnih elemenata potrebno je u gipskartonske zidove ugraditi dodatne nosive tipske metalne profile, što je uključeno u cijenu.
Zidovi se izvode u kao gipskartonski sendviči na metalnoj podkonstrukciji, te se ispunjavaju pločama kamene vune debljine 8,0 i 5,0 cm. Na mjestima opločenja keramikom suhomontažni zid se izvodi od vodoodbojnih ploča. Potrebno je ugraditi dvije ploče.
U jediničnu cijenu suhomontažnih radova uključeno je brtvljenje trajnoelastičnim akrilnim kutom spojeva zidova i stropova.
U jediničnu cijenu uključena je obrada vanjskih rubova zida tipskim aluminiskim L profilima.
U jediničnu cijenu uključena je obrada slobodnog ruba GK ploče tipskim aluminiskim završnim profilima.
Kvaliteta obrade zidova Q2
Kvaliteta obrade zidova opločenje keramikom Q1
8.1. | Gipskartonski pregradni zid
Zidovi se izvode u kao gipskartonski sendviči obostrano dvostruka GK ploča 12,5mm, na metalnoj podkonstrukciji CW/UW, te se ispunjavaju se pločama kamene vune debljine 8,0 i 5,0 cm. Vuna je bruto gustoće g = 30 kg/m3. Na mjestima opločenja keramikom suhomontažni zid se izvodi od vodoodbojnih ploča.
Spoj sa stropom koji je oblika trapeznog lima izvesti sa tzv. kliznim spojem, korištenjem međusobno spojene knauf ploče pričvršćene na podgled ili sa metalnim profilima pričvršćene na podgled
U stavku ulaze i ojačanje za prihvat interijerskih staklenih stijena , nadsvjetla i ostalih konstrukcija sa čeličnim pravokutnim profilom cca 50x100. Također su predviđena i ojačanja za prihvat vratiju i prozora
Mineralna vuna je zasebno specificirana u ovoj stavci
a.pregradni zid između prostora
| zid deb.10 | m2 | 16 |  | 0
| zid deb.12,5 | m2 | 320 |  | 0
| zid deb.15 | m2 | 364 |  | 0
| zid deb.20 dvostruka donstrukcija | m2 | 47 |  | 0
| zid deb.25 dvostruka donstrukcija | m2 | 314 |  | 0
| mineralna vuna deb. 5 cm | m2 | 819 |  | 0
| mineralna vuna deb. 8cm | m2 | 416 |  | 0
| ojačanja - čelična cijev 50x100x3mm | m' | 65 |  | 0
| ojačanja otvora i sanitarnih elemenata- čelični tipski profil 2mm širine 50 | m' | 120 |  | 0
| ojačanja otvora i sanitarnih elemenata- čelični tipski profil 2mm širine 75 | m' | 42 |  | 0
| ojačanja otvora i sanitarnih elemenata- čelični tipski profil 2mm širine 100 | m' | 65 |  | 0
8.2. | Gipskartonski protupožarni pregradni zid
Zidovi se izvode u kao gipskartonski sendviči obostrano dvostruka GK ploča 12,5mm, na metalnoj podkonstrukciji CW/UW, te se ispunjavaju se pločama kamene vune debljine 8,0 cm.. Vuna je bruto gustoće g = 50 kg/m3.
Ploče su protupožarne EI90 odnosno kompletna konstrukcija zida je definirana kao protupožarni zid REI 90. U stavku ulazi i izvedba protupožarnog spoja na obodnu konstrukciju u funkciju protupožarnog brtvljenja
Ostalo prema prethodnoj stavci
Mineralna vuna je zasebno specificirana u ovoj stavci
a.pregradni zid između prostora EI90
| zid deb.15 | m2 | 15 |  | 0
| zid deb.20 dvostruka donstrukcija | m2 | 45 |  | 0
| zid deb.25 dvostruka donstrukcija | m2 | 107 |  | 0
| mineralna vuna deb. 8cm | m2 | 167 |  | 0
b.pregradni zid između prostora REI90
| zid deb.20 dvostruka donstrukcija | m2 | 40 |  | 0
| mineralna vuna deb. 8cm | m2 | 40 |  | 0
8.3. | Gipskartonski jednostrani zid prema vanjskoj fasadi
Zidovi se izvode u kao gipskartonski na metalnoj podkonstrukciji, na način da zatvaraju čeličnu nosivu konstrukciju i podkonstrukciju pročelja .Potrebno je ugraditi dvije GK ploče jednostrano.
jednostrani zid - obloga
| unutarnja obloga fasade- konstrukcija CW/UW | m2 | 505 |  | 0
| unutranja obloga zida od plinobetona, betona... konstrukcija CD/UD | m2 | 210 |  | 0
8.4. | Obloga greda i stupova gipskartonskim zidovima
Obloge greda i stupova gipskartonski na metalnoj podkonstrukciji, na način da uključuje postavu elemenata direktnog ovjesa tiplanjem na zid uz postavu brtvenih traka na nosive profile
Završno se postavlja dvostruka obloga od dvije gips kartonske ploče debljine 12,0 mm samo sa s jedne strane.
Spojeve je potrebno bandažirati plastičnim rabicom i posebnom gipsanom smjesom. Na spoj stijene sa nosivom konstrukcijom potrebno je postaviti gumeni filc.
| Obloga (trostrana) U forme 2 X GK 12,5mm | m2 | 25 |  | 0
| Obloga (dvostrana) L forme 2 X GK 12,5mm | m2 | 45 |  | 0
| Obloga (trostrana) U forme 1 X GK 12,5mm | m2 | 28 |  | 0
| Obloga (dvostrana) L forme 1 X GK 12,5mm | m2 | 22 |  | 0
8.5. | Obloga instalacijskih vertikala
Obloge ventilacijskih vertikala na metalnoj podkonstrukciji, na način da uključuje postavu elemenata nosivih profile
. Završno se postavlja dvostruka obloga od dvije gips kartonske ploče debljine 12,0 mm samo sa s jedne strane.
Spojeve je potrebno bandažirati plastičnim rabicom i posebnom gipsanom smjesom. Na spoj stijene sa nosivom konstrukcijom potrebno je postaviti gumeni filc.
Predviđena postava tipskih vratašca za ugradnju u gipkartonske zidove a koji se ugrađuju na instalacijsku vertikalu onosno na zid.Vratašca bijele boje instalacija u ravnini zida , maksimalno neupadljiva
| obloga vertikala | m2 | 45 |  | 0
| revizijska vratašca 15x15 za tuš kade inox | kom | 5 |  | 0
| revizijska vratašca za pristup glavnim ventilima vode, 20x20 | kom | 7 |  | 0
| revizijska vratašca za pristup vertikalama odvodnje 30x30 za sanitarnu | kom | 9 |  | 0
| revizijska vratašca za pristup vertikalama odvodnje30x30 za oborinsku | kom | 4 |  | 0
| revizijska vratašca za pristup vertikalama odvodnje 60x60 za oborinsku | kom | 1 |  | 0
8.6. | Raster strop cca 60x60
Dobava i montaža kazetiranog spuštenog stropa od gipskartonskih kazetiranih ploča 60 x 60 (ili moguće i 62,5x62,5) a sve sa podkonstrukcijiom i ovjesnim elementima.
Nosiva letva tj. izvedba rubova je upuštena letva . Boja svih elemenata (letve i podkonstrukcije) je bijela . Spoj na gredu odnosno razlika u nivoima ploča, te ostali spojevi se izvodi
ravnim pločama koje se režu i postavljaju tako da čine obrub kazetiranih ploča. U cijenu stavke uključiti obradu spojeva i rubova a po završetku potrebno je pregledati sve spojeve i kutne profile.
| strop na visini do cca 3,3 m | m2 | 262 |  | 0
8.7. | Ravni spušteni strop
Dobava i montaža ravnog spuštenog stropa od ravnih jednostrukih gipkartonskih ploča 12,5mm , a sve sa podkonstrukcijiom CD/UD i ovjesnim elementima.
U cijenu stavke uključiti obradu spojeva sa zidovima i rubova a po završetku potrebno je pregledati sve spojeve i kutne profile.
| strop na visini do cca 3,3 m | m2 | 215 |  | 0
8.8. | Doplata na sve stavke suhomontažnih zidova i stropova za ugradnju impregnirane GK ploče u sanitarnim prostorima.
| Obračun prema stvarno ugrađenoj površini slojeva ploča( za višeslojno oblaganje svaki sloj se obračunava posebno) | m2 | 860 |  | 0
8.9. | Dobava i ugradnja ojačanja u GK zidu za potrebe montaže sanitarnih elemenata iz vodootporne šperploče 27mm - građevinske oplate-blažujke. | m2 | 27 |  | 0
8.10. | Dobava i ugradnja tipskog upuštenog revizionog otvora u stropu i zidu u aluminijskom okviru, ispuna GK ploča 12,5mm .
| 40x40 | kom | 4 |  | 0
| 60x60 | kom | 6 |  | 0
8. | SUHOMONTAŽNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.9.MONTAŽNE PREGRADE
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
B | OBRTNIČKI RADOVI
9. | MONTAŽNE PREGRADE
Opća napomena:
U jedinične cijene svih stavki potrebno je uključiti troškove nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potreban rad i pomoćne radnje te osnovni i pomoćni pričvrsni materijal koji su potrebni za postizanje potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke.
Pregradne sanitarne stijene izrađene su iz kompakt ploča debljine 13 mm sa nosivom konstrukcijom, što uključuje nosače, kuku za vješanje odjeće, potreban okov, ručke, leptir ručke i Inox nogice.
Pregrade su odignute od poda 10-20 cm, a ukupna visina pregradne stijene je 220 cm. Brtve oko vrata su “Anti-vision” i “anti-finger”, zaštitni PVC profili koji sprječavaju ozljede prstiju u slučaju njihova priklještenja između dovratnika i vrata. U cijenu uključiti izmjeru na licu mjesta, sav rad, materijal, zaštitu do primopredaje.
Prije proizvodnje sve mjere provjeriti u naravi!
STAVKE IZVODITI PREMA SHEMAMA I IZMJERAMA OTVORA NA LICU MJESTA I DODATNOJ UPUTI PROJEKTANTA!
9.1. | Kabine WC-a (4 kabine )
Pregradna stijena izvodi se u visini cca 220 cm od gotovog poda, oslanja se na inox nogice, cca15 cm odignuta od poda. Sastoji se od fiksnih elemenata (3 kom) i jednokrilnih zaokretnih vrata dimenzija cca 70 x 195 cm (4 kom). Stijena je izrađena od kompakt ploča debljine 13 mm - tipa u standardnom tonu. Za fiksiranje stijene predvidjeti metalne satinirane inox profile fiksirane u zid što ulazi u cijenu ove stavke. Okov za ovjes krila, okov za otvaranje i zatvaranje sa strane kabine sa pripadajućim rozetama (kvake, ručke) i sl. je u INOX ili aluminijskoj izvedbi. Na vratima s unutranje strane wc-a planirati kukicu za vješalicu.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebno za izvedbu stavke u punoj funkciji. Svi detalji potrebni za radionički nacrt dogovaraju se s glavnim projektantom i odabranim proizvođačem. Radionički nacrt nudi proizvođač, a ugradba slijedi nakon što glavni projektant odobri pojedine detalje i materijale. Prije narudžbe izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala/boje na uvid glavnom projektantu.
Obračun po m2 ugrađene stavke.
| pregradne stijene | m2 | 10 |  | 0
| vrata cca 70 x195 | kom | 4 |  | 0
UPRAVNA ZGRADA
9.2. | Pregrade tuš kabina
Pregradna stijena izvodi se u visini cca 220 cm od gotovog poda, oslanja se na inox nogice, 15 cm odignuta od poda. je izrađena od kompakt ploča debljine 13 mm - u standardnom tonu. Za fiksiranje stijene predvidjeti metalne satinirane inox profile fiksirane u zid što ulazi u cijenu ove stavke. Predviđa se postava inox okrugle porečke za prihvat zavjese .Postavljaju se 3 pregradne stijene.
Obračun po m2 ugrađene stavke.
| UPRAVNA ZGRADA | m2 | 7 |  | 0
9.3. | Klupica za presvlačenje 40x150cm
Dobava potrebnog materijala, izrada, montaža i pripasivanje klupice za prasvlačenje dim. 40x150cm u prostoru garderoba. Klupica se izrađuje od profiliranih kompakt ploča debljine 13 mm - u tonu/uzorku po odabiru projektanta. U cijeni je nosivi dio iz inox profila
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebno za funkcionalnu izvedbu
| UPRAVNA ZGRADA | kom | 4 |  | 0
9.4. | Sanitarni pult- umivaonik s ogledalom
Dobava potrebnog materijala, izrada, montaža i pripasivanje PULTA-UMIVAONIKA S OGLEDALOM. Izvesti u svemu prema SHEMI
Dimenzije: PULT-UMIVAONIK građevinska mjera (š/d): 60/380cm OGLEDALO građevinska mjera (š/v): 380/125cm
Pult-umivaonik je izveden od inox lima koji se oblikuje kao korito, te spaja u jednu cjelinu. Nosiva potkonsrukcija inox cijevi prihvaćene na zid i poduprte na pod .
Sva spojna sredstva su uključena u ovu stavku. Spojeve izvesti uredno, rubove na dodiru sa zidom silikonizirati.Spojeve sa podkonstrukcijom saviti i pobrusiti radi sprečavanja oštrih rubova lima .
Sanitarna oprema (slavina, sifon i sl.) je u troškovniku vodovoda i odvodnje.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebno za funkcionalnu izvedbu. Svi detalji potrebni za radionički nacrt dogovaraju se s glavnim projektantom i odabranim proizvođačem.
| Obračun po m2 postavljenog pulta | m2 | 1.8 |  | 0
| Obračun po m2 postavljenog ogledala | m2 | 4.8 |  | 0
9. | MONTAŽNE PREGRADE UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.10.KERAMIČARSKI RADOVI
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
B | OBRTNIČKI RADOVI
10. | KERAMIČARSKI RADOVI
Opća napomena:
Količine iskazane ovim troškovnikom su projektantske. Prilikom naručivanja pločica količinu uvećati za određeni postotak zbog otpada, lomova, rezanja i sl.
U jediničnu cijenu pojedine stavke uključiti dobavu i transport kao i brtvljenje sudara keramičkog opločenja s dovratnicima, sanitarnim uređajima, obrada silikonskim kitom sudare različitih materijala, na vertikalnim i horizontalnim sudarima zidova.
Jedinična cijena uključuje sve potrebne radove i materijale: dobava, ugradnja, fugiranje, čišćenje, usklađivanje detalja.
Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju elemenata bez oštećenja.
Prije izvedbe izvođač je dužan donijeti projektantu tri vrste uzoraka, za koje vrijedi ponuđena cijena, na odobrenje.
Slaganje prema shemama polaganja u izvedbenim nacrtima. Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.
U jediničnu cijenu pojedine stavke uključiti brtvljenje sudara keramičkog opločenja s dovratnicima, sanitarnim uređajima, unutarnje kuteve zid-pod; pod-sokl; zid-zid - obrada silikonskim kitom.
10.1. | Podna keramika - gres 30x30cm
Dobava i postava opločenja podova UPRAVNE ZGRADE I PORTIRNICE punoplošnim ljepljenjem keramičkih gres pločica na fleksibilno građevinsko ljepilo na već pripremljenu podlogu. DImenzije pločica 30X30cm, tip i boja po izboru projektanta.
Veličina reške je 3 mm, zapunjava se fugir masom u boji prema izboru projektanta. Plohe moraju biti vodoravne ili u padu prema odvodima u podu. Pojedine pločice ne smiju viriti izvan ravnine poda.
Obračun po m2 izvedenog opločenja i m' sokla
| Podovi | m² | 161 |  | 0
| sokl | m' | 61 |  | 0
10.2. | Podna keramika - gres 60x60cm
Dobava i postava opločenja podova glavnog ulaza, hodnika i stubišnog prostora UPRAVNE ZGRADE punoplošnim ljepljenjem keramičkih gres pločica na fleksibilno građevinsko ljepilo na već pripremljenu podlogu. DImenzije pločica 60X60cm, tip i boja po izboru projektanta.
Veličina reške je 1,5 mm, zapunjava se fugir masom u boji prema izboru projektanta. Plohe moraju biti vodoravne ili u padu prema odvodima u podu. Pojedine pločice ne smiju viriti izvan ravnine poda.
Obračun po m2 izvedenog opločenja i m' sokla
| Podovi | m² | 166 |  | 0
| sokl | m' | 80 |  | 0
10.3. | Podna keramika gres 30x30 - sanitarije, garderobe
Dobava i postava opločenja podova sanitarija, garderoba, spremišta i čajne kuhinje UPRAVNE ZGRADE, punoplošnim ljepljenjem pločica na fleksibilno građevinsko ljepilo na već pripremljenu podlogu. DImenzije pločica, tip i boja po izboru projektanta.
Veličina reške je 3 mm, zapunjava se fugir masom u boji prema izboru projektanta. Plohe moraju biti vodoravne ili u padu prema odvodima u podu. Pojedine pločice ne smiju viriti izvan ravnine poda.
Obračun po m2 izvedenog opločenja i m' sokla
| Podovi | m² | 160 |  | 0
| sokl | m' | 80 |  | 0
10.4. | Podna keramika - otporna na habanje 30x30
Dobava i postava opločenja podova hodnika, spremišta i arhive UPRAVNE ZGRADE, punoplošnim ljepljenjem pločica na fleksibilno građevinsko ljepilo na već pripremljenu podlogu. DImenzije pločica, tip i boja po izboru projektanta.
Veličina reške je 3 mm, zapunjava se fugir masom u boji prema izboru projektanta. Plohe moraju biti vodoravne ili u padu prema odvodima u podu. Pojedine pločice ne smiju viriti izvan ravnine poda.
Obračun po m2 izvedenog opločenja i m' sokla
| Podovi | m² | 120 |  | 0
| sokl | m' | 74 |  | 0
10.5. | Podna keramika - industrijska gres keramika 30x30
Dobava i postava opločenja podova spremišta, skladišta, prostorija poslovođa, kotlovnice sa punoplošnim ljepljenjem industrijskih pločica na fleksibilno građevinsko ljepilo na već pripremljenu podlogu. DImenzije pločica, tip i boja po izboru projektanta.
Veličina reške je 2 mm, zapunjava se fugir masom u boji prema izboru projektanta. Plohe moraju biti vodoravne ili u padu prema odvodima u podu. Pojedine pločice ne smiju viriti izvan ravnine poda. Sokl isti tip keramike kao i u podu dobiven rezanjem pločice na dva dijela
Obračun po m2 izvedenog opločenja i m' sokla
| Podovi | m² | 284 |  | 0
| sokl | m' | 127 |  | 0
10.6. | Keramičke pločice na zidu-glazirane 20x20
Dobava i doprema materijala, te opločenje zidova objekta keramičkim pločicama. Pločice se polažu u sloj građevinskog ljepila, ukupna debljina sloja cca1,5 cm. Dimenzije pločica, tip i boja po izboru projektanta. Smjer polaganja prema nacrtu, visina polaganja do 3,0m. Veličina fuga prema odabiru projektanta.
Obračun po m2 izvedenog opločenja.
| UPRAVNA ZGRADA - opločenje | m² | 295 |  | 0
| Kutni aluminiski profil plastificiran u boji | m' | 35 |  | 0
10.7. | Podna keramika - vanjska gres keramika 30x30
Dobava i postava opločenja vanjskih podesta gres keramičkim pločicama I klase veličine 30x30cm i 60x60 Pločice moraju biti otporne na smrzavanje i protuklizne.
Pločice se polažu na estrih po sistemu reška na rešku ljepljenjem flexibilnim ljepilom s otvorenom reškom širine min 3 mm zapunjenom masom za fugiranje otpornom na smrzavanje u boji po izboru projektanta.
U cijenu uključiti i izradu sokla , rad i sav pomoćni materijal, te oblaganje vanjske površine pred ulazom (ispod dijela staklene fasade)
Obračun po m2 izvedenog opločenja i m' sokla
| Podovi keramika 30x30 | m² | 33 |  | 0
| Podovi keramika 60x60 | m² | 44 |  | 0
| gornji dio sokla ispod dijela staklene fasade | m' | 10 |  | 0
| sokl | m' | 98 |  | 0
10.8. | Podna keramika - industrijska gres keramika 30x30
Dobava i postava opločenja podova spremišta, skladišta, prostorija poslovođa, kotlovnice sa punoplošnim ljepljenjem industrijskih pločica na fleksibilno građevinsko ljepilo na već pripremljenu podlogu. DImenzije pločica, tip i boja po izboru projektanta.
Veličina reške je 2 mm, zapunjava se fugir masom u boji prema izboru projektanta. Plohe moraju biti vodoravne ili u padu prema odvodima u podu. Pojedine pločice ne smiju viriti izvan ravnine poda. Sokl isti tip keramike kao i u podu dobiven rezanjem pločice na dva dijela
Obračun po m2 izvedenog opločenja i m' sokla
| Podovi | m² | 284 |  | 0
| sokl | m' | 127 |  | 0
10.9. | Podna keramika - vanjska gres keramika 30x30 i 60x60
Dobava i postava opločenja vanjskih podesta gres keramičkim pločicama I klase veličine 30x30cm i 60x60
Pločice moraju biti otporne na smrzavanje i protuklizne.
Pločice se polažu na estrih po sistemu reška na rešku ljepljenjem flexibilnim ljepilom s otvorenom reškom širine min 3 mm zapunjenom masom za fugiranje otpornom na smrzavanje u boji po izboru projektanta.
U cijenu uključiti i izradu sokla , rad i sav pomoćni materijal, te oblaganje čela vanjske površine pred ulazom.
| Podovi keramika 30x30 | m² | 33 |  | 0
| Podovi keramika 60x60 | m² | 44 |  | 0
| sokl | m' | 98 |  | 0
10.10. | Podna keramika vanjskih stubišta - vanjska gres keramika 30x30
Dobava i postava opločenja vanjskih stubišta gres keramičkim pločicama I klase veličine 30x30cm
Pločice moraju biti otporne na smrzavanje i protuklizne.
Pločice se polažu na estrih po sistemu reška na rešku ljepljenjem flexibilnim ljepilom s otvorenom reškom širine min 3 mm zapunjenom masom za fugiranje otpornom na smrzavanje u boji po izboru projektanta.
rubne pločice fazetirane po rubu i nastupna ploha ožljebljena radi protukliznosti.
U cijenu uključiti i izradu sokla , rad i sav pomoćni materijal,
a)stubište glavno ulazno 240x120
| gazište 30x240 | kom | 4 |  | 0
| -čelo 18 x240 | kom | 5 |  | 0
b)stubište 265x120
| -gazište 30x265 | kom | 4 |  | 0
| -čelo 18x265 | kom | 5 |  | 0
| sokl uz zid | m' | 25 |  | 0
10.11. | Podna keramika rampe za invalide - vanjska gres keramika 20x60
Dobava i postava opločenja vanjske rampe za invalide gres keramičkim pločicama I klase veličine 20x60cm
Pločice moraju biti otporne na smrzavanje i protuklizne.
Pločice se polažu na estrih po sistemu reška na rešku ljepljenjem flexibilnim ljepilom s otvorenom reškom širine min 3 mm zapunjenom masom za fugiranje otpornom na smrzavanje u boji po izboru projektanta.
pločice fazetirane po dužini radi protukliznosti
U cijenu uključiti i izradu sokla , rad i sav pomoćni materijal,
| rampa dimenzija 145x600 | m² | 9 |  | 0
| sokl uz zid | m' | 20 |  | 0
10.12. | Aluminjske letve kutne
Dobava i postava Al tipskih letvica na spojevima keramičkih obloge podova i zidova (špalete ,izloženi kutevi zida i obloga) . U cijenu uključiti sav sitni materijal potreban za montažu. Obračun po m' postavljenih letvica.
| UPRAVNA ZGRADA | m' | 60 |  | 0
10.13. | Dobava i postava završnog tipskog L profila 10mm iz inoxa na prelazu keramike i druge podne obloge. | m' | 72 |  | 0
10. | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.11.PODOPOLAGAČKI RADOVI
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
B | OBRTNIČKI RADOVI
11. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
Opća napomena:
U jediničnu cijenu pojedine stavke uključiti dobavu i transport, sve potrebne radove i materijale, ugradnju, čišćenje, usklađivanje detalja.
U jediničnu cijenu uključiti izvedbu rubnih letvica (sokla) od aluminija.
Prije izvedbe izvođač je dužan donijeti projektantu tri vrste uzoraka, za koje vrijedi ponuđena cijena, na odobrenje.
Slaganje prema shemama polaganja u izvedbenim nacrtima. Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.
11.1. | PVC podna obloga
Dobava i izrada izravnavajućeg sloja na već suhi, očišćeni i predpremazom obrađeni cementni estrih. Maksimalna dozvoljena vlažnost estriha prema DIN 18560 je 2,0 % CM.
Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge prema DIN 18202 mjerena na razmaku od 0,1 m - 2 mm, 1m - 4mm, 4m - 10 mm 10 m - 12 mm, 15 m - 15 mm.
Na ovako pripremljenu podlogu dobava i postava elastične, sintetičke podne obloge od nehomogenog PVC-a iz 5 slojeva :
-dimenzije: različite (dužice i ploče)
-specifične težine: 4000g/m2
-otpornost boja: 6-7
-klasa otprnosti na habanje: T, EN685-33
-ukupne debljine 2,5 mm
-debljine nosiviog sloja 0,55 mm
-elektrostatičnih karakteristika: trajno antistatična
-otporna na kotačiće uredskih stolaca
-otporna na kemikalije
-tvornički zaštičena 100% PUR zaštitnim premazom.
Klasa gorivosti: Bfl-s1 prema HRN EN13501, odnosno B1 prema HR DIN 4102 ili jednakovrijedno.
Lijepi se punoplošno disperzijskim ljepilom prema preporuci proizvođača.
Dezen i boja po izboru projektanta.
Uključivo dobava materijala, otpad pri ukrojavanju, izvedba i upotreba svih potrebnih alata i uređaja, te završno čišćenje i impregnacija sa upotrebom svih potrebnih alata i uređaja.
U cjeni je dobava i postava tipske zidne kutne letvice (sokla), visine 6 cm, od aluminija; eloksirane u boji prema izboru projektanta. Letva postavljena na dio koji je uvršćen na zid sa mogućnošću skidanja, te ponovnog stavljanja samo sa utiskivanjem bez vijka.
U jediničnoj cijeni iskazati sve troškove uključivo otpad, sav potreban montazni materijal te upotrebu svih alata i uređaja.
UPRAVNA ZGRADA
| - podna obloga | m² | 962 |  | 0
| - aluminijske kutna letva (sokl) | m' | 226 |  | 0
11. | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.12.SOBOSLIKARSKI RADOVI
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
B | OBRTNIČKI RADOVI
12. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
Opća napomena:
U cijenu svake pojedine stavke uključeno:
- dobava svog materijala, sav vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe.
- sve potrebne predradnje za pripremu podloge: kitanje manjih oštećenja i pukotina, brušenja, čišćenja, neutraliziranje, impregniranje, višestruko gletanje disperzivnim kitom.
- pri izvedbi se strogo pridržavati se normi, smjernica i uputstva proizvođača.
- sve radne platforme, pomične i nepomične skele za radove do visine cca 8,0, uključivo čišćenja u toku radova i nakon završetka
12.1. | ZIDOVI I STROPOVI SUHOMONTAŽNI
Bojanje gipskartonskih zidova I stropova poludisperzivnom bojom u bijeloj boji.
| UPRAVNA ZGRADA | m² | 2372 |  | 0
| PORTIRNICA | m² | 62 |  | 0
12.2. | Zidovi -perive površine
| Bojanje gipskartonskih zidova perivom bojom otpornom na suho i mokro brisanje u bijeloj boji u visini cca 1,5m. | m² | 1200 |  | 0
12. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.13.OSTALI RADOVI
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
B | OBRTNIČKI RADOVI
13. | OSTALI RADOVI
13.1. | Vatrogasni aparati
Dobava i postavljanje vatrogasnih aparata na prah.
| tip P9 (15JG) | kom | 32 |  | 0
| tip P6 (12JG) | kom | 54 |  | 0
| tip S6 | kom | 2 |  | 0
| tip CO2-5 | kom | 1 |  | 0
13.2. | Izvedba protupožarnog brtvljenja na spoju požarnog zida od panela i krova hale (podgled čelični trapezni lim ) na granici požarnog sektora. Protupožarno brtvljenje izvesti prema HRN DIN 4102 za trajnost vatrootpornosti od 90 minuta sa vatrozaštitnom masom, vanjskom oblogom od protupožarnih gipskartonskih ploča u širini . Postaviti odgovarajuću natpisnu pločicu za označavanje. Protupožarni materijal mora ispuni min. 40% površine otvora.
| -spoj sa zidom širine 100 cm | m' | 21 |  | 0
| -spoj sa stropom širine 100 cm | m' | 43 |  | 0
13.3. | Otirač - unutarnji
Dobava i ugradba unutarnje podne prostirke (otirača)iz alu-profila s umetaka od tekstilnog ripsa od dvije vrste vlakna za preuzimanje vlage i fine nečistoće u aluminiskim kazetama.
Prostirka se postavlja u okvir od al L profila dim cca 2300x1800mm.
Debljina otirača 22mm
Boja i prostirke po izboru projektanta.
U cijenu uključiti i dobavu i izradu izravnavajućeg sloja na već suhi, očišćeni i predpremazom obrađeni cementni estrih. Izravnavajući sloj obavezno strojno prebrusiti. Uključivo dobava materijala, izvedba i upotreba svih potrebnih alata i uređaja te rezanje i pripasivanje.
|  | kom | 1 |  | 0
13.4. | Otirač - vanjski
Dobavai ugradba vanjske podne prostirke (otirača) iz alu-profila s gumenim umetkom i/ili kasetnom četkom za preuzimanje vlage i fine nečistoće. Dimenzije cca200x120 cm.
Prostirka se postavlja u okvir od al L profila dim cca 200x120.
Debljina otirača 22mm
U cijenu uključiti i dobavu i izradu izravnavajućeg sloja na već suhi, očišćeni i predpremazom obrađeni cementni estrih. Izravnavajući sloj obavezno strojno prebrusiti. Uključivo dobava materijala, izvedba i upotreba svih potrebnih alata i uređaja te rezanje i pripasivanje.
|  | kom | 1 |  | 0
13.5. | Oznake evakuacije
Dobava i postavljanje standardnih oznaka smjera evakuacije, a prema Projektu zaštite od požara
| UPRAVNA ZGRADA | kom | 24 |  | 0
| HALA | kom | 25 |  | 0
13.6. | Automatska parking rampa
Dobava i postava automatske parking rampe za širinu ulaza od cca 12 m koja se sastoji od 2 dijela rampi dužine cca 6,0 m.Jedna rampa je zglobna (dio ispod nadstrešnice portirne ) a druga konzolna ravna. U stavku ulazi i kompletna automatika za podizanje sa zvučnim i svjetlosnim signalima, povezivanje sa sustavom kontrole ulaza, daljinsko upravljanje (posebno za svaki dio rampe)
| rampa 6 m ravna | kom | 1 |  | 0
| rampa 6 m zglobna | kom | 1 |  | 0
13.7 | Tuš kada kvadratna 90x90
| Dobava, prijenos i ugradnja tuš kade, veličine 90x90 cm, iz čeličnog emajliranog lima, dno kade orebreno-protuklizno, kompletno sa sifonom sa preljevom. Ugradnja kade podrazumjeva obzid kade h=cca 15cm iz porobetona i ugradnju iste u sloj fleksibilnog građevinskog ljepila. | kom | 5 |  | 0
13. | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## C. PROMETNE POVRŠINE
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn) | tip
C. | PROMETNE POVRŠINE
OPĆI UVJETI
OTU - "Opći tehnički uvjeti za radove na cestama" (Zagreb, IGH, izdanje 2001. god.).
U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, prijevoze, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća. Sav montažni i sitni materijal je uključen i ne obračunava se zasebnim stavkama. Uključeni su sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera i provizorija, sve vrste radova na montaži opreme, ispitivanja i parametriranja; po završetku svake faze i konačna ispitivanja po završetku svih radova, funkcionalne probe, podešenje i puštanje u probni rad, praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku, dodatni troškovi radne snage (dnevnice, prekovremeni i noćni rad) zbog izvođenja dijela radova u doba isključenog pogona, te svi ostali neimenovani pomoćni radovi i materijal, koji su potrebni za kompletno dovršenje radova po ovom troškovniku.
Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje i ocjenjivanje kakvoće, tj. svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te definitivno dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima. Stavke troškovnika odnose se na definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i funkcionalnosti od ovlaštenih institucija, te preuzete po nadzornoj službi Investitora, ukoliko nije u opisu izričito drukčije određeno.
Izvođačeva je obveza održavanje javnih cesta i cesta u privatnom vlasništvu koje koristi u svrhu građenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova.
Investitor osigurava deponij za zemljani materijal iz iskopa do udaljenosti od 4km.
Obveza izvođača je na propisan način zbrinuti otpad, te otpad deponirati u skladu s važećom zakonskom regulativom za postupanje s otpadom. Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta (gradske deponije ili slično), pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih komunalnih i drugih službi, nadzornog inženjera, glavnog projektanta i investitora, te sve ostale troškove za zbrinjavanje otpada, što je uključeno u jediničnu cijenu.
1. | Zemljani radovi
1. | Iskop humusa | m³ | 13486 |  | 0
(OTU II st. 2-01 ili jednakovrijedne norme onima na koje OTU upućuje)
Obuhvaća iskop humusa debljine 30 cm na području planiranih zahvata, razvoz uduž trase s razastiranjem i planiranjem, te prijevoz i zbrinjavanje viška materijala na odlagalištu. Humusni materijal iskoristiti za uređenje zelenih površina i pokosa.
Obračun po m³ stvarno iskopanog humusa u sraslom stanju.
2. | Široki iskop | m³ | 15861 |  | 0
(OTU II st. 2-02 ili jednakovrijedne norme onima na koje OTU upućuje)
Stavka obuhvaća iskop i utovar iskopanog materijala u prijevozno sredstvo, uređenje i čišćenje iskopanih i susjednih površina, te odvoz i zbrinjavanje viška materijala na odlagalištu. Investitor osigurava deponij za materijal iz iskopa do udaljenosti od 4km.
Obračun po m³ iskopa u sraslom stanju.
3. | Izrada nasipa
(OTU II st. 2-09 ili jednakovrijedne norme onima na koje OTU upućuje)
Obuhvaća nabavu materijala iz pozajmišta, utovar, prijevoz, nasipanje, razastiranje, vlaženje ili sušenje, planiranje i zbijanje.
Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog nasipa.
3.1. | Izrada nasipa od kamenog materijala, Ms=40MN/m2 (OTU II st. 2-09.2) | m³ | 294 |  | 0 | k
4. | Uređenje temeljnog tla
(OTU II st. 2-08 ili jednakovrijedne norme onima na koje OTU upućuje)
4.1. | Mehaničkim zbijanjem
(OTU II st. 2-08.1 ili jednakovrijedne norme onima na koje OTU upućuje)
Obuhvaća sav prijevoz, čišćenje, planiranje, izravnavanje, sušenje ili vlaženje i zbijanje temeljnog tla do zbijenosti min. 20 MPa
Obračun po m² uređenog temeljnog tla.
4.1.1. | Uređenje temeljnog tla, vanjske asfaltne površine | m² | 24414 |  | 0
4.1.2. | Uređenje temeljnog tla, unutarnje asfaltne površine | m² | 1289 |  | 0
4.2. | Zamjena temeljnog tla kamenim materijalom
(OTU II st. 2-08.2 ili jednakovrijedne norme onima na koje OTU upućuje)
Stavkom je obuhvaćena nabava boljeg materijala, prijevoz, nasipavanje, planiranje i zbijanje. Zamjena kamenim materijala u debljini od 30cm, Ms=40 MN/m2. Iskop materijala obuhvaćeno je stavkom 2. Široki iskop i nije predmet ove stavke. Uređenje posteljice na vrhu zamjenskog materijala obuhvaćeno je stavkom.
Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog zamijenjenog sloja.
4.2.1. | Asfaltne površine, vanjske površine | m³ | 7504 |  | 0
4.2.2. | Asfaltne površine, unutarnje površine | m³ | 386.7 |  | 0
4.3. | Uređenje temeljnog tla/posteljice geotekstilom
(OTU II st. 2-08.4 ili jednakovrijedne norme onima na koje OTU upućuje)
Obuhvaća pripremu tla, materijal, prijevoz, upotrebu opreme i rad na postavljanju geotekstila. Koristi se geotekstil namijenjen razdvajanju i pojačanju. Geotekstil se polaže na postojeće tlo prije izrade zamjene materijala.
Obračun po m² uređenog temeljnog tla i posteljice s postavljenim geotekstilom mase 300 g/m2, netkani polietilenski.
4.3.1. | Vanjske asfaltne i opločene površine | m² | 24683.5 |  | 0
4.3.2. | Unutarnje asfaltne površine | m² | 1289 |  | 0
5. | Izrada zelenog pojasa | m² | 13820 |  | 0
Doprema i razastiranje deponirane plodne zemlje (iskop i deponiranje je u troškovniku građevinskih radova) u slojevima prema nagibu teren , prosječne debljine cca 20 cm u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Nakon nanošenja humusnog sloja površinu treba isplanirati s točnošću ±2 cm i uvaljati lakim statičkim valjcima jednim prijelazom. U jediničnu cijenu uključen je sav rad, nabava materijala i prijevoz potreban za izradu zelenog pojasa.
Obračun po m3 potpuno dovršenog zelenog pojasa.
6. | Zatravljivanje | m² | 13820 |  | 0
Nabava vode, travne smjese i dodatnih tvari, mješanje, transport, postupak nanošenja, uz račun 50 g/m² sjemena. Mješavini različitih vrsta sjemena i vode dodaje se startno organsko i gnojivo produljenog djelovanja, popravljač tla, ljepilo, malč i /ili dodatne tvari ovisno o stanišnim uvjetima. Količine pojedinih komponenata se u hydroseeder ubacuju isključivo uz nadzor. Stavka se plaća u iznosu od 30% nakon sjetve, a ostatak nakon formiranja punog travnog sklopa.
Smjesa:
AGROSTIS TENUIS 5%
CYNOSURUS CRISTATUS 10%
FESTUCA OVINA 20%
FESTUCA RUBRA 20%
LOLIUM PERRENE 30%
POA PRATENSIS 15%
Obračun se vrši po m² površine izrasle trave.
| C.1.Zemljani radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | Odvodnja
1. | Izrada plitke cijevne drenaže | m' | 2109 |  | 0
(OTU II st.3-02 ili jednakovrijedne norme onima na koje OTU upućuje)
Podrazumijeva svu nabavu, materijal i rad na iskopu i zatrpavanju, izradi podloge cijevi od betona klase C 12/15, filtarskog sloja, nabavu i dopremu drenažnih PVC cijevi promjera 150 mm, materijala i pribora, istovar, privremeno odlaganje, skladištenje, polaganje cijevi, ugradnju i spajanje.
Obračun po m' ugrađene drenaže.
| C.2.Odvodnja UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | Kolnička konstrukcija
1. | Nosivi sloj od kamenog materijala
(OTU III st.5-01 ili jednakovrijedne norme onima na koje OTU upućuje)
Nosivi sloj izvodi se od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala. Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja.
Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
1.1. | d = 30 cm, Ms≥80 MN/m2, vanjske opločene površine | m³ | 103 |  | 0 | k
1.2. | d = 40 cm, Ms≥100 MN/m2, parkiralište | m³ | 1250 |  | 0 | k
1.3. | d = 42 cm, Ms≥100 MN/m2, vanjske asfaltne površine | m³ | 13513 |  | 0 | k
1.4. | d = 42 cm, Ms≥100 MN/m2, unutarnje asfaltne površine | m³ | 534.6 |  | 0 | k
2. | Bitumenizirani nosivi sloj
Izvedba i kontrola kakvoće prema HRN EN 13108-1 i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika ili jednakovrijedno.
Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja.
Obračun po m² gornje površine ugrađenog sloja.
2.1. | AC22 base 50/70 AG6 M2-E, d=6cm, vanjske površine | m² | 22238 |  | 0 | a
2.2. | AC22 base 50/70 AG6 M2-E, d=6cm, unutarnje površine | m² | 1970 |  | 0 | a
2.3. | AC16 base 50/70 AG6 M2-E, d=6cm, parkiralište | m² | 2297 |  | 0 | a
3. | Habajući sloj
Izvedba i kontrola kakvoće prema HRN EN 13108-1 i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika ili jednakovrijedno.
Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja.
Obračun po m2 gornje površine ugrađenog sloja.
3.1. | Habajući sloj AC11 surf 50/70 AG3 M3-E, d=4cm, vanjske površine | m² | 22238 |  | 0 | a
3.2. | Habajući sloj AC11 surf 50/70 AG3 M3-E, d=4cm, unutarnje površine | m² | 1970 |  | 0 | a
3.2. | Habajući sloj AC11 surf 50/70 AG4 M4-E, d=4cm, parkiralište | m² | 2297 |  | 0 | a
4. | Betonsko opločenje
4.1. | Geotekstil | m² | 269.5 |  | 0 | o
Obuhvaća pripremu podloge, materijal, prijevoz, upotrebu opreme i rad na postavljanju geotekstila. Masa geotekstila 150 g/m2, netkani polietilenski.
Obračun po m² uređene podloge s postavljenim geotekstilom.
4.2. | Podložni sloj od pijeska
Obuhvaća pripremu podloge, nabavu materijala, prijevoz i ugradnju.
Obračun po m³ podložnog sloja.
4.2.1. | Podložni sloj od pijeska, d=4 cm | m³ | 11 |  | 0 | o
4.3. | Betonski opločnjaci
| Obuhvaća sav nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme i rad na polaganju betonskih ploča. Stavka uključuje i fugiranje reški pijeskom. Element mora biti otporan na habanje, smrzavanje i sol za odmrzavanje. |  |  |  |  | o
Obračun po m² izvršenog popločenja.
4.3.2. | Betonski opločnjaci, kompaktni, pješačka staza, dimenzija 22.2x12.6x8cm, sivi | m² | 269.5 |  | 0 | o
5. | Betonski rubnjak
(OTU II st.3-04.7.1. ili jednakovrijedne norme onima na koje OTU upućuje)
Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme, te sav rad na izradi i ugradnji rubnjaka uključujući pripremu podloge, njegu, izradu dilatacija i uzdužnog spoja s kolnikom.
Obračun po m' postavljenog rubnjaka.
5.1. | Rubnjak 8/20 cm, C 35/45 | m' | 6.25 |  | 0 | o
5.2. | Rubnjak 18/24 cm, C 35/45 | m' | 1423 |  | 0 | o
5.3. | Upušteni rubnjak 18/24 cm, C 35/45 | m' | 1.5 |  | 0 | o
6. | Betonska kanalica
(OTU II st.3-04.8.1. ili jednakovrijedne norme onima na koje OTU upućuje)
Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme, te sav rad na izradi i ugradnji kanalice uključujući pripremu podloge, njegu, izradu dilatacija i uzdužnog spoja s kolnikom, niveliranje. Ugrađuju se s razmakom (spojnicom) u zemljovlažni beton. Spojnice se zapunjavaju cementnim mortom.
Obračun po m' potpuno izvedene kanalice.
6.1. | betonska kanalica, širine 40cm, ukupne visine 8cm | m' | 161 |  | 0 | o
7. | Rampa za invalide u području parkirališta | kom | 1 |  | 0 | o
Obuhvaća sav materijal i rad na izradi rampe za invalide u području parkirališta. Konstrukcija rampe (betonski elementi, pijesak, nosivi sloj…) uključeni su u stavku. Rubnjaci kao i sav rad na izradi upuštenih rubnjaka obuhvaćeni su stavkom 5.3..
U području rampe ab podložnu ploču koja se izvodi za potrebe popločenja potrebno je prilagoditi nagibima rampe.
U cijenu uključeni su otežani rad na pripasavanju uz cestovne rubnjake kao i usklađivanje ploha popločenih pješačkih površna koje se sijeku pod različitim kutevima, te sav potreban materijal i rad.
Obračun po kom izvedene rampe.
| C.3.Kolnička konstrukcija UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | Prometna oprema i signalizacija
1. | Tipski stupovi vertikalne signalizacije
Dobava, montaža i ugradnja tipskih pocinčanih stupova Ø 63,5 mm na koji se ugrađuju prometni znakovi. Obračun se vrši po komadu, a u cijenu uključen i iskop temelja stupa dubine min 70 cm, dobavu betona klase C25/30 i ugradnju stupa s ankerom na donjem dijelu u beton s min. 0,2m³ betona po jednom stupu.
Obračun po komadu ugrađenog stupa
1.1. | Stup dužine 2,50 m | kom | 13 |  | 0
1.2. | Stup dužine 2,70 m | kom | 5 |  | 0
1.3. | Stup dužine 2,90 m | kom | 2 |  | 0
2. | Prometni znakovi
Stavka obuhvaća dobavu i montažu prometnih znakova, koji se pričvršćuju na metalne stupove ili na tipske nosače, te na stup rasvjete. Sav rad i materijal na prihvatu znaka uključen je u cijenu. Znakovi su izrađeni s pojačanim okvirima, kao i s retroreflektirajućom folijom klase I stabilne na ultra ljubičasto zračenje apliciranom na aluminijsku podlogu debljine 2 mm.
Obračun po komadu ugrađenog znaka.
2.1. | Znakovi izričitih naredbi, B02 - Ø 60 cm | kom | 3 |  | 0
2.2. | Znakovi izričitih naredbi, B04 - Ø 40 cm | kom | 4 |  | 0
2.3. | Znakovi izričitih naredbi, B51 - Ø 40 cm | kom | 1 |  | 0
2.4. | Znakovi izričitih naredbi, B57 - Ø 40 cm | kom | 1 |  | 0
2.5. | Znakovi izričitih naredbi, B58 - Ø 40 cm | kom | 1 |  | 0
2.6. | Znakovi obavijesti, C35 - 40x40 cm | kom | 5 |  | 0
2.7. | Dopunske ploče, E07 (2 mjesta) - 40x20 cm | kom | 1 |  | 0
2.8. | Dopunske ploče, E31 (Parkiranje rezervirano za vozila osoba s invaliditetom) - 40x20 cm | kom | 1 |  | 0
2.9. | Dopunske ploče, E32 (Parkiranje rezervirano za upravu) - 40x20 cm | kom | 1 |  | 0
2.10. | Dopunske ploče, E32 (Parkiranje rezervirano za goste) - 40x20 cm | kom | 1 |  | 0
2.11. | Znak "Vatrogasni pristup", ravno - 60x30 cm | kom | 4 |  | 0
2.12. | Znak "Vatrogasni pristup", lijevo - 60x30 cm | kom | 2 |  | 0
3. | Horizontalna signalizacija
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i izradu elemenata horizontalne signalizacije s retroreflektivnim zrncima, retrorefleksije klasa Iina vanjskim prometnim površinama.
3.1. | Puna razdjelna crta širine 10 cm (bijele boje) - H01 | m | 96 |  | 0
3.2. | Puna crta širine 10 cm (žute boje) | m | 1060 |  | 0
3.3. | Isprekidana (3/3 m) razdjelna crta širine 10 cm (bijele boje) - H02 | m | 107.5 |  | 0
3.4. | Crta za zaustavljanje vozila, puna, širine 50 cm (bijele boje) - H11 | m | 14.1 |  | 0
3.5. | Pješački prijelaz, širine 2m | m2 | 175 |  | 0
3.6. | Strelica H20 (bijele boje) | kom | 9 |  | 0
3.7. | Strelica H21 (bijele boje) | kom | 4 |  | 0
3.8. | Natpis na kolniku, (žute boje) - H48 | kom | 2 |  | 0
3.9. | Obilježavanje mjesta za osobe s invaliditetom (žute boje) - H56, mjesta za parkiranje | kom | 2 |  | 0
3.10. | Mjesta za parkiranje (bijele boje) - H62 | kom | 103 |  | 0
| C.4.Prometna oprema i signalizacija UKUPNO: |  |  |  | 0
5. | Ostalo
1. | Košara za smeće | kom | 6 |  | 0
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju koševa za smeće veličine 110 l. Koševi za smeće su željezni perforirani na betonskoj podlozi.
Obračun po komadu ugrađenog koša.
| C.5.Ostalo UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | Zemljani radovi |  |  |  | 0
2. | Odvodnja |  |  |  | 0
3. | Kolnička konstrukcija |  |  |  | 0
4. | Prometna oprema i signalizacija |  |  |  | 0
5. | Ostalo |  |  |  | 0
| C. PROMETNE POVRŠINE UKUPNO: |  |  |  | 0

## D.1.VODOVOD I ODVODNJA
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn) | TIP
D. | RADOVI VODOVODA I ODVODNJE
Uvodne napomene:
Cijena za sve stavke mora uključivati dobavu, transport i montažu sa svim materijalom i pomoćnim materijalom, radom i horizontalnim i vertikalnim transportom na gradilištu potrebnim za dovršenje radova do potpune funkcionalne ili estetske gotovosti. Sav otpad se zbrinjava sukladno važečim propisima Republike Hrvatske. Sav materijal, opremu i uređaje kod dopreme na gradilište, a prije ugradnje, izvođač je dužan upisati u dnevnik građenja, te nadzornom inženjeru dostaviti na uvid dokaze o kvaliteti sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Bez istog materijali, oprema i uređaji ne smiju biti ugrađeni.
Ovim troškovnikom obuhvaćeni su građevinski i monterski radovi vezani na instalacije vodovoda i kanalizacije
Cijena za svaku stavku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, i brtvljenje do potpune funkcionalnosti.
Cijena za sve stavke uključuje sve eventualne potrebne radove geodetske izmjere i praćenja prema projektu odnosno sva geodetska mjerenja kojima se podaci s projekta prenose na teren, osiguranje iskolčenja, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova Investitoru.
Pomoćni građevinski radovi na postavi instalacije koji nisu posebno iskazani trebaju biti ukalkulirani u cijeni pojedine stavke i neće se posebno priznavati.
Radeći ponudu treba se pridržavati važećih pozitivnih propisa RH.
Za sve ugrađene građevne proizvode izvođač radova treba prije ugradnje proizvoda dostaviti dokumentaciju dokaza kvalitete sukladno Zakonu o građevnim proizvodima i Uredbi EU 305/2011.
Prije početka radova ponuđač je obavezan pročitati tehnički opis i pregledati nacrte te za sve nejasnoće konzultirati projektanta.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvedbe i troškovnika obratiti se projektantu prije davanja ponude.
1. | SANITARNI UREĐAJI
Napomena:
Tip i boja sanitarnih uređaja kao i armatura prema izboru investitora i projektanta interijera.
1.01. | Umivaonik
Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika, kvalitete I klase, oblika i boje po izboru investitora. Stavka uključuje :
- keramički umivaonik, kvalitete I klase ,vel. cca 60x40 cm s piletom, sifonskom brtvom, kromiranim sifonom i odvodnim koljenom
- armaturu s armaturnim priključcima 1/2" , dvije gibljive cijevi za priključak vode i dva kutna ventila R15
- sitni montažni i brtveni materijal, vijci za učvršćenje keramike i sav potreban pričvrsni pribor i spojni materijal
|  | komplet | 9 |  | 0 | v
1.02. | Priključci za zajednički umivaonik u prizemlju
Dobava, prijenos i montaža instalacija za spoj zajedničkog umivaonika u kupaonici prizemlja:
( umivaonik obračunat u posebnoj stavci)
- jednoručna zidna mješalica
- sifon s ispustom d32
- komplet s odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom 44/32 mm
- sitni montažni i brtveni materijal, vijci za učvršćenje keramike i sav potrebnan pričvrsni pribor i spojni materijal
|  | komplet | 6 |  | 0 | v
1.03. | WC školjka, ugradbena
Dobava i montaža kompletnog WC-a koji se sastoji od - keramičke konzolne WC školjke, kvalitete I klase; - montažnog instalacijskog elementa za WC školjku sa niskošumnim ugradbenim vodokotličem s tipkom za aktiviranje. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode 1/2", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom obujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvrščenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. Daska iz tvrde plastike i inox viseća četka su u cijeni Obračun po kompletu WC-a
|  | komplet | 6 |  | 0 | v
1.04. | WC školjka, zidni ispust
Dobava i montaža kompletnog WC-a koji se sastoji od - keramičke WC školjke za zidnim horizontalnim izljevom, podna montaža; - zidnog niskomontažnog kotlića 6-9l, sa svim ugradbenim i pričvrsnim materijalom - kutnog ventila priključka vode 1/2", uljevnim ventilom, odvodnim elementom d90/110 mm sa obujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama, vijcima za učvrščenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. Daska iz tvrde plastike i četka su u cijeniObračun po kompletu WC-a
|  | komplet | 9 |  | 0 | v
1.05. | Mješalica sa tušem i sifon za tuš kadu
Dobava, prijenos i montaža zidne mješalice za HV/TV-R15 za toplu i hladnu vodu, sa telefon tušem, držačem tuša te sifonom DN50mm sa preljevom, kompletno sav spojni montažni i brtveni materijal. Sve izvesti do potpune funkcionalnosti. Obračun po isporučenom i montiranom kompletu ugrađenom u tuš kabinu.
|  | komplet | 5 |  | 0 | v
1.06. | Pisoar
Dobava, prijenos i montaža kompletnog pisoara s mehaničkim ispiračem- na potisak (proizvod i tip po izboru investitora) koji se sastoji od:
- keramičkog pisoara veličine po izboru investitora, s gornjim priključkom ili s leđnim priključkom
- ventil priključka vode ½", isplavnom cijevi d32mm s brtvenom manžetom, ugradbenim sifonom i odvodnim koljenom d50mm, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim montažnim priborom za ugradnju ispred zida, sve prema uputama proizvođača .
|  | komplet | 5 |  | 0 | v
1.07. | Dobava i montaža ostalog materijala - galanterije zajedno sa materijalom ugradbe.
| - ogledalo sa policom | kom | 13 |  | 0 | v
| - etažer za odlaganje | kom | 13 |  | 0 | v
| - vješalica unutar tuševa | kom | 5 |  | 0 | v
| - posuda za tekući sapun | kom | 13 |  | 0 | v
| - koš za otpatke | kom | 15 |  | 0 | v
1. | SANITARNI UREĐAJI UKUPNO |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJA TOPLE I HLADNE VODE I HIDRANTSKE MREŽE U ZGRADI
2.01. | Sanitarna hladna i topla voda
Dobava i montaža PP - R cijevi prema DIN 8077/88 ili jednakvorijednoj, te spojnih i fazonskih komada, koje se polažu u zidu i podu, za razvod tople i hladne vode. Obračun se obavlja po m kompletno montirane, pričvršćene i ispitane cijevi. U stavku uračunati sav potreban spojno brtveni materijal i izolaciju cijevi (prema mjestu ugradnje) po preporuci proizvođača cijevi. Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, T-komade i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. Cijevi se isporučuju u palicama bez izolacije. U cijeni izolacija klase B, koljena i T komadi tvornički predpripremljeni ili jednakovrijedno. Obrtačun prema m dužnom cijevi.
| DN 15 | m | 55 |  | 0 | v
| DN 20 | m | 85 |  | 0 | v
| DN 25 | m | 65 |  | 0 | v
2.02. | Ventili s ispustom
Dobava i montaža ppr ravnih ventila sa kotačem i ispusnim ventilom ugrađenih na početku vertikala.
| DN20 | kom | 4 |  | 0 | v
| DN25 | kom | 3 |  | 0 | v
| DN50 | kom | 3 |  | 0 | v
2.03. | Zaporni podžbukni ventil
Dobava i ugradnja zapornog podžbuknog ventila za reguliranje, sa kromiranom kapicom i rozetom uključivo brtvilo (na toploj vodi fiber, a na hladnoj gumena brtva)
| DN15 | kom | 58 |  | 0 | v
2.04. | Protupožarna voda
Dobava, prijenos i montaža pocinčane čelične cijevi, spoj na navoj, sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom, redukcijama, T-komadima, te svim pričvrsnim i ovjesnim materijalom, uključivo fazonski komad za spoj na plastičnu tlačnu cijevi. Cijevi u zidu izolirati pjenastim politetilenskom izolacijom 23 mm, klase B, koljena i T komadi tvornički predpripremljeni ili jednakovrijedno, cijevi položene u podu prizemlja izolirati sa dva omota čvrstog filca, povezanog pocinčanom žicom. Cijevi položene u zemlji izolirati jednim omotom dekoradal trake i dva premaza vrućim bitumenom.
| DN 50 | m | 115 |  | 0 | v
2.05. | El. bojler
Dobava i ugradnja električnog bojlera. Obračun obuvaća kompletan montažni materijal. U stavku uključiti i priključak hladne i tople vode na električne bojler uključujući spojne cijevi.
| V=10 lit | komplet | 8 |  | 0 | v
| V=30 lit | komplet | 1 |  | 0 | v
| V=120 lit | komplet | 1 |  | 0 | v
2.06. | Zidni euro hidrant - skladišni dio
Nabava, doprema i ugradnja unutarnjih hidrantskih ormarića veličine 70x78 x 25 cm opremljenih ventilom, gumenim crijevom na bubnju duljine 25,0m, mlaznicom Ø25mm sa zasunom.
|  | komplet | 16 |  | 0 | v
2.07. | Zidni hidrant - upravna zgrada
Dobava i ugradba zidnog protupožarnog hidranta koji se sastoji od limenog ormarića vel. 50/50/14 cm sa vratima za otvaranje i naljepnicom za označavanje prema važećem propisu, standardne izrade, mjedenog ventila Ø2”, trevira cijevi Ø52 mm, dužine 20 m, koluta za namatanje crijeva, mlaznicom i spojkom
|  | komplet | 7 |  | 0 | v
2.08. | Ispitivanje hidranata
Ispitivanje svih zidnih protupožarnih hidranata na količinu i tlak te izdavanje dokaza kvalitete.
|  | paušal | 1 |  | 0 | v
2.09. | Tlačno ispitivanje instalacije
Tlačno ispitivanje instalacije nakon završene montaže pod tlakom 10 bara u trajanju od 2 sati te izdavanje dokaza kvalitete o ispitivanju. Ispitivanje se vrši bez montiranih armatura. Krajevi cijevi zatvaraju se čepovima. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad, oprema i materijal te radne platforme do dovođenja u funkcionalnu izvedbu, a sve prema uputama proizvođača. Obračun se vrši komplet ispitane vodovodne mreže.
|  | paušal | 1 |  | 0 | v
2.10. | Ispiranje cjevovoda
Ispiranje i dezinfekcija kompletne vodovodne instalacije, vodenom otopinom klora koncentracije 10 g Cl/m³ vode u instalaciji s prethodnom i naknadnim ispitivanjem instalacije uz protok vode jednak peterostrukom obujmu vode u instalaciji.
|  | paušal | 1 |  | 0 | v
2.11. | Uzimanja uzoraka za ispitivanje fizikalno, kemijsko, bioloških značajki vode iz vodovodne mreže,
te sva potrebna ispitivanja od ovlaštene ustanove za potrebe tehničkog pregleda kao i izdavanja pismenih uvjerenja o ispravnosti vode. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad, oprema i materijal za funkcionalnu izvedbu. Obračun se vrši po komadu uzetih, ispitanih uzoraka te dobivenim potvrdama.
| Vertikala, dno i vrh | kom | 7 |  | 0 | v
| Čajna kuhinja | kom | 2 |  | 0 | v
2. | INSTALACIJA TOPLE I HLADNE VODE I HIDRANTSKE MREŽE U ZGRADI UKUPNO |  |  |  | 0
3. | VERTIKALNA KANALIZACIJA I TEMELJNI RAZVOD U OBJEKTU
3.01. | PVC cijevi uključivo fazonski komadi za etažni razvod
Dobava, prijenos i montaža tvrdih plastičnih PVC odvodnih cijevi, s trajno vodotijesnim spajanjem, za vertikale i horizontalni razvod te priključke sanitarnih predmeta. Stavka uključuje originalne fazonske komade i potreban pričvrsni pribor.
Obračun po m' ugrađene cijevi.
| DN110 | m' | 14 |  | 0 | v
| DN75 | m' | 6 |  | 0 | v
| DN50 | m' | 45 |  | 0 | v
| DN40 | m' | 14 |  | 0 | v
3.02. | PVC cijevi uključivo fazonski komadi za vertikalni razvod
Dobava, prijenos i montaža tvrdih plastičnih PVC odvodnih cijevi, s trajno vodotijesnim spajanjem za vertikale odvodnje. Stavka uključuje i fazonske komade te potreban pričvrsni pribor i originalne zvučno izolirane obujmice s gumenim uloškom.
| DN75 | m' | 25 |  | 0 | v
| DN100 | m' | 91 |  | 0 | v
| DN125 | m' | 21 |  | 0 | v
3.03. | Podni slivnik
Dobava i montaža podnog slivnika sa horizontalnim izlazom, ND 100 mm, sa rešetkom 20×20 cm, komplet sa svim potrebnim spojnim, montažnim i brtvenim materijalom.
|  | kom | 10 |  | 0 | v
3.04. | Revizijski element za čišćenje
Dobava i ugradba revizijskog elementa za vertikale, za čišćenje s ovalnim otvorom, za silazne cijevi i sabirne cijevi, isporučiti I montirati
| DN 75 | kom | 1 |  | 0 | v
| DN 100 | kom | 7 |  | 0 | v
| DN 125 | kom | 1 |  | 0 | v
| DN110 - oborinske vertikale | kom | 7 |  | 0 | v
3.05. | Tipska odzračna kapa
Dobava, prijenos i montaža tipske odzračne kape. Po komadu obračunati i limeni opšav, te prolaz kroz konstrukciju.
| DN100 | komplet | 6 |  | 0 | v
3.06. | Ispitivanje kanalizacije
Dobava i ispitivanje kompletne kanalizacije vanjske i unutarnje mreže na protočnost i vodonepropusnost sa dobavom pozitivnog atesta.
|  | komplet | 1 |  | 0 | v
3.07. | Odvodnja kondenzata
Dobava i montaža PP - R cijevi prema DIN 8077/88 te spojnih i fazonskih komada, koje se polažu u zidu i podu, za odvodnju kondenzata. Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, T-komade i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. Obračun po m' ugrađene i pričvršćene cijevi.
| DN 25 | m' | 340 |  | 0 | v
| DN 32 | m' | 88 |  | 0 | v
3.08. | Sifon za kondenzat
| Ugradbeni sifon za kondenzat sa vodenim i mehaničkim zatvaračem zadaha, sa priključkom 20 - 32 mm, izlazom DN32, protoka 0,15 l/s, sa kraćenjem podesivom građevinskom zaštitom, poklopcem, izmjenjivim prozirnim sifonskim umetkom sa 50 mm zaporne visine vodenog stupca i kuglom za blokadu mirisa u slučaju isparivanja vode iz sifona. Obračun za komplet ugrađeni sifon. | kom | 20 |  | 0 | v
3.09. | Krovni slivnik
| Dobava i montaža krovnog slivnika za ravne krovove, s prirubnicom za uklještenje hidroizolacije, s procjednim kanalima i horizontalnim odvodom, sa obuhvatnim grijačem krovnog slivnika koji se montira na donji dio slivnika. Priključak na mrežu: 220-240 V, voditi preko regulatora koji nije predmet isporuke. Nazivna snaga: 25 W. Izvedba zaštite IP X7. Priključni kabel SIHF 2 × 1 mm2; duljine 1,0 m. | kom | 10 |  | 0 | v
3.10. | PVC cijevi uključivo fazonski komadi za oborinsku odvodnju upravne zgrade
| Nabava, izrada i ugradnja vertikalnih cijevi (kišne vertikale), PVC DN110, s obujmicama učvršćenih u zid na svakih 2.00 m. U jediničnu cijenu potrebno je uključiti sav potreban materijal, rad te sve potrebno za funkcionalnu izvedbu. Obračun se vrši po komadu (uračunati su svi fazonski komadi i skretanja, uključivo i vijci za obujmice). | m' | 115 |  | 0 | v
3.11. | Iskop jarka na dionici kanalizacije
| Iskop jarka na na dionici kanalizacije, u prosječne širine 40 cm i prosječne dubine 80 cm u koji se polažu kanalizacijske cijevi. U jediničnoj cijeni obuhvaćene su sve potrebne aktivnosti (iskop, utovar i odvoz viška materijala, te eventualno takse za odlaganje na gradskom deponiju). Obračun se vrši po m3 iskopa. Jediničnom cijenom obuhvaćene su slijedeće aktivnosti: • iskop tampona i kamenog nasipa • iskopani materijal odložit će se na privremeni deponij kako bi s mogao koristiti za zasipanje cjevovoda, a sv prema odluci nadzornog inženjera. • iskop • utovar i odvoz eventualnog viška materijala (obračunat u sraslom stanju). Sve ostalo potrebno za funkcionalnu izvedbu. | m3 | 35 |  | 0 | g
3.12. | Planiranje i valjanje posteljice za polaganje cjevovoda
| od miješanih materijala prosječne širine 60 cm na dionici trase vodovoda. Normativ U.B1.010, U.B1.012, U.B1.014, U.B1.016, U.B1.018, U.B1.020, U.B1.022, U.B1.024, U.B1.038, U.B1.042, U.B1.046, U.E8.010. Poprečni nagib i kote posteljice definirane su projektom. Rad obuhvaća uređenje posteljice, nasipavanje i razastiranje izravnavajućeg sloja od čistog sitnijeg materijala, grubo i fino planiranje. Posteljicu treba zbiti tako da bez oštećenja može preuzeti opterećenja od konstrukcije prema kotama definiranim projektom. Obračun se vrši po m2 potpuno uređene i zbijene posteljice. | m2 | 40 |  | 0 | g
3.13. | Dobava i razastiranje pijeska
| po dnu isplaniranog kanalizacijskog rova u debljini 10cm, izrada nadsloja od kamenog materijala granulacije 2-8 mm, debljine 15 cm, prosječna širina rova iznosi 40cm, prosječna debljina 45 cm. | m3 | 14.5 |  | 0 | g
3.14. | Zatrpavanje rovova
| materijalom iz iskopa u sloju 30 cm sa nabijanjem. Prosječna dubina nasipa je 60 cm i širina 40 cm. Najprije upotrijebiti sitni materijal. U cijenu uračunato nabijanje i kvašenje. | m3 | 18 |  | 0 | g
3.15. | Odvoz viška materijala
| kamionom na deponiju sa strojnim utovarom i istovarom. | m3 | 10 |  | 0 | g
3.16. | Polaganje tvrdih PVC cijevi uključivo fazonski komadi za sanitarnu odvodnju za temeljni razvod
Dobava, raznošenje uzduž rova, spuštanje horizontalno i vertikalno te montaža tvrdih PVC SN8 kanalizacijskih cijevi HRN EN 1401-1 i DIN 8062 ili jednakovrijednim , Cijevi s integriranim utičnim kolčakom i uloženim brtvenim prstenom od sintetičnog kaučuka, prstenaste čvrstoće SN-8, SDR-34 (8 kN/m2) ,prema HRN EN ISO 9969 ili jednakovrijednom, uključujući fazonske komade te brtveni materijal.
| Cijevi standardnih dužina DN 160 | m' | 7 |  | 0 | v
| Cijevi standardnih dužina DN 200 | m' | 38 |  | 0 | v
| Cijevi standardnih dužina DN 250 | m' | 40 |  | 0 | v
3. | VERTIKALNA KANALIZACIJA I TEMELJNI RAZVOD U OBJEKTU UKUPNO |  |  |  | 0
4. | VANJSKA VODOVODNA INSTALACIJA
4.01. | Iskop jarka na dionici vodovoda.
Iskop zemlje III-V kategorije za izradu jarka prosječne širine 40 cm i prosječne dubine 140 cm u koji se polažu vodovodne cijevi. U jediničnoj cijeni obuhvaćene su sve potrebne aktivnosti (iskop, utovar i odvoz viška materijala, te eventualno takse za odlaganje na gradskom deponiju). Obračun se vrši po m3 iskopa. Jediničnom cijenom obuhvaćene su slijedeće aktivnosti:
• iskop tampona i kamenog nasipa
• iskopani materijal odložit će se na privremeni deponij kakao bi s mogao koristiti za zasipanje cjevovoda, a sv prema odluci nadzornog inženjera
• iskop zemlje III-V kategorije
• utovar i odvoz eventualnog viška materijala (obračunat u sraslom stanju)
- sve ostalo potrebno za funkcionalnu izvedbu.
| - iskop do 1,4 m šir. rova 0,4 m | m3 | 710 |  | 0 | g
4.02. | Planiranje i valjanje posteljice za polaganje cjevovoda
| od miješanih materijala prosječne širine 60 cm na dionici trase vodovoda. Normativ U.B1.010, U.B1.012, U.B1.014, U.B1.016, U.B1.018, U.B1.020, U.B1.022, U.B1.024, U.B1.038, U.B1.042, U.B1.046, U.E8.010. Poprečni nagib i kote posteljice definirane su projektom. Rad obuhvaća uređenje posteljice, nasipavanje i razastiranje izravnavajućeg sloja od čistog sitnijeg materijala, grubo i fino planiranje. Posteljicu treba zbiti tako da bez oštećenja može preuzeti opterećenja od konstrukcije prema kotama definiranim projektom. Obračun se vrši po m2 potpuno uređene i zbijene posteljice. | m2 | 520 |  | 0 | g
4.03. | Dobava i razastiranje pijeska
| po dnu isplaniranog kanalizacijskog rova u debljini 10cm, izrada nadsloja od kamenog materijala granulacije 2-8 mm, debljine 15 cm, prosječna širina rova iznosi 40cm, prosječna debljina 45 cm. | m3 | 202 |  | 0 | g
4.04. | Zatrpavanje rovova
| materijalom iz iskopa u sloju 30 cm sa nabijanjem. Prosječna dubina nasipa je 100 cm i širina 40 cm. Najprije upotrijebiti sitni materijal. U cijenu uračunato nabijanje i kvašenje. | m3 | 510 |  | 0 | g
4.05. | Razastiranje i odvoz preostalog materijala
| Razastiranje suvišnog materijala (zemlje) na okolni teren ili odvoz na mjesto koje odredi nadzorni inženjer. | m3 | 120 |  | 0 | g
4.06. | Polaganje PE-HD cijevi
Dobava i ugradba PE-HD, PN 10 (12,5) vodovodnih cijevi za hidrantski i priključni vod, uključujući fazonske komade, protuprirubnice za spoj u vodomjernom oknu, elektrospojnice i sitni pomoćni materijal i rad.
| PE-HD d32 | m' | 21 |  | 0 | v
| PE-HD d40 | m' | 21 |  | 0 | v
| PE-HD d50 | m' | 391 |  | 0 | v
| PE-HD d63 | m' | 585 |  | 0 | v
| PE-HD d110 | m' | 810 |  | 0 | v
4.07. | Ugradba fazonskih komada
Dobava i ugradba fazonskih komada za PE-HD, PN 10 (12,5) vodovodnih cijevi za hidrantski vod, uključujući elektrospojnice i sitni pomoćni potrebni materijal i rad.
| luk 30 FFK DN100 | kom | 5 |  | 0 | v
| luk 45 FFK DN100 | kom | 10 |  | 0 | v
| T-komad DN100/100 | kom | 6 |  | 0 | v
| T-komad DN100/50 | kom | 2 |  | 0 | v
4.08. | Nadzemni hidrant
Dobava i ugradba nadzemnog hidranta, sa dvije spojke tipa Bø65 mm i jednom spojkom tipa A ø100 mm sa automatskim ispustom. U poziciju uključen i potreban spojni materijal za spoj na hidrantski vod.
T komad DN100/100 kom 1 FF komad DN100; L=300 mm kom 1 N komad DN100 kom 1 EV zasun DN100 sa ugradbenom garniturom i uličnom kapom kom 1 Brtve, matice, vijci, sve do pogonske gotovosti
|  | komplet | 7 |  | 0 | v
4.09. | Vanjski hidrantski ormarić
Dobava i ugradba vanjskog hidrantskog ormarića sa priborom (trevira crijevo ø52, dužine 15 m, kom 2; mlaznica kom 2; ključ za spojnice; ključ za hidrant; dvokraki hidrantski nastavak) uključujući betonsko postolje, nosaće te pomoćni materijal za montažu i rad.
|  | komplet | 7 |  | 0 | v
4.10. | Interno vodovodno okno za vanjsku slavinu
Dobava i ugradnja nastavka za vanjsku vodovodnu slavinu za polijevanje, DN40. Ugradnja u plastično vodovodno okno u zelenoj plohi na sjevernom rubu parcele, prema grafičkom prilogu. Stavka uključuje ugradnju slavine, ventila DN40, sve fazonske elemente, pipce za pražnjenje, pričvrsni materijal, uključivo brtvila, te poklopac okna nosivosti 50 kN.
|  | komplet | 1 |  | 0 | v
4.11. | Tlačna proba cjevovoda
Tlačna proba izvedenog cjevovoda po dionicama koje odredi nadzorni inženjer. Provođenje tlačne probe se vrši prema tehničkom opisu, odnosno prema uputi proizvođaća cijevi u skladu s pozitivnim propisima. O tlačnoj probi voditi zaseban zapisnik na osnovu kojeg nadležni distributer izdaje atest. Obračun sve kompletno po tekućem metru cijevi za uspješno provedenu tlačnu probu.
|  | komplet | 1 |  | 0 | v
4.13. | Geodetski snimak cjevovoda
Geodetski snimak izvedenog cjevovoda, izrada izvedbenih shema i priprema dokumentacije izvedenog stanja za predaju investitoru.
|  | komplet | 1 |  | 0 | g
4.14. | Ispitivanje hidranata na količinu
Ispitivanje hidranata na količinu i tlak te izdavanje dokaza kvalitete.
|  | komplet | 1 |  | 0 | v
4.15. | Betonsko sidro za osiguranje čvorova
Izvedba betonskog sidra za osiguranje vodovodnih čvorova u betonu C16/20 U stavku ulazi i potrebna oplata. Prosječno po čvoru dolazi 0,25 m3 betona, a obračunava se sve kompletno po kubnom metru ugrađenog materijala.
|  | m3 | 3 |  | 0 | g
4.16. | Podgrada hidranata opekom
Podgrada hidranata i ugradbenih garnitura suhozidom od pune opeke NF.
|  | komplet | 7 |  | 0 | g
4. | VANJSKI TEMELJNI RAZVOD HLADNE VODE I HIDRANTSKE MREŽE UKUPNO |  |  |  | 0
5. | VANJSKA KANALIZACIJA
5.01. | Iskop jarka na dionici odvodnje
Iskop zemlje III-V kategorije za izradu jarka prosječne širine 60 cm i prosječne dubine 140 cm u koji se polažu kanalizacijske cijevi. U jediničnoj cijeni obuhvaćene su sve potrebne aktivnosti (iskop, utovar i odvoz viška materijala, te eventualno takse za odlaganje na gradskom deponiju). Obračun se vrši po m3 iskopa. Jediničnom cijenom obuhvaćene su slijedeće aktivnosti:
• iskop tampona i kamenog nasipa
• iskopani materijal odložit će se na privremeni deponij kakao bi s mogao koristiti za zasipanje cjevovoda, a sv prema odluci nadzornog inženjera
• iskop zemlje III-V kategorije
• utovar i odvoz eventualnog viška materijala (obračunat u sraslom stanju)
- sve ostalo potrebno za funkcionalnu izvedbu.
| - iskop do 1,4 m šir. rova 0.6 m | m3 | 1250 |  | 0 | g
5.02. | Planiranje i valjanje posteljice za polaganje cjevovoda
| od miješanih materijala prosječne širine 60 cm na dionici trase kanalizacije. Normativ U.B1.010, U.B1.012, U.B1.014, U.B1.016, U.B1.018, U.B1.020, U.B1.022, U.B1.024, U.B1.038, U.B1.042, U.B1.046, U.E8.010. Poprečni nagib i kote posteljice definirane su projektom. Rad obuhvaća uređenje posteljice, nasipavanje i razastiranje izravnavajućeg sloja od čistog sitnijeg materijala, grubo i fino planiranje. Posteljicu treba zbiti tako da bez oštećenja može preuzeti opterećenja od konstrukcije prema kotama definiranim projektom. Obračun se vrši po m2 potpuno uređene i zbijene posteljice. | m2 | 740 |  | 0 | g
5.03. | Dobava i razastiranje pijeska
| po dnu isplaniranog kanalizacijskog rova u debljini 10cm, izrada nadsloja od kamenog materijala granulacije 2-8 mm, debljine 15 cm, prosječna širina rova iznosi 60cm, prosječna debljina 45 cm. | m3 | 510 |  | 0 | g
5.04. | Zatrpavanje rovova
| materijalom iz iskopa u sloju 30 cm sa nabijanjem. Prosječna dubina nasipa je 100 cm i širina 60 cm. Najprije upotrijebiti sitni materijal. U cijenu uračunato nabijanje i kvašenje. | m3 | 510 |  | 0 | g
5.05. | Razastiranje i odvoz preostalog materijala
| Razastiranje suvišnog materijala (zemlje) na okolni teren ili odvoz na mjesto koje odredi nadzorni inženjer. | m3 | 555 |  | 0 | g
5.06. | Polaganje tvrdih PVC cijevi uključivo fazonski komadi za sanitarnu odvodnju
Dobava, raznošenje uzduž rova, spuštanje horizontalno i vertikalno te montaža tvrdih PVC SN8 kanalizacijskih cijevi HRN EN 1401-1 i DIN 8062 ili jednakovrijednim , Cijevi s integriranim utičnim kolčakom i uloženim brtvenim prstenom od sintetičnog kaučuka, prstenaste čvrstoće SN-8, SDR-34 (8 kN/m2) ,prema HRN EN ISO 9969 ili jednakovrijednoj, uključujući fazonske komade te brtveni materijal.
| DN 200 | m` | 330 |  | 0 | v
5.07. | Polaganje orebrenih PP kanalizacijske cijevi uključivo fazonski komadi za oborinsku i oborinsko-zauljenu i drenažnu odvodnju
Nabava, doprema i ugradnja polipropilenske (PP) korugirane kanalizacijske cijevi prema HRN EN 13476-1:2007 DN/ID ili jednakovrijednoj. Cijevi su s dvostrukom stijenkom, duljine 6,0 m s integriranim kolčakom .Čvrstoća iznosi 8 kN/m2 (SN8). Obračun po m` funkcionalno ugrađene cijevi.
| DN 160 (DN/ID) | m` | 295 |  | 0 | v
| DN 200 | m` | 345 |  | 0 | v
| DN 250 | m' | 1250 |  | 0 | v
| DN 300 | m` | 285 |  | 0 | v
| DN 400 | m` | 360 |  | 0 | v
| DN 500 | m` | 60 |  | 0 | v
| DN 600 | m` | 28 |  | 0 | v
5.08. | Polaganje tvrdih PVC cijevi uključivo fazonski komadi za oborinsku krovnu odvodnju hale
Dobava, raznošenje uzduž rova, spuštanje horizontalno i vertikalno te montaža tvrdih PVC SN8 kanalizacijskih cijevi HRN EN 1401-1 i DIN 8062 ili jednakovrijednim, za izradu spoju na glavne osi oborinske krovne odvodnje. Cijevi s integriranim utičnim kolčakom i uloženim brtvenim prstenom od sintetičnog kaučuka, prstenaste čvrstoće SN-8, SDR-34 (8 kN/m2) ,prema HRN EN ISO 9969 ili jednakovrijednoj, uključujući sve fazonske komade za prihvat na PP oborinsku cijev, te brtveni materijal.
| DN 100 | m` | 155 |  | 0 | v
5.09. | Slivnik
Slivnici se rade kao montažni od gotovih betonskih cijevi fi 50 cm. Cijevi se polažu u okno slivnika na betonsku podlogu i oblažu betonom C 20/25 (plašt debljine 10 cm). Dva se slivnika međusobno ne spajaju. Sa svakog slivnika mora biti izveden spoj na revizijsko okno. Rad se mjeri u komadima gotovog slivnika, a plaća se po ugovorenoj cijeni u koju ulaze troškovi materijala, isporuke i izrade, uključujući iskop, ugradnju cijevi, betoniranje plašta i dna te izradu priključka i zatrpavanje oko plašta do kote posteljice kolničke konstrukcije.
Stavka uključuje i dobavu, isporuku i ugradnju tipske lijevano željezne kišne rešetke veličine 40x40cm, klase opterećenja D400 prema HRN EN 1433 ili jednakovrijednoj sa ravnom gornjom plohom. Plohe rešetke koje dolaze u dodir s ostalim dijelovima slivnika treba premazati bitumenom.
| Obračun se vrši po komadu potpuno završenog slivnika | kom | 28 |  | 0 | v
5.10. | Revizijsko okno
Izvedba kompletnog vodonepropusnog kontrolnog okna izvan objekta od betona C30/37s dodatkom za vodonepropusnost. U jediničnoj cijeni sadržani su svi dolje navedeni radovi: Oplata se izvodi kao dvostrana glatka oplata. Prosječna visina okna iznosi do 2 m. Zidovi i dno kontrolnog okna izvode se od betona debljine 20 cm u betonu C30/37 uz dodatak aditiva za postizanje vodonepropusnosti betona. Između dva sloja betona izvodi se sloj hidroizolacije. Prodore cijevi u šahtove izvesti ugradnjom KGF brtvenog sustava s ciljem postizanja nepropusnosti spoja. Dno i stijenke armirati obostrano armaturnom mrežom B500B Q-385 te u uglovima povezati U vilicama. Beton treba ugrađivati u slojevima od 30 cm i nabijati pervibratorima. Unutarnje površine kontrolnog okna po potrebi zaglađuju se cementnim mortom, te zatvaraju eventualno nastale pukotine i gnijezda u betonu uključivo izradu vodonepropusnog premaza otpornog na isparavanje kanalskih voda. Izrada betonske kinete i zaglađivanje iste. Lijevano željezni kanalski poklopac dimenzija 600 x 600 mm sa postavljanjem u cementni mort, klase opterećenja D400 i B125 prema HRN EN 124 ili jednakovrijednoj te lijevano željezne penjalice također su uključene u cijenu. Obračun se vrši po komadu potpuno završenog revizijskog okna.
| šaht 60x60cm, poklopac B125 | kom | 16 |  | 0 | g
| šaht 60x60cm, poklopac D400 | kom | 25 |  | 0 | g
| šaht 60x80cm, poklopac B125 | kom | 3 |  | 0 | g
| šaht 60x80cm, poklopac D400 | kom | 4 |  | 0 | g
| šaht 60x100cm, poklopac B125 | kom | 1 |  | 0 | g
| šaht 60x100cm, poklopac D400 | kom | 9 |  | 0 | g
| šaht 80x80cm, poklopac B125 | kom | 5 |  | 0 | g
| šaht 80x80cm, poklopac D400 | kom | 4 |  | 0 | g
| šaht 80x100cm, poklopac B125 | kom | 1 |  | 0 | g
| šaht 100x100cm, poklopac B125 | kom | 4 |  | 0 | g
| šaht 100x100cm, poklopac D400 | kom | 2 |  | 0 | g
| šaht 100x130cm, poklopac B125 | kom | 2 |  | 0 | g
5.11. | Kišni kolektor za krovnu oborinsku odvodnju krova hale
| Dobava i ugradnja kolektora za kišnicu sa priključkom DN110 i 360° horizontalno podesivim kuglastim zglobom (0-90° horizontalno-vertikalno podesiv), protusmradnom klapnom sa usnom brtvom otpornom na smrzavanje, hvatačem lišća sa funkcijom sigurnosnog preljeva, poklopcem za čišćenje sa ručkom, horizontalno podesivim spojnicma na kišnu vertikalu d 80, d 100 i d 120 mm. | kom | 20 |  | 0 | v
5.12. | Kišni kolektor za krovnu oborinsku odvodnju krova hale - LJ.Ž.
| Kišni kolektor DN110 sa zaokretnim zglobom, hvatačem lišća, poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje i otvorom za čišćenje s poklopcem i dosjednim prstenovima za DN75/90/100/110/120, protoka 6,00 l/s. Vidljivi dijelovi iz lijevanog željeza | kom | 20 |  | 0 | v
5.13. | Kanal za linijsku odvodnju - ulaz na parcelu
Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju, polimercementni, klase opterećenja D400 prema HRN EN 1433 ili jednakvorijednoj. Svjetla širina kanala je 200 mm, građevinska širina 260 mm, građevinska dužina 1000 mm, visina 330 mm. Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu klase betona C30/37 i debljine sloja 20 cm, bočno kanal zaliti s betonom klase C30/37 i debljine sloja 20 cm. U cijenu uključiti i revizijski element, čeone stijenke, čeone stijenke sa izljevom DN200 na kraju kanala, i izvedbu priključka na RoC 10. Sve sa priborom za montažu i obložnim betonom do potpune funkcionalnosti.
|  | m' | 22 |  | 0 | v
5.14. | Oborinski kanal
Dobava, transport i betoniranje vodonepropusnog armiranobetonskog kanala oborinske odvodnje betonom C30/37, razred izloženosti XC4, XD2 s dodatkom vodonepropusnosti VDP-1. Na svakih 40m izvesti dilataciju. Na radnim reškama izvesti brtvenu hidroizolacijsku traku što je uključeno u stavku. Prilikom ugradnje beton vibrirati, a zatim beton pravilno njegovati. U cijenu uključiti i ugradnju čeličnog nosača od L profila 50x50x5mm za nasjed pokrovne rešetke kanala (rešetka i L profil nisu predmet ove stavke). Kanal izvesti kao vodonepropustan o čemu treba izvršiti ispitivanje te dati dokaz. Obračun po m3 ugrađenog betona, m2 oplate.
| beton | m3 | 120 |  | 0 | g
| oplata | m2 | 620 |  | 0 | g
| armatura od betonskog čelika B500B (HRN EN 10080 ili jednakovrijedno) | kg | 13200 |  | 0 | g
5.15. | Zaštitna betonska obloga
Izrada zašititne betonske obloge za PVC i PP cijevi kanalizacije na mjestima gdje je debljina nadsloja manja od 60 cm. Cijevi zaštititi slojem stiropora debljine 5cm te nadsvoditi zaštitnim betonom C30/37, obostrano armiran mrežom Q524 B500A. Širina zaštitne ploče iznosi D+0.60m, debljina ploče 20 cm
|  | m3 | 46 |  | 0 | g
5.16. | Rasteretna betonska ploča
Izrada zašititne (rasteretne) betonske ploče za priključnu cijev na južni oborinski kanal, prije ispusta.Cijevi zaštititi slojem stiropora debljine 5cm te nadsvoditi zaštitnim betonskom pločom, beton C30/37, obostrano armiran mrežom Q524 B500A., dimenzija 1.20m x 9 m, debljine 20cm.
|  | m3 | 2.5 |  | 0 | g
5.17. | Ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost
Ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost po HRN EN 1610, uključivo oborinski kanal, komplet sa svim potrebnim radovima te izdavanje dokaza kvalitete.
|  | komplet | 1 |  | 0 | v
5.18. | Geodetski snimak kanalizacije
Izrada geodetskog snimka izvedene kanalizacije te priprema elaborata za primopredaju.
|  | komplet | 1 |  | 0 | g
5.19. | Žablji poklopac
Dobava potrebnog materijala i ugradnja žabljeg poklopca na cijevima odvodnje. Obračun za komplet funkcionalno ugrađeni žablji poklopac.
| DN500 | komplet | 1 |  | 0 | v
| DN600 | komplet | 1 |  | 0 | v
5. | VANJSKA KANALIZACIJA UKUPNO |  |  |  | 0
6. | SEPARATORI ULJA
6.01. | Strojni iskop jame za separatore
Strojni otkop jame za potrebe izvedbe separatora ulja. Otkop se vrši strojem u materijalu mješovitog sastava tla od 3. do 5. kategorije. Materijal deponirati u blizini gradilišta po uputi nadzora. Stavka uključuje i eventualno razupiranje građevinske jame. Obračun se vrši po m3 izvršenog iskopa.
|  | m3 | 92 |  | 0 | g
6.02. | Fino planiranje dna jame
Fino planiranje dna građevinske jame sa točnošću +/- 2 cm i potrebnim eventualnim iskopom u količini do 0,05 m3/m2 u tlu III kategorije. Obračun se vrši po m2 isplaniranih površina.
|  | m2 | 46 |  | 0 | g
6.03. | Zatrpavanje građevinske jame
Zatrpavanje građevinske jame nakon montaže separatora i izvedbe zaštitnog okna i izvršenih ispitivanja u slojevima od 30 cm, te nabijanje svakog sloja do potrebne stabilnosti. Obračun se vrši po m3 izvršenog zatrpavanja.
|  | m3 | 65 |  | 0 | g
6.04. | Odvoz i planiranje viška zemlje
Utovar, prijevoz, istovar i planiranje viška iskopanog materijala na parceli. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala u sraslom stanju.
|  | m3 | 27 |  | 0 | g
6.05. | Izrada podložnog sloja od mršavog betona
Dobava i ugradnja podložnog sloja od mršavog betona ispod separatora
| Dimenzije 250 x 550 x 20 cm x 2kom | m3 | 5.5 |  | 0 | g
6.06. | Dobava i ugradnja separatora ulja sa by-passom
Nabava, doprema i ugradba kompletnog separatora ulja sa koalescentnim filterom i bypassom, pravokutni presjek, za ugradnju u zelenu površinu. Separator od polipropilena, u skladu s HRN EN 858 ili jednakovrijedno, atestiran za ugradnju, pad kote dna cijevi unutar separatora, h=5cm. Komplet sa betonskim okvirom za ugradnju poklopca i poklopcima B125 - 3/separatoru.
| Qnom = 30/150 l/sek | komplet | 1 |  | 0 | v
| Qnom = 50/250 l/sek | komplet | 1 |  | 0 | v
6.07. | Ispitivanje separatora na vodonepropusnost
Ispitivanje separatora na vodonepropusnost po HRN EN 1508 ili jednakovrijednom, komplet sa svim potrebnim radovima te izdavanje dokaza kvalitete.
|  | komplet | 2 |  | 0 | v
6. | SEPARATOR ULJA UKUPNO |  |  |  | 0
7 | VANJSKI PRIKLJUČCI
7.01. | Priključak na otvoreni jarak oborinske odvodnje
Izrada ispusne građevine za ispust otpadnih voda prema detaljnom nacrtu. Građevina se betonira betonom klase C30/37, debljine dna 20cm i stijenki 30 cm. Dno i stijenke armirati obostrano armaturnom mrežom B500B Q-385 te u uglovima povezati U vilicama. U cijenu je uključena kompletna betonaža i izrada daščane oplate, armatura B500B te sav potreban rad i materijal za izradu građevine. Količina utrošenog betona cca 1.5m3.
Stavka uključuje i oblaganje nizvodne površine kamenom oblogom kao zaštita od ispiranja materijala, prema grafičkom prilogu. Površina koja se oblaže 20 m2.
|  | komplet | 1 |  | 0 | g
7.02. | Priključak na otvoreni jarak oborinske odvodnje
Izrada ispusne građevine za ispust otpadnih voda prema detaljnom nacrtu. Građevina se betonira betonom klase C30/37, debljine dna 20cm i stijenki 30 cm. Dno i stijenke armirati obostrano armaturnom mrežom B500B Q-385 te u uglovima povezati U vilicama. U cijenu je uključena kompletna betonaža i izrada daščane oplate, armatura B500 te sav potreban rad i materijal za izradu građevine. Količina utrošenog betona cca 2 m3.
Stavka uključuje i oblaganje nizvodne površine kamenom oblogom kao zaštita od ispiranja materijala, prema grafičkom prilogu. Površina koja se oblaže 20 m2.
|  | komplet | 1 |  | 0 | g
7 | VANJSKI PRIKLJUČCI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA D. VODOVOD I KANALIZACIJA
1. | SANITARNI UREĐAJI UKUPNO |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJA TOPLE I HLADNE VODE I HIDRANTSKE MREŽE U ZGRADI UKUPNO |  |  |  | 0
3. | VERTIKALNA KANALIZACIJA I TEMELJNI RAZVOD U OBJEKTU UKUPNO |  |  |  | 0
4. | VANJSKI TEMELJNI RAZVOD HLADNE VODE I HIDRANTSKE MREŽE UKUPNO |  |  |  | 0
5. | VANJSKA KANALIZACIJA UKUPNO |  |  |  | 0
6. | SEPARATOR ULJA UKUPNO |  |  |  | 0
7 | VANJSKI PRIKLJUČCI UKUPNO |  |  |  | 0
| D.VODOVOD I KANALIZACIJA SVEUKUPNO |  |  |  | 0
0
| GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
| VODOINSTALATERSKI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## E.1.ELEKTRO RADOVI
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
E. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
Osnova za davanje ponude
Osnova za davanje ponude prema ovoj specifikaciji je kompletna predmetna tehnička dokumentacija 1733-DD-EE-19078 koja je prije davanja ponude ponuditelj dužan detaljno proučiti.
OPĆI UVJETI Svi radovi na građevini trebaju biti kvalitetno izvedeni s materijalom propisane kvalitete što se dokazuje atestom i potpisom nadzornog inženjera. Svi dijelovi građevine koji su nekvalitetno izvedeni moraju se popraviti ili odstraniti u trošku izvoditelja. Prije početka radova izvoditelj je obvezan prekontrolirati projekt, a eventualne nejasnoće i primjedbe razjasniti s projektantom i investitorom. Za vrijeme izvođenja radova izvoditelj je dužan osigurati gradilište i omogućiti nesmetan promet na postojećim cestama.
> Cijena za svaku točku specifikacije, ako i eventualno nije posebno navedeno, mora obuhvatiti dobavu, transport, montažu, spajanje, označavanje, po potrebi uzemljenje, te sve potrebno za dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
> U cijeni mora biti ukalkuliran sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke ako isti eventualno nije posebno specificiran.
> Pod stavkom "Ostali potreban montažni i spojni materijal" podrazumijeva se sve što nije posebno specificirano, a potrebno je za kompletnu montažu instalacija i opreme, uključivo period probnog pogona, tj. :
- plastične cijevi odgovarajućeg promjera za zaštitu kabela pri proboju kroz zid i duž trase
- potrebne različite razvodne kutije, redne stezaljke i sl.
- pribor za označavanje vodiča kabela, označne pločice i naljepnice za kabele i opremu
- materijal i pribor za završavanje kabela, izjednačenje potencijala odnosno uzemljenje
- OG odstojne obujmice, vezice, uvodnice, spirale za ožičenje, porculanske /plastične/čelične lule i sl.
- ranžirni materijal i materijal za shemiranje
- plastični i/ili čelični tipli s vijcima, zavrtnji s maticama i podložnim pločicama i sl.
- zaštitne če-cijevi i SAPA gibljive cijevi
- ljepila, boje, lakovi, krpe, benzin, gips, gumi-kit i sl.
- standardne ploče upozorenja (prema važećim tehničkim propisima i Zakonu o zaštiti na radu)
- zaliha materijala i opreme za period puštanja u pogon, osigurači i sl.
> Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarnim izvedenim stanjem, te istu isporučiti naručitelju kao projekt izvedenog stanja (vidjeti pripadnu stavku specifikacije), što je uvjet za primopredaju izvedene instalacije.
> Radeći ponudu treba imati na umu važeće propise i norme (prihvaćene od Republike Hrvatske i europske odnosno međunarodne u nedostatku istih) za pojedine instalacije, a posebno norme navedene u projektnoj dokumentaciji.
> U specifikaciji dani količinski iznosi su okvirni, s izvjesnom zalihošću ili bez nje, a stvarni iznosi određuju se na gradilištu odgovarajućom izmjerom nakon postizanja svih uvjeta koji omogućuju točno određivanje istih (npr. definirane stvarne trase kabela) i upisom istih u odgovarajuću dokumentaciju (dokaznice, građevinski dnevnik i sl.); o eventualnim bitnim odstupanjima od specificiranih količina (otkrivena greška u projektu, pri adaptaciji nastali posebni uvjeti na gradilištu koji onemogućavaju izvedbu sukladno projektiranom i sl.) nadzorno osoblje izvođača i naručitelja dužno je hitno obavijestiti odgovorne projektante koji odlučuju o potrebnim izmjenama odnosno odobravaju novonastalu situaciju.
> Specificirana oprema za koju se navodi proizvođač, tip, kataloški broj i sl. podrazumijeva se "kao tip". To znači da je ista upotrijebljena u projektu kao model (prvenstveno po svojim tehničkim karakteristikama, gabaritima, a potom i ostalim detaljima važnim za definiranje sustava) koji omogućuje da projekt u svim potrebnim detaljima bude na razini izvedbenog projekta. Ponuditelj može ponuditi i opremu drugih renomiranih proizvođača, uz uvjet da navede točan tip i naziv opreme i proizvođača, te će se ista odobriti kao zadovoljavajuća ako su:
- tehničke karakteristike ponuđene opreme sukladne pravilnicima i normama navedenim u projektnoj dokumentaciji, te ako zadovoljavaju tehničke karakteristike navedene u troškovničkom opisu opreme. (pritom obratiti pažnju i na gabarite zamjenske opreme i njihovo uklapanje u prostorni plan - npr. zauzeća razvodnih ormara, kao i ostale relevantne osobine)
- uz ponudu priloženi tehnički listovi s relevantnim tehničkim karakteristikama i atestni materijali (na hrvatskom jeziku) ponuđene opreme iz kojih je jasno vidljivo da ponuđena oprema zadovoljava tražene tehničke karakteristike. Sva tehnička dokumentacija mora biti javno dostupan dokument od strane proizvođača (web stranice i sl.)
- uz ponudu za alternativne modele svjetiljaka koje služe za opću unutarnju, vanjsku i sigurnosnu rasvjetu priložene odgovarajuće svjetlotehničke krivulje nuđenih svjetiljaka u elektronskom obliku (ldt format). Ukoliko je svjetiljka sadrži više tipova optika dozvoljeno je prilaganje svih modela. Svjetlotehničke krivulje moraju biti javno dostupan dokument od strane proizvođača (web stranice i sl). Isto tako, nakon ugrađenih svjetiljki, izvođač se mora obvezati na garanciju od 5 godina za njihovu funkcionalnost za sve isporučene svjetiljke.
- predmetni projektanti odobrili primjenu ponuđene zamjenske opreme temeljem predočenih tehničkih i atestnih materijala.
> Prije donošenja konačne odluke o zadovoljavanju uvjeta jednakovrijednosti ponuđene zamjenske opreme, Investitor ima pravo zatražiti uzorke nuđenih modela.
> Ponuditelj je u potonjem slučaju dužan sve relevantne dijelove projekta koji su u svezi s primjenjenim modelom modificirati na adekvatan način sukladno karakteristikama nove opreme, te ishoditi za provedene izmjene odobrenje predmetnih projektanata i naručitelja. Sve navedene popratne izmjene moraju se također, a sukladno stvarnom izvedenom stanju, provesti i u projektu izvedenog stanja.
> Prije izrade ponude ponuditelj mora obvezno proučiti projektnu dokumentaciju, pregledati nacrte i provjeriti usklađenost istih sa specifikacijom, te se o svakoj eventualnoj neusklađenosti prije zakončanja ponude mora konzultirati s naručiteljem, odnosno projektantima.
> Oprema je u stavkama specifikacije opisana funkcionalno i eventualno kodnom oznakom proizvođača. Pritom se kodna oznaka proizvođača smatra okvirnom, što znači da je dobavljač dužan provjeriti točnost iste i njenu sukladnost s funkcionalnim opisom predmetne opreme i postavkama projekta, te u slučaju nejasnoće obvezno konzultirati projektanta odnosno ovlašteno osoblje naručitelja.
> Ponuditelj jamči za punu funkcionalnost ponuđene opreme unutar projektom traženog sustava te je stoga dužan ponuditi sve potrebno za osiguranje iste (problemi s inačicama softwarea, operacijskih sustava i sl., te za to potrebnih patcheva, dodatnih plug-inova, raznih vrsta spojnih kabela, različitih sučelja i sl.) čak ako isto i nije posebno specificirano, a posebno u slučaju zamjene opreme s jednakovrijednom.
> Svi aktivni komunikacijski uređaji isporučuju se s odgovarajućim 230V/50 Hz napajačem (internim, plug-in ili eksternim) i pripadnim napajačkim kabelima čak ako isti i nisu posebno specificirani.
> Oprema se isporučuje u originalnom pakiranju sa svim pripadnim originalnim priborom i dokumentacijom (Accessories, Media & Manuals).
> Software je zadnja raspoloživa inačica koja osigurava punu kompatibilnost svih softwareskih i/ili hardwareskih komponenti sustava na svim razinama čak ako isto i nije ili je krivo specificirano.
> Aktivnu opremu spaja i konfigurira servisno osoblje dobavljača opreme. Nakon završetka obvezno sačiniti zapisnik potpisan od strane predstavnika naručitelja, nadzornih inženjera, projektanata i predstavnika dobavljača kojim se potvrđuje da je sustav izveden sukladno projektu.
> Sva oprema i sustavi u slučajevima gdje se to zahtijeva važećom zakonskom i normizacijskom regulativom, moraju biti atestirani i/ili certificirani, odnosno imati potvrde o kvaliteti/sukladnosti i/ili uvjerenja o funkcionalnosti sukladno važećim predmetnim zakonima, normizaciji i pravilnicima Republike Hrvatske, čak i ako isto nije posebno specificirano. Sustav bez priloženih svih potrebnih potvrda o kvaliteti/sukladnosti, uvjerenja o funkcionalnosti, atesta i/ili certifikata se ne može preuzeti od strane naručitelja. Sve eventualne troškove pribavljanja uvjerenja o funkcionalnosti, potvrda o kvaliteti/sukladnosti, atestiranja i/ili certificiranja koje mora obaviti naručitelj, a zato što ih na vrijeme nije obavio dobavljač opreme, snosi dobavljač opreme.
> Sve eventualne troškove odnosno nadoknade štete nastale zbog kašnjenja odnosno nemogućnosti prijema sustava uzrokovanih greškom dobavljača opreme sustava snosi dobavljač opreme.
> Prije izrade proboja i dubljenje zidova potrebno je dobiti pismenu suglasnost nadzornog inženjera za građevinske radove. Za sve nejasnoće i sve neopisane pozicije na nacrtima kao što su visina montaže ili točna pozicija montaže potrebno je isto provjeriti u arhitektonsko - građevinskom projektu i za isto tražiti točne pozicije od projektanta. Prije polaganja kabela i prodora potrebno je usaglasiti pozicije sa strojarskom i vodovodnom instalacijom. U toplinskim stanicama i podstanicama je potrebno prije pritezanja strojarske opreme izvesti sve potrebne radnje za izjednačenje potencijala umetanjem nazubljenih podložaka i vidljivom obilježavanju spojeva crvenom bojom. Naročitu pažnju potrebno je povezivanju metalnih masa u jednu galvansku i uzemljenu cjelinu.
> Izvođenje svih radova montaže i demontaže opreme mora biti usklađena s investitorom i korisnikom te mora biti organizirano bez prekida radnih procesa korisnika.
> Sve cijene izraziti ddp lokacija/građevina.
NAPOMENA:
U svaku stavku ove specifikacije treba uračunati dobavu, montažu i spajanje, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom i radom. Instalaciju treba izvesti do pune pogonske gotovosti i funkcionalne ispravnosti. Za svaki razvodni ormar mora biti uključeno: bakrene sabirnice, potrebni kanali, redne stezaljke, natpisne pločice, oznake upozorenja.
E. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
A. | UPRAVNA ZGRADA I PORTIRNICA
1. | RAZVODNI ORMARI
1.1. | RAZVODNI ORMAR RO-PRIZ.
1.1.1. | Dobava montaža i spajanje samostojećeg tipski testiranog niskonaponskog sklopnog bloka prema shemi "RO-PRIZ",nazivnog napona izolacije glavnih sabirnica do 900 V, stupnja zaštite IP31, Forma 2b, zaštićen sa polimer epoxy zaštitom u boji RAL 9001, sa punim vratima, dimenzija 1450×1830×250 mm (Š×V×D). Uvod kabela s donje strane. Razdjelnik je s postoljem od 90 mm. Razdjelnik opremiti bravicama na vratima, nosačem za dokumentaciju, nosačima i pokrovnim pločama komponenata,stranicama i ostalim potrebnim mehaničkim priborom. Predviđene su vertikalne i horizontalne sabirnce za napajanje aparata. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi | kompl. | 1 |  | 0
1.1.2. | odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax= 25kA, tip 2, izvedbe s ulošcima i indikacijom dotrajalosti | kom | 1 |  | 0
1.1.3. | Niskonaponski kompaktni zaštitni prekidač, nazivne struje tijela prekidača 150A, nazivnog napona Ue=690V, tropolni 3P, fiksne izvedbe, nazivne granične prekidne moći Icu=25kA kod 414V AC opremljen naponskim okidačem isklopka MX 230V AC, sa elektroničkom zaštitnom jedinicom 3P3D, In=150A, selektivnog tipa LSoI | kom | 1 |  | 0
1.1.4. | minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=25kA kod 415A AC , tropolni 3P, 4A, B krivulje | kom | 1 |  | 0
1.1.5. | gljivasto tipkalo za nužni isklop, otpuštanje zakretom, metalne izvedbe promjera 22mm, CRVENE boje, kontakt 1 x NC + 1xNO | kom | 1 |  | 0
1.1.6. | tropolni osigurač-rastavljač 3P, sa vijčanim priključkom M8, nazivne struje Ie=150A u AC21B do 440V AC 50Hz, nazivnog napona Ue=690V AC 50Hz, za ugradnju visokoučinskih rastalnih osigurača tipa DIN NH000/NH00 do 150 A | kom | 6 |  | 0
| Patrone osigurača veličine 00, gG, 15A | kom | 6 |  | 0
| Patrone osigurača veličine 00, gG, 25A | kom | 3 |  | 0
| Patrone osigurača veličine 00, gG, 63A | kom | 3 |  | 0
| Patrone osigurača veličine 00, gG, 90A | kom | 3 |  | 0
| Patrone osigurača veličine 00, gG, 114A | kom | 3 |  | 0
1.1.7. | tropolni sklopnik 3P, Ie max=25A u AC-3 do 440V, sa pomoćnim kontaktima 1NO+1NC, te upravljačkim naponom svitka 230V AC 50/60Hz | kom | 1 |  | 0
1.1.8. | diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 30mA | kom | 6 |  | 0
1.1.9. | diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 300mA | kom | 3 |  | 0
1.1.9. | osiguračka rastavna sklopka, nazivnog napona Ui=400V AC, nazivne struje do In=63A u kategoriji AC-22A, podnosive struje kratkog spoja Isc=50kA, tropolna 3P, za D02 uloške | kom | 9 |  | 0
| Patrone osigurača tipa D02, gG, 32A | kom | 27 |  | 0
1.1.10. | minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=25kA kod 415A AC jednopolni 1P, 10A, C krivulje | kom | 14 |  | 0
1.1.11. | Elektronski stubišni automat s opcijom produženja vremena. Kontrolni ulaz dopušta priključenje tipkala s ukupnim opterećenjem signalnih lampica do 90 mA i omogućuje primjenu u krugovima sa 3- ili 4-priključna vodiča. 0,5-30min, 230V, 15A, 50Hz | kom | 2 |  | 0
1.1.12. | minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=25kA kod 415A AC, jednopolni 1P, 16A, B krivulje | kom | 56 |  | 0
1.1.13. | sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; Powerclip sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara. | kompl. | 1 |  | 0
| Ukupno 1.1 - RO-PRIZ : |  | 1 |  | 0
1.2. | RAZVODNI ORMAR RO-1.KAT
1.2.1. | Dobava montaža i spajanje samostojećeg tipski testiranog niskonaponskog sklopnog bloka prema shemi "RO-1.KAT", nazivnog napona izolacije glavnih sabirnica do 900 V, stupnja zaštite IP31, Forma 2b, zaštićen sa polimer epoxy zaštitom u boji RAL 9001, sa punim vratima, dimenzija 900×1830×250 mm (Š×V×D). Uvod kabela s donje strane. Razdjelnik je s postoljem od 90 mm. Razdjelnik opremiti bravicama na vratima, nosačem za dokumentaciju, nosačima i pokrovnim pločama komponenata,stranicama i ostalim potrebnim mehaničkim priborom. Predviđene su vertikalne i horizontalne sabirnce za napajanje aparata. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi | kompl. | 1 |  | 0
1.2.2. | odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax= 25kA, tip 2, izvedbe s ulošcima i indikacijom dotrajalosti | kom | 1 |  | 0
1.2.3. | Niskonaponski kompaktni zaštitni prekidač, nazivne struje tijela prekidača 150A, nazivnog napona Ue=690V, tropolni 3P, fiksne izvedbe, nazivne granične prekidne moći Icu=25kA kod 414V AC, opremljen naponskim okidačem isklopka MX 230V AC, sa elektroničkom zaštitnom jedinicom 3P3D, In=63A, selektivnog tipa LSoI | kom | 1 |  | 0
1.2.4. | osiguračka rastavna sklopka, nazivnog napona Ui=400V AC, nazivne struje do In=63A u kategoriji AC-22A, podnosive struje kratkog spoja Isc=50kA, tropolna 3P, za D02 uloške | kom | 8 |  | 0
| Patrone osigurača tipa D02, gG, 32A | kom | 21 |  | 0
| Patrone osigurača tipa D02, gG, 35A | kom | 3 |  | 0
1.2.5. | minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=25kA kod 415A AC, tropolni 3P, 25A, C krivulje | kom | 6 |  | 0
1.2.6. | diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 30mA | kom | 2 |  | 0
1.2.7. | diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 300mA | kom | 5 |  | 0
1.2.8. | minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=25kA kod 415A AC, jednopolni 1P, 10A, C krivulje | kom | 15 |  | 0
1.2.9. | minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=25kA kod 415A AC, jednopolni 1P, 16A, B krivulje | kom | 40 |  | 0
1.2.10. | sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; Linergy sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara. | kompl. | 1 |  | 0
| Ukupno 1.2 - RO-1.KAT : |  | 1 |  | 0
1.3. | RAZVODNI ORMAR RO-2.KAT
1.3.1. | Dobava montaža i spajanje samostojećeg tipski testiranog niskonaponskog sklopnog bloka prema shemi "RO-2.KAT", u skladu sa standardom, nazivnog napona izolacije glavnih sabirnica do 900 V, stupnja zaštite IP31, Forma 2b, zaštićen sa polimer epoxy zaštitom u boji RAL 9001, sa punim vratima, dimenzija 900×1830×250 mm (Š×V×D). Uvod kabela s donje strane. Razdjelnik je s postoljem od 90 mm. Razdjelnik opremiti bravicama na vratima, nosačem za dokumentaciju, nosačima i pokrovnim pločama komponenata,stranicama i ostalim potrebnim mehaničkim priborom. Predviđene su vertikalne i horizontalne sabirnce za napajanje aparata. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi | kompl. | 1 |  | 0
1.3.2. | odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax= 25kA, tip 2, izvedbe s ulošcima i indikacijom dotrajalosti | kom | 1 |  | 0
1.3.3. | Niskonaponski kompaktni zaštitni prekidač, nazivne struje tijela prekidača 150A, nazivnog napona Ue=690V, tropolni 3P, fiksne izvedbe, nazivne granične prekidne moći Icu=25kA kod 415A AC, opremljen naponskim okidačem isklopka MX 230V AC, sa elektroničkom zaštitnom jedinicom 3P3D, In=80A, selektivnog tipa LSoI | kom | 1 |  | 0
1.3.4. | osiguračka rastavna sklopka, nazivnog napona Ui=400V AC, nazivne struje do In=63A u kategoriji AC-22A, podnosive struje kratkog spoja Isc=50kA, tropolna 3P, za D02 uloške | kom | 9 |  | 0
| Patrone osigurača tipa D02, gG, 32A | kom | 24 |  | 0
| Patrone osigurača tipa D02, gG, 35A | kom | 3 |  | 0
1.3.5. | tropolni osigurač-rastavljač 3P, sa vijčanim priključkom M8, nazivne struje Ie=150A u AC21B do 440V AC 50Hz, nazivnog napona Ue=690V AC 50Hz, za ugradnju visokoučinskih rastalnih osigurača tipa DIN NH000/NH00 do 150 A | kom | 3 |  | 0
| Patrone osigurača veličine 00, gG,50A | kom | 9 |  | 0
1.3.6. | minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=25kA kod 415A AC, tropolni 3P, 25A, C krivulje | kom | 3 |  | 0
1.3.7. | minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=25kA kod 415A AC, jednopolni 1P, 10A, C krivulje | kom | 15 |  | 0
1.3.8. | minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=25kA kod 415A AC, jednopolni 1P, 16A, B krivulje | kom | 40 |  | 0
1.3.9. | minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=25kA kod 415A AC, jednopolni 1P, 4A, B krivulje | kom | 1 |  | 0
1.3.10. | Dobava, montaža i spajanje opreme u razvodnom ormaru za električno grijanje krova:
| elektronički termostat: - podesiva donja granična temperatura: -9 do 0 °C - podesiva gornja granična temperatura: 0 do +9 °C - NTC sonda 11kΩ - napajanje: 230 V - izlazni relej: 15 A - montaža: na DIN šinu | kom | 1 |  | 0
| osjetilo za temperaturu komplet s 50 m kabela | kom | 1 |  | 0
| spojne kutije komplet s spojnicama kabel/grijač (hladni spoj) | kom | 4 |  | 0
| ostali spojni i montažni pribor | kompl. | 1 |  | 0
NAPOMENA:
Vodovodna grla specificirana u troškovniku vodovoda i odvodnje s odgovarajućim grijačim elementima.
1.3.11. | grebenastra sklopka 10A, dvopolna 2P, tropoložajna 2-0-1, kut između položaja 45 stupnjeva, montaža fi=22mm | kom | 1 |  | 0
1.3.12. | tropolni sklopnik 3P, Ie max=25A u AC-3 do 440V, sa pomoćnim kontaktima 1NO+1NC, te upravljačkim naponom svitka 230V AC 50/60Hz | kom | 1 |  | 0
1.3.13. | jednopolna upravljačka sklopka 0-1, nazivne struje In=20A, nazivnog napona Un=250V AC, kategorije primjene AC22A | kom | 4 |  | 0
1.3.14. | minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=25kA kod 415A AC, tropolni 3P, 20A, B krivulje | kom | 1 |  | 0
1.3.15. | minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=25kA kod 415A AC, jednopolni 1P, 10A, B krivulje | kom | 6 |  | 0
1.3.16. | diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 30mA | kom | 2 |  | 0
1.3.17. | diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 300mA | kom | 6 |  | 0
1.3.18. | sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; Linergy sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara. | kompl. | 1 |  | 0
| Ukupno 1.3 - RO-2.KAT : |  | 1 |  | 0
1.4. | RAZVODNI ORMAR RO-P
1.4.1. | Dobava montaža i spajanje samostojećeg tipski testiranog niskonaponskog sklopnog bloka prema shemi "RO-P", nazivnog napona izolacije glavnih sabirnica do 900 V, stupnja zaštite IP31, Forma 2b, zaštićen sa polimer epoxy zaštitom u boji RAL 9001, sa punim vratima, dimenzija 800×800×200 mm (Š×V×D). Uvod kabela s donje strane. Razdjelnik je s postoljem od 90 mm. Razdjelnik opremiti bravicama na vratima, nosačem za dokumentaciju, nosačima i pokrovnim pločama komponenata,stranicama i ostalim potrebnim mehaničkim priborom. Predviđene su vertikalne i horizontalne sabirnce za napajanje aparata. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi | kompl. | 1 |  | 0
1.4.2. | odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax= 25kA, tip 2, izvedbe s ulošcima i indikacijom dotrajalosti | kom | 1 |  | 0
1.4.3. | Niskonaponski kompaktni zaštitni prekidač, nazivne struje tijela prekidača 150A, nazivnog napona Ue=690V, tropolni 3P, fiksne izvedbe, nazivne granične prekidne moći Icu=25kA kod 415A AC, opremljen naponskim okidačem isklopka MX 230V AC, sa elektroničkom zaštitnom jedinicom 3P3D, In=40A, selektivnog tipa LSoI | kom | 1 |  | 0
1.4.4. | osiguračka rastavna sklopka, nazivnog napona Ui=400V AC, nazivne struje do In=63A u kategoriji AC-22A, podnosive struje kratkog spoja Isc=50kA, tropolna 3P, za D02 uloške | kom | 1 |  | 0
| Patrone osigurača tipa D02, gG, 35A | kom | 3 |  | 0
1.4.5. | minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=25kA kod 415A AC, tropolni 3P, 25A, C krivulje | kom | 2 |  | 0
1.4.6. | minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=25kA kod 415A AC prema IEC/EN 60947-2, tropolni 3P, 16A, C krivulje | kom | 4 |  | 0
1.4.7. | osiguračka rastavna sklopka, nazivnog napona Ui=400V AC, nazivne struje do In=63A u kategoriji AC-22A, podnosive struje kratkog spoja Isc=50kA, tropolna 3P, za D02 uloške | kom | 3 |  | 0
| Patrone osigurača tipa D02, gG, 32A | kom | 9 |  | 0
1.4.8. | diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 30mA | kom | 1 |  | 0
1.4.9. | diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 300mA | kom | 3 |  | 0
1.4.9. | minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=25kA kod 415A AC, jednopolni 1P, 10A, C krivulje | kom | 8 |  | 0
1.4.10. | minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=25kA kod 415A AC, jednopolni 1P, 16A, B krivulje | kom | 15 |  | 0
1.4.11. | sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; Linergy sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara. | kompl. | 1 |  | 0
| Ukupno 1.4 - RO-P : |  | 1 |  | 0
| RAZVODNI ORMARI UKUPNO 1. : |  |  |  | 0
2. | RASVJETA (unutarnja, sigurnosna)
2.1. | UNUTARNJA RASVJETA
2.1.1. | Nadgradna/ovjesna svjetiljka s LED izvorima, slijedećih tehničkih karakteristika: Snaga ≤ 58W Efektivni svjetlosni tok ≥ 7800lm Efikasnost ≥ 124lm/W Boja svjetlosti: 4000K Zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP66 Temperatura ambijenta: do +40°C Duljina svjetiljke < 110cm Oznaka na nacrtu: B1 | kom | 29 |  | 0
2.1.2. | Oznaka na nacrtu: B2 Nadgradna/ovjesna svjetiljka s LED izvorima, slijedećih tehničkih karakteristika: Snaga ≤ 42W Efektivni svjetlosni tok ≥ 5600lm Efikasnost ≥ 123lm/W Boja svjetlosti: 4000K Zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP66 Temperatura ambijenta: do +40°C Duljina svjetiljke < 110cm Oznaka na nacrtu: B2 | kom | 12 |  | 0
2.1.3. | Nadgradna ili ovjesna svjetiljka s LED izvorima, slijedećih tehničkih karakteristika: Snaga ≤ 40W Efektivni svjetlosni tok ≥ 4900lm Efikasnost ≥ 112lm/W Ograničeno bliještanje UGR ≤ 19 Boja svjetlosti: 4000K Zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP44 Oznaka na nacrtu: C1 | kom | 90 |  | 0
2.1.4. | Ugradna svjetiljka okruglog oblika (downlighter), s LED izvorima, slijedećih tehničkih karakteristika: Snaga ≤ 23W Efektivni svjetlosni tok ≥ 2440lm Efikasnost ≥ 96lm/W Ograničeno bliještanje UGR ≤ 19 Boja svjetlosti: 4000K Zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP44 Oznaka na nacrtu: D1 | kom | 62 |  | 0
2.1.5. | Ugradna svjetiljka okruglog oblika (downlighter), s LED izvorima, slijedećih tehničkih karakteristika: Snaga ≤ 11W Efektivni svjetlosni tok ≥ 1100lm Efikasnost ≥ 90lm/W Ograničeno bliještanje UGR ≤ 19 Boja svjetlosti: 3000K (topla boja svjetlosti) Zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP44 Oznaka na nacrtu: D2 | kom | 11 |  | 0
2.1.6. | Nadgradna svjetiljka (plafonjera), s LED izvorima, slijedećih tehničkih karakteristika: Snaga ≤ 20W Efektivni svjetlosni tok ≥ 1800lm Efikasnost ≥ 96lm/W Boja svjetlosti: 4000K Zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP66 Oznaka na nacrtu: E1 | kom | 3 |  | 0
2.1.7. | Nadgradna/ovjesna svjetiljka s LED izvorima, slijedećih tehničkih karakteristika: Snaga ≤ 53W Efektivni svjetlosni tok ≥ 5800lm Efikasnost ≥ 99lm/W Boja svjetlosti: 4000K Duljina svjetiljke < 110cm Oznaka na nacrtu: F1 | kom | 11 |  | 0
2.1.8. | Nadgradna/ovjesna svjetiljka s LED izvorima, slijedećih tehničkih karakteristika: Snaga ≤ 42W Efektivni svjetlosni tok ≥ 4600lm Efikasnost ≥ 19lm/W Boja svjetlosti: 4000K Duljina svjetiljke < 110cm Oznaka na nacrtu: F2 | kom | 15 |  | 0
2.1.9. | Nadgradna/ovjesna svjetiljka s LED izvorima, slijedećih tehničkih karakteristika: Snaga ≤ 18W Efektivni svjetlosni tok ≥ 2350lm Efikasnost ≥ 19lm/W Boja svjetlosti: 4000K Duljina svjetiljke < 110cm Oznaka na nacrtu: F3 | kom | 2 |  | 0
2.1.9. | Ugradna svjetiljka okruglog oblika (downlighter), s LED izvorima, slijedećih tehničkih karakteristika: Snaga ≤ 24W Efektivni svjetlosni tok ≥ 2000lm Efikasnost ≥ 83lm/W Boja svjetlosti: 4000K Zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP44 Oznaka na nacrtu: G1 | kom | 11 |  | 0
2.1.10. | Nadgradna svjetiljka kvadratnog oblika (downlighter) s LED izvorima, predviđena za vanjsku montažu (aluminijsko kućište plastificirano u sivu boju), minimalnih tehničkih karakteristika: Optika: širokosnopna Snaga ≤ 9W Efektivni svjetlosni tok ≥ 800lm Efikasnost ≥ 80lm/W Boja svjetlosti: 4000K Zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP65 Trajnost L80B9: 60.000h Oznaka na nacrtu: H1 | kom | 6 |  | 0
2.1.11. | Ovjesna svjetiljka s LED izvorima, direktno/ indirektna rasvjeta, slijedećih tehničkih karakteristika: Snaga ≤ 75W Efektivni svjetlosni tok ≥ 7500lm Efikasnost ≥ 90lm/W Ograničeno bliještanje UGR ≤ 19 Boja svjetlosti: 3000K (topla boja svjetlosti) Oznaka na nacrtu: J1 | kom | 4 |  | 0
2.1.12. | LED traka 9W/m, 2700-3000K, 24V D.C. | m | 28 |  | 0
2.1.13. | Aluminijski profil sa difuznim poklopcem za postavljanje LED trake. | m | 28 |  | 0
2.1.14. | Napojna jedinica za LED traku 180W, 230/24V D.C | kom | 2 |  | 0
2.2. | SIGURNOSNA RASVJETA
2.2.1. | Nadgradna svjetiljka sigurnosne rasvjete, izvor LED 2W, efektivni svjetlosni tok 240lm, pripravni mod rada, autonomija 1h, zaštita IP65 Oznaka na nacrtu: S2 | kom | 10 |  | 0
2.2.2. | Nadgradna svjetiljka sigurnosne rasvjete, izvor LED 2W, efektivni svjetlosni tok 240lm, pripravni mod rada, autonomija 1h, zaštita IP65, za priktogramskom pločom i odgovarajućom oznakom smjera dimenzije cca 90x200mm Oznaka na nacrtu: P2 | kom | 40 |  | 0
| RASVJETA UKUPNO 2. : |  |  |  | 0
3. | INSTALACIJSKA OPREMA
3.1. | Dobava, ugradnja i montaža instalacijskih cijevi, kabelskih polica, kanala i kanalica, komplet s priborom za ovjes i montažu:
| LPE-1 Ø20mm - narančasta rebrasta | m | 3500 |  | 0
| LPE-1 Ø40mm - narančasta rebrasta | m | 3000 |  | 0
PVC kabelskih kanalica komplet sa spojnim elementima, nosačima i poklopcima za trase jake i slabe struje:
| LHD 60x40HF | m | 400 |  | 0
3.2. | Dobava, polaganje (provlačenje) i spajanje kabela i vodiča:
| PP00-Al 4x240 mm² +PP00-Cu 1x150 mm² | m | 60 |  | 0
| NYY-J 3×2,5 mm² | m | 200 |  | 0
| NYY-J 5×9 mm² | m | 19 |  | 0
| NYY-J 5×15 mm² | m | 200 |  | 0
| PP00-Al 4x35 mm² +PP00-Cu 1x16 mm² | m | 30 |  | 0
| PP00-Al 4x70 mm² +PP00-Cu 1x35 mm² | m | 80 |  | 0
| NHXMH-J 3×1,5 mm² | m | 49 |  | 0
| NYM-J 3×1,5 mm² | m | 2770 |  | 0
| NYM-J 3×2,5 mm² | m | 4800 |  | 0
3.3. | Dobava i montaža instalacijskih i razvodnih kutija:
| razvodna P/Ž kutija 110×90mm | kom | 50 |  | 0
| razvodna P/Ž kutija 80×80mm | kom | 80 |  | 0
| razvodna N/Ž kutija 110×90mm | kom | 2 |  | 0
Parapetni DLP prilagodljivi kanalni sustav dimenzije (š×v×d) s poklopcem, držačem kabela i završnim poklopcima u koje se montiraju utičnice jake i slabe struje
| 85×50×1400 mm | kom | 9 |  | 0
| 85×50×2000 mm | kom | 10 |  | 0
Inatalacijske podne metalne kutije, pravokutne, kapaciteta od 8 modula, IP 20 dimenzija:
| 199×276×82 mm | kom | 25 |  | 0
3.4. | Dobava, montaža i spajanje prekidača i tipkala (komplet s priključnim kutijama, okvirima):
Prekidači:
| prekidač P/Ž obični, 10A | kom | 25 |  | 0
| prekidač P/Ž izmjenični, 10A | kom | 11 |  | 0
| prekidač P/Ž serijski | kom | 25 |  | 0
Tipkala:
| tipkalo N/Ž 10A | kom | 7 |  | 0
Senzori:
| Ugradni stropni senzor pokreta; kut detekcije 360°, dijametar detekcije 8 m pri montaži na visinu 3 m | kom | 14 |  | 0
| Nadgradni pokreta (PIR) prostor detekcije 9m (za polukružni doseg), kut detekcije 90°, pri montaži na visinu 2,1m, brzina detekcija 1.0 m/s, dimenzije 72 x 26 mm (∅xV) | kom | 1 |  | 0
3.5. | Dobava, montaža i spajanje utičnica (komplet s priključnim kutijama, okvirima):
| utičnica P/Ž jednofazna 16A | kom | 102 |  | 0
| utičnica, dvostruka P/Ž jednofazna 16A | kom | 2 |  | 0
| jednostruka utičnica za montažu u parapetni DLP kanal 16 A | kom | 22 |  | 0
| dvostruka utičnica za montažu u parapetni DLP kanal 16 A | kom | 24 |  | 0
| jednostruka utičnica za montažu u podnu kutiju 16 A | kom | 95 |  | 0
| priključnica za izjednačenje potencijala (2 priključka) za montažu u parapetni DLP kanal | kom | 20 |  | 0
3.6. | Izvedba i spajanje priključaka za trošila u stalnom spoju (podni ventilo-konvektori, el.bojleri, el.aparati, i sl., komplet s priključnim kutijama):
| - trofazni izvod za priključak trošila u stalnom spoju | kom | 5 |  | 0
| - jednofazni izvod za priključak trošila u stalnom spoju | kom | 86 |  | 0
3.7. | Dobava materijala i izvedba instalacije za izjednačenje potencijala:
| kutija za izjednačenje potencijala sa sabirnicom u četri razdvojena polja za spajanje do četri vodiča širine do 4 mm2 | set | 9 |  | 0
| P/F z/ž 4 mm2, za povezivanje kutija za izjednačenja potencijala na uzemljenje. (dobava, polaganje, komplet sa potrošnim materijalom za učvrščenje i spajanje i ostalo sve do pune funkcionalnosti) | m | 300 |  | 0
| P/F z/ž 6 mm2 za povezivanje kutija s PE sabirnicom razvodnih ormara (dobava, polaganje, komplet sa potrebnim dubljenjem/bušenjem zidova i stropa, potrošnim materijalom za učvrščenje i spajanje i ostalo sve do pune funkcionalnosti) | m | 200 |  | 0
| spojni i montažni materijal | kompl. | 1 |  | 0
3.8. | Brtvljenje na mjestima gdje kabel prolazi kroz zid između dva požarna sektora (prolaz kabelske police kroz zid). Brtvljenje prodora dimenzija ca. 250x140mm (debljina zida do cm). Stavka uključuje dobavu i postavljanje protupožarnih ploča i/ili vrećica ili drugog odgovarajućeg materijala, popunjavanje razmaka sredstvom za protupožarno brtvljenje i protupožarni premaz za instalacije F90 i označiti u skladu s propisima. - slobodni presjek prodora koji treba brtviti 200cm2 | kom | 3 |  | 0
3.9. | Dobava, montaža i spajanje grijače opreme za odvodne cijevi upravne zgrade:
| - samoregulirajući grijači kabel 230V, 20W/m | m | 30 |  | 0
| - spojna (razvodna) kutija | kom | 1 |  | 0
| - mjerno osjetilo za temperaturu zraka | kom | 1 |  | 0
| - mjerno osjetilo za vlagu | kom | 1 |  | 0
| - T spoj grijačeg kabela | kom | 1 |  | 0
| - trake za pričvršćenje grijačeg kabela na cijev | m | 14 |  | 0
| INSTALACIJSKA OPREMA UKUPNO 3. : |  |  |  | 0
4. | INSTALACIJA GROMOBRANSKE ZAŠTITE I UZEMLJENJA
4.1. | Nabava i polaganje čelične pocinčane trake FeZn 30×4 mm. - traka za formiranje temeljnog uzemljivača i za izvode do mjernih spojeva. - traka za za spajanje metalnih masa unutar granice obuhvata (rasvjetni stupovi, metalne ograde i sl.)
| FeZn 30×4 | m | 29 |  | 0
4.2. | Nabava i polaganje čelične pocinčane trake FeZn 25×3 mm. - traka za odvode i sustav za izjednačenje potencijala
| FeZn 25×4 | m | 200 |  | 0
4.3. | Nabava i polaganje okruglog aluminijskog Al Ø 8 mm vodiča za sustav zaštite od udara munje
| Al Ø 8 mm | m | 220 |  | 0
4.4. | Nabava i montaža hvataljki. Loveća palica (Al Ø15/9 mm) za montažu na betonskom postolju
| - palica visine 3 m | kom. | 1 |  | 0
| - postolje | kom. | 1 |  | 0
| - set za izoliranu instalaciju, V-pričvršćenje | komol. | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
4.5. | Dobava i montaža križnih spojnica, 4 vijka M8 i 4 matice M8, sastavljenih od 3 pločice dimenzija:
| Fe/Zn 60×60×3 mm | kom | 20 |  | 0
| Fe/Zn 80×80×3 mm | kom | 18 |  | 0
4.6. | Spojnica za armaturu, namijenjena za spajanje plosnatog vodiča širine do 40 mm i armaturnog čelika u betonu. Sastavljena je od nosača i vijka M9×30 | kom | 14 |  | 0
4.7. | Dobava i montaža križnih spojnica, 4 vijka M8 i 4 matice M8, sastavljenih od 3 pločice za spajanje trake i okruglog vodiča dimenzija:
| 60×60×3 mm | kom | 14 |  | 0
4.8. | Dobava i montaža krovnog nosača, namijenjena za montažu okruglog aluminijskog Al Ø 8 mm vodiča na ravne krovove. Sastavljen od nosača i postolja. | kom | 300 |  | 0
4.9. | Dobava univerzalne obujmice za slivnik, namijenjena za spust plosnatog vodiča širine do 25 mm za uzemljenje slivnika. Može se koristiti za sve dimenzije oluka jer je promjenjive veličine. Sastavljena je od perforirane trake i držača vodiča koji se sastoji od : 2 nosača, 2 pločice 49×20 mm, 3 vijka M6 i 3 matice M6. Komplet se sastoji od:
| - perforirane trake 9 m | kom | 4 |  | 0
| - držač vodiča | kom | 9 |  | 0
4.9. | Izrada uzemljenja metalnih masa, kućišta uređaja, čel. konstrukcija stubišta i razvodnih ormara | kom | 20 |  | 0
4.10. | Dobava i montaža mjernih spojeva :
| Uzemni betonski zdenac i montaža poklopca za mjerni spoj namijenjen za smještaj mjernog mjesta u razini tla. | kom | 9 |  | 0
4.11. | Premoštenja metalnih vrata i dovratnika (vodom P/F-Y 6 mm2, kab. Stopice, vijci, matice, podložne pločice i dr.) | kom | 14 |  | 0
| INSTALACIJA GROMOBRANSKE ZAŠTITE I UZEMLJENJA UKUPNO 4. : |  |  |  | 0
5. | SUSTAV TELEKOMUNIKACIJA - STRUKTURNO KABLIRANJE
5.1. | Mrežni razvodni ormar Minimalni zahtjevi na konstrukciju razvodnog ormara su slijedeći: - 600mmx900mmx2074mm - 42U - prednja vrata od tamnog pleksi stakla - stražnja vrata - jednostavna demontaža/ montaža bočnih stranica -fiksni jednostruki okvir za montažu 19"-ne rack opreme -bočne vodilice za distribucijske i patch kabele -otvori za uvod kabela s gornje i donje strane, te ventilaciju - ventilator s termostatom - nosač za pripadne dokumente -rasvjeta unutrašnjosti ormara -oprema za uzemljenje, odnosno izjednačenje potencijala -6 shuko 230VAC/50Hz utičnih mjesta s prenaponskom zaštitom za napajanje aktivne komunikacijske i ostale opreme u razvodištu - komplet pribora za izradu uzemljenja - komplet pribora za montažu - komplet pribora za označavanje - dobava, montaža, spajanje i ispitivanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti. | kom | 5 |  | 0 | NIJE PREDMET NATJEČAJA
5.2. | Jedinica za besprekidno napajanje aktivne opreme UPS u telekomunikacijskim ormarima 3000 VA, broj konektora 9, montaža u rack | kom | 5 |  | 0
5.3. | Usmjernik za povezivanje i komunikaciju između računalnih mreža | kom | 1 |  | 0
- 3 integrirana RJ45 porta 9/90/900
- 1 dodatni servisni modul
- 4 slota za ugradnju WAN mrežnih kartica
- 1 interni servisni modul za aplikacijske usluge
- podrška za „PoE“ i „CPoE“
- posebne sigurnosne postavke, vatrozid
5.4. | Izvlačiva polica - izvlačiva polica u 19'' izvedbi za opremu koja nije u rack izvedbi, - visine maksimalno 2U, nosivosti maksimalno 20kg, - za ugradnju na 19'' okvir, - komplet pribora za montažu , - komplet pribora za označavanje - dobava, montaža, spajanje i ispitivanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti | kom | 3 |  | 0
5.5. | Vodilica prespojnih kabela -horizontalna vodilica prespojnih kabela visine 1U, -za ugradnju na 19'' okvir, - s maskom, - komplet pribora za montažu, - komplet pribora za označavanje - dobava, montaža, spajanje i ispitivanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti. | kom | 70 |  | 0
5.6. | Prespojni panel za bakrene kabele - 24 portni prespojni panel visine 1U, - opremljen s oklopljenim RJ45 cat6/class E modulima - za ugradnju na 19'' okvir, - spajanje tercijarnih FTP kabela na IDC/RJ-45 konektore u RJ-45 portovima spojnog panela komplet s označavanjem spojenog porta (1 alfanumerička oznaka po spojenom portu / FTPlinku) - komplet pribora za montažu - komplet pribora za označavanje - dobava, montaža, spajanje i ispitivanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti | kom | 9 |  | 0 | NIJE PREDMET NATJEČAJA
5.7. | Prespojni panel za optičke kabele - 24 portni prespojni panel visine 1U, - opremljen s oklopljenim s dvostrukim SC konektorima za povezivanje optičkog kabela, - moduli za povezivanje MM ili SM kabela, - za ugradnju na 19'' okvir, - spajanje primarnih i sekundarnih optičkih kabela lokacije splice-anjem optičkih niti, - optička ladica i komplet za splice-anje optičkih niti, - komplet pribora za montažu - komplet pribora za označavanje - dobava, montaža, spajanje i ispitivanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti | kom | 8 |  | 0 | NIJE PREDMET NATJEČAJA
5.8. | Analogni Cat.6 "pach" prespojni panel tip 2x24 ulazni za bakrene kabele - 48 portni prespojni panel visine 2U, - za ugradnju na 19'' okvir, - komplet pribora za montažu - komplet pribora za označavanje - dobava, montaža, spajanje i ispitivanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti | kom | 6 |  | 0
5.9. | Telekomunikacijske RJ45 priključnice - priključnica s 2 oklopljena RJ45 category 6/ class E modula, - komplet odgovarajućih instalacijskih okvira/ kutija za podžbuknu ugradnju, - komplet pribora za označavanje, - dobava, sastavljanje, montaža u zid, u nadžbukni kanal i/ili kućište mjernog uređaja/mjernog ormara i/ili podnu kutiju, spajanje i ispitivanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti | kom | 90 |  | 0
5.9.1. | Telekomunikacijske RJ45 priključnice - priključnica s 1 oklopljena RJ45 category 6/ class E modula, - komplet odgovarajućih instalacijskih okvira/ kutija za podžbuknu ugradnju, - komplet pribora za označavanje, - dobava, sastavljanje, montaža u zid, u nadžbukni kanal i/ili kućište mjernog uređaja/mjernog ormara i/ili podnu kutiju, spajanje i ispitivanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti | kom | 11 |  | 0
5.10. | Centralni mrežni preklopnik - povezivanje između preklopnika sa zajedničkom sabrinicom StackWise - 2 SFP slota u uplinku, - 24 SFP slotova u downlinku - komplet sa svim potrebnim SFP modulima, - dobava, montaža, spajanje i ispitivanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti | kom | 1 |  | 0 | NIJE PREDMET NATJEČAJA
5.11. | Mrežni preklopnik - opremljen sa 48 9/90 BaseT portova, - opremljen sa 2 SFP i 2 900BaseT porta, - komplet sa 2 SFP MM FO modula, - mogućnost 24 PoE+ porta sa ukupnim buđetom snage 370W, - radni napon 230Vac, snaga 500W - komplet pribora za montažu - komplet pribora za označavanje - dobava, montaža, spajanje i ispitivanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti | kom | 4 |  | 0 | NIJE PREDMET NATJEČAJA
5.12. | WLAN pristupna točka - podržava IEEE 80210a, 80210b i 80210g mrežu - opremljena sa dvije antene - napajanje preko PoE switch-a, snaga 12W - domet u uredskoj sredini - 26m@54Mbps, 80m@18Mbps, 90m@6Mbps. - komplet pribora za montažu - komplet pribora za označavanje - dobava, montaža, spajanje i ispitivanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti | kom | 3 |  | 0 | NIJE PREDMET NATJEČAJA
5.13. | Bakreni FTP kabel 4x2x0,6mm cat.6 - za unutarnje polaganje, - normiran za primjenu do 500 MHz - polaganje unutar objekta u metalne kabelske nosače u/na stropu, podu, zidu, cijevni kabelski razvod na zidu/stropu i p/ž u; rad na visini do 5m - označavanje na krajevima, na obje strane proboja odnosno svakih 30m - s priborom/materijalom za polaganje, grupiranje i označavanje dobava, spajanje na oba kraja, polaganje i označavanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom | m | 2800 |  | 0
5.14. | Optički multimodni kabel - primarni i seknudarni optički kabel za vanjsko i unutarnje polaganje - za povezivanje na razvodište lokacije - 24 nitni (24 Rx/Tx optičkih parica), Tight Buffer multimodni kabel 50/114mm, - gušenje ≤1dB/km@1200nm, ≤3dB/km@850nm - polaganje unutar objekta u metalne kabelske nosače u/na stropu, podu, zidu, cjevni kabelski razvod (cable conduit system) na zidu/stropu te na cijevnom mostu; rad na visini do 11m, polaganje u DTK - označavanje na krajevima, na obje strane proboja odnosno svakih 30m - s priborom/materijalom za polaganje, grupiranje i označavanje dobava, polaganje i označavanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom | m | 150 |  | 0
5.15. | Optički multimodni kabel - primarni i seknudarni optički kabel za vanjsko i unutarnje polaganje - za povezivanje na razvodište lokacije - 15 nitni (15 Rx/Tx optičkih parica), Tight Buffer multimodni kabel 50/114mm, - karakteristike u uvjetima požara LSHF-FR - gušenje ≤1dB/km@1200nm, ≤3dB/km@850nm - polaganje unutar objekta u metalne kabelske nosače u/na stropu, podu, zidu, cjevni kabelski razvod (cable conduit system) na zidu/stropu te na cijevnom mostu; rad na visini do 11m, polaganje u DTK - označavanje na krajevima, na obje strane proboja odnosno svakih 30m - s priborom/materijalom za polaganje, grupiranje i označavanje dobava, polaganje i označavanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom | m | 90 |  | 0
5.16. | Prespojni bakreni kabeli - RJ45/RJ45 prespojni FTP cat6/classE kabel - duljine max2,0m (duljinu utvrditi na terenu), - komplet pribora za označavanje - dobava, montaža, spajanje i ispitivanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti | kom | 330 |  | 0
5.17. | Prespojni multimodni optički kabeli - FO Dual SC/Dual SC multimodni 50/114mm, - za vezu između mrežnih prespojnih panel-a i port-ova mrežne komunikacijske opreme, - duljine do 2,0m (točnu duljinu utvrditi na terenu) - tip konektora točno utvrditi sa Investitorom - komplet pribora za označavanje, - dobava, montaža, spajanje i ispitivanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti | kom | 90 |  | 0
5.18. | Rebraste savitljive cijevi za p/ž montažu Ø32mm - za lokalne p/ž trase - konstrukcija: rebrasta savitljiva cijev; unutarnji promjer minimalno Ø23mm (vanjski promjer maksimalno Ø32mm); izrađeno od plastičnih temperaturno otpornih low smoke halogen free (LSOH) i flame retardant (FR) materijala; za polaganje u žbuku ili ispod žbuke, otpornost na pritisak >750N; - dubljenje i obrada odgovarajućeg kanala za polaganje u zidu, - dobava, spajanje i polaganje, kompletno sa svim potrebnim građevinskim radovima i materijalom | m | 2300 |  | 0
5.19. | Mrežni razvodni ormar Minimalni zahtjevi na konstrukciju razvodnog ormara su slijedeći: - 600mmx900mmx600mm - 11U - prednja vrata od tamnog pleksi stakla - stražnja vrata - jednostavna demontaža/ montaža bočnih stranica -fiksni jednostruki okvir za montažu 19"-ne rack opreme -bočne vodilice za distribucijske i patch kabele -otvori za uvod kabela s gornje i donje strane, te ventilaciju - ventilator s termostatom - nosač za pripadne dokumente -rasvjeta unutrašnjosti ormara -oprema za uzemljenje, odnosno izjednačenje potencijala -6 shuko 230VAC/50Hz utičnih mjesta s prenaponskom zaštitom za napajanje aktivne komunikacijske i ostale opreme u razvodištu - komplet pribora za izradu uzemljenja - komplet pribora za montažu - komplet pribora za označavanje - dobava, montaža, spajanje i ispitivanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0 | NIJE PREDMET NATJEČAJA
5.20. | Jedinica za besprekidno napajanje aktivne opreme UPS u telekomunikacijskim ormarima 900 VA, broj konektora 9, montaža u rack | kom | 1 |  | 0 | NIJE PREDMET NATJEČAJA
5.21. | Cjevni kabelski razvod - za lokalne stropne/zidne kabelske trase; površinska montaža u prostoru spuštenog stropa ili na stropu - konstrukcija: sustav krutih cijevi sa spojnicama; unutarnji promjer minimalno Ø25mm (vanjski promjer maksimalno Ø32mm); izrađeno od plastičnih temperaturno otpornih (temperaturno područje minimalno -25ºC÷90ºC), low smoke halogen free (LSOH) i flame retardant (FR) materijala; otpornost na pritisak >750N; siva boja (RAL 7037) - sa svim potrebnim elementima za montažu, zaštitu, nastavljanje, promjenu smjera (ravne/kutne krute i fleksibilne spojnice, navojne uvodnice/spojnice, montažne stezaljke/ obujmice, šine sa stezaljkama/uvodnicama i sl.) - s priborom/materijalom za polaganje, brtvljenje i označavanje - povezivanje s kabelskim policama i terminalnim elementima izvodom kabela kroz otvore s navojnim uvodnicama i fleksibilnim rebrastim cijevima na bočnim stranicama polica; izrada/obrada otvora u stranicama polica i montaža navojnih uvodnica - montaža obujmica i polaganje cijevnog sustava unutar objekta u/na stropu i zidu; rad na visini do 3,5-6m - dobava, polaganje i označavanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti | m | 850 |  | 0
5.22. | Naljepnice za označavanje elemenata sustava za telekomunikacije, pripadne periferne opreme te elemenata kabelskog razvoda - Dimenzije oznaka: 40-60x20-40mm, UV/IR otporno, - dobava materijala i pribora za označavanje trasa (kanali, police i sl.) i svih elemenata sustava za telekomunikacije, - svi kabeli po čitavoj duljini, na početku i kraju, na promjenama smjera, pri prolazu kroz zidove moraju imati oznake pripadnosti sustavu, - aluminijska podloga s crnim slovima, - Ispis oznaka na predmetne naljepnice laserskim printerom, kompletno sa svim potrebnim materijalom i radovima. | kom | 600 |  | 0
5.23. | Protupožarno brtvljenje - protupožarno brtvljenja (KBS mort, kit, ekspandirajući jastučići i sl.) na svim prolazima/probojima kabela između požarnih zona, odnosno prostora; S90 - način zaštite i materijal, označavanje i certificiranje - kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti. | kom | 20 |  | 0
5.24. | Protupožarni premaz - protupožarni premaz kabela/nosača kabela u duljini 1m sa svake strane prolaza/proboja odnosno svakih 50 m unutar iste požarne zone/prostorije; S90 - kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti. | kom | 20 |  | 0
TELEFONSKA CENTRALA
5.25. | Osnovni kabinet telefonske centrale sa svom pripadajućom opremom i: - sa svim potrebnim spojnim kablovima - sa baznim paketom licenci - sa najmanje 3 slobodna slota za buduća proširenja
- lokali: 118 - SLT (obični) telefoni: 64 - sistemski telefoni: 115 - IP telefoni: 64
Vanjske linije
- broj priključaka: 64 kanala - analogne linije: 64 - E/M: 32 - E1: 2 (60 kanala) - BRI (ISDN2): 32 (64 kanala) - PRI (ISDN30): 2 (60 kanala) - IP-GW kartica/kanal: 2 (32 kanala)
| Sučelje za sistemska telefonska aparata (zajedno sa spojnim kabelom) sa mogučnošću prihvata postojećih OpenStage i Optipoint aparata | kompl. | 1 |  | 0
5.26. | Bakreni telekomunikacijski kabel TK-59 20×4×0,6 mm za vanjsko polaganje, - polaganje unutar građevine u metalne kabelske nosače u/na stropu, podu, zidu, cijevni kabelski razvod na zidu/stropu i p/ž u; rad na visini do 5m - označavanje na krajevima, na obje strane proboja odnosno svakih 30m - s priborom/materijalom za polaganje, grupiranje i označavanje dobava, spajanje na oba kraja, polaganje i označavanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom | m | 80 |  | 0
5.27. | Bakreni telekomunikacijski kabel J-Y(St)Y 9×2×0,6 mm za unutarnje vertikalno polaganje, - polaganje unutar građevine u metalne kabelske nosače u/na stropu, podu, zidu, cijevni kabelski razvod na zidu/stropu i p/ž u; rad na visini do 5m - označavanje na krajevima, na obje strane proboja odnosno svakih 30m - s priborom/materijalom za polaganje, grupiranje i označavanje dobava, spajanje na oba kraja, polaganje i označavanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom | m | 110 |  | 0
5.28. | Doprema, instaliranje i programiranje sve opreme specificirane u troškovniku poglavlja 5. što obuhvaća i slijedeće: - spajanje korisničkih priključaka na novoizvedenu telefonsku instalaciju i aparate - dovođenje u punu funkcionalnost svih postojećih telefonskih aparata koji se nastavljaju koristiti - programiranje telefonske centrale prema zahtjevima korisnika - provjera i testiranje svih funkcija na cjelokupnoj telefonskoj infrastrukturi koje uključuje kako svu novoinstaliranu opremu | kompl. | 1 |  | 0
5.29. | Ormarić telef. KRONE box dimenzija 235x390x19, podžbukne izvedbe IP 54 za 9 regleta komplet s bravicom i ključem | kom | 1 |  | 0
| SUSTAV TELEKOMUNIKACIJA UKUPNO 5. : |  |  |  | 0
6. | ANTENSKA INSTALACIJA
6.1. | Dobava, postava i spajanje SAT ormarić čelični, perforirana montažna ploča, zaključavanje u 3 točke, š600 x v600 x d200
| Za instalaciju multiswitch-eva, kaskada, pojačala, i dr. • Perforirana montažna ploča • Vrata sa zatvaranjem u 3 točke • Ulaz kabela s dna ili krova. • RAL7035 | kom | 3 |  | 0
6.2. | Dobava, postava i spajanje SAT multiswitch 5 ulaza 6 izlaza za quattro LNB i quad LNB, kaskadno, napajanje s prednje strane (do 9m od multiswitcha)
SAT i zemaljski aktivni • Zemaljski podesivi, može se podesiti i na pasivni • Kompaktan dizajn s napajanjem na prednjoj strani (može se izmjestiti do 9 m) • Kaskadni • Kompatibilan za povratne signale • Pogodno za Quad LNB • AEC i višenamjenski LED • Uključuje 5 završnih otpora • Frekvencijsko područje (povratni signali / zem. / SAT): 5 - 65 MHz / 85 - 862 MHz / 950 - 2200 MHz • Ulazi / kaskadni izlazi: 5 / 5 • Korisnički izlazi: 6, 8, 9, 15 • Pojačanje: - Aktivni izlaz zemaljskog signala: 6: -5 to -2dB, 8 / 9 / 15: -5 to 0dB - Pasivni izlaz zemaljskog signala: 6: -22 to -27dB, 8 / 9 / 15: -23 to -25dB - SAT izlazi: 6: -3 to +2dB, 8 / 9 / 15: -6 to 0dB • Izlazna razina signala na SAT prijemniku: 94dBμV
| Pojačanje: - Propusnost aktivnog zemaljskog signala: 6: +11 to +20dB, 8 / 9 / 15: +12 to +18dB - Propusnost pasivnog zemaljskog signala: -5dB - Propusnost SAT: 6 / 8: +12dB, 9 / 15: +10dB • Izlazna razina signala na kabelu (zem. / SAT): 93 / 103dBμV • Gubici, podesivi (zem.): 20dB • Izolacija: >26dB • Razdvajanje (napojni kabeli / izlazi): >26dB • Izbor (SAT / zem.): >40dB • Utikači: F • Napajanje:90 - 250 VAC / 47 - 63 Hz, 18 VDC / 0.7A • Potrošnja: - zemaljski aktivni (sa / bez nosača za LNB): tip. 5W / 11W - zemaljski pasivni (sa / bez nosača za LNB): tip. 3W / 9W • Pokazivač stanja: LED • Uzemljenje: vijčane stezaljke | kom | 3 |  | 0
6.3. | Dobava, postava i spajanje SAT kaskadna jedinica za 5 ulaza i 11 izlaza, pasivna za HSATS5xxKA, SPU 5511-09
Za kaskadne SAT sustave s 5 ulaza • Dizajnirano specijalno za multiswitch-eve HSATS5xxKA • Kompatibilan za povratne signale • Frekvencijsko područje (povratni signali / zem. / SAT): 5 - 65 MHz / 85 - 862 MHz / 950 - 2200 MHz • Ulazi / kaskadni izlazi: 5 / 5 • Korisnički izlazi: 6, 8, 11, 18 • Gubici: - Zemaljski: 6: 20dB, 8: 20dB, 11: 25dB, 18: 28dB - SAT: 6 / 8: 19 - 15dB, 11 / 18: 20 - 16dB • Prolazni gubici: - Zemaljski: 6 / 8: 4dB, 11 / 18: 6dB - SAT: 6: 2dB, 8: 2.5dB, 11: 3.5dB, 18: 3 - 6dB • Izolacija: > 26dB • Razdvajanje napojnih kabela: >30dB • Razdvajanje na izlazu: >26dB • Izbor (SAT / zem.): >40dB • Utikači: F
| • Preporučeni pribori za pasivne kaskadne jedinice za 1 multiswitch, serije A: - HSZUEU05A SAT nosač uzemljenja s prenaponskom zaštitom, 5x F-utikači dvostruki, 5x jedinica prenponske zaštite, izravno se priključuju na multiswitch HSATS5xxKA, QEW 5-9 - Za povezivanje multiswitch-a s jednom ili više kaskada: 5x HSZUAFGMM SAT koaksijalna spojnica F-utikač Quick na F-utikač Quick, ravan, CFA 4-01 - Za završavanje (terminiranje) neiskorištenih izlaza ili kraja linije: HSZUSMR75 SAT završni otpor 75 Ohm, F-utikač, DC razdvajanje, CFA 10-00 | kom | 2 |  | 0
6.4. | Dobava, postava i spajanje SAT kaskadna jedinica za 5 ulaza i 6 izlaza, pasivna za HSATS5xxKA, SPU 556-09
Za kaskadne SAT sustave s 5 ulaza • Dizajnirano specijalno za multiswitch-eve HSATS5xxKA • Kompatibilan za povratne signale • Frekvencijsko područje (povratni signali / zem. / SAT): 5 - 65 MHz / 85 - 862 MHz / 950 - 2200 MHz • Ulazi / kaskadni izlazi: 5 / 5 • Korisnički izlazi: 6, 8, 11, 18 • Gubici: - Zemaljski: 6: 20dB, 8: 20dB, 11: 25dB, 18: 28dB - SAT: 6 / 8: 19 - 15dB, 11 / 18: 20 - 16dB • Prolazni gubici: - Zemaljski: 6 / 8: 4dB, 11 / 18: 6dB - SAT: 6: 2dB, 8: 2.5dB, 11: 3.5dB, 18: 3 - 6dB • Izolacija: > 26dB • Razdvajanje napojnih kabela: >30dB • Razdvajanje na izlazu: >26dB • Izbor (SAT / zem.): >40dB • Utikači: F
| • Preporučeni pribori za pasivne kaskadne jedinice za 1 multiswitch, serije A: - HSZUEU05A SAT nosač uzemljenja s prenaponskom zaštitom, 5x F-utikači dvostruki, 5x jedinica prenponske zaštite, izravno se priključuju na multiswitch HSATS5xxKA, QEW 5-9 - Za povezivanje multiswitch-a s jednom ili više kaskada: 5x HSZUAFGMM SAT koaksijalna spojnica F-utikač Quick na F-utikač Quick, ravan, CFA 4-01 - Za završavanje (terminiranje) neiskorištenih izlaza ili kraja linije: HSZUSMR75 SAT završni otpor 75 Ohm, F-utikač, DC razdvajanje, CFA 10-00 | kom | 1 |  | 0
6.5. | Dobava, postava i spajanje SAT utičnica završna 3-struka, radio/CATV/SAT, 5 - 2.200MHz, prosljeđivanje DC napona, povrat kanala, klasa A, komplet s okvirom, SSD 5-00 | kom | 14 |  | 0
6.6. | Dobava, postava i spajanje SAT utičnica prolazna 3-struka, radio/CATV/SAT, 5 - 2.200MHz, prosljeđivanje DC napona, povrat kanala, klasa A, komplet s okvirom, SSD 5-9 | kom | 1 |  | 0
6.7. | Koaksijalni kabel DIGI-SAT 309; 75Ω; 1,12/4,8/6.8mm; Cu, dvostruki omotač, 95dB, bijeli | m | 90 |  | 0
6.8. | Koaksijalni kabel DIGI-SAT 309; 75Ω, 1,12/4.8/6.8mm CCS, dvostruki omotač, 90dB, Class A, PE, OUTDOOR, crni, | m | 50 |  | 0
6.9. | Dobava, montaža i spajanje antenskog sustava sastavljenog iz slijedećih elemenata:
| Aluminijski dvodjelni stup -P 915 | kom | 1 |  | 0
| Krovni lim -P 82 R | kom | 1 |  | 0
| Obujmica za pričvrščenje - P 911 S | kom | 2 |  | 0
| Obujmica za uzemljenje - P 909 S | kom | 1 |  | 0
| Obujmica za sidrenje - P 905 | kom | 1 |  | 0
| Poklopac za stup -P 76 | kom | 1 |  | 0
| UKV antena - UKV 452 | kom | 1 |  | 0
| UHF antena - TV 4543 | kom | 2 |  | 0
| Sat antena OP 90 | kom | 1 |  | 0
| LNB Quattro - GSS | kom | 2 |  | 0
| Nosač dva LNB-a | kom | 1 |  | 0
| Nespecificirani sitni materijal i pribor | kompl. | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
6.10. | Dobava i postava instalacijskog materijala i pribora:
| Plastična cijev CSS 40 | m | 90 |  | 0
| Plastična cijev CSS 50 | m | 20 |  | 0
| Okiten cijev 50 mm | m | 30 |  | 0
| Plastična ugradna kutija PS 50 sa poklopcem | kom | 5 |  | 0
| Plastična ugradna kutija 60 mm | kom | 20 |  | 0
| Nespecificirani sitni materijal i pribor | kompl. | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
6.11. | Dobava, postava i spajanje Cu vodiča za izjednačenje potencijala 1xP/F 15 mm2, 'između ormarića stanice i gromobranske hvataljke uz stup: | m | 30 |  | 0
6.12. | Dobava, uvlačenje i spajanje Cu vodiča NYM-J 3×2,5 mm² za mrežni priključak stanice i katnih ormarića: | kompl. | 3 |  | 0
6.13. | Dobava, postava i spajanje metalne trake za uzemljenje FeZn 20x3 mm između, stupa i najbliže točke gromobranskog uzemljenja: | m | 14 |  | 0
| ANTENSKA INSTALACIJA UKUPNO 6. : |  |  |  | 0
7. | GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL POTREBNI ZA IZVOĐENJE ELEKTROINSTALACIJSKIH RADOVA
7.1. | Strojni iskop kanala u zemljištu "II/III" kategorije za polaganje kabela, sa pravilnim odsjecanjem bočnih strana i odbacivanjem iskopanog materijala min. 1m od ruba rova. Dubina rova 0,8 m a širina rova uzeta od 0,4 do 0,9m. Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa. Zatrpavanje izvesti u slojevima od 20 cm uz nabijanje. Obračun po m3 iskopanog sraslog materijala za razuprti rov. | m3 | 143 |  | 0
7.2. | Dobava i ugradnja zaštitnog sloja pijeska u rov sa planiranjem istog. Pijesak je granulacije 0-4 mm. Prije polaganja kablova pijesak se planira po dnu rova u sloju debljine 9 cm. Nakon polaganja kablova vrši se zatrpavanje sa pijeskom tako da iznad tjemena kabla bude minimalno 9 cm pijeska. Jedinična cijena sadrži dobavu pijeska, raznos duž rova, ubacivanje u rov i planiranje. Obračun po m3 ugrađenog pijeska. (pijesak se ugrađuje u dijelu kabelskog rova gdje se kabeli polažu bez zaštitne cijevi) | m3 | 9 |  | 0
7.3. | Dobava i montaža u trasu kabelske kanalizacije tipskog kabelskog zdenca, 400kN, vanjskih dimenzija 78x98x91cm. Cijena uključuje iskop zemlje II/III kategorije, zatrpavanje zemljom oko stijenki nakon postavljanja i odvoz ili rasipavanje viška zemlje, sastavljen od slijedećih elemenata:
| donji element, tip D1 | kom | 1 |  | 0
| gornji element, tip D1 | kom | 1 |  | 0
| poklopac komplet, tip D2/400 | kom | 1 |  | 0
| uvodna ploča, tip S 19/50-2/4 | kom | 2 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
7.4. | Dobava i polaganje PVC trake za upozorenje s natpisom "POZOR - TELEKOMUNIKACIJSKI KABEL" | m | 76 |  | 0
7.5. | Dobava i polaganje PVC trake za upozorenje s natpisom "POZOR - VISOKI NAPON" | m | 627 |  | 0
7.6. | Dobava i postavljanje plastičnih štitnika kabela . | m | 200 |  | 0
7.7. | Geodetsko snimanje trase izvedene vanjske rasvjete podzemnog kabelskog razvoda prije zatrpavanja rova i ucrtavanje u odgovarajuće katastarske planove. | m | 562 |  | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO 7. : |  |  |  | 0
Ukupno upravna zgrada
B. | HALA I NADREŠNICA
8. | PRIKLJUČAK NA NISKONAPONSKU MREŽU
8.1. | Dobava, polaganje, spajanje na oba kraja, komplet, do pune funkcionalnosti napojnog kabela od buduće transformatorske stanice TS - BAJKMONT 9/0,4 kV do GRO-a predmetne građevine.
| NAYY-O 4×240 mm² | m | 660 |  | 0
8.2. | Snimanje trase kabela i izrada geodetskog elaborata za katastar vodova | kompl. | 1 |  | 0
8.3. | Završni radovi: mjerenja i ispitivanja, izdavanje odgovarajućih isprava | kompl. | 1 |  | 0
NAPOMENA:
Građevinski radovi od TS - BAJKMONT 9/0,4 kV do GRO-a dati su u građevinskom poglavlju GRAĐEVINSKI RADOVI ovog troškovnika. Tamo su date stavke od iskopa, izvedbe i završne sanacije terena komplet s betonskim šahtima.
| PRIKLJUČAK NA NISKONAPONSKU MREŽU UKUPNO 8. : |  |  |  | 0
9. | RAZVODNI ORMARI
9.1. | GLAVNI RAZVODNI ORMAR (GRO)
9.1.1. | Dobava montaža i spajanje samostojećeg tipski testiranog niskonaponskog sklopnog bloka prema shemi "GRO", nazivnog napona izolacije glavnih sabirnica do 900 V, stupnja zaštite IP31, Forma 2b, zaštićen sa polimer epoxy zaštitom u boji RAL 9001, sa punim vratima, sastavljen od; 2 aparatna polja širine 650mm, 4 aparatno-sabirnička polje širine (650+140) 800mm, 2 kabelska polja širine 400mm. Ormar se sastoji od ukupnih dimenzija 5300x297x650 mm ( Š x V x D ), uvod kabela s donje strane. Razdjelnik je s postoljem od 90 mm. Razdjelnik opremiti bravicama na vratima, nosačem za dokumentaciju, nosačima i pokrovnim pločama komponenata,stranicama i ostalim potrebnim mehaničkim priborom. Predviđene su vertikalne i horizontalne sabirnce za napajanje aparata. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi: | kompl. | 1 |  | 0
9.1.2. | odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax= 65kA, tip 2, izvedbe s ulošcima i indikacijom dotrajalosti | kom | 1 |  | 0
9.1.3. | tropolna osiguračka pruga 3P, sa direktnim ovjesom na sabirnice 185mm, nazivne struje Ie=250A u AC21B do 440V AC 50Hz, nazivnog napona Ue=690V AC 50Hz, za ugradnju visokoučinskih rastalnih osigurača tipa DIN NH1 do 250 A | kom | 9 |  | 0
| Patrone osigurača veličine 1, gG, 200A | kom | 3 |  | 0
| Patrone osigurača veličine 1, gG, 224A | kom | 3 |  | 0
| Patrone osigurača veličine 1, gG, 250A | kom | 18 |  | 0
| Patrone osigurača veličine 1, gG, 400A | kom | 3 |  | 0
9.1.4. | tropolni osigurač-rastavljač 3P, sa vijčanim priključkom M8, nazivne struje Ie=150A u AC21B do 440V AC 50Hz, nazivnog napona Ue=690V AC 50Hz, za ugradnju visokoučinskih rastalnih osigurača tipa DIN NH000/NH00 do 150 A | kom | 40 |  | 0
| Patrone osigurača veličine 00, gG, 15A | kom | 36 |  | 0
| Patrone osigurača veličine 00, gG, 20A | kom | 18 |  | 0
| Patrone osigurača veličine 00, gG, 25A | kom | 3 |  | 0
| Patrone osigurača veličine 00, gG, 32A | kom | 9 |  | 0
| Patrone osigurača veličine 00, gG, 35A | kom | 36 |  | 0
| Patrone osigurača veličine 00, gG, 50A | kom | 6 |  | 0
| Patrone osigurača veličine 00, gG, 80A | kom | 3 |  | 0
| Patrone osigurača veličine 00, gG, 114A | kom | 3 |  | 0
| Patrone osigurača veličine 00, gG, 150A | kom | 3 |  | 0
9.1.5. | tropolni automatski prekidač kompaktnog tipa (MCCB), fiksne izvedbe s prednjim priključcima, za nazivni napon do Ue=690V, nazivne struje In=1000A, nazivne granične prekidne moći Icu=50kA kod 415A AC, kategorije primjene B, mikroprocesorska zaštitna jedinica selektivnog tipa Ir=(0,4-1)xIn, Ii=(2-14) x In, sa LCD prikazom mjerenih veličina; struja I, napon U, energija E, sa ZSI (Zone Selective Interlocking) funkcionalnošću, sa naponskim okidačem (MX 230 VAC) | kom | 1 |  | 0
9.1.6. | multifunkcijski uređaj za mjerenje i prikazivanje električkih parametara (napon, struja, snaga, radna energija, jalova energija, prividna energija, PF, THDi do 31-og harmonika, THDU) dimenzija 96X96 mm s LCD panelom za prikazivanje mjerenih veličina, ugradne dubine 72 mm, točnosti mjerenja 0,5S% za napon i 0,5S% struju te 0,5S% za snagu i energiju, 1% za jalovu energiju, 256kB memorije, time stamp 1s data log, 2 digitalna ulaza, Modbus RTU komunikacijski protokol(RS485) | kom | 1 |  | 0
9.1.7. | minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=100kA kod 415A AC, tropolni 3P, 4A, B krivulje | kom | 1 |  | 0
9.1.8. | strujni mjerni transformator, omjera transf. 1400/5A | kom | 4 |  | 0
9.1.9. | osiguračka rastavna sklopka, nazivnog napona Ui=400V AC, nazivne struje do In=63A u kategoriji AC-22A, podnosive struje kratkog spoja Isc=50kA, tropolna 3P, za D02 uloške | kom | 8 |  | 0
| Patrone osigurača tipa D02, gG, 32A | kom | 24 |  | 0
9.1.10. | diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 300mA, tip A | kom | 8 |  | 0
9.1.11. | minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=36kA kod 415A AC, tropolni 3P, 25A, C krivulje | kom | 1 |  | 0
9.1.12. | minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=36kA kod 415A AC, 10A, C krivulje | kom | 8 |  | 0
9.1.13. | minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=36kA kod 415A AC, tropolni 3P, 16A, B krivulje | kom | 15 |  | 0
9.1.15. | minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=36kA kod 415A AC prema, jednopolni 1P, 10A, C krivulje | kom | 9 |  | 0
9.1.16. | minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=36kA kod 415A AC, jednopolni 1P, 6A, C krivulje | kom | 1 |  | 0
9.1.17. | minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=36kA kod 415A AC, jednopolni 1P, 6A, B krivulje | kom | 8 |  | 0
9.1.18. | minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=36kA kod 415A AC, jednopolni 1P, 4A, B krivulje | kom | 1 |  | 0
9.1.19. | minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=36kA kod 415A AC, jednopolni 1P, 2A, B krivulje | kom | 9 |  | 0
9.1.20. | gljivasto tipkalo za nužni isklop, otpuštanje zakretom, metalne izvedbe promjera 22mm, CRVENE boje, kontakt 1 x NC + 1xNO | kom | 1 |  | 0
9.1.21. | pomoćni sklopnik s 3 NO i 2 NC kontakta, nazivne termičke struje kontakta Ith=10A , upravljački napon svitka 230V AC 50Hz, sa mogućnošću nadogradnje pomoćnih kontakata | kom | 1 |  | 0
9.1.22. | IC svjetlosna sklopka (luxomat), područje podešavanja 2-290lux, 1 preklopni kontakt, In=16A, Un=230VAC 50Hz, sa tipkom za testiranje vodiča na prednjoj strani, indikacija stanja preklopnog kontakta; IC2000 + ćelija | kom | 1 |  | 0
9.1.23. | grebenastra sklopka 10A, dvopolna 2P, tropoložajna 2-0-1, kut između položaja 45 stupnjeva, montaža fi=22mm | kom | 1 |  | 0
9.1.24. | Tropolni sklopnik 3P, Ie max=25A u AC-3 do 440V, sa pomoćnim kontaktima 1NO+1NC, te upravljačkim naponom svitka 230V AC 50/60Hz | kom | 9 |  | 0
9.1.25. | jednopolna upravljačka sklopka 0-1, nazivne struje In=10A, nazivnog napona Un=250V AC, kategorije primjene AC22A | kom | 3 |  | 0
9.1.26. | tropolna upravljačka sklopka 0-1, nazivne struje In=20A, nazivnog napona Un=415A AC, kategorije primjene AC22A | kom | 3 |  | 0
9.1.27. | impulsni relej, bistabil, RS 230-200, 230V AC, 2NC, 9A, montaža na DIN nosač 35 | kom | 6 |  | 0
9.1.28. | sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; Linergy sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara. | kompl. | 1 |  | 0
| Ukupno 9.1 - GRO : |  | 1 |  | 0
9.2. | RAZVODNI ORMAR RO-H.1
9.2.1. | Dobava montaža i spajanje samostojećeg tipski testiranog niskonaponskog sklopnog bloka prema shemi "RO-H.1", nazivnog napona izolacije glavnih sabirnica do 900 V, stupnja zaštite IP31, Forma 2b, zaštićen sa polimer epoxy zaštitom u boji RAL 9001, sa punim vratima, sastavljen od; 3 aparatna polja širine 650mm i 2 kabelska polja širine 300mm. Ormar se sastoji od ukupnih dimenzija 2550x297x650 mm ( Š x V x D ), uvod kabela s donje strane. Razdjelnik je s postoljem od 90 mm. Razdjelnik opremiti bravicama na vratima, nosačem za dokumentaciju, nosačima i pokrovnim pločama komponenata,stranicama i ostalim potrebnim mehaničkim priborom. Predviđene su vertikalne i horizontalne sabirnce za napajanje aparata. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi: | kompl. | 1 |  | 0
9.2.2. | odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax= 25kA, tip 2, izvedbe s ulošcima i indikacijom dotrajalosti | kom | 1 |  | 0
9.2.3. | tropolni osigurač-rastavljač 3P, sa vijčanim priključkom M8, nazivne struje Ie=150A u AC21B do 440V AC 50Hz, nazivnog napona Ue=690V AC 50Hz, za ugradnju visokoučinskih rastalnih osigurača tipa DIN NH000/NH00 do 150 A | kom | 43 |  | 0
| Patrone osigurača veličine 00, gG, 20A | kom | 69 |  | 0
| Patrone osigurača veličine 00, gG, 35A | kom | 6 |  | 0
| Patrone osigurača veličine 00, gG, 35A | kom | 36 |  | 0
| Patrone osigurača veličine 00, gG, 80A | kom | 3 |  | 0
9.2.4. | tropolni automatski prekidač kompaktnog tipa (MCCB), fiksne izvedbe s prednjim priključcima, za nazivni napon do Ue=690V, nazivne struje In=250A, nazivne granične prekidne moći Icu=50kA kod 415A AC , kategorije primjene B, mikroprocesorska zaštitna jedinica selektivnog tipa Ir=(0,4-1)xIn, Ii=(2-14) x In, sa LCD prikazom mjerenih veličina; struja I, napon U, energija E, sa ZSI (Zone Selective Interlocking) funkcionalnošću, sa naponskim okidačem (MX 230 VAC) | kom | 1 |  | 0
9.2.5. | osiguračka rastavna sklopka, nazivnog napona Ui=400V AC, nazivne struje do In=63A u kategoriji AC-22A, podnosive struje kratkog spoja Isc=50kA, tropolna 3P, za D02 uloške | kom | 7 |  | 0
| Patrone osigurača tipa D02, gG, 32A | kom | 21 |  | 0
9.2.6. | diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 300mA, tip A | kom | 6 |  | 0
9.2.7. | diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 30mA, tip A | kom | 1 |  | 0
9.2.8. | minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=36kA kod 415A AC, tropolni 3P, 25A, C krivulje | kom | 6 |  | 0
9.2.9. | minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=36kA kod 415A AC prema, tropolni 3P, 10A, C krivulje | kom | 1 |  | 0
9.2.10. | minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=36kA kod 415A AC, tropolni 3P, 16A, B krivulje | kom | 15 |  | 0
9.2.11. | minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=36kA kod 415A AC, jednopolni 1P, 10A, C krivulje | kom | 10 |  | 0
9.2.12. | minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=36kA kod 415A AC, jednopolni 1P, 16A, B krivulje | kom | 8 |  | 0
9.2.13. | minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=36kA kod 415A AC, jednopolni 1P, 6A, B krivulje | kom | 8 |  | 0
9.2.14. | minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=36kA kod 415A AC, jednopolni 1P, 4A, B krivulje | kom | 1 |  | 0
9.2.15. | minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=36kA kod 415A AC, jednopolni 1P, 2A, B krivulje | kom | 7 |  | 0
9.2.16. | gljivasto tipkalo za nužni isklop, otpuštanje zakretom, metalne izvedbe promjera 22mm, CRVENE boje, kontakt 1 x NC + 1xNO | kom | 1 |  | 0
9.2.17. | pomoćni sklopnik s 3 NO i 2 NC kontakta, nazivne termičke struje kontakta Ith=10A , upravljački napon svitka 230V AC 50Hz, sa mogućnošću nadogradnje pomoćnih kontakata | kom | 1 |  | 0
9.2.18. | tropolni sklopnik 3P, Ie max=25A u AC-3 do 440V, sa pomoćnim kontaktima 1NO+1NC, te upravljačkim naponom svitka 230V AC 50/60Hz | kom | 8 |  | 0
9.2.19. | jednopolna upravljačka sklopka 0-1, nazivne struje In=10A, nazivnog napona Un=250V AC, kategorije primjene AC22A | kom | 4 |  | 0
9.2.20. | impulsni relej, bistabil, RS 230-200, 230V AC, 2NC, 10A, montaža na DIN nosač 35 | kom | 3 |  | 0
9.2.21. | sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; Linergy sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara. | kompl. | 1 |  | 0
| Ukupno 9.2 - RO-H.1 : |  | 1 |  | 0
9.3. | RAZVODNI ORMAR RO-NAD. (nadstrešnica)
9.3.1. | Dobava montaža i spajanje samostojećeg tipski testiranog niskonaponskog sklopnog bloka prema shemi "RO-NAD.", nazivnog napona izolacije glavnih sabirnica do 900 V, stupnja zaštite IP31, Forma 2b, zaštićen sa polimer epoxy zaštitom u boji RAL 9001, sa punim vratima, ukupnih dimenzija 595x980x250 mm ( Š x V x D ), uvod kabela s donje strane. Razdjelnik je nadžbukne izvedbe kojeg treba opremiti bravicama na vratima, nosačem za dokumentaciju, nosačima i pokrovnim pločama komponenata,stranicama i ostalim potrebnim mehaničkim priborom. Predviđene su horizontalne sabirnce za napajanje aparata. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi: | kompl. | 1 |  | 0
9.3.2. | odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax= 25kA, tip 2, izvedbe s ulošcima i indikacijom dotrajalosti | kom | 1 |  | 0
9.3.3. | tropolni automatski prekidač kompaktnog tipa (MCCB), fiksne izvedbe s prednjim priključcima, za nazivni napon do Ue=690V, nazivne struje In=100A, nazivne granične prekidne moći Icu=50kA kod 415A AC kategorije primjene B, mikroprocesorska zaštitna jedinica selektivnog tipa Ir=(0,4-1)xIn, Ii=(2-14) x In, sa LCD prikazom mjerenih veličina; struja I, napon U, energija E, sa ZSI (Zone Selective Interlocking) funkcionalnošću, sa naponskim okidačem (MX 230 VAC) | kom | 1 |  | 0
9.3.4. | osiguračka rastavna sklopka, nazivnog napona Ui=400V AC, nazivne struje do In=63A u kategoriji AC-22A, podnosive struje kratkog spoja Isc=50kA, tropolna 3P, za D02 uloške | kom | 2 |  | 0
| Patrone osigurača tipa D02, gG, 25A | kom | 3 |  | 0
| Patrone osigurača tipa D02, gG, 32A | kom | 3 |  | 0
9.3.5. | diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 300mA | kom | 1 |  | 0
9.3.6. | minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=36kA kod 415A AC, tropolni 3P, 25A, C krivulje | kom | 6 |  | 0
9.3.7. | minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=36kA kod 415A AC, tropolni 3P, 10A, C krivulje | kom | 2 |  | 0
9.3.8. | minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=36kA kod 415A AC , jednopolni 1P, 10A, C krivulje | kom | 1 |  | 0
9.3.9. | minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=36kA kod 415A AC, jednopolni 1P, 6A, B krivulje | kom | 1 |  | 0
9.3.10. | minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=36kA kod 415A AC, jednopolni 1P, 4A, B krivulje | kom | 1 |  | 0
9.3.11. | minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=36kA kod 415A AC, jednopolni 1P, 2A, B krivulje | kom | 2 |  | 0
9.3.12. | gljivasto tipkalo za nužni isklop, otpuštanje zakretom, metalne izvedbe promjera 22mm, CRVENE boje, kontakt 1 x NC + 1xNO | kom | 1 |  | 0
9.3.13. | pomoćni sklopnik s 3 NO i 2 NC kontakta, nazivne termičke struje kontakta Ith=10A , upravljački napon svitka 230V AC 50Hz, sa mogućnošću nadogradnje pomoćnih kontakata | kom | 1 |  | 0
9.3.14. | tropolni sklopnik 3P, Ie max=25A u AC-3 do 440V, sa pomoćnim kontaktima 1NO+1NC, te upravljačkim naponom svitka 230V AC 50/60Hz | kom | 2 |  | 0
9.3.15. | impulsni relej, bistabil, RS 230-200, 230V AC, 2NC, 10A, montaža na DIN nosač 35 | kom | 2 |  | 0
9.3.16. | sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; Linergy sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara. | kompl. | 1 |  | 0
| Ukupno 9.3 - RO-NAD. : |  | 1 |  | 0
9.4. | RAZVODNI ORMAR RO-H.U. (hala - uredi)
9.4.1. | Dobava montaža i spajanje samostojećeg tipski testiranog niskonaponskog sklopnog bloka prema shemi "RO-H.U.", nazivnog napona izolacije glavnih sabirnica do 900 V, stupnja zaštite IP31, Forma 2b, zaštićen sa polimer epoxy zaštitom u boji RAL 9001, sa punim vratima, ukupnih dimenzija 595x980x250 mm ( Š x V x D ), uvod kabela s donje strane. Razdjelnik je nadžbukne izvedbe kojeg treba opremiti bravicama na vratima, nosačem za dokumentaciju, nosačima i pokrovnim pločama komponenata,stranicama i ostalim potrebnim mehaničkim priborom. Predviđene su horizontalne sabirnce za napajanje aparata. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi: | kompl. | 1 |  | 0
9.4.2. | odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax= 25kA, tip 2, izvedbe s ulošcima i indikacijom dotrajalosti | kom | 1 |  | 0
9.4.3. | tropolni automatski prekidač kompaktnog tipa (MCCB), fiksne izvedbe s prednjim priključcima, za nazivni napon do Ue=690V, nazivne struje In=63A, nazivne granične prekidne moći Icu=50kA kod 415A AC, kategorije primjene B, mikroprocesorska zaštitna jedinica selektivnog tipa Ir=(0,4-1)xIn, Ii=(2-14) x In, sa LCD prikazom mjerenih veličina; struja I, napon U, energija E, sa ZSI (Zone Selective Interlocking) funkcionalnošću, sa naponskim okidačem (MX 230 VAC) | kom | 1 |  | 0
9.4.4. | osiguračka rastavna sklopka, nazivnog napona Ui=400V AC, nazivne struje do In=63A u kategoriji AC-22A, podnosive struje kratkog spoja Isc=50kA, tropolna 3P, za D02 uloške | kom | 4 |  | 0
| Patrone osigurača tipa D02, gG, 25A | kom | 3 |  | 0
| Patrone osigurača tipa D02, gG, 32A | kom | 9 |  | 0
9.4.5. | diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 300mA | kom | 2 |  | 0
9.4.6. | diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 30mA | kom | 1 |  | 0
9.4.7. | minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=36kA kod 415A AC, jednopolni 1P, 16A, B krivulje | kom | 15 |  | 0
9.4.8. | minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=36kA kod 415A AC, jednopolni 1P, 10A, B krivulje | kom | 6 |  | 0
9.4.9. | minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=36kA kod 415A AC, jednopolni 1P, 4A, B krivulje | kom | 1 |  | 0
9.4.10. | gljivasto tipkalo za nužni isklop, otpuštanje zakretom, metalne izvedbe promjera 22mm, CRVENE boje, kontakt 1 x NC + 1xNO | kom | 1 |  | 0
9.4.11. | pomoćni sklopnik s 3 NO i 2 NC kontakta, nazivne termičke struje kontakta Ith=9A , upravljački napon svitka 230V AC 50Hz, sa mogućnošću nadogradnje pomoćnih kontakata | kom | 1 |  | 0
9.4.12. | sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; Linergy sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara. | kompl. | 1 |  | 0
| Ukupno 9.4 - RO-H.U. : |  | 1 |  | 0
9.5. | RAZVODNI ORMAR RO-KOTL. (kotlovnica)
9.5.1. | Dobava montaža i spajanje samostojećeg tipski testiranog niskonaponskog sklopnog bloka prema shemi "RO-KOTL.", nazivnog napona izolacije glavnih sabirnica do 900 V, stupnja zaštite IP31, Forma 2b, zaštićen sa polimer epoxy zaštitom u boji RAL 9001, sa punim vratima, ukupnih dimenzija 595x980x250 mm ( Š x V x D ), uvod kabela s donje strane. Razdjelnik je nadžbukne izvedbe kojeg treba opremiti bravicama na vratima, nosačem za dokumentaciju, nosačima i pokrovnim pločama komponenata,stranicama i ostalim potrebnim mehaničkim priborom. Predviđene su horizontalne sabirnce za napajanje aparata. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi: | kompl. | 1 |  | 0
9.5.2. | odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax= 25kA, tip 2, izvedbe s ulošcima i indikacijom dotrajalosti | kom | 1 |  | 0
9.5.3. | tropolni automatski prekidač kompaktnog tipa (MCCB), fiksne izvedbe s prednjim priključcima, za nazivni napon do Ue=690V, nazivne struje In=63A, nazivne granične prekidne moći Icu=50kA kod 415A AC, kategorije primjene B, mikroprocesorska zaštitna jedinica selektivnog tipa Ir=(0,4-1)xIn, Ii=(2-14) x In, sa LCD prikazom mjerenih veličina; struja I, napon U, energija E, sa ZSI (Zone Selective Interlocking) funkcionalnošću, sa naponskim okidačem (MX 230 VAC) | kom | 1 |  | 0
9.5.4. | osiguračka rastavna sklopka, nazivnog napona Ui=400V AC, nazivne struje do In=63A u kategoriji AC-22A, podnosive struje kratkog spoja Isc=50kA, tropolna 3P, za D02 uloške | kom | 3 |  | 0
| Patrone osigurača tipa D02, gG, 25A | kom | 3 |  | 0
| Patrone osigurača tipa D02, gG, 32A | kom | 6 |  | 0
9.5.5. | diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 30mA | kom | 2 |  | 0
9.5.6. | minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=36kA kod 415A AC, tropolni 3P, 25A, C krivulje | kom | 8 |  | 0
9.5.7. | minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=36kA kod 415A AC, jednopolni 1P, 16A, C krivulje | kom | 7 |  | 0
9.5.8. | minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=36kA kod 415A AC , jednopolni 1P, 10A, C krivulje | kom | 2 |  | 0
9.5.9. | minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=36kA kod 415A AC, jednopolni 1P, 6A, C krivulje | kom | 3 |  | 0
9.5.9. | minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=36kA kod 415A AC, jednopolni 1P, 4A, B krivulje | kom | 1 |  | 0
9.5.10. | gljivasto tipkalo za nužni isklop, otpuštanje zakretom, metalne izvedbe promjera 22mm, CRVENE boje, kontakt 1 x NC + 1xNO | kom | 1 |  | 0
9.5.11. | pomoćni sklopnik s 3 NO i 2 NC kontakta, nazivne termičke struje kontakta Ith=10A , upravljački napon svitka 230V AC 50Hz, sa mogućnošću nadogradnje pomoćnih kontakata | kom | 1 |  | 0
9.5.12. | tropolni sklopnik 3P, Ie max=15A u AC-3 do 440V, sa pomoćnim kontaktima 1NO+1NC, te upravljačkim naponom svitka 230V AC 50/60Hz | kom | 5 |  | 0
9.5.13. | transformator za mali napon 230/24 VAC, 250VA | kom | 1 |  | 0
9.5.14. | jednopolna upravljačka sklopka 0-1, nazivne struje In=16A, nazivnog napona Un=250V AC, kategorije primjene AC22A | kom | 2 |  | 0
9.5.15. | grebenastra sklopka 10A, dvopolna 2P, tropoložajna 2-0-1, kut između položaja 45 stupnjeva, montaža fi=22mm | kom | 5 |  | 0
9.5.16. | sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; Linergy sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara. | kompl. | 1 |  | 0
| Ukupno 9.5 - RO-KOTL. : |  | 1 |  | 0
| RAZVODNI ORMARI HALA UKUPNO 9. : |  |  |  | 0
10. | RASVJETA (unutarnja, vanjska i sigurnosna)
NAPOMENA: U cijenu svjetiljki uključena je dobava, montaža i spajanje
10.1. | UNUTARNJA RASVJETA
10.1.1. | Ovjesna svjetiljka s LED izvorima, slijedećih tehničkih karakteristika: Optika: elipsoidna optika za postavljanje na visine 8-14m Snaga ≤ 230W Efektivni svjetlosni tok ≥ 30.000lm Efikasnost ≥ 120lm/W Boja svjetlosti: 4000K Zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP66 Temperatura ambijenta: do +50°C Oznaka na nacrtu: A1 | kom | 169 |  | 0
10.1.2. | Lančani ovjes za svjetiljku oznake A1, duljine do 2m (stavka podrazumijeva rezanje ovjesa na mjestu ugradnje prema potrebama na terenu). | kom | 169 |  | 0
10.1.3. | Nadgradna/ovjesna svjetiljka s LED izvorima, slijedećih tehničkih karakteristika: Snaga ≤ 58W Efektivni svjetlosni tok ≥ 7800lm Efikasnost ≥ 124lm/W Boja svjetlosti: 4000K Zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP66 Temperatura ambijenta: do +40°C Duljina svjetiljke < 110cm Oznaka na nacrtu: B1 | kom | 84 |  | 0
10.1.4. | Nadgradna ili ovjesna svjetiljka s LED izvorima, slijedećih tehničkih karakteristika: Snaga ≤ 40W Efektivni svjetlosni tok ≥ 4900lm Efikasnost ≥ 112lm/W Ograničeno bliještanje UGR ≤ 19 Boja svjetlosti: 4000K Zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP44 Oznaka na nacrtu: C1 | kom | 12 |  | 0
10.1.5. | Nadgradna svjetiljka (plafonjera), s LED izvorima, slijedećih tehničkih karakteristika: Snaga ≤ 20W Efektivni svjetlosni tok ≥ 1800lm Efikasnost ≥ 96lm/W Boja svjetlosti: 4000K Zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP66 Oznaka na nacrtu: E1 | kom | 3 |  | 0
10.2. | Ukupno 10.1 :
10.2.1. | VANJSKA RASVJETA | kom | 32 |  | 0
10.2.2. | Reflektor s LED izvorima, postavljanje na pročelje pomoću zakretnih nosača, minimalnih tehničkih karakteristika: Optika: asimetrična srednjesnopna optika Snaga ≤ 320W Efektivni svjetlosni tok ≥ 42000lm Efikasnost ≥ 121lm/W Boja svjetlosti: 4000K Zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP66 Klasa el. zaštite: I Temperatura ambijenta: -40°C do +50°C Oznaka na nacrtu: R1-A | kom | 7 |  | 0
10.2.3. | Svjetiljka s LED izvorima, postavljanje na metalni stup/konzolu promjera 60mm slijedećih tehničkih karakteristika: Optika: asimetrična širokosnopna optika Snaga ≤ 75W Efektivni svjetlosni tok ≥ 9300lm Efikasnost ≥ 114lm/W Boja svjetlosti: 4000K Zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP66 Klasa el. zaštite: I Temperatura ambijenta: -40°C do +50°C Regulacija kuta svjetiljke: do +14º Oznaka na nacrtu: R2-A | kom | 8 |  | 0
10.2.4. | Svjetiljka s LED izvorima, postavljanje na metalni stup/konzolu promjera 60mm slijedećih tehničkih karakteristika: Optika: cestovna uskosnopna optika Snaga ≤ 75W Efektivni svjetlosni tok ≥ 9300lm Efikasnost ≥ 114lm/W Boja svjetlosti: 4000K Zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP66 Klasa el. zaštite: I Temperatura ambijenta: -40°C do +50°C Regulacija kuta svjetiljke: do +14º Oznaka na nacrtu: R2-C | kom | 5 |  | 0
10.2.5. | Svjetiljka s LED izvorima, postavljanje na metalni stup/konzolu promjera 60mm slijedećih tehničkih karakteristika: Optika: asimetrična širokosnopna optika Snaga ≤ 55W Efektivni svjetlosni tok ≥ 7400lm Efikasnost ≥ 114lm/W Boja svjetlosti: 4000K Zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP66 Klasa el. zaštite: I Temperatura ambijenta: -40°C do +50°C Regulacija kuta svjetiljke: do +14º Oznaka na nacrtu: R3-A | kom | 9 |  | 0
10.3. | SIGURNOSNA RASVJETA
10.3.1. | Nadgradna svjetiljka sigurnosne rasvjete, izvor LED 6W, efektivni svjetlosni tok 920lm, s optikom za postavljanje na visinu 8-14m, pripravni mod rada, autonomija 1h, zaštita IP65 Oznaka na nacrtu:S1 | kom | 30 |  | 0
10.3.2. | Nadgradna svjetiljka sigurnosne rasvjete, izvor LED 2W, efektivni svjetlosni tok 240lm, pripravni mod rada, autonomija 1h, zaštita IP65 Oznaka na nacrtu: S2 | kom | 2 |  | 0
10.3.3. | Nadgradna svjetiljka sigurnosne rasvjete, izvor LED 3W, efektivni svjetlosni tok 320lm, pripravni mod rada, autonomija 1h, zaštita IP65, za priktogramskom pločom i odgovarajućom oznakom smjera dimenzije cca 120x240mm (vidljivost min 25m) Oznaka na nacrtu: P1 | kom | 20 |  | 0
10.3.4. | Nosač "L" oblika za zidnu montažu svjetiljke oznake P1 | kom | 20 |  | 0
10.3.5. | Stup javne rasvjete, visine 9m, montaža na betonske temelje pomoću sidrenih vijaka, konične osmerokutne stupove, vruče pocinčani, s otvorom za razdjelnicu i vijkom za uzemljenje, komplet s razdjelnicom, primjena za ZONU_1 (vjetra). | kom | 12 |  | 0
| UKUPNO 10. : |  |  |  | 0
11. | INSTALACIJSKA OPREMA
11.1. | Dobava, ugradnja i montaža instalacijskih cijevi, kabelskih polica, kanala i kanalica, komplet s priborom za ovjes i montažu:
perforiranih kabelskih polica komplet sa spojnim elementima, nosačima i poklopcima za trase jake i slabe struje:
| PK 200/50 (F30) | m | 1140 |  | 0
| PK 90/50 (F30) | m | 140 |  | 0
| PK 50/50 (F30) | m | 90 |  | 0
instalacijske zaštitne cijevi (komplet s spojnicama, držačima:
| Krute PVC Ø40mm - bijela ravna | m | 2000 |  | 0
| Krute PVC Ø32mm - bijela ravna | m | 3000 |  | 0
11.2. | Dobava, polaganje (provlačenje) i spajanje kabela i vodiča:
| NYY-J 3×1,5 mm² | m | 90 |  | 0
| NYY-J 3×2,5 mm² | m | 1695 |  | 0
| NYY-J 5×2,5 mm² | m | 2760 |  | 0
| NYY-J 5×4 mm² | m | 295 |  | 0
| NYY-J 5×6 mm² | m | 2020 |  | 0
| NYY-J 5×9 mm² | m | 3450 |  | 0
| NYY-J 5×15 mm² | m | 1250 |  | 0
| PP00-Al 4x35 mm² +PP00-Cu 1x16 mm² | m | 475 |  | 0
| PP00-Al 4x70 mm² +PP00-Cu 1x35 mm² | m | 270 |  | 0
| PP00-Al 4x95 mm² +PP00-Cu 1x50 mm² | m | 105 |  | 0
| PP00-Al 4x150 mm² +PP00-Cu 1x95 mm² | m | 80 |  | 0
| PP00-Al 4x185 mm² +PP00-Cu 1x120 mm² | m | 180 |  | 0
| NYM-J 3×1,5 mm² | m | 1420 |  | 0
| NYM-J 3×2,5 mm² | m | 3230 |  | 0
| NYM-J 5×2,5 mm² | m | 1990 |  | 0
| N2HX-J 3×1,5 mm² | m | 1445 |  | 0
| LiCIY 4×1,5 mm² | m | 140 |  | 0
11.3. | Dobava i montaža instalacijskih i razvodnih kutija:
| razvodna N/Ž kutija 110×90mm | kom | 60 |  | 0
Parapetni DLP prilagodljivi kanalni sustav dimenzije (š×v×d) s poklopcem, držačem kabela i završnim poklopcima u koje se montiraju utičnice jake i slabe struje
| 85×50×1400 mm | kom | 1 |  | 0
| 85×50×2000 mm | kom | 2 |  | 0
11.4. | Dobava, montaža i spajanje prekidača i tipkala (komplet s priključnim kutijama, okvirima):
Prekidači:
| prekidač N/Ž obični | kom | 20 |  | 0
| prekidač N/Ž izmjenični | kom | 5 |  | 0
| prekidač N/Ž serijski | kom | 3 |  | 0
| prekidač P/Ž serijski | kom | 2 |  | 0
| prekidač P/Ž izmjenični | kom | 2 |  | 0
| prekidač P/Ž obični | kom | 2 |  | 0
Tipkala:
| tipkalo N/Ž 10A | kom | 23 |  | 0
| tipkalo za isklop u nuždi tip JPR9 | kom | 3 |  | 0
11.5. | Dobava, montaža i spajanje utičnica (komplet s priključnim kutijama, okvirima):
| utičnica P/Ž jednofazna 16A | kom | 14 |  | 0
| utičnica, dvostruka P/Ž jednofazna 16A | kom | 7 |  | 0
| jednostruka utičnica za montažu u parapetni DLP kanal 16 A | kom | 5 |  | 0
| dvostruka utičnica za montažu u parapetni DLP kanal 16 A | kom | 5 |  | 0
| priključnica za izjednačenje potencijala (2 priključka) za montažu u parapetni DLP kanal | kom | 5 |  | 0
| Industrijska utičnica, 5 polna, 32A, IP44, montaža na zid | kom | 8 |  | 0
11.6. | Dobava, montaža i spajanje priključnog ormarića izrađene kao tipski zidni metalni ormar dimenzija 448×69×150 mm. Ormar opremljen sa:
| ormarić | kom | 1 |  | 0
| zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 63A, 30 mA, 4-p | kom | 1 |  | 0
| automatski instalacijski osigurač 63 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA | kom | 1 |  | 0
| automatski instalacijski osigurač 15 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA | kom | 1 |  | 0
| automatski instalacijski osigurač 15 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 2 |  | 0
| schuko 230VAC, 81041, 16A, IP65 | kom | 2 |  | 0
| utičnica 3P-N-E, 16A, 400V, (industrijska), IP67 | kom | 1 |  | 0
| utičnica 3P-N-E, 63A, 400V, (industrijska), IP67 | kom | 1 |  | 0
| nožaste sabirnice, saibrnice za N i PE, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova | kompl. | 1 |  | 0
| postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje | kompl. | 1 |  | 0
| provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta | kompl. | 1 |  | 0
| Ukupno 11.6 | kompl. | 20 |  | 0
11.7. | Izvedba i spajanje priključaka za trošila u stalnom spoju (radni strojevi, aparati za zavarivanje, rolo vrata, toplovodni kalorifer i sl., komplet s priključnim kutijama):
| - trofazni izvod za priključak trošila u stalnom spoju | kom | 88 |  | 0
| - jednofazni izvod za priključak trošila u stalnom spoju | kom | 14 |  | 0
11.8. | Dobava materijala i izvedba instalacije za izjednačenje potencijala:
| kutija za izjednačenje potencijala sa sabirnicom u četri razdvojena polja za spajanje do četri vodiča širine do 4 mm2 | set | 38 |  | 0
| P/F z/ž 6 mm2 za povezivanje kutija s PE sabirnicom razvodnih ormara (dobava, polaganje, komplet sa potrebnim dubljenjem/bušenjem zidova i stropa, potrošnim materijalom za učvrščenje i spajanje i ostalo sve do pune funkcionalnosti) | m | 500 |  | 0
| spojni i montažni materijal | kompl. | 1 |  | 0
11.9. | Izrada protupožarnih pregrada kod prolaza kabela kroz zid. Pregrade treba izraditi iz protupožarnog materijala, prema uputama proizvođača, komplet s montažnim priborom:
kabelski brtveni sustav HSI 140:
| - kabelske dvostruke brtvene uvodnice HSI 140 | kom | 23 |  | 0
| - brtveni elementi; 1 uvod | kom | 10 |  | 0
| - brtveni elementi; 3 uvoda | kom | 7 |  | 0
| - brtveni elementi; 6 uvoda | kom | 5 |  | 0
| - brtveni elementi; SEGMENTO (EG 8/14 (5-14mm), SEG 6/21(14-21mm), SEG 3/26 (20-26mm) | kom | 4 |  | 0
vatrootporni jastučići klase otpornosti S90 za četvrtaste otvore i krunske provrte
| - tip 60 | kompl. | 12 |  | 0
| - tip 250 | kompl. | 7 |  | 0
| - tip 400 | kompl. | 7 |  | 0
| - tip 720 | kompl. | 4 |  | 0
| - dvokomponentna protupožarna pjena S90 za sve vrste kabela, tip kao PYROSIT NG | kompl. | 26 |  | 0
| - suha gotova žbuka za protupožarno brtvljenje | kompl. | 30 |  | 0
11.10. | Dobava, montaža i spajanje grijače opreme za slavinu na vanjskom dijelu hale:
| - samoregulirajući grijači kabel 230V, 20W/m | m | 90 |  | 0
| - spojna (razvodna) kutija | kom | 1 |  | 0
| - mjerno osjetilo za temperaturu zraka | kom | 1 |  | 0
| - T spoj grijačeg kabela | kom | 1 |  | 0
| - trake za pričvršćenje grijačeg kabela na cijev | m | 14 |  | 0
| INSTALACIJSKA OPREMA UKUPNO 11. : |  | 1 |  | 0
12. | INSTALACIJA GROMOBRANSKE ZAŠTITE I UZEMLJENJA
12.1. | Nabava i polaganje čelične pocinčane trake FeZn 30×4 mm. - traka za formiranje temeljnog uzemljivača i za izvode do mjernih spojeva. - traka za za spajanje metalnih masa unutar granice obuhvata (rasvjetni stupovi, metalne ograde i sl.)
| FeZn 30×4 | m | 1440 |  | 0
12.2. | Nabava i polaganje čelične pocinčane trake FeZn 25×3 mm. - traka za odvode i sustav za izjednačenje potencijala
| FeZn 25×4 | m | 450 |  | 0
12.3. | Nabava i polaganje okruglog aluminijskog Al Ø 8 mm vodiča za sustav zaštite od udara munje
| Al Ø 8 mm | m | 149 |  | 0
12.4. | Dobava i montaža križnih spojnica, 4 vijka M8 i 4 matice M8, sastavljenih od 3 pločice dimenzija:
| Fe/Zn 60×60×3 mm | kom | 45 |  | 0
| Fe/Zn 80×80×3 mm | kom | 30 |  | 0
12.5. | Spojnica za armaturu, namijenjena za spajanje plosnatog vodiča širine do 40 mm i armaturnog čelika u betonu. Sastavljena je od nosača i vijka M9×30 | kom | 30 |  | 0
12.6. | Dobava i montaža križnih spojnica, 4 vijka M8 i 4 matice M8, sastavljenih od 3 pločice za spajanje trake i okruglog vodiča dimenzija:
| 60×60×3 mm | kom | 35 |  | 0
12.7. | Dobava i montaža krovnog nosača, namijenjena za montažu okruglog aluminijskog Al Ø 8 mm vodiča na ravne krovove. Sastavljen od nosača i postolja. | kom | 720 |  | 0
12.8. | Izrada uzemljenja metalnih masa, kućišta uređaja, čel. konstrukcija stubišta i razvodnih ormara | kom | 20 |  | 0
12.9. | Dobava i montaža mjernih spojeva :
| Uzemni betonski zdenac i montaža poklopca za mjerni spoj namijenjen za smještaj mjernog mjesta u razini tla. | kom | 33 |  | 0
12.10. | Premoštenja metalnih vrata i dovratnika (vodom P/F-Y 6 mm2, kab. Stopice, vijci, matice, podložne pločice i dr.) | kom | 30 |  | 0
| INSTALACIJA GROMOBRANSKE ZAŠTITE I UZEMLJENJA UKUPNO 12. : |  |  |  | 0
13. | KOMPENZACIJA JALOVE SNAGE
13.1. | Dobava, montaža, spajanje i puštanje u rad
automatskog neprigušenog uređaja za
kompenzaciju jalove snage, izveden prema shemi
u prilogu, za primjenu u mrežama s udjelom
nelinearnih potrošača ispod 20%
Qn=165 kvar (25+3x50), Un=400V, fn=50Hz,
sekvenca 1:2:2:2 (7 stupnjeva regulacije)
Uređaj se sastoji od sljedeće opreme:
| • limeni samostojeći ormar, boje RAL7035 | kom | 1 |  | 0
dim.600x290x400(600)mm (šxvxd)
| • inteligentni regulator faktora snage 6-stupanjski | kom | 1 |  | 0
| • tropolne izolirane rastavne pruge NH00 | kom | 1 |  | 0
sa osiguračima 63 A velike prekidne moči
| • tropolne izolirane rastavne pruge NH00 | kom | 3 |  | 0
sa osiguračima 114 A velike prekidne moči
| • trofazne kondenzatorske baterije 25 kvar, 400 V, | kom | 7 |  | 0
50 Hz, suhi tip s negorivim impregnatom (dušikom)
i nadtlačnim osiguračem u sve tri faze, MKK
koncentrična tehnologija namatanja, sa svojstvom
samoozdravljenja
| • kondenzatorski sklopnik s pretkontaktima za | kom | 1 |  | 0
smanjenje uklopne struje; za sklapanje
kondenzatora snage 25 kvar, 400 V
| • kondenzatorski sklopnik s pretkontaktima za | kom | 3 |  | 0
smanjenje uklopne struje; za sklapanje
kondenzatora snage 50 kvar, 400 V
| • sklopka za trenutačno isključenje svih | kom | 1 |  | 0
kondenzatorskih stupnjeva u slučaju nužde
| • ostala zaštitna, spojna i montažna oprema | kompl.
| KOMPENZACIJA JALOVE SNAGE UKUPNO 13. : |  | 1 |  | 0
14. | SUSTAV TELEKOMUNIKACIJA - STRUKTURNO KABLIRANJE
14.1. | Mrežni razvodni ormar Minimalni zahtjevi na konstrukciju razvodnog ormara su slijedeći: - 600mmx900mmx600mm - 18U - prednja vrata od tamnog pleksi stakla - stražnja vrata - jednostavna demontaža/ montaža bočnih stranica -fiksni jednostruki okvir za montažu 19"-ne rack opreme -bočne vodilice za distribucijske i patch kabele -otvori za uvod kabela s gornje i donje strane, te ventilaciju - ventilator s termostatom - nosač za pripadne dokumente -rasvjeta unutrašnjosti ormara -oprema za uzemljenje, odnosno izjednačenje potencijala -6 shuko 230VAC/50Hz utičnih mjesta s prenaponskom zaštitom za napajanje aktivne komunikacijske i ostale opreme u razvodištu - komplet pribora za izradu uzemljenja - komplet pribora za montažu - komplet pribora za označavanje - dobava, montaža, spajanje i ispitivanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti. | kom | 2 |  | 0 | NIJE PREDMET NATJEČAJA
14.2. | Jedinica za besprekidno napajanje aktivne opreme UPS u telekomunikacijskim ormarima 900 VA, broj konektora 9, montaža u rack | kom | 1 |  | 0 | NIJE PREDMET NATJEČAJA
14.4. | Vodilica prespojnih kabela -horizontalna vodilica prespojnih kabela visine 1U, -za ugradnju na 19'' okvir, - s maskom, - komplet pribora za montažu, - komplet pribora za označavanje - dobava, montaža, spajanje i ispitivanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti. | kom | 14 |  | 0
14.5. | Prespojni panel za bakrene kabele - 24 portni prespojni panel visine 1U, - opremljen s oklopljenim RJ45 cat6/class E modulima - za ugradnju na 19'' okvir, - spajanje tercijarnih FTP kabela na IDC/RJ-45 konektore u RJ-45 portovima spojnog panela komplet s označavanjem spojenog porta (1 alfanumerička oznaka po spojenom portu / FTPlinku) - komplet pribora za montažu - komplet pribora za označavanje - dobava, montaža, spajanje i ispitivanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti | kom | 2 |  | 0 | NIJE PREDMET NATJEČAJA
14.6. | Prespojni panel za optičke kabele - 24 portni prespojni panel visine 1U, - opremljen s oklopljenim s dvostrukim SC konektorima za povezivanje optičkog kabela, - moduli za povezivanje MM ili SM kabela, - za ugradnju na 19'' okvir, - spajanje primarnih i sekundarnih optičkih kabela lokacije splice-anjem optičkih niti, - optička ladica i komplet za splice-anje optičkih niti, - komplet pribora za montažu - komplet pribora za označavanje - dobava, montaža, spajanje i ispitivanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti | kom | 3 |  | 0 | NIJE PREDMET NATJEČAJA
14.7. | Analogni Cat.6 "pach" prespojni panel tip 2x24 ulazni za bakrene kabele - 48 portni prespojni panel visine 2U, - za ugradnju na 19'' okvir, - komplet pribora za montažu - komplet pribora za označavanje - dobava, montaža, spajanje i ispitivanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti | kom | 2 |  | 0 | NIJE PREDMET NATJEČAJA
14.8. | Telekomunikacijske RJ45 priključnice - priključnica s 1 oklopljena RJ45 category 6/ class E modula, - moduli kodirani za EIA 568B ožičenje - komplet odgovarajućih instalacijskih okvira/ kutija za podžbuknu ugradnju, - komplet pribora za označavanje, - dobava, sastavljanje, montaža u zid, u nadžbukni kanal i/ili kućište mjernog uređaja/mjernog ormara i/ili podnu kutiju, spajanje i ispitivanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti | kom | 20 |  | 0
14.9. | Mrežni preklopnik - opremljen sa 48 9/90 BaseT portova, - opremljen sa 2 SFP i 2 900BaseT porta, - komplet sa 2 SFP MM FO modula, - mogućnost 24 PoE+ porta sa ukupnim buđetom snage 370W, - radni napon 230Vac, snaga 500W - komplet pribora za montažu - komplet pribora za označavanje - dobava, montaža, spajanje i ispitivanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti | kom | 2 |  | 0 | NIJE PREDMET NATJEČAJA
14.9. | Bakreni FTP kabel 4x2x0,6mm cat.6 - za unutarnje polaganje, - normiran za primjenu do 500 MHz - polaganje unutar objekta u metalne kabelske nosače u/na stropu, podu, zidu, cijevni kabelski razvod na zidu/stropu i p/ž u; rad na visini do 5m - označavanje na krajevima, na obje strane proboja odnosno svakih 30m - s priborom/materijalom za polaganje, grupiranje i označavanje dobava, spajanje na oba kraja, polaganje i označavanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom | m | 800 |  | 0
14.10. | Optički multimodni kabel - primarni i seknudarni optički kabel za vanjsko i unutarnje polaganje - za povezivanje na razvodište lokacije - 24 nitni (24 Rx/Tx optičkih parica), Tight Buffer multimodni kabel 50/114mm, - gušenje ≤1dB/km@1200nm, ≤3dB/km@850nm - polaganje unutar objekta u metalne kabelske nosače u/na stropu, podu, zidu, cjevni kabelski razvod (cable conduit system) na zidu/stropu te na cijevnom mostu; rad na visini do 11m, polaganje u DTK - označavanje na krajevima, na obje strane proboja odnosno svakih 30m - s priborom/materijalom za polaganje, grupiranje i označavanje dobava, polaganje i označavanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom | m | 60 |  | 0
14.11. | Optički multimodni kabel - primarni i seknudarni optički kabel za vanjsko i unutarnje polaganje - za povezivanje na razvodište lokacije - 15 nitni (15 Rx/Tx optičkih parica), Tight Buffer multimodni kabel 50/114mm, - karakteristike u uvjetima požara LSHF-FR - gušenje ≤1dB/km@1200nm, ≤3dB/km@850nm - polaganje unutar objekta u metalne kabelske nosače u/na stropu, podu, zidu, cjevni kabelski razvod (cable conduit system) na zidu/stropu te na cijevnom mostu; rad na visini do 11m, polaganje u DTK - označavanje na krajevima, na obje strane proboja odnosno svakih 30m - s priborom/materijalom za polaganje, grupiranje i označavanje dobava, polaganje i označavanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom | m | 90 |  | 0
14.12. | Prespojni bakreni kabeli - RJ45/RJ45 prespojni FTP cat6/classE kabel - duljine max2,0m (duljinu utvrditi na terenu), - komplet pribora za označavanje - dobava, montaža, spajanje i ispitivanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti | kom | 50 |  | 0
14.13. | Prespojni multimodni optički kabeli - FO Dual SC/Dual SC multimodni 50/114mm, - za vezu između mrežnih prespojnih panel-a i port-ova mrežne komunikacijske opreme, - duljine do 2,0m (točnu duljinu utvrditi na terenu) - tip konektora točno utvrditi sa Investitorom - komplet pribora za označavanje, - dobava, montaža, spajanje i ispitivanje, kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti | kom | 25 |  | 0
14.14. | Rebraste savitljive cijevi za p/ž montažu Ø32mm - za lokalne p/ž trase - konstrukcija: rebrasta savitljiva cijev; unutarnji promjer minimalno Ø23mm (vanjski promjer maksimalno Ø32mm); izrađeno od plastičnih temperaturno otpornih low smoke halogen free (LSOH) i flame retardant (FR) materijala; za polaganje u žbuku ili ispod žbuke, otpornost na pritisak >750N; - dubljenje i obrada odgovarajućeg kanala za polaganje u zidu, - dobava, spajanje i polaganje, kompletno sa svim potrebnim građevinskim radovima i materijalom | m | 140 |  | 0
14.15. | Dobava, ugradnja i montaža instalacijskih cijevi, kabelskih polica, kanala i kanalica, komplet s priborom za ovjes i montažu:perforiranih kabelskih polica komplet sa spojnim elementima, nosačima i poklopcima za trase jake i slabe struje:PK 90/50 (F30) | m | 180 |  | 0
14.16. | Naljepnice za označavanje elemenata sustava za telekomunikacije, pripadne periferne opreme te elemenata kabelskog razvoda - Dimenzije oznaka: 40-60x20-40mm, UV/IR otporno, - dobava materijala i pribora za označavanje trasa (kanali, police i sl.) i svih elemenata sustava za telekomunikacije, - svi kabeli po čitavoj duljini, na početku i kraju, na promjenama smjera, pri prolazu kroz zidove moraju imati oznake pripadnosti sustavu, - aluminijska podloga s crnim slovima, - Ispis oznaka na predmetne naljepnice laserskim printerom, kompletno sa svim potrebnim materijalom i radovima. | kom | 80 |  | 0
14.17. | Protupožarno brtvljenje - protupožarno brtvljenja (KBS mort, kit, ekspandirajući jastučići i sl.) na svim prolazima/probojima kabela između požarnih zona, odnosno prostora; S90 - način zaštite i materijal, označavanje i certificiranje - kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti. | kom | 8 |  | 0
14.18. | Protupožarni premaz - protupožarni premaz kabela/nosača kabela u duljini 1m sa svake strane prolaza/proboja odnosno svakih 50 m unutar iste požarne zone/prostorije; S90 - kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti. | kom | 8 |  | 0
| SUSTAV TELEKOMUNIKACIJA UKUPNO 14. : |  |  |  | 0
15. | GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL POTREBNI ZA IZVOĐENJE ELEKTROINSTALACIJSKIH RADOVA
15.1. | Iskolčenje trase kabela te položaja stupova vanjske rasvjete. Duljina trase: | m | 500 |  | 0
15.2. | Iskop kabelskog rova u zemlji C za polaganje kabela i cijevi u nasutom šljunčanom terenu, nasipanje rasute zemlje u rov debljine do 9 cm, a nakon polaganja kabela nasipanje još 9 cm sloja rasute zemlje ili pijeska. Obračun u sraslom stanju
|  | m3 | 760 |  | 0
15.3. | Zatrpavanje rova zemljom i materijalom iz iskopa, nabijanje tla motornim nabijačem u slojevima od 40 cm | m3 | 781 |  | 0
15.4. | Odvoz viška zemlje na gradilišni deponij. | m3 | 110 |  | 0
15.5. | Izvođenje završnog sloja sa betonom C 11/14 uz nabijanje sa motornim nabijačem ispod kolničkih površina. Debljina betona mora biti 9 cm, s time da gornja kota betona bude u visini donje kote budućeg asfalta. | m2 | 50 |  | 0
15.6. | Iskop rupe za temelj konusnog okruglog stupa vanjske rasvjete visine H = 9,0 m u nabijenom tlu dimenzija: Dužina :1,1 m Širina: 1,1 m Dubina: 1,1 m Volumen iskopa : 1,33 m3 Nakon izrade temelja tlo nabiti motornim nabijačem, i odvesti višak zemlje. | kom | 12 |  | 0
15.7. | Izrada tipskog temelja za stup visine H = 9 m iz betona kvalitete C 15/20 bez uporabe oplate prema statičkom proračunu (daje isporučitelj stupa !) i nacrtu u nastavku projekta. Ugradnja sidrenih vijaka pomoću šablone, ugradnja 2 ili 3 komada PVC cijevi 0 63 mm x 1,5 m u temelj, te niveliranje gornje plohe temelja cementnim mortom. Temelj treba izvesti iz jednog dijela na način da gornja ploha viri iznad okolnog tla - 9 cm kod montaže istog u zelene površine, odnosno gornja kota temelja mora biti 9 cm ispod razine projektiranog asfalta kod montaže istih u asfaltirane površine. Izrada "češke" glazure na svim vidljivim plohama temelja Dimenzije temelja: 1x1x1 m Volumen temelja: 1 m3 | kom | 12 |  | 0
15.8. | Nabava i prijevoz PVC štitnika za zaštitu kabela dužine 900 mm. | m | 960 |  | 0
15.9. | Nabava i prijevoz PVC trake za upozorenje širine 90 mm s natpisom " POZOR KABEL 0,4 kV". | m | 960 |  | 0
15.10. | Dobava i montaža gotovih betonskih šahtova za energetske kabele, s čeličnim poklopcem, tipski, s mogućnošću ulaza-izlaza kabela, isporuka na gradilište.
dimenzije:
| 0.63m x 0.63m x 0.86m - 114 kN | kom. | 5 |  | 0
| 1,2m x 1,2m x1,2m - 114 kN | kom. | 5 |  | 0
15.11. | Dobava i montaža gotovih betonskih šahtova za DTK infrastrukturu, s čeličnim poklopcem, tipski, s mogućnošću ulaza-izlaza kabela, isporuka na gradilište.
dimenzije:
| 0.63m x 0.63m x 0.86m - 114 kN | kom. | 3 |  | 0
15.12. | Dobava, ugradnja i montaža instalacijskih cijevi:
instalacijske zaštitne cijevi (komplet s spojnicama, držačima:
| Kopoflex Ø50mm - crvena rebrasta | m | 1500 |  | 0
| Kopoflex Ø19mm - crvena rebrasta | m | 500 |  | 0
| Kopoflex Ø150mm - crvena rebrasta | m | 4050 |  | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO 15. : |  |  |  | 0
16. | OSTALI RADOVI (mjerenja, ispitivanja, puštanje u pogon, nadzor)
16.1. | Ispitivanje cjelokupne NN instalacije, NN razvod i EMP, antenske instalacije, mrežnog ožičenja, sukladno svim važećim propisima, otpora uzemljenja i izdavanje atestne dokumentacije za isto. | kpl | 1 |  | 0
- mjerenje otpora izolacije, te izrada atesta
- mjerenje otpora uzemljenja, te izrada atesta
- provjera, ispitivanje učinkovitost sustava zaštite od direktnog i indirektnog dodira
- ispravnost odabira i podešenja prekostrujne zaštite strujnih krugova
- mjerenje rasvjetljenosti na karakterističnim mjestima, te izrada protokola
- ispitati funkcionalnost protupanične rasvjete
- mjerenje otpora uzemljivača
- ispitivanje ispravnosti ožičenja izvede cat6/ calss E FTP instalacije
- dosmjeravanje antena, podešavanje i programiranje RTV stanice
16.2. | Puštanje u probni rad instalacije
| Ovim sa podrazumijeva ispitivanje instalacije i puštanje u pogon opreme i kompletne instalacije, sa kontrolom rada uređaja. Izdavanje atestne dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
16.3. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja (2 printana primjerka i 2 primjerka informatičkog zapisa (CD; DVD), za električne instalacije izvedene na predmetnoj građevini). | kpl | 1 |  | 0
| OSTALI RADOVI UKUPNO 16 : |  |  |  | 0
Ukupno HALA
REKAPITULACIJA:
A. | UPRAVNA ZGRADA I PORTIRNICA
1. | RAZVODNI ORMARI |  |  |  | 0
2. | RASVJETA (unutarnja, sigurnosna) |  |  |  | 0
3. | INSTALACIJSKA OPREMA |  |  |  | 0
4. | INSTALACIJA GROMOBRANSKE ZAŠTITE I UZEMLJENJA |  |  |  | 0
5. | SUSTAV TELEKOMUNIKACIJA - STRUKTURNO KABLIRANJE |  |  |  | 0
6. | ANTENSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
7. | GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL POTREBNI ZA IZVOĐENJE ELEKTROINSTALACIJSKIH RADOVA |  |  |  | 0
Upravna zgrada REKAPITULACIJA
B. | HALA I NADREŠNICA
8. | PRIKLJUČAK NA NISKONAPONSKU MREŽU |  |  |  | 0
9. | RAZVODNI ORMARI HALA |  |  |  | 0
10. | RASVJETA (unutarnja, vanjska, sigurnosna) |  |  |  | 0
11. | INSTALACIJSKA OPREMA |  |  |  | 0
12. | INSTALACIJA GROMOBRANSKE ZAŠTITE I UZEMLJENJA |  |  |  | 0
13. | KOMPENZACIJA JALOVE SNAGE |  |  |  | 0
14. | SUSTAV TELEKOMUNIKACIJA - STRUKTURNO KABLIRANJE |  |  |  | 0
15. | GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL POTREBNI ZA IZVOĐENJE ELEKTROINSTALACIJSKIH RADOVA |  |  |  | 0
16. | OSTALI RADOVI (mjerenja, ispitivanja, puštanje u pogon) |  |  |  | 0
HALA REKAPITULACIJA
| E. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI SVEUKUPNO : |  |  |  | 0

## F.1.VATRODOJAVA
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
F. | VATRODOJAVA I PLINODOJAVA I ODIMLJAVANJE STUBIŠTA
Osnova za davanje ponude
Osnova za davanje ponude prema ovoj specifikaciji je kompletna predmetna tehnička dokumentacija 1733-DD-EE-19079 koja je prije davanja ponude ponuditelj dužan detaljno proučiti.
OPĆI UVJETI Svi radovi na građevini trebaju biti kvalitetno izvedeni s materijalom propisane kvalitete što se dokazuje atestom i potpisom nadzornog inženjera. Svi dijelovi građevine koji su nekvalitetno izvedeni moraju se popraviti ili odstraniti u trošku izvoditelja. Prije početka radova izvoditelj je obvezan prekontrolirati projekt, a eventualne nejasnoće i primjedbe razjasniti s projektantom i investitorom. Za vrijeme izvođenja radova izvoditelj je dužan osigurati gradilište i omogućiti nesmetan promet na postojećim cestama.
> Cijena za svaku točku specifikacije, ako i eventualno nije posebno navedeno, mora obuhvatiti dobavu, transport, montažu, spajanje, označavanje, po potrebi uzemljenje, te sve potrebno za dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
> Svi radovi iz ovog troškovnika moraju biti izvedeni stručno, precizno i savjesno prema datom troškovničkom opisu i projektu, te moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normativima. U cijeni pojedinih stavaka obuhvaćeni su svi troškovi za puno dovršenje stavke, sav rad, materijal, sve zidarske pripomoći, svi prijevozi i prijenosi, razni doprinosi, dodaci i režijski troškovi, sva potrebna ispitivanja i funkcionalne probe do potpune funkcionalnosti, čišćenje, izdavanje atesta, izrada svih projekata izvedenog stanja, izrada katastra svih vanjskih instalacija, obučavanja korisnika opreme, sitni spojni, montažni i brtveni materijal, tehnička dokumentacija sustava, tehnički listovi i certifikati ugrađene opreme, dokumentacije za rukovanje i održavanje sustava, certifikati o protokolarnim mjerenjima, te svi ini troškovi izvoditelja vezani na organizaciju gradilišta. Potrebna su slijedeća ispitivanja funkcionalnosti, propisana mjerenja, te izdavanje kompleta dokaza kvalitete:
- funkionalnost svih instalacija
- otpor izolacije svih instalacija
- zaštita od KS
- zaštita od indirektnog dodira
- otpor uzemljenja
- propusnost svih cijevi
- povezanost metalnih masa (izjednačenje potencijala)
- jakost rasvjete u svim radnim prostorima
- atesti elektro opreme i materijala
- efikasnost protupanik rasvjete
-efikasnost isključivanja tipkala u slučaju nužde
-atest protupožarnog sredstva na prelazima između požarnih zona
>Sav upotrebljeni materijal mora biti kvalitetan i odgovarati odredbama odgovarajućih standarda i propisa. Nekvalitetan materijal ne smije se upotrebljavati. Za sav materijal koji će se upotrijebiti za građenje, izvoditelj radova mora pribaviti uvjerenje o kvaliteti materijala koji se mora priložiti primopredaji izvedenih radova. Radovi moraju biti izvedeni prema projektu, te izvoditelj ne smije vršiti nikakve promjene ili odstupanja od projekta bez odobrenja stručnog nadzora, investitora i projektanta. Sva eventualna odstupanja od projekta moraju se upisati u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera i moraju biti usaglašena od strane investitora. Bez odobrenja investitora , izvoditelj ne smije upotrebljavati materijale koji nisu predviđeni projektom. Za čitavo vrijeme građenja izvoditelj je dužan održavati potrebnu čistoću na gradilištu. Ukoliko investitor utvrdi da neki materijal ne odgovara kvaliteti i važećim propisima izvoditelj je dužan isti materijal ukloniti sa gradilišta o svom trošku i zamijeniti ga sa propisanim. Svi radovi iz troškovnika obračunat će se prema "Prosječnim normama u graditeljstvu" ukoliko u pojedinim stavkama nije drugačije označeno.Obračun radova vršiti će se prema odredbama iz ugovora između izvoditelja i investitora. Nakon završetka izgradnje odnosno primopredaje radova, izvoditelj je dužan s gradilišta ukloniti o svom trošku sve privremene objekte, deponije materijala i sl. Za vrijeme izvođenja radova izvoditelj mora primjenjivati sva potrebna sredstva zaštite na radu kako bi osigurao izvođenje radova na siguran način, a u svrhu zaštite života i zdravlja svojih i inih djelatnika, slučajnih prolaznika i sl. , te osiguranja uvjeta da ne dođe do oštećenja susjednih objekata. Izvoditelj se u tijeku gradnje mora pridržavati odredaba zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu i drugih važećih pozitivnih propisa RH. Domaći proizvodi, proizvedeni u Republici Hrvatskoj , imaju prvenstvo primjene, odnosno ugradnje pri unošenju od strane ponuđača u stavke troškovnika. Imenovanje pojedinog proizvoda i proizvođača ima samo značenje tehničko - tehnoloških i približno oblikovnih osobitosti prizvoda koji će se ugraditi, a nikako naredbodavnu obaveznu dobavu, proizvodnju i ugradbu imenovanog proizvoda.
F. | VATRODOJAVA I PLINODOJAVA I ODIMLJAVANJE STUBIŠTA
1. | INSTALACIJA SUSTAVA VATRODOJAVE
1.1. | Dobava ,isporuka, montaža, spajanje i označavanje mikroprocesorske adresabilne vatrodojavne centrale sa mogučnošću spajanja do 4 analogno adresabilnih petlji sa sveukupno 504 pojedinačnih adresabilnih elemenata sljedećih karakteristika: - LCD alfanumeričkim zaslon za prikaz stanja i poruka 6x40 znakova - 4 petlji za 126 javljača/ulazno-izlaznih modula po petlji - 1 relejni izlaz za RT alarm - 1 relejni izlaz za RT grešku - 1 nadzirajući alarmni izlaz - 1 nadzirajući izlaz greške - 2 nadzirajuća izlaza za sirene ( 1 A svaki) - 12 programabilnih ulaza/izlaza 24 V - 1 Ethernet ulaz (RJ45) - ugrađena operacijska jedinica - ugrađeno napajanje 150W - automatska konfiguracija - umrežavanje putem FCnet/SAFEDLINK ili Ethernet - ugrađena dodatna linijska kartica za proširenje broja petlji | kom | 1 |  | 0
1.2. | Dobava ,isporuka, montaža, spajanje i označavanje rezervnog izvora napajanja Aku 12V, 45Ah, VDS | kom | 2 |  | 0
1.3. | Dobava ,isporuka, montaža, spajanje i označavanje dodatnog kučište za smještaj baterijskog napajanja | kom | 1 |  | 0
1.4. | Dobava ,isporuka, montaža, spajanje i označavanje automatskog telefonskog dojavnika s mogućnošću spajanja tri ulazna signala, i dojava na 6 telefonskih brojeva, duljina poruke do 32 sec s adapterom napajanja 24/12 VDC | kom | 1 |  | 0
1.5. | Dobava ,isporuka, montaža, spajanje i označavanje mikroprocesorskog adresabilnog upravljačkog terminala sa LCD alfanumeričkim zaslonom za prikaz stanja i poruka 6x40 znakova napajanog sa petlje vatrodojave | kom | 2 |  | 0
1.6. | Dobava ,isporuka, montaža, spajanje i označavanje optičko-dimnog adresibilnog javljača požara sa ranom detekcijom dima u stvaranju plamena i tinjajuće vatre, ugrađena 2 optička osjetnika, sa izolatorom kvara na petlji ugrađenog u samom javljaču, visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni indikator za signalizaciju alarma. Signal se procesira detekcijskim algoritmom. Podnožje adresabilnog javljača. Spajanje podnožja se vrši odgovarajućim kabelom 2x2x0,8 mm2. | kom | 78 |  | 0
1.7. | Dobava ,isporuka, montaža, spajanje i označavanje termičkog analogno adresibilnog javljača požara sa ranom detekcijom požara, ugrađen termički osjetnik sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni indikator za signalizaciju alarma. Signal se procesira detekcijskim algoritmom.Podnožje adresabilnog javljača. Spajanje podnožja se vrši odgovarajućim kabelom 2x2x0.8 mm. | kom | 2 |  | 0
1.8. | Dobava ,isporuka, montaža i spajanje ručnog analogno adresibilnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem (razbijanje stakla na javljaču prouzrokuje alarm) u crvenom kućištu (R) za unutarnju ugradnju. IP44 | kom | 28 |  | 0
1.9. | Dobava i isporuka adresabilne bljeskalice sa integriranom sirenom montirane na podnožju na koji se montiraju i javljači, bljeskalica se napaja i upravlja iz petlje. Sirena ima 11 različitih tonova, mogućnost aktivacije 2 nivoa i 3 razine jačine zvuka (1. ton na nivou predalarm-tihi ton, 2. ton na nivou alarm-glasni ton) sve programabilno sa vatrodojavne centrale. Glasnoća sirene je programabilna od 80 do 99 dB. Bljeskalica ima jačinu svjetla od 1,27 do 3.2 cd. | kom | 25 |  | 0
1.10. | Dobava ,isporuka, montaža, spajanje i označavanje analogno adresibilnog ulazno / izlaznog modula za decentralizirano upravljanje različitim funkcijama (požarna vrata, ventilatori, klima sustavi, dizala i td.), sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom modulu, sa 4 ulazna i 4 izlaznim beznaponskA kontakta (relej) NO/NC 230VAC / 4A. Ulazna linija je nadzirana sa otpornikom i može se neovisno konfigurirati. Stanje modula se indicira putem LED-ice, a napaja se iz petlje. Kućište za ugradnju modula u zaštiti IP65 sa metalnom uvodnicom i maticom. | kompl. | 9 |  | 0
1.11. | Dobava ,isporuka, montaža, spajanje i označavanje analogno adresibilnog ulazno / izlaznog modula za decentralizirano upravljanje različitim funkcijama (požarna vrata, ventilatori, klima sustavi, dizala i td.), sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom modulu, sa 1 ulazna i 1 izlaznim beznaponskA kontakta (relej) NO/NC 24VAC / 2A. Ulazna linija je nadzirana sa otpornikom i može se neovisno konfigurirati. Stanje modula se indicira putem LED-ice, a napaja se iz petlje. Kućište za ugradnju modula u zaštiti IP65 sa metalnom uvodnicom i maticom. | kompl. | 4 |  | 0
1.12. | Dobava ,isporuka, montaža, spajanje i označavanje ASPIRACIJSKOG SUSTAVA dojave požara sa optičkim detektorom dima, ABS cijevima sa priborom i otvorima za usis, filterom, elektrogrijaćim kabelima i sustavom napajanja aspiracijskog sustava. Ugrađen optički osjetnik za detekciju svjetlih i tamnih čestica, sa izolatorom kvara, ugrađen svjetlosni indikator za signalizaciju alarma i greške. Napajanje 18-30 VDC. Izrada otvora za usis na cjevovodu. Promjer usisa prema projektu proizvođača. Ulazni adresibilni modul za priključak aspiracijskog detektora u petlju centrale dojave požara. Izrada proračuna cijevnog razvoda aspiracijskog sustava | kom | 8 |  | 0
1.13. | Dobava ,isporuka, montaža, spajanje i označavanje rezervnog napajanja za aspiracijski sustav detekcije požara. Izlaz 24V, DC. Uključiti minimalno aku bateriju 12V 17Ah (2 kom), te napajač 24VDC. Uključiti potrebno kućište. | kom | 4 |  | 0
1.14. | Dobava ,isporuka, montaža, plastičnih cijevi aspiracijskog sustava (montaža na trapezasti krovni lim) sa svim spojnim i ovjesnim materijalom | m | 800 |  | 0
1.15. | Dobava, isporuka i polaganje samogasivog vatrodojavnog kabela crvene boje JB-H(St)H 2x2x0,8mm | m | 3000 |  | 0
1.16. | Dobava, isporuka i polaganje samogasivog napojnog kabela (N)HXHX F180/E90 3x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
1.17. | Dobava, isporuka i polaganje plastične nehalogene PNT cijevi Ø16 mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (tiple, vijci, koljena, obujmice i vezice) | m | 3000 |  | 0
1.18. | Dobava i isporuka PVC instalacijske cijevi Ø16 mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (gips, čavle, obujmice i vezice) | m | 10 |  | 0
1.19. | Kompletno programiranje i konfiguriranje centrale dojave požara i provjera svih funkcija sustava, puštanje u rad i ispitivanje sustava do razine projektnom pune funkcionalnosti.
Obuka zaposlenika korisnika za rukovanje kompletnim sustavom prema preporuci isporučitelja
Ispitivanje funkcionalnosti sustava dojave požara od strane ovlaštene tvrtke i izdavanje Uvjerenja
| Primopredaja sustava korisniku (predaja tehničke dokumentacije,tehničkih listova i certifikata ugrađene opreme, predaja programske dokumentacije na CD-u i dr.) | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO SUSTAV VATRODOJAVE : |  |  |  | 0
2. | SUSTAV PLINODOJAVE KOTLOVNICE
2.1. | Dobava ,isporuka, montaža, spajanje i označavanje mikroprocesorske adresabilne plinodojavne centrale sa LCD zaslonom. Napajanje 230V, 4DO Mogućnost proširenja do 4x16 adresabilnih detektora. | kom | 1 |  | 0
2.2. | Dobava ,isporuka, montaža, spajanje i označavanje detektora za zemni plin | kom | 2 |  | 0
2.3. | Dobava ,isporuka, montaža, spajanje i označavanje alarmne sirene sa bljeskalicom | kom | 1 |  | 0
2.4. | Dobava, isporuka i polaganje samogasivog vatrodojavnog kabela crvene boje JB-H(St)Y 2x2x0,8mm | m | 30 |  | 0
2.5. | Dobava, isporuka i polaganje plastične nehalogene PNT cijevi Ø16 mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (tiple, vijci, koljena, obujmice i vezice) | m | 30 |  | 0
2.6. | Kompletno programiranje i konfiguriranje plinodojavne centrale i provjera svih funkcija sustava, puštanje u rad i ispitivanje sustava do razine projektnom pune funkcionalnosti.
Obuka zaposlenika korisnika za rukovanje kompletnim sustavom prema preporuci isporučitelja
Ispitivanje funkcionalnosti sustava dojave plinova od strane ovlaštene tvrtke i izdavanje Uvjerenja
| Primopredaja sustava korisniku (predaja tehničke dokumentacije, tehničkih listova i certifikata ugrađene opreme, predaja programske dokumentacije na CD-u i dr.) | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO SUSTAV PLINODOJAVE KOTLOVNICE: |  |  |  | 0
3. | SUSTAV ODIMLJAVANJA STUBIŠTA
3.1. | Dobava ,isporuka, montaža, spajanje i označavanje centralne upravljačke jedinice za odimljavanje u slučaju požara ili dima te za upravljanje otvaranjem kupole za odimljavanje 24VDC,72h autonomija. | kom | 2 |  | 0
3.2. | Dobava ,isporuka, montaža, spajanje i označavanje RWA sklopke za ručno aktiviranje alarma u slučaju požara ili dim, s tipkom za resetiranje alarma i LED indikacijom stanja sustava | kom | 2 |  | 0
3.3. | Dobava, isporuka i polaganje samogasivog napojnog kabela (N)HXHX F180/E90 3x1,5mm2 | m | 80 |  | 0
3.4. | Dobava, isporuka i polaganje samogasivog vatrodojavnog kabela crvene boje J-H(St)Y 2x2x0,8mm | m | 60 |  | 0
3.5. | Dobava, isporuka i polaganje plastične nehalogene PNT cijevi Ø16 mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (tiple, vijci, koljena, obujmice i vezice) | m | 20 |  | 0
3.6. | Dobava i isporuka PVC instalacijske cijevi Ø16 mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (gips, čavle, obujmice i vezice) | m | 60 |  | 0
3.8. | Kompletno programiranje i konfiguriranje centrala odimljavanja i provjera svih funkcija sustava, puštanje u rad i ispitivanje sustava do razine projektnom pune funkcionalnosti.
Ispitivanje funkcionalnosti kupola za odimljavanje i sustava odimljavanja od strane ovlaštene tvrtke i izdavanje Uvjerenja
| Predaja tehničke dokumentacije izvedenog stanja, tehničkih listova i certifikata ugrađene opreme, predaja programske dokumentacije na CD-u i dr.) | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO SUSTAV ODIMLJAVANJA KOTLOVNICE: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
1. | INSTALACIJA SUSTAVA VATRODOJAVE |  |  |  | 0
2. | SUSTAV PLINODOJAVE KOTLOVNICE |  |  |  | 0
3. | SUSTAV ODIMLJAVANJA STUBIŠTA |  |  |  | 0
| F. VATRODOJAVA, PLINODOJAVA I ODIMLJAVANJE STUBIŠTA SVEUKUPNO : |  |  |  | 0

## G.1.STROJARSTVO
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
G. | STROJARSKI RADOVI
Osnova za davanje ponude
OPĆI UVJETI:
Ovi opći uvjeti su sastavni dio predmetnog troškovnika.
Osnova za davanje ponude prema ovoj specifikaciji je kompletna predmetna tehnička dokumentacija koja je prije davanja ponude ponuditelj dužan detaljno proučiti.
Svi radovi na građevini trebaju biti kvalitetno izvedeni s materijalom propisane kvalitete što se dokazuje atestom i potpisom nadzornog inženjera.
Svi dijelovi građevine koji su nekvalitetno izvedeni moraju se popraviti ili odstraniti u trošku izvoditelja.
Za vrijeme izvođenja radova izvoditelj je dužan osigurati gradilište i omogućiti nesmetan promet na postojećim cestama.
> Cijena za svaku točku specifikacije, ako i eventualno nije posebno navedeno, mora obuhvatiti dobavu, transport, montažu, spajanje, označavanje, te sve potrebno za dovođenje stavke u stanje potpune pogonske funkcionalnosti.
> U cijeni mora biti ukalkuliran sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke ako isti eventualno nije posebno specificiran.
> Pod stavkom "Sitni potrošni materijal" podrazumijeva se sve što nije posebno specificirano, a potrebno je za kompletnu montažu instalacija i opreme.
> Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarnim izvedenim stanjem, te istu isporučiti naručitelju kao projekt izvedenog stanja (vidjeti pripadnu stavku specifikacije), što je uvjet za primopredaju izvedene instalacije.
> Radeći ponudu treba imati na umu važeće propise i norme (prihvaćene od Republike Hrvatske i europske odnosno međunarodne u nedostatku istih) za pojedine instalacije, a posebno norme navedene u projektnoj dokumentaciji.
> Specificirana oprema podrazumijeva se "kao tip". To znači da je ista upotrijebljena u projektu kao model (prvenstveno po svojim tehničkim karakteristikama, gabaritima, a potom i ostalim detaljima važnim za definiranje sustava) koji omogućuje da projekt u svim potrebnim detaljima bude na razini izvedbenog projekta. Ponuditelj može ponuditi i opremu drugih renomiranih proizvođača, uz uvjet da navede točan tip i naziv opreme i proizvođača, te će se ista odobriti kao zadovoljavajuća ako su:
>tehničke karakteristike ponuđene opreme sukladne pravilnicima i normama navedenim u projektnoj dokumentaciji, te ako zadovoljavaju tehničke karakteristike navedene u troškovničkom opisu opreme. (pritom obratiti pažnju i na gabarite zamjenske opreme i njihovo uklapanje u prostorni plan, npr. veličina kotlovnice, temperaturni režim grijanja, raspoloživa visina dobave definiranih crpki, itd.
> uz ponudu priloženi tehnički listovi s relevantnim tehničkim karakteristikama i atestni materijali (na hrvatskom jeziku) ponuđene opreme iz kojih je jasno vidljivo da ponuđena oprema zadovoljava tražene tehničke karakteristike. Sva tehnička dokumentacija mora biti javno dostupan dokument od strane proizvođača (web stranice i sl.)
- predmetni projektanti odobrili primjenu ponuđene zamjenske opreme temeljem predočenih tehničkih i atestnih materijala.
> Prije donošenja konačne odluke o zadovoljavanju uvjeta jednakovrijednosti ponuđene zamjenske opreme, Investitor ima pravo zatražiti uzorke nuđenih modela.
> Ponuditelj je u potonjem slučaju dužan sve relevantne dijelove projekta koji su u svezi s primjenjenim modelom modificirati na adekvatan način sukladno karakteristikama nove opreme, te ishoditi za provedene izmjene odobrenje predmetnih projektanata i naručitelja. Sve navedene popratne izmjene moraju se također, a sukladno stvarnom izvedenom stanju, provesti i u projektu izvedenog stanja.
> Prije izrade ponude ponuditelja se savjetuje da proučiti projektnu dokumentaciju, pregledati nacrte i provjeriti usklađenost istih sa specifikacijom, te se o svakoj eventualnoj neusklađenosti prije zakončanja ponude konzultira s naručiteljem, odnosno projektantima.
> Ponuditelj jamči za punu funkcionalnost ponuđene opreme unutar projektom traženog sustava te je stoga dužan ponuditi sve potrebno za osiguranje iste čak ako isto i nije posebno specificirano, a posebno u slučaju zamjene opreme s jednakovrijednom.
> Oprema se isporučuje u originalnom pakiranju sa svim pripadnim originalnim priborom te potrebnom dokumentacijom.
> Sva oprema i sustavi u slučajevima gdje se to zahtijeva važećom zakonskom i normizacijskom regulativom, moraju biti atestirani i/ili certificirani, odnosno imati potvrde o kvaliteti/sukladnosti i/ili uvjerenja o funkcionalnosti sukladno važećim predmetnim zakonima, normizaciji i pravilnicima Republike Hrvatske, čak i ako isto nije posebno specificirano. Sustav bez priloženih svih potrebnih potvrda o kvaliteti/sukladnosti, uvjerenja o funkcionalnosti, atesta i/ili certifikata se ne može preuzeti od strane naručitelja. Sve eventualne troškove pribavljanja uvjerenja o funkcionalnosti, potvrda o kvaliteti/sukladnosti, atestiranja i/ili certificiranja koje mora obaviti naručitelj, a zato što ih na vrijeme nije obavio dobavljač opreme, snosi dobavljač opreme.
> Sve eventualne troškove odnosno nadoknade štete nastale zbog kašnjenja odnosno nemogućnosti prijema sustava uzrokovanih greškom dobavljača opreme sustava snosi dobavljač opreme.
> Izvođenje svih radova montaže i demontaže opreme mora biti usklađena s investitorom i korisnikom te mora biti organizirano bez prekida radnih procesa korisnika.
> Sve cijene izraziti ddp lokacija/građevina.
G. | STROJARSKI RADOVI
1. | PLIN
1.1. | Geodetsko iskolčenje trase razvodnog podzemnog plinovoda
|  | m | 325 |  | 0
1.2. | Iskop rova prosječne širine 0,6 m dubine cca 1,2 m za polaganje plinske cijevi te zatrpavanje sitnim materijalom iz otkopa, nabijanjem u slojevima od 30 cm. Zemljište dovesti u prvobitno stanje. Ukupna dužina iskopa
|  | m3 | 315 |  | 0
1.3. | Izvedba pješčane podloge po dnu rova u debljini 10 cm i oko cijevi u sloju do 10 cm
|  | m3 | 77 |  | 0
1.4. | Postavljanje žute trake za označavanje trase plinovoda sa natpisom “POZOR – PLINOVOD“ i vodljivom žicom za detekciju trase (u dogovoru s distributerom plina).
|  | m | 160 |  | 0
1.5. | Odvoz viška zemljanog materijala preostalog od iskopa na deponiju.
|  | m3 | 77 |  | 0
1.6. | Geodetsko snimanje izvedene instalacije nakon polaganja razvoda, te unos u katastar instalacija
|  | m | 160 |  | 0
1.7. | Dobava i ugradnja zaštitne PE cijevi prilikom križanja plinovoda s ostalim instalacijama slijedećih dimenzija.
| PE160 | m | 26 |  | 0
1.8. | Dobava i polaganje cijevi od tvrdog politelena prema HRN EN 1555-2 ili jednakovrijedno_____________ za radni tlak do 10 bar, dimenzije
| PEd110-S5/SDR11 - u palicama | m | 160 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:_________________
1.9. | Dobava i montaža fazonskih komada za ugradnju na cijevi od tvrdog polietilena:
| *elektrospojnica PEd110 | kom | 10 |  | 0
| * koljeno 90° PEd110 | kom | 2 |  | 0
| * koljeno 45° PEd110 | kom | 2 |  | 0
| *prijelazni komad PEd110/DN100 | kom | 1 |  | 0
1.10. | Dobava i montaža crnih čeličnih bešavnih cijevi za plin zajedno sa zavarivačkim materijalom.
| 76,1 x 2,9 (DN 65) | m | 10 |  | 0
| 108 x 3,6 (DN100) | m | 12 |  | 0
1.11. | Izvedba antikorozivne zaštite čeličnog plinovoda ukopanog u zemlju sustavom antikorozivne zaštite sastavljenim od premazivanja osnovnim premazom (primer), omatanja polietilenskom samoljepljivom trakom za antikorozivnu zaštitu te omatanja polietilenskom samoljepljivom trakom za mehaničku zaštitu antikorozivno izoliranih čeličnih cjevovoda, uz prethodno čišćenje cijevi do metalnog sjaja
| DN 100 | m | 3 |  | 0
1.12. | Izvedba antikorozivne zaštite plinovoda premazivanjem sa slojem temeljne boje i završno sa dva sloja uljne boje žute nijanse. Prije nanošenja boje cijevi je potrebno očistiti do metalnog sjaja
| DN 65 | m | 10 |  | 0
| DN 100 | m | 9 |  | 0
1.13. | Dobava i montaža čeličnog koljena 1d uključujući materijal za zavarivanje, čišćenje i antikorozivnu zaštitu slijedećih dimenzija
| DN 65 | kom | 3 |  | 0
| DN 100 | kom | 5 |  | 0
1.14. | Dobava i montaža prirubničkog kuglastog ventila za plin zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom, dimenzije
| DN 65 | kom | 2 |  | 0
| DN 100 | kom | 1 |  | 0
1.15. | Dobava i montaža prirubnica sa vijcima i brtvom
| DN 65 | kom | 2 |  | 0
| DN 100 | kom | 2 |  | 0
1.16. | Dobava i montaža konzolnog i ovjesnog materijala za postavu plinskih cijevi, s gumenim podloškama, komplet s učvrsnim materijalom
|  | kpl | 1 |  | 0
1.17. | Dobava i montaža zidnog ormara za smještaj glavnog zapornog ventila izrađenog iz inox materijala, komplet sa vratašcima sa zaporom i ovjesom na zid. Točne dimenzije odrediti na terenu prema stvarnim izmjerama! Dimenzije
| d x š x v: 400x300x500 | kpl | 1 |  | 0
1.18. | Bušenje prodora za prolaz plinske cijevi kroz zid. u cijeni zaštitna cijev:
| DN100 | kom | 1 |  | 0
1.19. | Ispitivanje mjerenog dijela plinske instalacije tlakom prema propisima s eventualnim popravcima. Izrada izvješća o ispitivanju i preuzimanje cjelokupne plinske instalacije prema uvjetima i uz prisustvo distributera plina | kpl | 1 |  | 0
| PLIN UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | KOTLOVNICA
2.1. | Dobava i ugradnja do pune funkcionalnosti Plinski kondenzacijski kotao s cilindričnim plamenikom. Prema EN 297 ili jednakovrijedno_____________, EN 303 ili jednakovrijedno_____________, EN 483 ili jednakovrijedno_____________ i EN 677 ili jednakovrijedno_____________, s oznakom CE. Za zatvorene instalacije grijanja s dozv. temperaturama polaznog voda (= sigurnosne temperature) do 110°C. Za osobito energetski štedljiv pogon s klizno vođenom temperaturom vode u kotlu uz korištenje kondenzacijske topline. Za izgaranje plina prema radnom listu DVGW G 260 ili jednakovrijedno_____________. Vrlo tih pogon i niske emisije štetnih tvari zahvaljujući modulacijskom ižaravajućem plameniku. Kompaktni kondenzacijski kotao sa komorom za izgaranje od plemenitog čelika kao prolaznom komorom s niskim opterećenjem komore za izgaranje, uslijed čega je moguće izgaranje s malom količinom štetnih tvari s niskim emisijama
dušičnih oksida. S grijaćim površinama od plemenitog čelika, za visokoučinkovito korištenje kondenzacijske topline i visoku pogonsku sigurnost. Dijelovi koji dolaze u dodir s toplinom i dimnim plinovima izrađeni su od plemenitog čelika 1.4571, sakupljač dimnih plinova s priključkom dimnih plinova od plastike (PP). Kondenzacijski optimirana izvedba s protustrujnim principom kotlovske vode i ogrjevnog plina. Kotao za grijanje s velikim volumenom vode. Pojačani efekt samočišćenja zahvaljujući istosmjernom strujanju ogrjevnog plina i kondenzata te glatkoj površini od plemenitog čelika. Temelj kotla može za lakšte unošenje biti demontiran. Tijelo kotla sa svih je strana opremljeno debelom toplinskom izolacijom (80 mm) od kompozitnog materijala. Jednostavna i
brza montaža obloge kotla s montažnim sistemom. S regulacijom kruga kotla i kruga grijanja vođenom vremenskim prilikama , , za pogon s klizno vođenom temperaturom vode u kotlu u instalacijama s više kotlova (do 8 kotla za grijanje), slijedni kotao mora biti opremljen odgovarajućom regulacijom. Za pogon s dvostupanjskim ili modulirajućim plamenicima. Zagrijavanje pitke vode, krug grijanja u spoju s proširenom opremom – maks. dva kruga grijanja s mješačem.
S ižaravajućim plamenikom prema EN 676 ili jednakovrijedno_____________, s oznakom CE. Za izgaranje zemnog plina E i LL i tekućeg plina P prema EN 437 ili jednakovrijedno_____________. Modulirajući plamenik s dva plinska magnetska ventila (od toga jedan sigurnosni magnetski ventil). Sa osjetnikom temperature kotla, elektroničkim temperaturnim regulatorom i graničnikom sigurnosne temeprature u potpalnom automatu u skladu s EN 12828 ili jednakovrijedno_____________. S dvostrukim osjetnikom za ograničavanje temeprature dimnih plinova i BUS povezivanje s kotlovskom regulacijom. Plamenik je podešen na nazivni toplinski učin kotla za grijanje i toplo ispitan. Za pogon ovisan i neovisan o zraku u prostoru.
Opseg isporuke: Kotao za grijanje s cilindričnim plamenikom, protuprirubnicama s vijcima i brtvama, toplinska izolacija, odvod kondenzata (Sifon) i kotlovska regulacija
Nazivni toplinski učin: - Učin 50/30°C: min. 620 kW - Učin 80/60°C: min. 575 kW Ukupne dimenzije: - Duljina: max. 2525 mm - Širina: max. 1295 mm - Visina: max. 1580 mm - Težina s toplinskom izolacijom:758 kg Sadržaj kotlovske vode: 503 l Dozv. pogonski tlak: 6 bar Dimovodni priključak: 250 mm Normni stupanj iskorištenja (Hs) do: 98% % Normni stupanj iskorištenja (Hi) do: 109% % Tehnički podaci za određivanje razreda energetske učinkovitosti (ErP-oznaka): Regulator temperature: - Energetski razred regulatora temperature: II - Doprinos učinkovitosti grijanja prostora: 2 %
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl | 1 |  | 0
2.2. | Dobava i ugradnja do pune funkcionalnosti Plinski kondenzacijski kotao s cilindričnim plamenikom. Prema EN 297 ili jednakovrijedno_____________, EN 303 ili jednakovrijedno_____________, EN 483 ili jednakovrijedno_____________ i EN 677 ili jednakovrijedno_____________, s oznakom CE. Za zatvorene instalacije grijanja s dozv. temperaturama polaznog voda (= sigurnosne temperature) do 110°C. Za osobito energetski štedljiv pogon s klizno vođenom temperaturom vode u kotlu uz korištenje kondenzacijske topline. Za izgaranje plina prema radnom listu DVGW G 260 ili jednakovrijedno_____________. Vrlo tih pogon i niske emisije štetnih tvari zahvaljujući modulacijskom ižaravajućem plameniku. Kompaktni kondenzacijski kotao sa komorom za
izgaranje od plemenitog čelika kao prolaznom komorom s niskim opterećenjem komore za izgaranje, uslijed čega je moguće izgaranje s malom količinom štetnih tvari s niskim emisijama dušičnih oksida. S grijaćim površinama od plemenitog čelika, za visokoučinkovito korištenje kondenzacijske topline i visoku pogonsku sigurnost. Dijelovi koji dolaze u dodir s toplinom i dimnim plinovima izrađeni su od plemenitog čelika 1.4571, sakupljač dimnih plinova s priključkom dimnih plinova od plastike (PP). Kondenzacijski optimirana izvedba s protustrujnim principom kotlovske vode i ogrjevnog plina. Kotao za grijanje s velikim volumenom vode. Pojačani efekt samočišćenja zahvaljujući istosmjernom strujanju ogrjevnog plina i kondenzata te glatkoj površini od plemenitog čelika. Temelj kotla može za lakšte unošenje biti demontiran. Tijelo kotla
sa svih je strana opremljeno debelom toplinskom izolacijom (80 mm) od kompozitnog materijala. Jednostavna i brza montaža obloge kotla s montažnim sistemom. S regulacijom kruga za pogon s konstantno povišenom temperaturom vode u kotlu ili pogon vođen vremenskim prilikama u spoju s nekom vanjskom regulacijom. Za pogon s dvostupanjskim ili modulacijskim plamenicima.
S ižaravajućim plamenikom prema EN 676 ili jednakovrijedno_____________, s oznakom CE. Za izgaranje zemnog plina E i LL i tekućeg plina P prema EN 437 ili jednakovrijedno_____________. Modulirajući plamenik s dva plinska magnetska ventila (od toga jedan
sigurnosni magnetski ventil). Sa osjetnikom temperature kotla, elektroničkim temperaturnim regulatorom i graničnikom sigurnosne temeprature u potpalnom automatu u skladu s EN 12828 ili jednakovrijedno_____________. S dvostrukim osjetnikom za ograničavanje temeprature dimnih plinova i BUS povezivanje s kotlovskom regulacijom. Plamenik je podešen na nazivni toplinski učin kotla za grijanje i toplo ispitan. Za pogon ovisan i neovisan o zraku u prostoru.
Opseg isporuke: Kotao za grijanje s cilindričnim plamenikom, protuprirubnicama s vijcima i brtvama, toplinska izolacija, odvod kondenzata (Sifon) i kotlovska regulacija
Nazivni toplinski učin: - Učin 50/30°C:min. 620 kW - Učin 80/60°C: min. 575 kW Ukupne dimenzije: - Duljina: max. 2525 mm - Širina: max. 1295 mm - Visina: max. 1580 mm - Težina s toplinskom izolacijom:758 kg Sadržaj kotlovske vode: 503 l Dozv. pogonski tlak: 6 bar Dimovodni priključak: 250 mm Normni stupanj iskorištenja (Hs) do: 98% % Normni stupanj iskorištenja (Hi) do: 109% % Tehnički podaci za određivanje razreda energetske učinkovitosti (ErP-oznaka): Regulator temperature: - Energetski razred regulatora temperature: II - Doprinos učinkovitosti grijanja prostora: 2 %
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl | 1 |  | 0
2.3. | Komunikacijski modul sa 7 metarskim spojnim vodom, potreban za spajanje dvije kotlovske regulacije, jedan po regulaciji Dobava i ugradnja do pune funkcionalnosti
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl | 1 |  | 0
2.4. | Kotlovski nastavni dio 250/250 Dobava i ugradnja do pune funkcionalnosti
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl | 2 |  | 0
2.5. | Armatura Dobava i ugradnja do pune funkcionalnosti
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl | 2 |  | 0
2.6. | Graničnik maksimalnog tlaka, izveden kao sigurnosni graničnik tlaka, s oznakom CE. Primjena kao graničnik tlaka kod tekućih i plinovitih medija. Područje mjerenja 0,0 - 6 bar Diferencija tlačne sklopke 0,4 bar Priključak G 1/2 A Dobava i ugradnja do pune funkcionalnosti
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl | 2 |  | 0
2.7. | Graničnik minimalnog tlaka Izveden kao sigurnosni graničnik tlaka, s oznakom CE. Primjena kao graničnik tlaka u tekućim i plinovitim medijima. Područje mjerenja 0,0 - 6 bar Diferencija tlačne sklopke 0,4 bar Priključak G 1/2 A Dobava i ugradnja do pune funkcionalnosti
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl | 2 |  | 0
2.8. | Hidraulički cjevovod sustava za instalaciju s dva kotla Za instalacije s dva kotla od 800, 1000 i 1240 kW. Nazivni promjer DN 100/120 • Sabirnik polaza i povrata Prigušna zaklopka upravljana motorom, ožičena i spremna za priključenje (2 kom.) • • Protuprirubnice s brtvama Dobava i ugradnja do pune funkcionalnosti | kpl | 1 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:_________________________________
2.9. | Dobava i ugradnja do pune funkcionalnosti neutralizacijskog seta za neutralizaciju kondenzata i gravitaciono odvođenje kondenzata u kanalizacijski sustav. Isporuka; neutralizacijska kutija s granulama (12kg), priključnim setom za spajanje na sifon odvoda kondenzata i cijevovoda.
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl | 2 |  | 0
2.10. | Dobava i ugradnja sigurnosne grupe kompletno sa sigurnosnim ventilom (3 bar) -manometar i automatski odzračnik - DN 32, priključak 6/4"
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl | 2 |  | 0
2.11. | Puštanje u pogon plinskog kondenzacijskog kotla i automatike od strane ovlaštenog servisera, uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku.
|  | kpl | 2 |  | 0
2.12. | Mjerenje i analiza produkata dimnih plinova nakon puštanja oba plamenika u pogon te izdavanje potvrde o izvršenom mjerenju.
|  | kpl | 2 |  | 0
2.13. | Dobava i ugradnja dozračne ventilacijske rešetke sa okvirom za ugradnju u vrata. Ventilacijska rešetke je fiksna sa ugrađenom mrežicom protiv ulaza ptica i kukaca. U cijenu uključiti izradu otvora u vratima. Rešetka se ugrađuje pri podu. Dimenzija:
600 x 800 mm
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl | 2 |  | 0
2.14. | Dobava i ugradnja odzračne ventilacijske rešetke sa okvirom za ugradnju u vanjski zid. Ventilacijska rešetke je fiksna sa ugrađenom mrežicom protiv ulaza ptica i kukaca. U cijenu uključiti izradu otvora u zidu. Rešetka se ugrađuje pri stropu. Dimenzija:
600 x 400 mm
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl | 1 |  | 0
2.15. | Dimnjak
Dobava i ugradnja vertikale dimnjaka unutarnjeg promjera Ø 250 mm, sukladno normama HRN EN 1856-1 ili jednakovrijedno_____________, T200 – P1 – W – V2 – L50060 – O00 ili jednakovrijedno_____________ Dimovodni sistem je duplostijeni sistem dimnjaka od nehrđajućeg čelika za rad svih vrsta modernih ložišta plinskog trošila ,trošila na tekuće gorivo,sve vrste kondenzacijskih trošila u podtlaku, u suhom ili vlažnom načinu rada te s unutrašnjom brtvom i za ložišta u u nadtlaku (do 200 Pa). oznake čelika 1.4571(1.4404) ili 1.4539 debljine materijala 0,6 mm i izolacijom 32 mm . Homogena izolacijska obloga od 32 mm visokokvalitetne, čvrste kamene vune s 120 kg/kubnom metru garantirana gustoća koja je kontinuirana izolacija: bez toplinskih mostova između metalnih obloga odnosno dvije stijenke. 60 mm usadni spoj + široka obujmica 70 mm kao rezultat daju iznimno veliku čvrstoću spojeva naročito kod horizontalnih dijelova.
Elementi vertikale dimnjaka:
| Početni element sa ispustom kondenzata | kom | 1
| Element sa RO za predtlak | kom | 1
| Priključni T komad 45° | kom | 1
| Dimovodne cijevi 500 mm | kom | 1
| Dimovodne cijevi 1000 mm | kom | 12
| Završni komad | kom | 1
| Brtve | kom | 20
| Zidni držači | kom | 3
| Zidna rozeta | kom | 1
| Obujmica sa nosačima za dodatnu ukrutu | kom | 1
Ukupna visina dimnjaka 12,78 m'
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl | 2 |  | 0
2.16. | Dimovodna cijev
Dobava i ugradnja priključne dimovodne cijevi unutarnjeg promjera Ø 250 mm, sukladno normama HRN EN 1856-1 ili jednakovrijedno_____________, T200 – P1 – W – V2 – L50060 – O00 ili jednakovrijedno_____________ Dimovodni sistem je duplostijeni sistem dimnjaka od nehrđajućeg čelika za rad svih vrsta modernih ložišta plinskog trošila ,trošila na tekuće gorivo,sve vrste kondenzacijskih trošila u podtlaku, u suhom ili vlažnom načinu rada te s unutrašnjom brtvom i za ložišta u u nadtlaku (do 200 Pa). oznake čelika 1.4571(1.4404) ili 1.4539 debljine materijala 0,6 mm i izolacijom 32 mm . Homogena izolacijska obloga od 32 mm visokokvalitetne, čvrste kamene vune s 120 kg/kubnom metru garantirana gustoća koja je kontinuirana izolacija: bez toplinskih mostova između metalnih obloga odnosno dvije stijenke. 60 mm usadni spoj + široka obujmica 70 mm kao rezultat daju iznimno veliku čvrstoću spojeva naročito kod horizontalnih dijelova.
Elementi priključne dimovodne cijevi:
| Prijelazni element DW/EW | kom | 1
| Element sa mjernim mjestom | kom | 1
| Dimovodne cijevi 500 mm | kom | 1
| Dimovodne cijevi 1000 mm | kom | 1
| Element s revizionim vratašcima | kom | 1
| Koljeno 45° | kom | 1
| Brtve | kom | 6
Ukupna dužina priključne dimovodne cijevi 2 m'
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | komplet | 2 |  | 0
U cijenu uključeni svi potrebni elementi prema uputama proizvođača :
Potrebno je držati se tehničkih uputa proizvođača i sheme dimnjaka strojarskog projekta. Obračun je prema komadu. Preporuka je prije naručivanja kontaktirati predstavnika proizvođača . i prije konačne naruđbe napraviti izmjeru na objektu!
2.17. | Izrada otvora u zidu za prolaz izolirane dimovodne cijevi Ø300. U cijenu uračunati sanaciju otvora nakon izvršenih radova.
|  | kpl | 2 |  | 0
2.18. | Izrada uzemljenja dimnjaka zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. Uzemljenje dimnjaka se spaja na uzemljenje zgrade.
|  | kpl | 2 |  | 0
2.19. | Dobava i ugradnja zatvoreni ekspanzijski uređaj za precizno održavanje tlaka ± 0,2 bar, otplinjavanje i nadopunjavanje, za sustave prema EN 12828 ili jednakovrijedno_____________. Područje rada od 500-2300 kW ; 1.2 - 3.5 bar. Elastičan rad s regulacijom brzine vrtnje pumpi. Nadzor sustava za nadopunjavanje vode s mogućnošću regulacije nadopunjavanja.Kontinuirano otplinjavanje plina u sustavu. Motaža ispred ili pokraj primarne posude. Dodatak antifriza do 50%. Atestirano prema zahtjevima Europskih direktiva PED/DEP 2006/42/EG ili jednakovrijedno_____________,DIN EN 60204-1 2007 ili jednakovrijedno_____________
Primarna posuda, V=400l, podnožje za mjerenje sadržaja vode, posuda izrađena od čelika, nepropusni mjeh iz butila s mogučnošću izmjene, spremnik se odzračuje s vrha, a na dnu je odvod za kondenza. Dodatak antifriza do 30%, CE testirano prema EPED 2014/68/EU ili jednakovrijedno_____________ I Machinery Directive 2006/42/EC ili jednakovrijedno_____________
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl | 1 |  | 0
2.20. | Dobava i ugradnja uređaja za demineralizaciju, punjenje i pripremu vode u sustavima grijanja i hlađenja prema VDI2035 ili jednakovrijedno_____________ za veće sustave. * sadržaj kisika (O2) ≤ 0,1 mg/l * električna provodljivost ≤ 100 μS/cm * vrijednost Ph 8,2-8,5 * tvrdoća vode +/- 3° dH * stanje vode za automatsku dopunu ≤ 15 ° dH Uređaj ima automatsko nadopunjavanje, LED signalizaciju za električnu provodljivost, ugrađeni manometar, turbinski vodomjer i kuglasti ventil.
max. 2400l/h
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl | 1 |  | 0
2.21. | Dobava i ugradnja ionske smjese za demineralizaciju, prema VDI2035 ili jednakovrijedno_____________ za veće sustave. * sadržaj kisika (O2) ≤ 0,1 mg/l * električna provodljivost ≤ 100 μS/cm * vrijednost Ph 8,2-8,5 * tvrdoća vode +/- 3° dH * stanje vode za automatsku dopunu ≤ 15 ° dH
Pakiranje 23 lit
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl | 2 |  | 0
2.22. | Hidraulička skretnica s integriranim separatorom mikromjehurića i nečistoće Protok (m³/h): 55-120 Snaga (kW): 1000-1750 Sadržaj (lit): 272
1200kW; Priključci DN150 sa prirubnicama
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl | 1 |  | 0
2.23. | Kompaktni razdjeljivač-sabirnik za kapacitete do 86m3/h. Ukupna duljina l=1500mm. Razdjeljivač ima prirubničke priključke 1xNO80, 1xNO150, te 1xNO150 horizontalno. Sakupljač ima prirubničke priključke 1xNO80, 1xNO150, te 1x NO150 horizontalno.Ovaj kompaktni razdjeljivač-sabirnik ima također i priključak za manometar, priključak za priključak za punjenje i pražnjenje ,te priključak za manometar. Izolacija mineralnom vunom d=50 mm u plaštu od pocinčanog lima. Oznake za svaki krug grijanja. Izvesti prema detalju u izvedbenom projektu. U kompletu isporučiti i konzolu za montažu na pod.
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl | 1 |  | 0
2.24. | Dobava i ugradnja Bešavne crne čelične cijevi kotlovnice prema DIN 2448 ili jednakovrijedno_____________od St. 35 sa dokazanom kvalitetom, uklj. fazonske komade, materijal za zavarivanje i brtvljenje, prirubnice, čvrste točke, klizne točke,proturne cijevi kroz zidove prema detalju iz nacrta, tipskim materijalom za ovješavanje i učvršćenje, sa umetcima za zvučnu izolaciju , antikorozijski zaštićene dvostrukim premazom temeljne boje , kao i zaštitne cijevi za zidna i stropna provođenja s uloškom uklj. toplinsku izolaciju u utorima prema propisima o postrojenjima za centralna grijanja.Priključak na ovjese nije dozvoljen.Cijevni vodovi polažu se u razmaku za postavljanje toplinske izolacije prema propisima o toplinskoj zaštiti.Montaža cijevi provodi se prema DIN-u ili jednakovrijedno_____________.Zavareni šavovi izvode se kao vidljivi šavovi.Specijalne konstrukcije, cijevni mostovi i posebni ovjesi posebno se obračunavaju.Visina za montažu 4 – 5 m, uklj. odgovarajuće skele.
| 33,7 x 3,25 (DN 25) | m | 35 |  | 0
| 42,4 x 3,25 (DN 32) | m | 8 |  | 0
| 60,3 x 3,65 (DN 50) | m | 30 |  | 0
| 114,3 x 4,5 (DN 100) | m | 28 |  | 0
| 165,1 x 4,85 (DN 150) | m | 54 |  | 0
2.25. | Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila za grijanje, komplet sa protuprirubnicama, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN80 - prirubnički | kom | 2 |  | 0
| DN100 - prirubnički | kom | 6 |  | 0
| DN150 - prirubnički | kom | 7 |  | 0
2.26. | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila za grijanje, komplet sa protuprirubnicama, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN100 - prirubnički | kom | 2 |  | 0
| DN150 - prirubnički | kom | 1 |  | 0
2.27. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoća za ugradnju na cjevovod grijanja, komplet sa kontraprirubnicam, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN100 - prirubnički | kom | 2 |  | 0
| DN150 - prirubnički | kom | 1 |  | 0
2.28. | Dobava i ugradnja balansnog ventila za ugradnju na cjevovod grijanja, komplet sa kontraprirubnicam, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN100 | kom | 2 |  | 0
| DN150 | kom | 1 |  | 0
2.29. | Dobava i ugradnja odzračnog lonca 3l s automatskim odzračnikom i kuglastom slavinom za ispust 1/2" zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom | kom | 5 |  | 0
2.30. | Termometar bimetalni, 0-120oC, 1/2", priključak nazad, dužina hilzne 70mm, promjer 80mm | kom | 6 |  | 0
2.31. | Manometar s manometarskom slavinom, 1/2", 0-6 bar, promjer 80 mm | kom | 10 |  | 0
2.32. | Slavina za punjenje i pražnjene R 3/4" | kom | 10 |  | 0
2.33. | Dobava i ugradnja visoko učinkovite pumpe u inline izvedbi s EC motorom razreda učinkovitosti IE5 prema IEC 60034-30-2 ili jednakovrijedno_____________ i elektroničkim prilagođavanjem snage u izvedbi pumpe sa suhim rotorom. Pumpa je izvedena kao jednostupanjska niskotlačna centrifugalna pumpa s prirubničkim priključkom i klizno-mehaničkom brtvom - koncipirana je poglavito za transportiranje ogrjevne vode (prema VDI 2035 ili jednakovrijedno_____________ ), hladne vode i smjesa vode i glikola bez abrazivnih tvari u sustavima grijanja, klimatizacije i rashladnim sustavima. zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom.
Q=51 m3/h; H=15 m; DN80; 400V; 3,5 kW
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kom | 2 |  | 0
2.34. | Dobava i ugradnja visoko učinkovite pumpe elektronički regulirane, Optočna pumpa s mokrim rotorom s najnižim pogonskim troškovima, za instalaciju u cijevi. Mogućnost primjene u svim primjenama grijanja, ventilacije i klimatizacije (-10 °C do +110 °C). S integriranom elektroničkom regulacijom snage za konstantni/varijabilni diferencijalni tlak. Serijske obloge toplinske izolacije. zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom.
Q=26 m3/h; H= 8m; DN65; 230V; 1,5 kW
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kom | 2 |  | 0
2.35. | Dobava i ugradnja troputog miješajućeg ventila za grijanje komplet sa elektromotornim pogonom, spojnim i montažnim materijalom
| DN150 - prirubnički | kpl | 1 |  | 0
2.36. | Protupožarno brtvljenje otvora kod prolaza cjevovoda van kotlovnice. Brtvljanje mora biti izvedeno klasom otpornosti prema protupožarnom elaboratu.
| DN50 + izolacija20 mm - otvor 90 mm | kpl | 2 |  | 0
| DN150 + izolacija50 mm - otvor 250 mm | kpl | 2 |  | 0
2.37. | Dobava i montaža izolacije cjevovoda mineralnom vunom u aluminijskom zaštitnom plaštu, zajedno s potrebnim spojnim, učvrsnim i montažnim materijalom, za cijevi dimenzija
| 60,3 x 3,65 (DN 50) - S=20 mm | m | 30 |  | 0
| 114,3 x 4,5 (DN 100) - S=30 mm | m | 28 |  | 0
| 165,1 x 4,85 (DN 150) - S=50 mm | m | 54 |  | 0
2.38. | Izrada natpisa upozorenja: KOTLOVNICA - NEZAPOSLENIMA ULAZ ZABRANJEN, IZLAZ, PLIN, ZABRANJEN PRISTUP OTVORENIM PLAMENOM.
|  | kpl | 1 |  | 0
2.39. | Izrada natpisa za označavanje opreme i instalacije.
|  | kpl | 1 |  | 0
2.41. | Izrada sheme kotlovnice. Shemu ostakliti i uokviriti te postaviti na vidljivo mjesto u kotlovnici
|  | kpl | 1 |  | 0
2.41. | Upoznavanje i obuka kvalificirane osobe odabrane od strane investitora za pogon i upotrebu kotlovnice, te izrada zapisnika o izvršenoj edukaciji uz potpis osposobljene osobe.
|  | kpl | 1 |  | 0
2.42. | Ispitivanje kotlovnice u skladu s važećim propisima o načinu ispitivanja strojeva i uređaja s povećanom opasnosti
|  | kpl | 1 |  | 0
2.43. | Ispitivanje dimnjaka od strane ovlaštenog dimnjačara, te izdavanje atesta za dimnjak.
|  | kpl | 2 |  | 0
2.44. | Bušenje prodora kroz zidove i stropove za prolaz instalacije grijanja te naknadna sanacija.
| Φ100 | kom | 2 |  | 0
| Φ265 | kom | 2 |  | 0
| 2. KOTLOVNICA UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | GRIJANJE HALE
3.1. | Dobava i ugradnja toplovodnog grijača zraka za zidnu montažu i rad s optočnim zrakom, trorednim izmjenjivačem topline od čeličnih cijevi i Al lamela, limenim kučištem, dvobrzinskim ventilatorom, te ručno podesivim istrujnim krilcima.
Sljedećih tehničkih karakteristika:
Karakteristike uređaja su potvrđene EUROVENT certifikatom ili jednakovrijedno________________
ogrjevni učin: min. 22,874/19,560 kW (tw=60/40°C i tz=15°C)
pogonski napon: 400V/3f/50Hz
snaga ventilatora: max. 0,380/0,310 kW
broj okretaja 950/750 o/min
priključci: 1 1/2”
horizontalni domet mlaza min. 24/18 m
visina ugradnje max. 4m
Maksimalne dimenzije uređaja (VxŠxD): 793x793x560 mm
težina: 61 kg
zvučni tlak na 5m: max. 65/59 db(A)
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl | 39 |  | 0
3.2. | Dobava i ugradnja opitimizator mlaza (zidna izvedba - ručni pogon), max. domet mlaza grijača zraka min. 28/22 m
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl | 39 |  | 0
3.3. | Dobava i ugradnja ručni dvobrzinski regulator s termostatom (0-40°C) za zidnu ugradnju
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl | 8 |  | 0
3.4. | Dobava i ugradnja ventilokonvektora (Fan-coil aparati). Isti su s trorednim ili četverorednim izmjenjivačem topline, predviđeni za dvocjevni sustav priključenja, ventilatorska sekcija s rotorom, trobrzinskim elektromotorom, izmjenjivim filterom i kompletnim unutarnjim ožičenjem.
Karakteristike uređaja su potvrđene EUROVENT certifikatom ili jednakovrijedno____________________
Opće karakteristike uređaja su slijedeće :
IZVEDBA: PODNA S NOGICAMA
UGRADNJA: VIDLJIVO UZ ZID
OPREMANJE : SA STANDARDNOM MASKOM I POMOĆNOM OKAPNICOM
OZNAKA U DOKUMENTACIJI "12"-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
V (m3/h) 235 / 270 / 385
tu.ul.z. (°C) 20
tw.gr.ul. (°C) max. 60
Gw.z. (l/s) 0,024 / 0,028 / 0,038
Qgr (kW) min. 2,028 / 2,337 / 3,209
br. redova izmjenjivača 3
medij voda
∆pw (kPa) max. 0,5 / 0,7 / 1,2
Lp (dB(A)) max. 27 / 31 / 40
v / š / d (mm) max. = 630 / 985 / 225
NEL (W) max. 20 / 25/ 41
Napajanje 230 V / 50 Hz
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kom | 2 |  | 0
IZVEDBA: S MASKOM
UGRADNJA: VIDLJIVO NA STROP, usis min. 100 mm od zida
OPREMANJE : SA STANDARDNOM MASKOM
OZNAKA U DOKUMENTACIJI "13"-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
V (m3/h) 235 / 270 / 385
tu.ul.z. (°C) 20
tw.gr.ul. (°C) max. 60
Gw.z. (l/s) 0,024 / 0,028 / 0,038
Qgr (kW) min. 2,028 / 2,337 / 3,209
br. redova izmjenjivača 3
medij voda
∆pw (kPa) max. 0,5 / 0,7 / 1,2
Lp (dB(A)) max. 27 / 31 / 40
v / š / d (mm) = 530 / 985 / 225
NEL (W) 20 / 25/ 41
Napajanje 230 V / 50 Hz
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kom | 1 |  | 0
3.5. | Dobava i ugradnja digitalnog zidnog termostata , za upravljanje na strani vode i na strani zraka, s LCD zaslonom, ručno ili automatsko prebacivanje režima ljeto/zima, ručna ili automatska promjena brzine ventilatora, promjena postavne vrijednosti temperature, sat, tjedni ON/OFF program.
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kom | 2 |  | 0
3.6. | Dobava i ugradnja relejne kutije , za pojedinačno upravljanje i povezivanje uređaja u grupu i upravljanje preko jednog prostornog termostata (za svaki ventilokonvektor u grupi)
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kom | 3 |  | 0
3.7. | Dobava i ugradnja prolazni regulacijsko-balansirajući ventil neosjetljiv na utjecaj promjene diferencijalnog tlaka sustava za ugradnju na ventilokonvektor, sa funkcijom namještanja protoka od minimalnog do maksimalnog pomoću skale za prednamještanje, regulacijski hod ventila treba biti neovisan od prednamještanja protoka, hod ventila je 5 mm u svakoj poziciji kao zaštita od blokiranja ventila uslijed nečistoća u instalaciji,maksimalni radni diferencijalni tlak je 800 kPa,tijelo ventila izrađeno od DZR mesinga za dimenzije od DN10-DN32,tlačni razred ventila PN25, maksimalna radna temperatura 120°C, prihvat za pogon je M30x1,5 , vanjski navoj . Elektrotermički on/off pogon 230 V , jednostavna klik montaža pogona, IP-54 zaštita , automatska detekcija hoda ventila, prema EMC direktivi 2004/108/EC ili jednakovrijedno_____________ i LVD direktivi 2006/95/EC ili jednakovrijedno_____________ za dimenzije ventila od DN10 do DN32 .
DN15 LF: 65-370 l/h
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kom | 3 |  | 0
3.8. | Dobava i ugradnja balansnog ventila za ugradnju na povratni vod grijača zraka, sa spojnim i montažnim materijalom
| DN32 | kom | 39 |  | 0
3.9. | Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila za grijanje, komplet sa protuprirubnicama, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN15 | kom | 6 |  | 0
| DN32 | kom | 78 |  | 0
| DN80 sa protuprirubnicama | kom | 4 |  | 0
3.10. | Dobava i ugradnja bešavne crne čelične cijevi prema DIN 2448 ili jednakovrijedno_____________ od St. 35 sa dokazanom kvalitetom, uklj. fazonske komade, materijal za zavarivanje i brtvljenje, prirubnice, čvrste točke, klizne točke,proturne cijevi kroz zidove prema detalju iz nacrta,, tipskim materijalom za ovješavanje i učvršćenje, sa umetcima za zvučnu izolaciju , antikorozijski zaštićene dvostrukim premazom temeljne boje , .Cijevni vodovi polažu se u razmaku za postavljanje toplinske izolacije prema propisima o toplinskoj zaštiti.Montaža cijevi provodi se prema DIN-u ili jednakovrijedno_____________.
| DN15 | m | 20 |  | 0
| DN20 | m | 20 |  | 0
| DN 32 | m | 231 |  | 0
| DN40 | m | 20 |  | 0
| DN50 | m | 57 |  | 0
| DN65 | m | 193 |  | 0
| DN80 | m | 258 |  | 0
| DN100 | m | 328 |  | 0
| DN125 | m | 140 |  | 0
| DN150 | m | 0 |  | 0
3.11. | Dobava i montaža izolacije cjevovoda mineralnom vunom u aluminijskom zaštitnom plaštu, zajedno s potrebnim spojnim, učvrsnim i montažnim materijalom, za cijevi dimenzija
| DN 32 | m | 231 |  | 0
| DN40 | m | 20 |  | 0
| DN50 | m | 57 |  | 0
| DN65 | m | 193 |  | 0
| DN80 | m | 258 |  | 0
| DN100 | m | 328 |  | 0
| DN125 | m | 140 |  | 0
| DN150 | m | 0 |  | 0
3.12. | Dobava i montaža izolacije cjevovoda mineralnom vunom , zajedno s potrebnim spojnim, učvrsnim i montažnim materijalom, za cijevi dimenzija
| DN 15 | m | 20 |  | 0
| DN20 | m | 20 |  | 0
3.13. | Bušenje prodora kroz zidove i stropove za prolaz instalacije grijanja te naknadna sanacija.
| Φ50 | kom | 4 |  | 0
| Φ100 | kom | 6 |  | 0
| Φ240 | kom | 2 |  | 0
3.14. | Protupožarno brtvljenje otvora kod prolaza cjevovoda van kotlovnice. Brtvljanje mora biti izvedeno klasom otpornosti prema protupožarnom elaboratu.
| DN125 + izolacija50 mm - otvor 240 mm | kpl | 2 |  | 0
| 3. GRIJANJE HALE UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | GRIJANJE I HLAĐENJE UREDA
4.1. | Dobava i ugradnja kompaktnog zrakom hlađenog rashladnika vode za vanjsku ugradnju . Uređaj ima dva spiralna (scroll) kompresora, isparivač, kondenzatore, zvučno izolirano kućište kompresora, frekventne ventilatore s regulacijom tlaka kondenzacije, kontrolnik faza, kompenzacija postavne vrijednosti s osjetnikom vanjske temparature, žičani daljinski upravljač, protuvibracijske podloške, victaulic priključci vode, te hidro grupu sa standardnom crpkom i inercijalnim spremnikom 120 l. Ekspanzijska posuda nije u okviru isporuke, ali ju obavezno treba ugraditi u hidraulički sustav.
Rashladni krug je opremljen s termostatskim ekspanzijskim ventilom, filterom-sušačem vlage, sigurnosnim ventilom, kontrolnim staklom, indikatorom vlage, presostatima visokog i niskog tlaka, te manometrima visokog i niskog tlaka.
Radna tvar je R410A.
U sklopu uređaja nalazi se elektroupravljački ormar s energetskim, zaštitnim i upravljačkim sustavima. Mikroprocesorski upravljač upravlja svim dijelovima i funkcijama sustava kao što su proporcionalno – integralna kontrola polazne temperature vode, kontrola tlaka kondenzacije, protusmrzavajuća zaštita, zaštita kompresora od preopterećenja, vremensko vođenje, sustav samodijagnostike i automatskog prikaza kvara, funkcije pred-alarma visokog i niskog tlaka, brojanje radnih sati kompresora, nadzor faza, osjetnik protoka, daljinsko paljenje i gašenje, relej za zbirni signal alarma, prikaz postavnih vrijednosti, grešaka i parametara, mogućnost ulaznog signala za ograničenje el. snage itd.
Karekteristike uređaja su potvrđene EUROVENT certifikatom ili jednakovrijedno_____________
Konfiguracija:
- cirkulacijska crpka
- inercijalni spremnik 120 l
- žičani daljinski upravljač
- kontrolnik faza
- hvatač nečistoća na strani vode
- kompenzacija postavljene temp. s osjetnikom vanjske temp.
- protuvibrirajuće podloške
RADNI UVJETI HLAĐENJE
tOK = 35°C
tW = 12/7°C
medij = voda-glikol 30%
TEHNIČKI PODACI
QH = min. 70,5 kW
NEL. KOMPR.+VENT. = max. 27,66 kW
ESEER = min. 3,92
Protok = 3,35 l/s
ΔpEXT = min. 93 kPa
Radna tvar = 410 A
Br. kompresora = 2
Stupnjevi regulacije = 2
Količina radne tvari = 17,5 kg
Količina ulja = 8,28 l
Broj ventilatora = 2
Protok zraka = 7.145 l/s
NEL (KOMPR.+VENTIL.+PUMPA) = max. 29,5 kW
Maksimalna struja za dimenzionoranje el. instalacije = 69,05 A
Napajanje = 400/3/50 Hz
Zvučni tlak = max. 65 dB(A) @ 1m
v/š/d = 1593/1100/2406 mm
Masa = 561 kg
Priključci vode = 2“
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl | 1 |  | 0
4.2. | Dobava i ugradnja membranske ekspanzijske posude za sustave grijanja i hlađenja,za sustave s maximalno 120°C temperaturom protoka, maksimalna temparatura na membrani 70°C, dodatak antifriza do 50%,montaža s priključkom na vrhu posude ili na dnu, od 35 lit priključak na bočnoj strani. Posude od 35-1000 lit su u stoječoj izvedbi.Membrana od gume prema EN13831 ili jednakovrijedno_____________, CE atestirano prema PED/DEP 2014/68/EU ili jednakovrijedno_____________.Dvogodišnje jamstvo za posudu.
V=150l
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl | 1 |  | 0
4.3. | Puštanje u pogon rashladnika vode od strane ovlaštenog servisera, nakon završenih svih strojarskih i elektroinstalaterskih radova. Ponuda obuhvaća jedan dolazak. Svaki sljedeći dolazak se dodatno naplaćuje. | kpl | 1 |  | 0
4.4. | Ventilokonvektori (Fan-coil aparati), dobava i ugradnja. Isti su s trorednim ili četverorednim izmjenjivačem topline hlađenja i jednorednim ili dvorednim izmjenjivačem topline grijanja, predviđeni za četverocijevni sustav priključenja, uključivo izolirana okapnica za sakupljanje kondenzata, odzračnik, ventilatorska sekcija s rotorom, trobrzinskim elektromotorom, izmjenjivim filterom, kompletnim unutarnjim ožičenjem, te četverostupanjskim prekidačem (OFF-MAX-MED-LOW).
NAPOMENA: VENTILOKONVEKTORI OZNAKE "11" SE ISPORUČUJU SA TVORNIČKI UGRAĐENIM TROPUTNIM VENTILIMA 230V ON/OFF
Opće karakteristike uređaja su slijedeće :
IZVEDBA: S MASKOM
UGRADNJA: VIDLJIVO NA STROP, usis min. 100 mm od zida
OPREMANJE : SA STANDARDNOM MASKOM
Karakteristike uređaja su potvrđene EUROVENT certifikatom ili jednakovrijedno_____________
OZNAKA U DOKUMENTACIJI "01"-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
V (m3/h) 265 / 335 / 485
tu.ul.lj. (°C / rv%) 27 / 48
tw.hl.ul. (°C) min. 7
Gw.lj. (l/s) 0,087 / 0,106 / 0,140
Qtot (kW) min. 1,790 / 2,190 / 2,880
tw.gr.ul. (°C) max. 60
tu.ul.z. (°C) 20
Gw.z. (l/s) 0,019 / 0,023 / 0,030
Qgr (kW) min. 1,601 / 1,932 / 2,506
br. redova izmjenjivača hlađenja 3
br. redova izmjenjivača grijanja 2
medijHL voda-glikol 30%
∆pw (kPa) 11,6 / 16,8 / 27,6
Lp (dB(A)) max. 24 / 30 / 38
v / š / d (mm) = 530 (bez nogica) / 985 / 225
NEL (W) 21 / 28 / 44
Napajanje 230 V / 50 Hz
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl. | 1 |  | 0
OZNAKA U DOKUMENTACIJI "02"-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
V (m3/h) 415 / 590 / 760
tu.ul.lj. (°C / rv%) 27 / 48
tw.hl.ul. (°C) min. 7
Gw.lj. (l/s) 0,125 / 0,163 / 0,194
Qtot (kW) min. 2,569 / 3,350 / 3,983
tw.gr.ul. (°C) max. 60
tu.ul.z. (°C) 20
Gw.z. (l/s) 0,030 / 0,040 / 0,048
Qgr (kW) min. 2,542 / 3,315 / 3,987
br. redova izmjenjivača hlađenja 3
br. redova izmjenjivača grijanja 2
medijHL voda-glikol 30%
∆pw (kPa) 9,0 / 14,6 / 20,0
Lp (dB(A)) maks. 28 / 37 / 43
v / š / d (mm) = 530 (bez nogica) / 1200 / 225
NEL (W) 37 / 55 / 78
Napajanje 230 V / 50 Hz
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl. | 1 |  | 0
IZVEDBA: PARAPETNI S MASKOM
UGRADNJA: VIDLJIVO NA ZID
OPREMANJE : SA STANDARDNOM MASKOM I NOGICAMA
OZNAKA U DOKUMENTACIJI "03"-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
V (m3/h) 105 / 175 / 220
tu.ul.lj. (°C / rv%) 27 / 48
tw.hl.ul. (°C) min. 7
Gw.lj. (l/s) 0,029 / 0,042 / 0,050
Qtot (kW) min. 0,598 / 0,860 / 1,004
tw.gr.ul. (°C) max. 60
tu.ul.z. (°C) 20
Gw.z. (l/s) 0,007 / 0,009 / 0,011
Qgr (kW) min. 0,541 / 0,764 / 0,896
br. redova izmjenjivača 3
br. redova izmjenjivača grijanja 2
medijHL voda-glikol 30%
∆pw (kPa) 0,96 / 1,8 / 2,5
Lp (dB(A)) max. 23 / 30 / 36
v / š / d (mm) = 630 / 670 / 225
NEL (W) 16 / 25 / 33
Napajanje 230 V / 50 Hz
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl. | 2 |  | 0
OZNAKA U DOKUMENTACIJI "04"-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
V (m3/h) 145 / 220 / 295
tu.ul.lj. (°C / rv%) 27 / 48
tw.hl.ul. (°C) min. 7
Gw.lj. (l/s) 0,045 / 0,061 / 0,075
Qtot (kW) min. 0,922 / 1,259 / 1,539
tw.gr.ul. (°C) max. 60
tu.ul.z. (°C) 20
Gw.z. (l/s) 0,010 / 0,013 / 0,016
Qgr (kW) min. 0,838 / 1,122 / 1,367
br. redova izmjenjivača 3
br. redova izmjenjivača grijanja 2
medijHL voda-glikol 30%
∆pw (kPa) 2,7 / 4,7 / 6,7
Lp (dB(A)) max. 21 / 31 / 38
v / š / d (mm) = 630 / 770 / 225
NEL (W) 14 / 22 / 32
Napajanje 230 V / 50 Hz
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl. | 4 |  | 0
OZNAKA U DOKUMENTACIJI "05"-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
V (m3/h) 235 / 270 / 385
tu.ul.lj. (°C / rv%) 27 / 48
tw.hl.ul. (°C) min. 7
Gw.lj. (l/s) 0,078 / 0,089 / 0,118
Qtot (kW) min. 1,618 / 1,835 / 2,427
tw.gr.ul. (°C) max. 60
tu.ul.z. (°C) 20
Gw.z. (l/s) 0,011 / 0,012 / 0,015
Qgr (kW) min. 0,921 / 1,019 / 1,288
br. redova izmjenjivača hlađenja 3
br. redova izmjenjivača grijanja 1
medijHL voda-glikol 30%
∆pw (kPa) 10,2 / 12,8 / 21,3
Lp (dB(A)) max. 27 / 31 / 40
v / š / d (mm) = 630 / 985 / 225
NEL (W) 20 / 25 / 41
Napajanje 230 V / 50 Hz
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl. | 2 |  | 0
OZNAKA U DOKUMENTACIJI "06"-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
V (m3/h) 235 / 270 / 385
tu.ul.lj. (°C / rv%) 27 / 48
tw.hl.ul. (°C) min. 7
Gw.lj. (l/s) 0,078 / 0,089 / 0,118
Qtot (kW) min. 1,618 / 1,835 / 2,427
tw.gr.ul. (°C) max. 60
tu.ul.z. (°C) 20
Gw.z. (l/s) 0,018 / 0,020 / 0,025
Qgr (kW) min. 1,463 / 1,643 / 2,128
br. redova izmjenjivača hlađenja 3
br. redova izmjenjivača grijanja 2
medijHL voda-glikol 30%
∆pw (kPa) 10,2 / 12,8 / 21,3
Lp (dB(A)) max. 27 / 31 / 40
v / š / d (mm) = 630 / 985 / 225
NEL (W) 20 / 25 / 41
Napajanje 230 V / 50 Hz
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl. | 8 |  | 0
OZNAKA U DOKUMENTACIJI "07"-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
V (m3/h) 265 / 335 / 485
tu.ul.lj. (°C / rv%) 27 / 48
tw.hl.ul. (°C) min. 7
Gw.lj. (l/s) 0,087 / 0,106 / 0,140
Qtot (kW) min. 1,790 / 2,190 / 2,880
tw.gr.ul. (°C) max. 60
tu.ul.z. (°C) 20
Gw.z. (l/s) 0,012 / 0,014 / 0,018
Qgr (kW) min. 1,001 / 1,180 / 1,491
br. redova izmjenjivača hlađenja 3
br. redova izmjenjivača grijanja 1
medijHL voda-glikol 30%
∆pw (kPa) 12,2 / 17,5 / 28,8
Lp (dB(A)) max. 24 / 30 / 38
v / š / d (mm) = 630 / 985 / 225
NEL (W) 21 / 28 / 44
Napajanje 230 V / 50 Hz
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl. | 1 |  | 0
OZNAKA U DOKUMENTACIJI "08"-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
V (m3/h) 265 / 335 / 485
tu.ul.lj. (°C / rv%) 27 / 48
tw.hl.ul. (°C) min. 7
Gw.lj. (l/s) 0,087 / 0,106 / 0,140
Qtot (kW) min. 1,790 / 2,190 / 2,880
tw.gr.ul. (°C) max. 60
tu.ul.z. (°C) 20
Gw.z. (l/s) 0,019 / 0,023 / 0,030
Qgr (kW) min. 1,601 / 1,932 / 2,506
br. redova izmjenjivača hlađenja 3
br. redova izmjenjivača grijanja 2
medijHL voda-glikol 30%
∆pw (kPa) 11,6 / 16,8 / 27,6
Lp (dB(A)) max. 24 / 30 / 38
v / š / d (mm) = 630 / 985 / 225
NEL (W) 21 / 28 / 44
Napajanje 230 V / 50 Hz
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl. | 3 |  | 0
OZNAKA U DOKUMENTACIJI "09"-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
V (m3/h) 265 / 335 / 485
tu.ul.lj. (°C / rv%) 27 / 48
tw.hl.ul. (°C) min. 7
Gw.lj. (l/s) 0,093 / 0,116 / 0,157
Qtot (kW) min. 1,928 / 2,398 / 3,232
tw.gr.ul. (°C) max. 60
tu.ul.z. (°C) 20
Gw.z. (l/s) 0,012 / 0,014 / 0,018
Qgr (kW) min. 1,001 / 1,180 / 1,491
br. redova izmjenjivača 4
br. redova izmjenjivača grijanja 1
medijHL voda-glikol 30%
∆pw (kPa) 6,7 / 9,9 / 17,1
Lp (dB(A)) max. 24 / 30 / 38
v / š / d (mm) = 630 / 985 / 225
NEL (W) 21 / 28 / 44
Napajanje 230 V / 50 Hz
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl. | 4 |  | 0
OZNAKA U DOKUMENTACIJI "10"-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
V (m3/h) 315 / 495 / 650
tu.ul.lj. (°C / rv%) 27 / 48
tw.hl.ul. (°C) min. 7
Gw.lj. (l/s) 0,100 / 0,143 / 0,175
Qtot (kW) min. 2,077 / 2,955 / 3,592
tw.gr.ul. (°C) max. 60
tu.ul.z. (°C) 20
Gw.z. (l/s) 0,025 / 0,035 / 0,043
Qgr (kW) min. 2,071 / 2,912 / 3,564
br. redova izmjenjivača hlađenja 3
br. redova izmjenjivača grijanja 2
medijHL voda-glikol 30%
∆pw (kPa) 6,1 / 11,6 / 16,5
Lp (dB(A)) max. 22 / 32 / 39
v / š / d (mm) = 630 / 1200 / 225
NEL (W) 22 / 39 / 61
Napajanje 230 V / 50 Hz
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl. | 16 |  | 0
OZNAKA U DOKUMENTACIJI "11"-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
NAPOMENA: VENTILOKONVEKTORI OZNAKE "11" SE ISPORUČUJU SA TVORNIČKI UGRAĐENIM TROPUTNIM VENTILIMA 230V ON/OFF
V (m3/h) 415 / 590 / 760
tu.ul.lj. (°C / rv%) 27 / 48
tw.hl.ul. (°C) min. 7
Gw.lj. (l/s) 0,125 / 0,163 / 0,194
Qtot (kW) min. 2,569 / 3,350 / 3,983
tw.gr.ul. (°C) max. 60
tu.ul.z. (°C) 20
Gw.z. (l/s) 0,030 / 0,040 / 0,048
Qgr (kW) min. 2,542 / 3,315 / 3,987
br. redova izmjenjivača hlađenja 3
br. redova izmjenjivača grijanja 2
medijHL voda-glikol 30%
∆pw (kPa) 9,0 / 14,6 / 20,0
Lp (dB(A)) max. 28 / 37 / 43
v / š / d (mm) = 630 / 1200 / 225
NEL (W) 37 / 55 / 78
Napajanje 230 V / 50 Hz
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl. | 3 |  | 0
4.5. | Dobava i ugradnja digitalnog zidnog termostata , za upravljanje na strani vode, i na strani zraka, s LCD zaslonom, ručno ili automatsko prebacivanje režima ljeto/zima, ručna ili automatska promjena brzine ventilatora, promjena postavne vrijednosti temperature, sat, tjedni ON/OFF program.
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kom | 34 |  | 0
4.6. | Dobava i ugradnja relejne kutije , za pojedinačno upravljanje i povezivanje uređaja u grupu i upravljanje preko jednog prostornog termostata (za svaki ventilokonvektor u grupi)
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kom | 45 |  | 0
4.7. | Dobava i ugradnja prolazni regulacijsko-balansirajući ventil neosjetljiv na utjecaj promjene diferencijalnog tlaka sustava za ugradnju na ventilokonvektore, sa funkcijom namještanja protoka od minimalnog do maksimalnog pomoću skale za prednamještanje, regulacijski hod ventila treba biti neovisan od prednamještanja protoka, hod ventila je 5 mm u svakoj poziciji kao zaštita od blokiranja ventila uslijed nečistoća u instalaciji,maksimalni radni diferencijalni tlak je 800 kPa,tijelo ventila izrađeno od DZR mesinga za dimenzije od DN10-DN32,tlačni razred ventila PN25, maksimalna radna temperatura 120°C, prihvat za pogon je M30x1,5 , vanjski navoj . Elektrotermički on/off pogon 230 V , jednostavna klik montaža pogona, IP-54 zaštita , automatska detekcija hoda ventila, prema EMC direktivi 2004/108/EC ili jednakovrijedno_____________ i LVD direktivi 2006/95/EC ili jednakovrijedno_____________ za dimenzije ventila od DN10 do DN32 .
| DN15 LF: 65-370 l/h | kom | 42 |  | 0
| DN15HF: 220-1330 l/h | kom | 42 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:_________________________________
4.8. | Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila za grijanje, komplet sa protuprirubnicama, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN15 | kom | 180 |  | 0
4.9. | Dobava i montaža pločastih radijatora zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom, uključivo radijatorski temostatski ventil sa glavom, prigušnice, odzračnik, dimenzija:
| V - 11/600/400 | kom | 1 |  | 0
| V - 22/600/400 | kom | 8 |  | 0
| V - 22/600/600 | kom | 6 |  | 0
| V - 22/600/800 | kom | 3 |  | 0
| V - 22/600/1000 | kom | 1 |  | 0
| V - 22/600/1200 | kom | 1 |  | 0
4.10. | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u šipkama za grijanje zajedno sa fitinzima, spojnim, montažnim i ovjesnim materijalom, dimenzija
| Ф15x1,0 | m | 90 |  | 0
| Ф18x1,0 | m | 300 |  | 0
| Ф22x1,2 | m | 135 |  | 0
| Ф28x1,2 | m | 155 |  | 0
| Ф35x1,5 | m | 228 |  | 0
| Ф42x1,5 | m | 12 |  | 0
| Ф54x2,0 | m | 8 |  | 0
4.11. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda ogrjevnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 3000 - vodljivost l = 0,038 W/mK - debljina s=13 mm - za bakrene cijevi
| Ф15x1,0 | m | 90 |  | 0
| Ф18x1,0 | m | 300 |  | 0
| Ф22x1,2 | m | 135 |  | 0
| Ф28x1,2 | m | 155 |  | 0
| Ф35x1,5 | m | 228 |  | 0
| Ф42x1,5 | m | 12 |  | 0
| Ф54x2,0 | m | 8 |  | 0
4.12. | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u šipkama za hlađenje zajedno sa fitinzima, spojnim, montažnim i ovjesnim materijalom, dimenzija
| Ф22x1,2 | m | 300 |  | 0
| Ф28x1,2 | m | 65 |  | 0
| Ф35x1,5 | m | 148 |  | 0
| Ф42x1,5 | m | 158 |  | 0
| Ф54x2,0 | m | 122 |  | 0
4.13. | Dobava i ugradnja čeličnih cijevi za ugradnju na instalaciju hlađenja, s dodatkom na lukove, koljena, odreske, zavarivački i ovjesni materijal, slijedećih dmenzija
| 76,1 x 3,65 (DN65) | m | 48 |  | 0
4.14. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda rashladnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava: - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 7000 - vodljivost l = 0,036 W/mK - debljina s=19 mm - za cijevi
| Ф22x1,2 | m | 300 |  | 0
| Ф28x1,2 | m | 65 |  | 0
| Ф35x1,5 | m | 148 |  | 0
| Ф42x1,5 | m | 158 |  | 0
| Ф54x2,0 | m | 122 |  | 0
| 76,1 x 3,65 (DN65) | m | 48 |  | 0
4.15. | Bušenje prodora kroz zidove i stropove za prolaz instalacije grijanja te naknadna sanacija.
| Φ80 | kom | 8 |  | 0
| Φ100 | kom | 2 |  | 0
| Φ120 | kom | 6 |  | 0
4.16. | Protupožarno brtvljenje otvora kod prolaza cjevovoda kroz požarne sektore. Brtvljanje mora biti izvedeno klasom otpornosti prema protupožarnom elaboratu. Promjer otvora
| Φ80 | kpl | 2 |  | 0
| Φ120 | kpl | 2 |  | 0
4.17. | Single split rashladno/ogrjevni inverterski uređaj
"Single -split" rashladno/ogrjevni inverterski uređaj za grijanje i hlađenje do temperature -15 stupnjeva celzijevih. Unutarnja jedinica je izvedena kao zidna namijenjena za hlađenje prostora niskog napona, potrebnog rashladnog i ogrjevnog učinka, priključnog napona 230 V, opremljen sa infracrvenim daljinskim upravljačem sa LCD-om, mogućnost izbora tri brzine vrtnje ventilatora unutarnje jedinice, mikroprocesorsko upravljanje, radna tvar R410A uključivo konzolu za unutarnju jedinicu, te jedan set rezervnih filtra.
rashladni učin nominalni Q,h kW 5
- priključni napon V/n/Hz 230/1/50
- dimenzije ŠxDxV,mm 1050x490x200
- COP: 3.62, klasa djelotvornosti A
Nel=1,74kW@230V
- masa kg 16
- vanjska jedinica:
- priključni napon V/n/Hz 230/1/50
- dimenzije ŠxDxV,mm 936x300x735
- masa kg 59
Uz uređaj isporučiti i bakrene fronske predizolirane vodove cca 30m , pocinčanu konzolu za ugradnju na ravni krov, proturnu cijev sa kapom
Obračun po kompletu
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl | 2 |  | 0
4.18. | Single split rashladno/ogrjevni inverterski uređaj
"Single -split" rashladno/ogrjevni inverterski uređaj za grijanje i hlađenje do temperature -15 stupnjeva celzijevih. Unutarnja jedinica je izvedena kao zidna namijenjena za hlađenje prostora niskog napona, potrebnog rashladnog i ogrjevnog učinka, priključnog napona 230 V, opremljen sa infracrvenim daljinskim upravljačem sa LCD-om, mogućnost izbora tri brzine vrtnje ventilatora unutarnje jedinice, mikroprocesorsko upravljanje, radna tvar R410A uključivo konzolu za unutarnju jedinicu, te jedan set rezervnih filtra.
rashladni učin nominalni Q,g kW 3,5
- priključni napon V/n/Hz 230/1/50
- dimenzije ŠxDxV,mm 1050x490x200
- COP: 3.62, klasa djelotvornosti A
Nel=1,74kW@230V
- masa kg 16
- vanjska jedinica:
- priključni napon V/n/Hz 230/1/50
- dimenzije ŠxDxV,mm 936x300x735
- masa kg 59
Uz uređaj isporučiti i bakrene fronske predizolirane vodove cca 10m , pocinčanu konzolu za ugradnju na zid, proturnu cijev
Obračun po kompletu
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl | 1 |  | 0
4.19. | Punjenje sustava grijanja vodom, odzračivanje, hladna tlačna proba vodom tlaka 4 bara mjereno na najnižem mjestu instalacije, popravak eventualno propusnih mjesta, te izradu izvješća o izvršenoj tlačnoj probi
|  | kpl | 1 |  | 0
4.20. | Hladna tlačna proba instalacije hlađeja vodom tlaka 4 bara mjereno na najnižem mjestu instalacije, popravak eventualno propusnih mjesta, te izradu izvješća o izvršenoj tlačnoj probi
|  | kpl | 1 |  | 0
4.21. | Punjenje sustava hlađenja mješavinom glikola i vode za osiguranje od smrzavanja do -25°C, odzračivanje. Količina mješavine:
|  | lit | 900 |  | 0
4.22. | Topla proba sustava grijanja | kpl | 1 |  | 0
| GRIJANJE I HLAĐENJE UREDA UKUPNO: |  |  |  | 0
5. | VENTILACIJA HALE
5.1. | Bušenje prodora kroz zidove i stropove za prolaz instalacije ventilacije . U cijenu uključiti opšav kod prodora kroz krov Φ110
| Φ770 | kom | 4 |  | 0
5.2. | Dobava i montaža zidnog aksijalnog ventilatora za odvod zraka iz prostora proizvodne hale komplet sa upravljačem, fiksnom žaluzijom s mrežicom, sa nosivim proturnim elementom za ovjes na konstrukciju vanjskog zida te potrebim spojnim i montažnim materijalom.
V=20000 m3/h Δp=150 Pa 400 V; 2,2 kW 75 kg; ∅710 mm otvor ∅770mm
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl | 4 |  | 0
5.3. | Puštanje postrojenja u rad, izrada elaborata o postignutim parametrima i izrada uputstava za rukovanje i održavanje postrojenja. | kpl | 1 |  | 0
5.4. | Dobava i ugradnja aluminijske fasadne žaluzije, u kompletu sa mrežicom te svim pričvrsnim, spojnim i ovjesnim materijalom za ugradnju na zid.
1585x1050
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl | 8 |  | 0
| 5. VENTILACJA HALE UKUPNO: |  |  |  | 0
6. | VENTILACIJA UREDSKOG DIJELA
6.1. | Dobava i ugradnja podstropne klima komore oznake R3 za unutarnju ugradnju i priključenje na kanalni razvod. Uređaj ima funkcije filtriranja zraka i rekuperacije topline iz otpadnog zraka, koja se predaje na svježi zrak koji se ubacuje u prostor. Uređaj zadovoljava smjernice ErP Ecodesign 2018 ili jednakovrijedno_____________.
Uređaj je izrađen od poliuretanskih sendvič panela debljine 24 mm, s kružnim priključcima za dovod i odvod zraka, te se sastoji od tlačnog i odsisnog ventilatora s naponski reguliranim EC motorima, filtera klase F7 na svježem zraku i klase M6 na povratnom zraku, diferencijalnim presostatima za kontrolu zaprljanosti filtera, visokoučinkovitog pločastog izmjenjivača topline od aluminija s by-pass zaklopkom za slobodno hlađenje i okapnice kondenzata.
Uz rekuperator se isporučuje elektro-upravljački ormarić s mogućnošću priključenja na ModBus i zidni upravljač s LCD prikazom radnih parametara za regulaciju brzine ventilatora i temperature, s mogućnošću vođenja putem indikacije CO2 (osjetnik CO2 nije u okviru isporuke) te tjednim programskim satom.
Karakteristike uređaja su potvrđene EUROVENT certifikatom ili jednakovrijedno_________________
izolacijski materijal panela: poliuretan
gustoća izolacijskog materijala: 45 kg/m3
zvučna snaga na kučištu uređaja: max. 56 dB(A)
Protok zraka: min. 550 m3/h
ΔpEXT TLAK: min. 180 Pa (max. 345 Pa)
ΔpEXT ODSIS: min. 180 Pa (max. 345 Pa)
SFPint/SFPint lim 2018 : min. 950/1280 W/m3/s - za nominalni protok zraka
Zima
tunut = 20°C/50% r.v.
tv = -10°C/80% r.v.
ηREKmaxgr = min. 90%
Pel = 332 W
Imax = max. 2,8 A
el. napajanje: 230/1ph+N/50 Hz
Dimenzije uređaja (V/Š/D):344/850/1700 mm
Masa: 98 kg
Kanalni električni protusmrzavajući predgrijač , upravljan preko podstropne klima komore
Pel= 2,1 kW; I= 9,1 A
el. napajanje: 230V/50Hz/1ph
promjer priključaka za zrak: 250 mm
minimalni protok zraka: 270 m3/h
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl | 1 |  | 0
6.2. | Dobava i ugradnja podstropne klima komore oznake R1 za unutarnju ugradnju i priključenje na kanalni razvod,. Uređaj ima funkcije filtriranja zraka i rekuperacije topline iz otpadnog zraka, koja se predaje na svježi zrak koji se ubacuje u prostor. Uređaj zadovoljava smjernice ErP Ecodesign 2018 ili jednakovrijedno_____________.
Uređaj je izrađen od poliuretanskih sendvič panela debljine 24 mm, s kružnim priključcima za dovod i odvod zraka, te se sastoji od tlačnog i odsisnog ventilatora s naponski reguliranim EC motorima, filtera klase F7 na svježem zraku i klase M6 na povratnom zraku, diferencijalnim presostatima za kontrolu zaprljanosti filtera, visokoučinkovitog pločastog izmjenjivača topline od aluminija s by-pass zaklopkom za slobodno hlađenje i okapnice kondenzata.
Uz rekuperator se isporučuje elektro-upravljački ormarić s mogućnošću priključenja na ModBus i zidni upravljač s LCD prikazom radnih parametara za regulaciju brzine ventilatora i temperature, s mogućnošću vođenja putem indikacije CO2 (osjetnik CO2 nije u okviru isporuke) te tjednim programskim satom.
Karakteristike uređaja su potvrđene EUROVENT certifikatom ili jednakovrijedno____________________
izolacijski materijal panela: poliuretan
gustoća izolacijskog materijala: 45 kg/m3
zvučna snaga na kučištu uređaja: max. 62 dB(A)
Protok zraka: min. 1.275 m3/h
ΔpEXT TLAK: min. 250 Pa (max. 450 Pa)
ΔpEXT ODSIS: min. 250 Pa (max. 450 Pa)
SFPint/SFPint lim 2018 : max. 1185/1224 W/m3/s - za nominalni protok zraka
Zima
tunut = 20°C/50% r.v.
tv = -10°C/80% r.v.
ηREKmaxgr = min. 90%
Pel = 1.060 W
Imax = max. 4,7 A
el. napajanje: 230V/1ph+N/50 Hz
Dimenzije uređaja (V/Š/D): 470/1250/2100 mm
Masa: 170 kg
Kanalni električni protusmrzavajući predgrijač , upravljan preko podstropne klima komore
Pel= 6,0 kW; I= 8,7 A
el. napajanje: 400V/50Hz/3ph
promjer priključaka za zrak: 355 mm
| minimalni protok zraka: 600 m3/h | kpl | 1 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:_________________________________
6.3. | Dobava i ugradnja podstropne klima komore oznake R2 za unutarnju ugradnju i priključenje na kanalni razvod. Uređaj ima funkcije filtriranja zraka i rekuperacije topline iz otpadnog zraka, koja se predaje na svježi zrak koji se ubacuje u prostor. Uređaj zadovoljava smjernice ErP Ecodesign 2018 ili jednakovrijedno_____________.
Uređaj je izrađen od poliuretanskih sendvič panela debljine 24 mm, s kružnim priključcima za dovod i odvod zraka, te se sastoji od tlačnog i odsisnog ventilatora s naponski reguliranim EC motorima, filtera klase F7 na svježem zraku i klase M6 na povratnom zraku, diferencijalnim presostatima za kontrolu zaprljanosti filtera, visokoučinkovitog pločastog izmjenjivača topline od aluminija s by-pass zaklopkom za slobodno hlađenje i okapnice kondenzata.
Uz rekuperator se isporučuje elektro-upravljački ormarić s mogućnošću priključenja na ModBus i zidni upravljač s LCD prikazom radnih parametara za regulaciju brzine ventilatora i temperature, s mogućnošću vođenja putem indikacije CO2 (osjetnik CO2 nije u okviru isporuke) te tjednim programskim satom.
Karakteristike uređaja su potvrđene EUROVENT certifikatom ili jednakovrijedno______________________
izolacijski materijal panela: poliuretan
gustoća izolacijskog materijala: 45 kg/m3
zvučna snaga na kučištu uređaja: max. 62 dB(A)
Protok zraka: min. 1.700 m3/h
ΔpEXT TLAK: min. 180 Pa (max. 250 Pa)
ΔpEXT ODSIS: min. 180 Pa (max. 250 Pa)
SFPint/SFPint lim 2018 :min. 1185/1224 W/m3/s - za nominalni protok zraka
Zima
tunut = 20°C/50% r.v.
tv = -10°C/80% r.v.
ηREKmaxgr = min. 90%
Pel = 1.060 W
Imax = 4,7 A
el. napajanje: 230V/1ph+N/50 Hz
Dimenzije uređaja (V/Š/D): 470/1250/2100 mm
Masa: 170 kg
Kanalni električni protusmrzavajući predgrijač upravljan preko podstropne klima komore
Pel= 6,0 kW; I= 8,7 A
el. napajanje: 400V/50Hz/3ph
promjer priključaka za zrak: 355 mm
minimalni protok zraka: 600 m3/h
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl | 1 |  | 0
6.4. | Puštanje u pogon rekuperatorske klima komore od strane ovlaštenog servisera, nakon završenih svih strojarskih i elektroinstalaterskih radova. Ponuda obuhvaća jedan dolazak. Svaki sljedeći dolazak se dodatno naplaćuje. | kpl | 3 |  | 0
6.5. | Dobava i ugradnja ventilatora za sanitarne prostore za ugradnju u kanal zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
ventilator sa produljenim vremenom rada V=75/90 m3/h 230V; 5/9 W - upravljanje preko rasvjete 25/30 db
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kom | 4 |  | 0
6.6. | Dobava i ugradnja vanjske rešetke s mrežicom zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
| Φ125 | kom | 2 |  | 0
| Φ250 | kom | 2 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:_________________________________
6.7. | Dobava i ugradnja iris regulatora protoka sa jednolikim smanjenjem poprečnog presjeka zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
| Φ100 | kom | 6 |  | 0
| Φ125 | kom | 3 |  | 0
| Φ150 | kom | 6 |  | 0
| Φ200 | kom | 4 |  | 0
| Φ250 | kom | 3 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:_________________________________
6.8. | Dobava i ugradnja kulisnog prigušivač zvuka sa svim priborom potrebnim za vješanje i montažu.
| 450x350x1000 sa dvije kulise V [m³/h]1850 Δpt [Pa]38 LWA [dB(A)]39 f [Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Lw [dB] 49 45 40 36 32 28 25 22 De [dB] 5 12 18 21 29 34 29 23 | kom | 2 |  | 0
| 350x250x500 sa jednom kulisom V [m³/h]1020 Δpt [Pa]28 LWA [dB(A)]30 f [Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Lw [dB] 41 36 32 28 24 21 18 15 De [dB] 2 5 11 12 13 9 9 10 | kom | 2 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:_________________________________
6.9. | Dobava i ugradnja prigušivač zvuka sa svim priborom potrebnim za vješanje i montažu.
| Φ250; L=1000 mm V [m³/h]550 Δpt [Pa]<5 LWA [dB(A)]<15 f [Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Lw [dB] 12 9 5 0 0 0 0 0 De [dB] 3 8 14 26 33 21 11 9 | kom | 2 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:_________________________________
6.10. | Dobava i montaža elastičnog (fleksibilnog) spoja za spoj komore i ventilacijskih kanala zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| 450x350 | kom | 4 |  | 0
| 350x250 | kom | 4 |  | 0
| Φ250 | kom | 4 |  | 0
6.11. | Dobava i montaža anemostata za dovod zraka izrađen iz pocinčanog lima, s kružnim istrujnim otvorima zajedno s nastavkom za podešavanje protočnih količina, priključna kutija s horizontalnim priključkom, u bijeloj boji, te priborom za vješanje o konstrukciju, slijedećih dimenzija i količina:
| 600/48 | kom | 3 |  | 0
| 600/24 | kom | 3 |  | 0
| 400/16 | kom | 5 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:_________________________________
6.12. | Dobava i montaža rešetke sa regulatorom protoka za dovod/odvod zraka iz prostora koja se sastoji od okvira i protuokvira, izrađene iz AL-profila; obojanih u boji i tonu prema zahtjevu arhitekta, u cijenu uključiti priključnu kutiju za spoj na kanal; slijedećih dimenzija i količina:
| 825x225 | kom | 2 |  | 0
| 525x125 | kom | 1 |  | 0
| 425x125 | kom | 1 |  | 0
| 325x125 | kom | 2 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:_________________________________
6.13. | Dobava i montaža zračnog ventila za dovod zraka zajedno sa ovjesnim, montažnim, spojnim i brtvenim materijalom.
| Ø100 | kom | 15 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:_________________________________
6.14. | Izrada, dobava i ugradnja kanala za zrak, pravokutnog presjeka, izrađenih iz pocinčanog lima sa svim spojnim, brtvenim i ovjesnim materijalom. Izražena težina odgovara težini razvijenog plašta kanalskog razvoda. U jediničnu cijenu potrebno je uračunati dodatak na spojeve, usmjerne limove, prirubnice, odrez, ovjesni, spojni i brtveni materijal. Debljine stjenke lima:
| 0,75 mm | kg | 1100 |  | 0
6.15. | Dobava i ugradnja cijevi za odvod kondenzata zajedno sa spojnim, brtvenim i montažnim materijalom
| PVC d32 | m | 30 |  | 0
6.16. | Dobava i ugradnja ventilacijske SPIRO cijevi zajedno sa spojnim, brtvenim, ovjesnim i montažnim materijalom. Dimenzija:
| Ø100 | m | 32 |  | 0
| Ø125 | m | 42 |  | 0
| Ø150 | m | 28 |  | 0
| Ø200 | m | 60 |  | 0
| Ø250 | m | 78 |  | 0
6.17. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije kanalskog razvoda kondicioniranog i otsisnog zraka, od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, slijedećih svojstava: - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 7000 - vodljivost l = 0,036 W/mK - debljina s=13 mm
|  | m2 | 180 |  | 0
6.18. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije kanalskog razvoda svježeg dobavnog zraka, od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, slijedećih svojstava: - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 7000 - vodljivost l = 0,036 W/mK - debljina s=19 mm
|  | m2 | 20 |  | 0
6.19. | Dobava i montaža završnog koljena od 135⁰. Koljeno se montira na završetak ventilacijskog kanala iznad krova. U cijenu uračunati završnu zaštitnu mrežicu.
| 450x350 | kom | 2 |  | 0
| 350x250 | kom | 2 |  | 0
6.20. | Potrebni građevinski radovi izrade otvora u zidovima i stropu za montažu opreme, i slični građevinski radovi, uz sanaciju otvora nakon zahvata. | kpl | 1 |  | 0
6.21. | Potrebna mjerenja izlaznih/ulaznih brzina, fino podešavanje sustava ventilacije te izrada zapisnika od strane ovlaštenog poduzeća. | kpl | 1 |  | 0
6.22. | Dobava i montaža protupožarne zaklopke za ugradnju na kanal ili u zid, s topinskim i daljinskim aktiviranjem zaklopke, motornim pogonom 230V, uključivo sav sitni i potrošni materijal koji nije posebno specificiran. U stavku uključena dobava i stručno izvođenje protupožarnog brtvljenja F90 oko zaklopke u betonskom zidu na granici požarne zone
Fuge (reške) oko protupožarne zaklopke u zidu ispunjavaju se tijesno brtvenim materijalom – kamenom vunom ili pp pjenom. Zidovi trebaju biti min. debljine d=150 mm.
Po završetku ispunjavanja fuge oko pp zaklopke postavljaju se trake od ploča , d=20 mm učvršćene č. tiplama direktno u zid, uključivo provjera protupožarnih zaklopki u smislu ispravnosti ugradnje i funkcionalnosti od za to stručne radne organizacije, a sve prema važećim EU normama, slijedećih tipova, dimenzija i količina:
DN250 (ili jednakovrijedno)
| Nudi se proizvod/tip:_________________________________ | kpl | 2 |  | 0
| 6. VENTILACIJA UREDSKOG DIJELA UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | PLIN |  |  |  | 0
2. | KOTLOVNICA |  |  |  | 0
3. | GRIJANJE HALE |  |  |  | 0
4. | GRIJANJE I HLAĐENJE UREDSKOG DIJELA |  |  |  | 0
5. | VENTILACIJA HALE |  |  |  | 0
6. | VENTILACIJA UREDSKOG DIJELA |  |  |  | 0
| G. STROJARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
| SVEUKUPNA REKAPITULACIJA RADOVA | CIJENA
A.2. | ARMIRANOBETONSKI I TESARSKI RADOVI | 0
a.2.1 | BETON | 0
a.2.2 | OPLATA | 0
a.2.3 | ARMATURA | 0
a.2.4 | VLAKNA | 0
a.2.5 | EPS | 0
a.2.6 | OSTALO | 0
A.3. | ČELIČNA I SPREGNUTA KONSTRUKCIJA | 0
A.4. | ZIDARSKI RADOVI | 0
B.1. | FASADERSKI RADOVI | 0
B.2. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | 0
B.3. | LIMARSKI RADOVI | 0
b.3.1 | HIDROIZOLATERSKI | 0
b.3.2 | LIMARSKI | 0
B.4. | IZOLATERSKI RADOVI | 0
B.5. | ČELIČNA BRAVARIJA | 0
B.6. | ALUMINIJSKA BRAVARIJA | 0
b.6.1 | UPRAVNA ZGRADA | 0
b.6.1.1 | PROTUPOŽARNA BRAVARIJA UKUPNO | 0
b.6.1.2 | VANJSKA I UNUTARNJA VRATA | 0
b.6.1.3 | PROZORI | 0
b.6.1.4 | FASADNA STIJENA | 0
b.6.2 | HALA | 0
b.6.2.1 | VRATA I PROZORI | 0
b.6.2.2 | INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA | 0
b.6.2.3 | KUPOLE | 0
b.6.2.4 | PORTIRNICA | 0
B.7. | STOLARSKI RADOVI | 0
B.8. | SUHOMONTAŽNI RADOVI | 0
B.9. | MONTAŽNE PREGRADE | 0
B.10. | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
B.11. | PODOPOLAGAČKI RADOVI | 0
B.12. | SOBOSLIKARSKI RADOVI | 0
B.13. | OSTALI RADOVI | 0
C. | PROMETNE POVRŠINE | 0
c.1 | ZEMLJANI RADOVI | 0
c2. | ODVODNJA | 0
c.3 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | 0
c.4 | PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA | 0
c.5 | OSTALO | 0
D. | VODOVOD I ODVODNJA | 0
d.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
d.2 | VODOINSTALATERSKI | 0
E. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | 0
e.1 | UPRAVNA ZGRADA I PORTIRNICA | 0
e.1.1 | RAZVODNI ORMARI | 0
e.1.2 | RASVJETA (unutarnja, sigurnosna) | 0
e.1.3 | INSTALACIJSKA OPREMA | 0
e.1.4 | INSTALACIJA GROMOBRANSKE ZAŠTITE I UZEMLJENJA | 0
e.1.5 | SUSTAV TELEKOMUNIKACIJA - STRUKTURNO KABLIRANJE | 0
e.1.6 | ANTENSKA INSTALACIJA | 0
e.1.7 | GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL POTREBNI ZA IZVOĐENJE ELEKTROINSTALACIJSKIH RADOVA | 0
e.2 | HALA I NADREŠNICA | 0
e.2.1 | PRIKLJUČAK NA NISKONAPONSKU MREŽU | 0
e.2.2 | RAZVODNI ORMARI HALA | 0
e.2.3 | RASVJETA (unutarnja, vanjska, sigurnosna) | 0
e.2.4 | INSTALACIJSKA OPREMA | 0
e.2.5 | INSTALACIJA GROMOBRANSKE ZAŠTITE I UZEMLJENJA | 0
e.2.6 | KOMPENZACIJA JALOVE SNAGE | 0
e.2.7 | SUSTAV TELEKOMUNIKACIJA - STRUKTURNO KABLIRANJE | 0
e.2.8 | GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL POTREBNI ZA IZVOĐENJE ELEKTROINSTALACIJSKIH RADOVA | 0
e.2.9 | OSTALI RADOVI (mjerenja, ispitivanja, puštanje u pogon) | 0
F. | VATRODOJAVA I PLINODOJAVA | 0
f.1 | INSTALACIJA SUSTAVA VATRODOJAVE | 0
f.2 | SUSTAV PLINODOJAVE KOTLOVNICE | 0
f.3 | SUSTAV ODIMLJAVANJA STUBIŠTA | 0
G. | STROJARSKI RADOVI | 0
g.1 | PLIN | 0
g.2 | KOTLOVNICA | 0
g.3 | GRIJANJE HALE | 0
g.4 | GRIJANJE I HLAĐENJE UREDSKOG DIJELA | 0
g.5 | VENTILACIJA HALE | 0
g.6 | VENTILACIJA UREDSKOG DIJELA | 0
| SVEUKUPNO: | 0