## List1
KK.04.1.1.01.0022; Oznaka nabave: PMTČ-02
Troškovnik
FOTONAPONSKA ELEKTRANA - Tehnološko-tehničke karakteristike koje Naručitelj traži |  | Tehnološko-tehničke karakteristike koje Ponuditelj nudi | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupno [kn]
1. | Polikristalni moduli ukupne instalirane snage 100 kW |  | komplet | 1 |  | 0
2. | Solarni izmjenjivači ukupne snage 94 kW |  | komplet | 1 |  | 0
3. | Montažni sustav koji uključuje sve potrebne radove i sitni i spojni materijal za postizanje kompletne pogonske i funkcionalne gotovosti, a sastoji se od: ‐ osnovni aluminijski nosači za montažu PV modula, sidrišta, među-držači, krajnji držači, vijci s maticom, poprečni aluminijski držači, aluminijske među spojnice ‐ izrada povezivanja aluminijske konstrukcije sa Al žicom 10 mm2 sa potrebnim spojnicama, povezivanje s konstrukcijom i sa glavnim izjednačenjem potencijala ‐ DC kabel min 1x4 mm2, 1,8 kV, UV otporan ‐ Konektori za DC kabele 4 mm2, IP65, UV stabilni,par F+M ‐ Rastavne sklopke s rastalnim osiguračima 100 A 3P + N -1 kom, 40A 3P+N-1 kom,25 A 3P+N-1 kom ‐ FID sklopke 100/0,3A, 40/0,3 A, 25/0,3 A četveropolne ili jednakovrijedno - Odvodnici prenapona-varistor 20kA - 9 kom ‐ Plastična kabelska kanalica s poklopcima ‐ Sitni materijal: vijci, kabelske stopice, PVC vezice, i sl. |  | komplet | 1 |  | 0
4. | Postavljanje FN modula na krov građevine (komplet do pune funkcionalnosti), a u što je uključeno: ‐ razmjeravanje za izradu pod konstrukcije, ‐ izrada pod konstrukcije, ‐ podizanje FN modula, postavljanje i učvršćivanje na pod konstrukciju, ‐ električno povezivanje FN modula međusobno, te od zadnjeg modula pojedine petlje (lanca) do pretvarača, komplet s postavljanjem konektora |  | komplet | 1 |  | 0
5. | Montaža pretvarača (komplet do pune funkcionalnosti), a u što je uključeno: ‐ unošenje i postavljanje izmjenjivača na zid (sukladno tehničkoj dokumentaciji) ‐ spajanje kabela istosmjerne (DC) strane s pretvaračem (sve petlje) ‐ spajanje kabela izmjenične (AC) strane s pretvaračem. Ugradnja plastične kabelske kanalice s poklopcima dimenzija, komplet s bušenjem zida i potrošnim materijalom za ugradnju. Izvođenje potrebnih prodora za električne vodove kroz konstrukciju građevine. U cijenu stavke uključena je i sanacija prodora i mjesta prodora (po potrebi vodotijesno brtvljenje). |  | komplet | 1 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja kabela NYY-O 5x35 mm2 (bez spajanja na krajevima) Dobava i ugradnja kabela NYY-O 5x10 mm2 (bez spajanja na krajevima) Dobava i ugradnja kabela NYY-O 5x6 mm2 (bez spajanja na krajevima) Dobava i ugradnja vodiča H07V-K 1x10 mm2 za izradu izjednačenje potencijala FN modula Izrada uzemljenja, ako je potrebno, u što je uključeno: ‐ dobava i ugradnja sonde za uzemljenje ‐ dobava i ugradnja (iskop rova 0,8x0,4m, polaganje i zatrpavanje) bakrenog užeta 10 mm2 odnosno Fe/Zn trake 40x4 mm ‐ povezivanje bakrenog užeta odnosno Fe/Zn trake sa sondom za uzemljenje ili s glavnim izjednačenjem potencijala (GIP) u KPMO Sakupljanje, utovar i odvoz viška materijala i ostataka od gradnje na deponij (čišćenje gradilišta), te odvoz mehanizacije |  | komplet | 1 |  | 0
7. | Ispitivanje, podešavanje i puštanje u rad, a u što je uključeno: ispitivanje DC i AC strane instalacije i puštanje i parametriranje pretvarača |  | komplet | 1 |  | 0
| FOTONAPONSKA ELEKTRANA UKUPNO: |  |  |  | kn | 0
LED RASVJETA - Tehnološko-tehničke karakteristike koje Naručitelj traži |  | Tehnološko-tehničke karakteristike koje Ponuditelj nudi | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupno [kn]
8. | LED svjetiljka stupnja zaštite IP 65 (mogućnost spajanja u seriju ili pojedinčano). Svjetlosni tok => 9000 lm uz električnu snagu max 60W Montaža ovjesno i stropno/zidno uz mogućnost zakretanja Indeks uzvrata boje CRI => 80 Ra, temperatura boje bijelog svijetla, CCT = 5000 K Izvedba napajanja bez treperenja (flicker-free), napajanje AC 200-240 V, faktor snage PF => 0,95 Simetrična širokokutna distribucija svjetlosnog snopa (140-160 st.) |  | komad | 28 |  | 0
9. | LED svjetiljka stupnja zaštite IP 65 (mogućnost spajanja u seriju ili pojedinčano). Svjetlosni tok => 6000 lm uz električnu snagu max 40W Montaža ovjesno i stropno/zidno uz mogućnost zakretanja Indeks uzvrata boje CRI => 80 Ra, temperatura boje bijelog svijetla, CCT = 5000 K Izvedba napajanja bez treperenja (flicker-free), napajanje AC 200-240 V, faktor snage PF => 0,95 Simetrična širokokutna distribucija svjetlosnog snopa (140-160 st.) |  | komad | 299 |  | 0
10. | LED svjetiljka stupnja zaštite IP 65 (mogućnost spajanja u seriju ili pojedinčano). Svjetlosni tok => 5500 lm uz električnu snagu max 40W Montaža ovjesno i stropno/zidno uz mogućnost zakretanja Indeks uzvrata boje CRI => 90 Ra, temperatura boje bijelog svijetla, CCT = 5000 K Izvedba napajanja bez treperenja (flicker-free), napajanje AC 200-240 V, faktor snage PF => 0,95 Simetrična širokokutna distribucija svjetlosnog snopa (140-160 st.) |  | komad | 3 |  | 0
11. | LED svjetiljka stupnja zaštite IP 65 (mogućnost spajanja u seriju ili pojedinčano). Svjetlosni tok => 4200 lm uz električnu snagu max 30W Montaža ovjesno i stropno/zidno uz mogućnost zakretanja Indeks uzvrata boje CRI => 80 Ra, temperatura boje bijelog svijetla, CCT = 5000 K Izvedba napajanja bez treperenja (flicker-free), napajanje AC 200-240 V, faktor snage PF => 0,95 Simetrična širokokutna distribucija svjetlosnog snopa (140-160 st.) |  | komad | 39 |  | 0
12. | LED svjetiljka stupnja zaštite IP 65 (mogućnost spajanja u seriju ili pojedinčano). Svjetlosni tok => 2800 lm uz električnu snagu max 20W Montaža ovjesno i stropno/zidno uz mogućnost zakretanja Indeks uzvrata boje CRI => 80 Ra, temperatura boje bijelog svijetla, CCT = 5000 K Izvedba napajanja bez treperenja (flicker-free), napajanje AC 200-240 V, faktor snage PF => 0,95 Simetrična širokokutna distribucija svjetlosnog snopa (140-160 st.) |  | komad | 27 |  | 0
13. | LED panel, kružnog oblika, nadgradni Svijetlosni tok =>1100 lm uz električnu snagu max 12W Izvedba napajanja bez treperenja (flicker-free) napajanje AC 200-240 V, faktor snage PF=> 0,95 Indeks uzvrata boje CRI => 80Ra, temperatura boje bijelog svijetla, CCT = 4000 K Faktor snage PF => 0,9 Simetrična širokokutna distribucija svjetlosnog snopa |  | komad | 19 |  | 0
14. | LED panel, 595x595 mm, ugradni Svijetlosni tok =>4400 lm uz električnu snagu max 40W Ugradna montaža CRI => 80, temepratura boje bijelog svijetla CCT = 4000 K Izvedba napajanja bez treperenja (flicker-free) napajanje AC 200-240 V, faktor snage PF=> 0,95 Simetrična distribucija svjetlosnog snopa Prizmatični mat bijeli pokrov zbog smanjena faktora blještanja (UGR < 19) |  | komad | 22 |  | 0
15. | LED panel, 595x595 mm, ugradni Svijetlosni tok =>5280 lm uz električnu snagu max 48W Ugradna montaža CRI => 80, temepratura boje bijelog svijetla CCT = 4000 K Izvedba napajanja bez treperenja (flicker-free) napajanje AC 200-240 V, faktor snage PF=> 0,95 Simetrična distribucija svjetlosnog snopa Prizmatični mat bijeli pokrov zbog smanjena faktora blještanja (UGR < 19) |  | komad | 4 |  | 0
16. | LED cijev, dvostrano spajanje, zakretna grla G13 Svijetlosni tok => 2700 lm uz električnu snagu max 18W Indeks uzvrata boje CRI => 80 Ra, temperaura boje bijelog svijetla, CCT = 4000 K Napajanje AC 200-240 V Faktor snage => 0,95 Simetirčna širokoutna distribucija svjetlosnog snopa |  | komad | 50 |  | 0
17. | Diferencijalna sklopka |  | komplet | 1 |  | 0
18. | Demontaža i zbrinjavanje postojećih rasvjetnih tijela |  | komplet | 1 |  | 0
19. | Prekabliranje rasvjetnih mjesta |  | komplet | 1 |  | 0
20. | Ugradnja gore navedene opreme do pune pogonske gotovosti |  | komplet | 1 |  | 0
| LED RASVJETA UKUPNO: |  |  |  | kn | 0
DIZALICA TOPLINE - Tehnološko-tehničke karakteristike koje Naručitelj traži |  | Tehnološko-tehničke karakteristike koje Ponuditelj nudi | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupno [kn]
21. | Dobava dizalice topline zrak/voda karakteristika: - ogrijevni učin min 140 kW - COP > 3,2 - priključna snaga min 40 kW - zajedno s pripadajućom cirkulacijskom pumpom i ekspanzijskom posudom |  | komplet | 1 |  | 0
22. | Dobava buffer nazivne spremnika zapremnine 1500 l s izmjenjivačem topline snage min. 140 kW |  | komad | 1 |  | 0
23. | Dobava razdjelnika / sabirnika za 3 kruga grijanja |  | komad | 1 |  | 0
24. | Dobava cijevi za krug dizalica topline - izmjenjivač topline, zajedno s pripadajućom armaturom i svim potrošnim materijalom |  | komplet | 1 |  | 0
25. | Sitni i potrošni materijal potreban za spajanje i montažu kompletnog materijala i opreme kao što su: spojni fitinzi, prirubnice, koljena, proturne cijevi, rozete, odzračnici, konzole, oslonci, ovjesi, obujmice, čelični profili, lim, šipke, vijci i matice, tipli, brtve i slično - Odnosi se na materijal koji nije specificiran gornjim stavkama |  | komplet | 1 |  | 0
26. | Dobava i postavljanje kablova te rekonstruiranje električnih instalacija za potrebe rada dizalice topline |  | komplet | 1 |  | 0
27. | Ugradnja gore navedene opreme do pune pogonske gotovosti zajedno s pokusnim pogonom postrojenja s dovođenje postrojenja u radno stanje |  | komplet | 1 |  | 0
| DIZALICA TOPLINE UKUPNO: |  |  |  | kn | 0
SUSTAV REKUPERACIJE TOPLINE - Tehnološko-tehničke karakteristike koje Naručitelj traži |  | Tehnološko-tehničke karakteristike koje Ponuditelj nudi | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupno [kn]
28. | Rekuperatorska jedinica za unutarnju ugradnju s panelnim filterima F7 i M5, pločastim protustrujnim rekuperatorom temperature s uključenim by-passom, tlačnim i odsisinim ventilatorima s elektromotorima Jedinica mora odgovarati zahtjevima za zaštitu i očuvanje okoliša određenim EU direktivom br. 1253/2014 (ErP2018) Tehničke karakteristike: - dobava zraka: 4.800 m3/h, △Pext = 250 Pa - odsis zraka: 9.600 m3/h, △Pext = 250 Pa - napajanje 3x400 V / 50 Hz - temp. učinkovitost rekuperatora (vlažna) min. 92% - energetska učinkovitost min. 68% -dimenzije: LxBxH (mm): 5100x1800x2100 - veličina kanalnih priključaka: min. Ø500 mm - masa: max 1.700 kg |  | komplet | 1 |  | 0
29. | Izolirano mješalište izrađeno od materijala otpornog na koroziju s priključcima za kanale na ulazu: 3xØ160, 1xØ315 te priključkom na izlazu Ø400 -Potrebno je predvidjeti odvod kondenzata iz mješališta te otovor za čišćenje i priključke za termostate |  | komplet | 1 |  | 0
30. | Dobava i postavljanje konstrukcije za ugradnju ponuđenog rekuperatora na traženoj poziciji - Za konstrukciju je potrebno priložiti statički izračun i ateste kojima se dokazuje da isporučena konstrukcija zadovoljava za postavljanje rekuperatora mase max. 1.700 kg na visini od najmanje 2,5 m od razine tla prostorije |  | komplet | 1 |  | 0
31. | Regulacijski sustav sa svim potrebnim senzorima i automatikom |  | komplet | 1 |  | 0
32. | Kabloviranje sustava s potrebnim građevinskim i završnim radovima te materijalom |  | komplet | 1 |  | 0
33. | Okrugli ventilacijski kanal za razvod zraka izrađenog od pocinčanog lima:
| Ø 500 mm |  | metar | 20 |  | 0
| Ø 400 mm |  | metar | 70 |  | 0
| Ø 315 mm |  | metar | 25 |  | 0
| Ø 250 mm |  | metar | 20 |  | 0
| Ø 160 mm |  | metar | 30 |  | 0
34. | Izolacija za ventilacijski kanal:
| Ø 500 mm |  | metar | 5 |  | 0
| Ø 315 mm |  | metar | 15 |  | 0
| Ø 160 mm |  | metar | 30 |  | 0
35. | Koljena za ventilacijske kanale, 90º :
| Ø 500 mm |  | komad | 5 |  | 0
| Ø 400 mm |  | komad | 8 |  | 0
| Ø 315 mm |  | komad | 2 |  | 0
| Ø 250 mm |  | komad | 2 |  | 0
| Ø 160 mm |  | komad | 7 |  | 0
36. | Ovjesni, pričvrsni i brtveni materijal za spajanje i montažu kanala, ditributora i mješališta |  | komplet | 1 |  | 0
37. | Distributor zraka s plenumom i mlaznicom sa svom pratećom i instalacijskom opremom |  | komad | 8 |  | 0
38. | Izrada proboja zidova radi provođenja kanala, komplet sa sanacijom i završnim radovima |  | komad | 11 |  | 0
39. | Svi priključni i fazonski komadi potrebni za spajanje opreme koji nisu navedeni u gornjim stavkama te sav sitni i potrošni materijal |  | komplet | 1 |  | 0
40. | Pokusni pogon postrojenja s dovođenjem postrojenja u radno stanje u trajanju od 48 sati |  | komplet | 1 |  | 0
41. | Ugradnja gore navedene opreme do pune pogonske gotovosti |  | komplet | 1 |  | 0
| SUSTAV REKUPERACIJE TOPLINE UKUPNO: |  |  |  | kn | 0
| UKUPNO: |  |  |  | kn | 0
| Potpis: |  |  | MP: