## Cinčaona Helena - troškovnik
Troškovnik za: Fotonaponska elektrana za vlastitu potrošnju Cinčaona Helena
INVESTITOR: Cinčaona Helena d.o.o., Sveta Helena 155, 10382 Sveta Helena
LOKACIJA: Sveta Helena (k.č.br. 659/26, k.o. Helena)
BROJ PROJEKTA: 57/17-A
PROJEKTANT: IVAN PIŠKOVIĆ, dipl.ing.el.
R.br. | Opis | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
1. | Dobava i montaža fotonaponskih modula na nosivu konstrukciju, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika:
Fotonaponski panel Standardni energentski fotonaponski modul: Broj ćelija: 60 ćelija Vrsta ćelije: polikristalni silicij Nazivna snaga modula: 270Wp Dimenzije modula [mm]: 1640x992x40 ± 2% 15 godina proizvođačkog jamstva na fotonaponske module 12 godina jamstvo na 90% izlazne snage fotonaponkih modula 25 godina jamstvo na 80% izlazne snage fotonaponskih modula
|  | kom | 476 |  | 0
| UKUPNO 1. |  |  |  | 0
2. | Dobava i montaža nosive konstrukcije fotonaponskih modula, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika:
Aluminijska podkonstukcija za instalaciju fotonaponskih modula na kosom krovu sa pokrovom sendvič panel, zajedno sa svim spojnim materijalom:
| Aluminijski profil za prihvat FN modula, 40x40x6000 mm | kom | 200 |  | 0
| Nosač aluminijskog profila za spoj profila sa krovnim pokrovom | kom | 1600 |  | 0
| Krajnja kopča za spajanje FN modula sa aluminijskim profilom - za brzu montažu | kom | 56 |  | 0
| Srednja kopča za spajanje FN modula sa aluminijskim profilom - za brzu montažu | kom | 924 |  | 0
| Plastični poklopci za aluminijski profil za prihvat FN modula | kom | 56 |  | 0
| UKUPNO 2. |  |  |  | 0
3. FOTONAPONSKI IZMJENJIVAČI/PRETVARAČI
3.1. | Dobava, montaža i priključenje fotonaponskih izmjenjivača, do potpune funkcionalnosti, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika
Fotonaponski DC/AC inverter Nazivna AC snaga invertera: 27,60kW Nazivna AC struja invertera: 45,00A Učinkovitost „European efficiency (ηEU)“: 98,00% ili više Broj MPPT ulaza: 2 Minimalni ulazni DC napon: 430V Maksimalna dozvoljena struja kratkog spoja DC polja za 1 MPPT: 40,00A Ukupni faktor harmoničkog izobličenja: <3,00% Integrirana prenaponska zaštita tip 2 Integrirani osigurači na DC ulazima Stupanj zaštite: IP65 Masa invertera: <75,00kg
|  | kom | 4 |  | 0
| UKUPNO 3. |  |  |  | 0
4. | Dobava materijala, izrada i priključenje DC razvoda fotonaponskog sustava sa svim elementima sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika
| Dobava, isporuka i polaganje instalacijskih PK kanalica odgovarajućih dimenzija sa poklopcima ili kaoflex cijevi | m | 25 |  | 0
| Dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje fotonaponskog DC kabela PV1-F 6 mm² minimalnog presjeka 6mm², komplet sa priključnicama te sitnopotrošnim materijalom | m | 4100 |  | 0
| Dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje konektora za spajanje nizova modula MC4 priključak + | kom | 36 |  | 0
| Dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenjel konektora za spajanje nizova modula MC4 priključak - | kom | 36 |  | 0
| UKUPNO 4. |  |  |  | 0
5. | AC razvod fotonaponskog sustava
5.1. | Dobava, izrada i priključenje ormara AC zaštite zajedno sa svim sitnim materijalom i priborom
| - zidni ormar, metalni, 800x600x200 (VxŠxD), IP66, sa uvodnicama za uvod kabela | kom | 1 |  | 0
| - 3polna zaštitni osigurač 63A, C karakteristika, prekidna moć 10kA | kom | 4 |  | 0
| - zaštitna sklopka diferencijalne struje (FID) 63-4-03, tip A | kom | 4 |  | 0
| - odvodnik prenapona B/C 275/12,5 kA klasa zaštite TI+TII/B+C, maks. struja pražnjenja 50kA, nazivna odvodna struja 20kA | kom | 1 |  | 0
| - zaštitni prekidač , C karakteristika, 6A, 1-polni | kom | 1 |  | 0
| - tipkalo za isključenje elektrane | kom | 1 |  | 0
| - kompaktni prekidač snage 4P/200A/50kA | kom | 1 |  | 0
| - rastavna sklopka 4P, 200A sa osiguračima 200A i kratkospojnikom | kom | 2 |  | 0
| Izrada i spajanje ormara uključujući sav sitnopotrošni materijal | kpl | 1 |  | 0
5.2. | Razvod trase AC kabela komplet sa spojnim materijalom i priborom
| - dobava, isporuka i polaganje instalacijskih kanalica PK 100 sa poklopcima | m | 15 |  | 0
| - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela od izmjenjivača do razvodnog ormara NYY-J 5x16 mm2 | m | 40 |  | 0
| - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela od centralnog razvodnog ormara elektrane do centralnog razvodnog ormara objekta NYY-J 4x70 mm2 | m | 20 |  | 0
| - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela NAYY-0 4x50mm2. | m | 20 |  | 0
| - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenjeUTP cable 2x2x0,8mm, cat 6. | m | 100 |  | 0
| - spajanje priključnih kabela sa priključnim mjernim mjestom, izvedeno, izolirano po pravlima struke komplet zajedno sa svim potrošnim materijalom | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO 5. |  |  |  | 0
6. | Dobava materijala, izrada izjednačenja potencijala FN sustava po pravilima struke sa svim spojnim materijalnom i priborom
| Dobava, polaganje i spajanje kabela PF 16 mm2 za izjednačenja potencijala | m | 70 |  | 0
| komplet sitnopotrošni materijal (spojnice , vijci , matice) | kpl | 1 |  | 0
| Al žica za povezivanje metalnih masa d=8mm, dobava s polaganjem i spajanjem. | m | 100 |  | 0
| UKUPNO 6. |  |  |  | 0
7. | Sustav za nadzor, izvještavanje i detekciju kvara fotonaponske elektrane
Centralni uređaj za prikupljanje i obradu podataka: - 1 x Ethernet, Bluetooth, 1 x RS485/RS422, 1 x USB sučelje, - maksimalna snaga elektrane 250 kW, - maksimalna duljina kabela 1000 m, - praćenje rada stringa/MPPT-a invertera, - detekcija kvara, greške, praćenje stanja i proizvodnje invertera, - mogućnost spajanja senzora osunčanosti, brzine vjetra i temperature, - mogućnost slanja e-maila ili SMS-a za dojavu kvara, - predviđanje proizvodnje, - mogućnost spajanja pametnog brojila za prikaz vlastite potrošnje objekta, - mogućnost spajanja dodatnih pametnih brojila za prikaz potrošnje većih potrošača u objektu, - smanjenje snage invertera do određenog postotka ovisno o stanju trenutne proizvodnje i potrošnje kako bi se zadovoljila ograničenja snage definirane PEES-om, - integrirani WEB server, - grafička vizualizacija na WEB serveru, - prikaz stanja na lokalnom LCD prikazu, - HTTP prijenos podataka na WEB portal, - mogućnost FTP prijenosa podataka na druge portale, - napajanje 110 – 230 VAC, - radna temperatura od –10 do + 50°C, - plastično kućište, IP20 zaštita, - 2GB memorijska kartica za neograničenu pohranu podataka, - jamstvo 5 godina - norme : EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 60950-1, u skladu sa EMV direktivom 2004/108/CEE i NN direktivom 2006/94/CEE.
|  | kom | 1 |  | 0
Pametno brojilo (Smart meter): - trofazno pametno brojilo, - sučelje za vanjsku promjenu tarife, RS485, 4-pin za S0 izlaz za A+, A-, Modbus, - maksimalna struja 6A, - napon 230/400VAC, - raspon mjerenja od 6mA do 5 A, - vlastita potrošnja <10VA, - frekvencija 50Hz, - dimenzije 70 x 140 x 63 mm, - maksimalni promjer žice 10 mm2, - IP51 zaštita, - LCD prikaz sa 6 + 2 znamenke, - dodatni brojač energije koji je moguće zasebno programirati, - prikaz aktivne i reaktivne snage, - prikaz energije u dva smjera, - prikaz: I, U, P, S, F, cos fi, - jamstvo 2 godine - norme: EN 50470-1, EN 50470-2, IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62053-21, CLC/TR 50579, - u kompletu sa strujnim mjernim transformatorima 250/5A
|  | kom | 1 |  | 0
Licenca za softver za nadzor, vizualizaciju podatka i udaljeno upravljanje radom fotonaponske elektrane:
- WEB bazirani softver, - nadzor grupe elektrana kroz jedno zajedničko sučelje, - mogućnost udaljenog pristupa inverterima te udaljene konfiguracije, - mogućnost prilagodbe prikaza vizualnom dizajnu tvrtke, - mogućnost integracije korisničkog HTML koda, - analiza prikupljenih podataka te automatski sustav za upozoravanje na moguće probleme rada elektrane, - automatski prikaz i dojava eventualnih devijacija u radu elektrane,
- integrirani “log book” za praćenje svih aktivnosti na pojedinoj fotonaponskoj elektrani, - mogućnost izrade standardiziranih izvještaja, - prikaz proizvodnje i potrošnje elektrane na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj i godišnjoj razini, - prikaz svih statusnih poruka i grešaka u kronološkom redu sa mogućnošću sortiranja i filtracije, - dinamički prikaz sa svim relevantnim podacima za vrijeme rada elektrane, kao što su trenutna snaga, ukupna dnevna proizvodnja, doprinos u smanjenju CO2 emisija te trenutna i dvodnevna vremenska prognoza za lokaciju na kojoj se nalazi elektrana,
- integracija modula sa kartama za prikaz lokacije elektrane, - mogućnost prikaza rada elektrana na centralnim monitorima smještenim u prostorijama tvrtke za posjetitelje, - mogućnost unosa dokumenata vezanih uz fotonaponsku elektranu kao što su plan stringova, jamstveni listovi ili tehnička dokumentacija koja je onda uvijek dostupna online, - slanje upozorenja ili alarma putem e-maila, - detaljan grafički prikaz vlastite potrošnje lokacije, - vijek trajanja: 5 godina
|  | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO 7. |  |  |  | 0
8. | Regulacija, ispitivanje i puštanje u pogon fotonaponske elektrane
| Beznaponska i naponska ispitivanja instalacije FN elektrane zajedno sa izradom izvješća i prateće dokumentacije: - ispitivanje električne instalacije vizualnim pregledom - mjerenje otpora izolacije - mjerenje otpora uzemljenja - mjerenje otpora petlje - ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča - ispitivanje funkcionalnosti diferencijalnih strujnih zaštitnih sklopki (RCD) - pregled i mjerenje instalacije zaštite od djelovanja munje | kom | 1 |  | 0
| Puštanje u rad te ispitivanje funkcionalnosti kompletne elektroinstalacije FN elektrane, parametriranje elektrane | kom | 1 |  | 0
| Izrada elaborata kvalitete napona po EN 50160-2012 što uključuje mjerenje kvalitete napona na priključnom mjestu 7 dana prije priključenja elektrane te 7 dana sa priključenom elektranom. | kom | 1 |  | 0
| Ispitivanje elektrane u skladu s HEP-ovim tipskim programom ispitivanja elektrane u paralelnom pogonu s mrežom u pokusnom radu, te izrada izvješća i prateće dokumentacije | kom | 1 |  | 0
| Elaborat utjecaja elektrane na mrežu | kom | 1 |  | 0
| Elaborat podešenja zaštite | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO 8. |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | Dobava i montaža fotonaponskih modula na nosivu konstrukciju, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika: | 0
2. | Dobava i montaža nosive konstrukcije fotonaponskih modula | 0
3. | Dobava, montaža i priključenje fotonaponskih izmjenjivača, do potpune funkcionalnosti, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika | 0
4. | Dobava materijala, izrada i priključenje DC razvoda fotonaponskog sustava sa svim elementima sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika | 0
5. | AC razvod fotonaponskog sustava | 0
6. | Dobava materijala, izrada izjednačenja potencijala FN sustava po pravilima struke sa svim spojnim materijalnom i priborom | 0
7. | Sustav za nadzor, izvještavanje i detekciju kvara fotonaponske elektrane | 0
8. | Regulacija, ispitivanje i puštanje u pogon fotonaponske elektrane | 0
| UKUPNO (kn): | 0
| PDV 25%: | 0
| SVEUKUPNO sa PDV-om (kn): | 0