## Prilog 4A Troškovnik i T.S.
red. |  | jed. |  | jedinična
br. | OPIS | mjere | količina | cijena | ukupno | napomene
INVESTITOR: TSH d.o.o.
Čakovec, Dr. Ivana Novaka 11
GRAĐEVINA: OBNOVA PARNE KOTLOVNICE
LOKACIJA: ČAKOVEC, na k.č.br. 2538/1, k.o. Čakovec
BR. TEHN. DN.: 75/2019-S
FAZA: GLAVNI PROJEKT
DATUM: 07.2019.
TROŠKOVNIK
projektant:
Igor Bobetić, dipl.ing.stroj.
r.b. | OPIS | jed.mj. | količina | jedinična cijena | ukupno | nuđeno
OPĆENITO
U stavkama troškovnika potrebno je uračunati sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije do potpune funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladištenja, skele te unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu. Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti sa projektantom i nadzornim inženjerom. Obaveza izvođača je pribaviti svu dokumentaciju za tehnički pregled. U cijenu uključiti čišćenje radilišta.
Sav pomoćni materijal ili eventualno nespecificirani fitinzi moraju biti uključeni u stavke troškovnika. Izvođaču se ne priznaju naknadni radovi ili eventualno stavke koje nisu obuhvaćene ponudbenim troškovnikom. Radove smiju izvoditi isključivo izvođači koji su stručno osposobljeni za predmetne radove, te za isto moraju predočiti pisani dokaz o provedenom školovanju.
U stupac "nuđeno", tamo gdje je to posebno označno, potrebno je upisati točan naziv proizvođača i model proizvoda/opreme koji je nuđen.
NAPOMENA
Moguće je prije izrade ponude izvršiti pregled postojećeg stanja na licu mjesta kako bi se dobio bolji uvid u obim posla kojeg je potrebno izvršiti.
|  | jedinica | količina | jedinična cijena | ukupna cijena | napomene
I | DEMONTAŽNI RADOVI
1. | Pražnjenje termičkog ulja iz instalacije, te zbrijavanje istog od strane ovlaštenog sakupljača otpadnih ulja uz popunjen prateći list. Stavkom obuhvatiti i ishođenje izvješća o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada pribavljeno od ovlaštenog laboratorija
| cca 1600 litara | kpl | 1 |  | 0
2. | Pražnjenje vode iz instalacije
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | Demontaža postojeće opreme vrelouljne/parne kotlovnice prema uvidu na licu mjesta.
Potrebno je demontirati slijedeću opremu:
Vrelouljni kotao sa plamenikom (2 komada)
Cirkulacijska pumpa (2 komada)
Razdjelnik termičkog ulja sa armaturom i nosačima
Sabirnik termičkog ulja sa armaturom i nosačima
Odzračna tampon posuda
Ekspanzijska posuda
Generator pare
Napojne pumpe
Razdjelnik pare sa armaturom i nosačima
Ionski omekšivač vode (2 komada)
Spremnik napojne vode
Spremnik kondenzata
Pumpa za prepumpavanje kondenzata
Hladnjak za probu napojne vode
Elektroormar
Ostala oprema i armatura unutar kotlovnice koja nije spomenuta u gornjem nizu.
|  | kpl | 1 |  | 0
4. | Demontaža postojećih dimnjača
| Ø350 mm, L=cca 2,0 m | kom | 2 |  | 0
5. | Demontaža postojećeg samostojećeg čeličnog dimnjaka
| Ø450 mm, H=9,0 m | kom | 2 |  | 0
6. | Demontaža postojećeg čeličnog cjevovoda za razvod termičkog ulja, pare i vode, kompletno sa svom armaturom, izolacijom i ovjesnim materijalom. Sve prema uvidu na licu mjesta.
| Dimenzije cjevovoda od DN20 do DN125 | kpl | 1 |  | 0
7. | Odvoz demontirane opreme na gradski deponij na udaljenosti do 20 km od mjesta rada. | kpl | 1 |  | 0
I | DEMONTAŽNI RADOVI - UKUPNO Kn: |  |  |  | 0
II | PREINAKA PLINSKE INSTALACIJE
1. | Zatvaranje glavnog zapornog ventila ispred mjerno redukcijske stanice, te ispuhivanje preostalog plina iz instalacije na kojoj se vrše radovi.
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Odrezivanje i demontaža dijela čeličnog cjevovoda plinske instalacije, kompletno sa svom armaturom i ovjesnim materijalom. Sve prema nacrtu i uvidu na licu mjesta.
DN80; cca 3,0 m
DN50; cca 5,0 m
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava i montaža crnih čeličnih bešavnih cijevi za plin prema HRN C.B5.225, uključivo hamburške lukove, redukcije i fazonske komade
| DN65 | m | 1 |  | 0
4. | Izvedba antikorozivne zaštite plinovoda premazivanjem sa slojem temeljne boje i završno sa dva sloja uljne boje žute nijanse. Prije nanošenja boje cijevi je potrebno očistiti do metalnog sjaja
| DN65 | m | 1 |  | 0
5. | Dobava i montaža plinske prirubničke kuglaste slavine, komplet sa protuprirubnicama, brtvenim i vijčanim materijalom
| - DN65 PN16 | kpl | 1 |  | 0
6. | Dobava i montaža konzolnog i ovjesnog materijala za postavu plinskih cijevi i armature, komplet s učvrsnim materijalom
|  | kpl | 1 |  | 0
7. | Spajanje plinskih trošila na plinski razvod.
| - plinski pretlačni plamenik | kom | 1 |  | 0
8. | Ispitivanje mjerenog dijela plinske instalacije tlakom prema propisima s eventualnim popravcima. Izrada izvješća o ispitivanju i preuzimanje cjelokupne plinske instalacije od strane distributera plina.
|  | kpl | 1 |  | 0
II | PREINAKA PLINSKE INSTALACIJE - UKUPNO Kn: |  |  |  | 0
III | PREINAKA INSTALACIJE GRIJANJA
1. | Pražnjenje vode iz instalacije grijanja
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Demontaža postojećeg čeličnog pločastog radijatora komplet sa armaturom i ovjesnim materijalom, radi preseljenja na novu poziciju.
| dim. radijatora: 33VK 600x1200 | kpl | 1 |  | 0
3. | Montaža postojećeg čeličnog pločastog radijatora na novu poziciju, komplet sa armaturom i ovjesnim materijalom
| dim. radijatora: 33VK 600x1200 | kpl | 1 |  | 0
4. | Preinaka postojećeg cjevnog razvoda od tvrdih bakrenih cijevi za spajanje radijatora na novoj poziciji.
odrezivanje i demontaža cca 8,0 m cijevi
preinaka i spajanje na radijator montiran na novoj poziciji.
|  | kpl | 1 |  | 0
5. | Punjenje instalacije grijanja omekšanom vodom
|  | kpl | 1 |  | 0
6. | Hladna tlačna proba grijanja tlakom prema standardu, uz davanje potrebnog izvješča u prisutnosti nadzornog inženjera
|  | kpl | 1 |  | 0
7. | Topla proba grijanja, probni rad i balansiranje sistema uz izradu protokola o uspješnosti tople probe i zapisnika o postignutim protocima, uz prisutnost servisera koji pušta u pogon uređaje, izvođača radova i nadzornog inženjera
|  | kpl | 1 |  | 0
III | PREINAKA INSTALACIJE GRIJANJA - UKUPNO Kn: |  |  |  | 0
IV | UGRADNJA KOTLOVSKOG PARNOG POSTROJENJA
A0 | VT parni kotao
1. | Visokoučinkoviti uljno - plinski visokotlačni parni kotao učina 3 t/h, maksimalnog radnog pretlaka 10 bar sa integriranim ekonomajzerom. Izvedba sa vodom hlađenim ušćem plamenika za smanjenje gubitaka uslijed zračenja. Zakretljiva kotlovska vrata pričvršćena vijcima, obložena specijalnom laganom izolacijom (nema obzidavanja, nema grijanja radi sušenja). Ploča plamenika postavljena sa čeone strane na ložištu. Izvedba u skladu s Direktivom o tlačnoj opremi 97/23/EZ i odredbama Tehničkih pravila za parne kotlove (TRD). Za izgaranje lož ulja prema DIN 51603 ili plina prema radnom listu DVGW G 260. Toplinska izolacija plašta kotla od mineralnih vlakana debljine 100 mm s laminatom s vanjske strane i plaštom od lakiranog čeličnog lima debljine 1 mm. Izolirana dimna komora s nastavkom za odvod kondenzata i poklopcem za reviziju i čišćenje. Izvedba sa priključcima za nivokaze, odsoljavanje, instrumente s lijeve strane. Dimovodni priključak na kotlu bočno s desne strane. Oko servisnog podesta na kotlu ugraditi ljestve i zaštitnu ogradu prema važećim propisima o zaštiti na radu.
Tehničke karakteristike: - toplinski učin ložišta (kod loženja zemnim plinom Q = 2050 kW - maks. potrošnja goriva (N-plin) = 220 Sm3/h - parni učin = 3 t/h - radni pretlak 6 bar - maksimalno dozvoljeni radni pretlak (PS): 10 bar - stupanj djelovanja kotla pri 100% topl. opterećenja: 95.12% - stupanj djelovanja kotla pri 65% topl. opterećenja: 95.36% - stupanj djelovanja kotla pri 40% topl. opterećenja: 95.10% - temp. dimnih plinova pri 100% topl. opterećenja: 122°C - temp. dimnih plinova pri 40% topl. opterećenja: 107°C - volumen kotlovske vode ukupni / NW: 7.22 / 6.02 m3 - volumen parne komore: 0.81 m3 - ogrjevna površina (na strani dim. plin.): 101.9 m2 - maks. otpor na strani dimnih plinova (sa ECO): 9.1 mbar
| - toplinsko opterećenje ložišta: 1.4 MW/m3 - priključci kotla (za dozvoljeni pogonski tlak 10 bar): - parni priključak DN125 PN16 - priključci za sigurnosne ventile (2x) DN40 PN40 - priključak za napajanje vodom DN32 PN40 - priključak za odsoljavanje DN20 PN40 - priključak za odmuljivanje DN25 PN40 - priključak za odzraku DN15 PN40 - priključci za vodokaze (2x) DN20 PN40 - priključak za nivo elektrode (2x) DN100 PN40 - priključak za LFE DN50 PN40 - priključak dimnih plinova Φ 400 mm - težina kotla u praznom stanju: 7.0 t Dimenzije kotla sa integriranim ECO: Duljina x Širina x Visina = (4450 x 2100 x 2950) mm | kom | 1 |  | 0
| VT parni kotao ukupno |  |  |  | 0
A1 | Armatura kotla
Armatura kotla uključujući brtve, vijke, matice
1. | Sigurnosni ventil DN40/65 PN40/16, materijal EN-JS 1049 ili jednakovrijedno tlak otvaranja 10 barg | kom | 2 |  | 0
2. | Zaporni ventil, materijal EN-JS 1049, dimenzija:
| DN125 PN16 | kom | 1 |  | 0
| DN32 PN40 | kom | 1 |  | 0
| DN25 PN40 | kom | 1 |  | 0
| DN20 PN40 | kom | 1 |  | 0
| DN15 PN40 | kom | 2 |  | 0
3. | Nepovratni ventil DN32 PN16/40 | kom | 1 |  | 0
4. | Zaporni ventil sa zaštitnim poklopcem G1/2 PN40 | kom | 3 |  | 0
5. | Refleksni nivokaz sa oznakom NW, Pmax / Tmax = 30 bar / 235°C Dimenzija priključaka DN20 PN40, ME=360 mm | kom | 2 |  | 0
6. | Hladnjak za uzimanje uzoraka kotlovske vode Pmax cijevna zavojnica / kućište = 30 / 6 bar Materijal kućišta i zavojnice za hlađenje: 1.4571 kompletirano sa navojnim kuglastim ventilima za priključke: ulaz uzorka kotlovske vode G 1/4 ulaz vode za hlađenje R 3/8 ispust R 1/2 | kom | 1 |  | 0
7. | Montažne prirubnice za ugradnju elektroda
| DN100 PN40 sa 2 navojna ubušenja G 3/4 | kom | 2 |  | 0
| DN50 PN40 sa 1 navojnim ubušenjem G 1 | kom | 1 |  | 0
| Armatura kotla ukupno |  |  |  | 0
A2 | Sigurnosno-regulacijska oprema kotla prema EN12953 - 72 h BosB
1. | Zaštita od prekoračenja MIN razine u kotlu (dvostruka)
| Nivo elektroda samonadziruća, G3/4, PN40 | kom | 2 |  | 0
| Elektronički element za rad sa dvije elektrode Napajanje 24 VDC | kom | 1 |  | 0
2. | Zaštita od prekoračenja MAX razine u kotlu (jednostruka)
| Nivo elektroda samonadziruća, G3/4, PN40 | kom | 1 |  | 0
| Elektronički element za rad sa dvije elektrode Napajanje 24 VDC | kom | 1 |  | 0
3. | Kontinuirana regulacija razine u kotlu pomoću frekventno-naponskog pretvarača (bez regulacijskog ventila)
| Kapacitivna elektroda za mjerenje razine sa strujnim izlazom 4-20 mA, napajanje 24 VDC | kom | 1 |  | 0
4. | Automatsko odsoljavanje i odmuljivanje kotla
| Elektroda za mjerenje el. vodljivosti s integriranim davačem 4-20 mA i osjetnikom za temp. kompenzaciju Pt-1000. Mjerno područje 0.5-10000 µS/cm Priključak G 1 PN40 | kom | 1 |  | 0
| Regulator za kontinuirano odsoljavanje kotla s autom. temp. kompenzacijom uključivo upravljački displej. Izlazi za upravljanje el.mot. ventilom za odsoljavanje i odmuljivanje, zaštita od prekoračenja MAX el. vodljivosti, izlaz 4-20 mA (trenutna vrijednost el. vodljivosti). Napajanje 24 VDC, 13 W | kom | 1 |  | 0
| Elektromotorni ventil za kontinuirano odsoljavanje kotla, uključivo ventil za uzimanje uzoraka Pogon ‐ 230 V Dimenzija DN20 PN40 | kom | 1 |  | 0
| Pneumatski ventil za odmuljivanje kotla Dimenzija DN25 PN40 | kom | 1 |  | 0
| Elektromagnetski pilot ventil za upravljanje ventilom za odmulj. priključci navojni G1/4 | kom | 1 |  | 0
5. | Sigurnosna tlačna sklopka za zaštitu od prekoračenja tlaka u kotlu regul. područje 1-10 bar Priključak G 1/2 | kom | 1 |  | 0
6. | Manometar (0-16) bar, D 160 mm, G 1/2 sa crvenom oznakom (max dozvoljenog tlaka 10 bar) Klasa točnosti 1.6 medij: para 10 bar / 180°C Uključivo manometarski ventil i Izvješće o umjeravanju od strane akreditiranog tijela | kom | 1 |  | 0
7. | Temp. osjetnik Pt-100 mjernog područja (0-200)°C RTD 3-žični spoj, duljina osjetnika L= 100 mm, zaštitna košuljica, priključak G 1/2 | kom | 1 |  | 0
8. | Temp. osjetnik Pt-100 mjernog područja (0-200)°C RTD 3-žični spoj, duljina osjetnika L= 200 mm, zaštitna košuljica, priključak G 1/2 | kom | 1 |  | 0
| Sigurnosno-regulacijska oprema kotla ukupno |  |  |  | 0
A3 | Plamenik
1. | Plinski pretlačni plamenik sa plinskom rampom
Izvedba: modulirana s elektronskom slijednom regulacijom. Omjer regulacije 1:9 Razina zvučnog tlaka 86 d(B)A mjereno 1m iza plamenika Razina zvučnog tlaka 86 d(B)A mjereno 1m iza plamenika. N-plin NOx < 70 mg/m3 Armatura prirubnička NO65 Kapacitet plamenika 2180 kW
| Plamenik po konstrukciji i sastavu odgovara propisima EN 676, izrađen je u kompaktnoj izvedbi i sastoji se od slijedećih važnijih dijelova: kućišta plamenika za otvaranje lijevo i desno, zakretne prirubnice u zaštiti IP54 , poklopca sa otvorom za gledanje, motora plamenika od 17 kW izolacije klase F, el. zaštite IP55, klase efikasnosti IE3, kućišta za regulaciju zraka s prigušenjem buke, visokoučinskog ventilatorskog kola, tlačne sklopke za zrak, postavnog motora za pogon zaklopke za zrak koja se za vrijeme stajanja plamenika zatvara, postavnog motora za pogon zaklopke za plin koja se za vrijeme stajanja plamenika zatvara, plamene glave, mikroprocesorskog programatora s integriranim programom kontrole nepropusnosti i osjetilom plamena visoke osjetljivosti, elektronskog potpalnog uređaja, kablova za paljenje, elektroda za paljenje, priključnih stezaljki, brtve za rirubnicu, pričvrsnih vijaka i armature za plin sastavljene od: dvostrukog magnetskog ventila za plin NO65 klase A, tlačne sklopke minimalnog tlaka plina, tlačne sklopke za kontrolu nepropusnosti i spojnih elemenata. | kom | 1 |  | 0
| KUGLASTA SLAVINA ZA PLIN NO 65 PN16 | kom | 1 |  | 0
| FILTER ZA PLINSKE ARMATURE NO 65 4 BARA , WF 3065/1 | kom | 1 |  | 0
| REGULATOR TLAKA PLINA FRS 5065 PN16 NO 65 | kom | 1 |  | 0
| AKSIJALNI KOMPENZATOR NO 65 PRIRUBNIČKI | kom | 1 |  | 0
| ALU KOLJENO NO 65 x 90* , PRIRUBNIČKO | kom | 1 |  | 0
| MANOMETAR 0 - 400 MBARA SA SLAVINOM | kom | 1 |  | 0
| MANOMETAR 0-160 mbar ZA UGRADNJU NA DMV S GW...A6/1 | kom | 1 |  | 0
| DIJELOVI ZA MONTAŽU ISPITNOG PLAMENIKA I MANOMETRA | kom | 1 |  | 0
| ISPITNI PLAMENIK SA PRIKLJUČKOM 10/L | kom | 1 |  | 0
| TLAČNA SKLOPKA MAKSIMALNOG TLAKA PLINA GW 150 A6/1 ZA PRIRUBNIČKI DMV VENTIL | kom | 1 |  | 0
| ANALOGNI REGULATOR ZA W-FM 100 | kom | 1 |  | 0
| ELEKTRO SPOJ PLAMENIKA PREKO UTIKAČA ST18/7 + ST18/4 W-MG10 WM-G20 | kom | 1 |  | 0
| PRETVARAČ TLAKA TIP A-10 0-16bar 0-10V | kom | 1 |  | 0
| KABEL ZA POVEZIVANJE PROCESORA W-FM100/200 S POSLUŽNOM JED. ABE | m | 20 |  | 0
| PRIKLJUČNI KABEL ABE ADAPTER RS 232 | kom | 1 |  | 0
| ADAPTER RS232/RS485 | kom | 1 |  | 0
| NAPAJANJE JEDNOFAZNO 24V DC 1,25A | kom | 1 |  | 0
| CD-ROM SA PROGRAMOM ZA S7 / Modbus | kom | 1 |  | 0
| Plamenik ukupno |  |  |  | 0
0
A4 | Modul napojnih crpki
1. | Modul napojnih crpki kotla na skidu u dvostrukoj izvedbi (radna/rezervna) sa eksternim frekvencijskim regulatorom.
| Višestepena crpka, Low NPSH Q = 3.53 m3/h H = 102 m Pmax / Tmax = 25 bar / 120°C Priključci DIN prirubnice DN25/32 PN25 | kom | 2 |  | 0
| Leptirasta zaklopka s ručkom DN40 PN16 | kom | 2 |  | 0
| Hvatač nečistoće, priključci DIN prirubnice DN40 PN16 | kom | 2 |  | 0
| Nepovratni ventil DN32 PN16/40 | kom | 2 |  | 0
| Zaporni ventil, materijal EN-JS 1049 ili jednakovrijedno DN32 PN16 | kom | 2 |  | 0
| Manometar (0-16) bar, D 63 mm, G 1/4 materijal kućišta / mjernog elementa: nehrđajući čelik 304 / 316 Klasa točnosti 1.6 uključivo manometarski ventil | kom | 2 |  | 0
| Manometar (0-1,6) bar, D 63 mm, G 1/4 materijal kućišta / mjernog elementa: nehrđajući čelik 304 / 316 Klasa točnosti 1.6 uključivo manometarski ventil | kom | 2 |  | 0
| Modul napojnih crpki ukupno |  |  |  | 0
A5 | Termička priprema vode s potpunim otplinjavanjem
1. | Napojni spremnik zapremine 3 m3, maksimalni radni tlak / temperatura (0,5 bar / 110 °C), cilindrična izvedba, izrada iz čeličnog lima kvalitete S235JR. Izvedba sa revizijskim otvorom, cijevnim parnim grijačem i nosećom platformom visine 2.2 m, uključujući, servisni podest, ljestve i zaštitna ograda prema važećim propisima o zaštiti na radu. Termički otplinjač kapaciteta 1.5-3.5 m3/h, 0,5 bar, 110 °C. Izrada iz nehrđajućeg čelika kvalitete AISI 304 ili jednakovrijedno Antikorozivna zaštita izvana temeljnom bojom. | kom | 1 |  | 0
2. | Armatura TPV-a uključujući brtve, vijke i matice:
| Zaporni ventil materijal EN-JS 1049 DN40 PN16 | kom | 3 |  | 0
| Zaporni ventil materijal EN-JS 1049 DN32 PN16 | kom | 2 |  | 0
| Zaporni ventil materijal EN-JS 1049 DN20 PN16 | kom | 1 |  | 0
| Kuglasti ventil, materijal AISI 304, priključci DIN prirubnice DN32 PN40 | kom | 1 |  | 0
| Nepovratni ventil DN32 PN16/40 | kom | 2 |  | 0
| Nepovratni ventil međuprirubnički DN20 PN40 | kom | 1 |  | 0
| Nepovratni ventil međuprirubnički DN40 PN16 | kom | 1 |  | 0
| Nepovratni ventil međuprirubnički DN50 PN16 meko brtvljenje EPDM | kom | 1 |  | 0
| Odvodnik kondenzata s plovkom DN40 PN40 | kom | 1 |  | 0
| Hvatač nečistoće, priključci DIN prirubnice DN40 PN16 | kom | 1 |  | 0
| Hvatač nečistoće, priključci DIN prirubnice DN20 PN16 | kom | 1 |  | 0
| Sigurnosni ventil DN50/85 PN16/16 materijal EN-JS 1049 tlak otvaranja 0.5 barg | kom | 1 |  | 0
| Termoregulacijski ventil za paru bez pomoćne energije DN20 PN16, uključivo termostat mjernog područja (40-120)°C i zaštitna čahura iz inoxa. | kom | 1 |  | 0
| Reducir ventil za paru DN40 PN25, uključivo pogon (6 - 0.2) bar i rashladna posuda. | kom | 1 |  | 0
| Nivokaz sa magnetskim listićima, integriranim pretvaračem nivoa (4-20) mA za kontinuiranu dopunu N.S., graničnikom za zaštitu napojnih crpki od rada na suho. Dodatno 2 alarmna izlaza za HWL i LWL. Priključci DIN prirubnice DN20 PN16, ME=1000 mm. Materijal: AISI 316L | kom | 1 |  | 0
| Manometar (0-1,6) bar, D 160 mm, G 1/2 materijal kućišta / mjernog elementa: nehrđajući čelik 304 / 316 Klasa točnosti 1.0 uključivo manometarski ventil i U-sifon | kom | 1 |  | 0
| Bimetalni industrijski termometar mjernog područja (0-120)°C, kućište 100 mm, materijal kućišta / mjernog elementa: nehrđajući čelik 304 / 316, priključak aksijalno G1/2", duljina osjetnika L=250 mm, uključivo inox zaštitna čahura. | kom | 1 |  | 0
| Pretvarač tlaka mjernog područja (0-1.6) bar, izlaz (4-20) mA, za medij: para Tmax=120°C, priključak G 1/2", uključivo manometarski ventil i U-sifon. | kom | 1 |  | 0
| Temp. osjetnik Pt-100 mjernog područja (0-200)°C RTD 3-žični spoj, duljina osjetnika L= 250 mm, zaštitna košuljica, priključak G 1/2. | kom | 1 |  | 0
3. | Hladnjak za uzimanje uzoraka kotlovske vode Pmax cijevna zavojnica / kućište = 30 / 6 bar Materijal kućišta i zavojnice za hlađenje: 1.4571 kompletirano sa navojnim kuglastim ventilima za priključke: ulaz uzorka kotlovske vode G 1/4 ulaz vode za hlađenje R 3/8 ispust R 1/2 | kom | 1 |  | 0
4. | Dozirna naprava za vezanje O₂ i stabilizaciju alkaliteta Dozirna pumpa u kompletu sa: -usisnim vodom -multifunkcijskim ventilom -injektorskim ventilom -spojnom cijevi -konektorima -PVC posudom za kemiju 100 lit. | kpl | 2 |  | 0
5. | Toplinska izolacija spremnika i termičkog otplinjača mineralnom vunom debljine 100 mm i oblaganjem Alu limom debljine prema pravilima struke u ovisnosti o veličini plohe koja se oblaže, ali ne manje od 0,8 mm. | kpl | 1 |  | 0
| Termička priprema vode ukupno |  |  |  | 0
A6 | Spremnik kondenzata
1. | Spremnik kondenzata vertikalne cilindrične izvedbe, zapremine 390 lit. , radni uvjeti atmosferski tlak, 90°C Materijal ugljični čelik kvalitete S235JRG2. Antikorozivna zaštita izvana temeljnom bojom. Priključci: - revizijski otvor DN400 - odzraka DN65 PN16 - ulaz kondenzata: 1 x DN20 PN16 + 1 x DN32 PN16 - ispust DN25 PN16 - preljev DN25 PN16 - izlaz kondenzata DN40 PN16 | kom | 1 |  | 0
2. | Armatura spremnika kondenzata uključujući brtve, vijke i matice:
| Zaporni ventil materijal EN-JS 1049 DN32 PN16 | kom | 1 |  | 0
| Zaporni ventil materijal EN-JS 1049 DN25 PN16 | kom | 1 |  | 0
| Zaporni ventil materijal EN-JS 1049 DN20 PN16 | kom | 1 |  | 0
| Nivokaz sa magnetskim listićima, integriranim pretvaračem nivoa (4-20) mA za kontinuiranu dopunu K.S., graničnikom za zaštitu napojnih crpki od rada na suho. Dodatno 2 alarmna izlaza za HWL i LWL. Priključci DIN prirubnice DN20 PN16, ME=800 mm. Materijal: AISI 316L | kom | 1 |  | 0
| Bimetalni industrijski termometar mjernog područja (0-120)°C, kućište 100 mm, materijal kućišta / mjernog elementa: nehrđajući čelik 304 / 316, priključak aksijalno G1/2", duljina osjetnika L=250 mm, uključivo inox zaštitna čahura. | kom | 1 |  | 0
| Temp. osjetnik Pt-100 mjernog područja (0-200)°C RTD 3-žični spoj, duljina osjetnika L= 250 mm, zaštitna košuljica, priključak G 1/2. | kom | 1 |  | 0
3. | Toplinska izolacija spremnika kondenzata mineralnom vunom debljine 100 mm i oblaganjem Alu limom debljine prema pravilima struke u ovisnosti o veličini plohe koja se oblaže, ali ne manje od 0,8 mm. | kpl | 1 |  | 0
| Spremnik kondenzata ukupno |  |  |  | 0
A7 | Modul crpki kondenzata
1. | Modul crpki kondenzata na skidu u dvostrukoj izvedbi (radna/rezervna).
| Višestepena crpka, Low NPSH Q = 2 m3/h H = 18 m Pmax / Tmax = 25 bar / 120°C Priključci DIN prirubnice DN25/32 PN25 | kom | 2 |  | 0
| Leptirasta zaklopka s ručkom DN40 PN16 | kom | 2 |  | 0
| Hvatač nečistoće, priključci DIN prirubnice DN40 PN16 | kom | 2 |  | 0
| Nepovratni ventil DN25 PN16/40 | kom | 2 |  | 0
| Zaporni ventil materijal EN-JS 1049 DN25 PN16 | kom | 2 |  | 0
| Manometar (0-3) bar, D 63 mm, G 1/4 materijal kućišta / mjernog elementa: nehrđajući čelik 304 / 316 Klasa točnosti 1.6 uključivo manometarski ventil | kom | 2 |  | 0
| Crpke kondenzata ukupno |  |  |  | 0
A8 | Otparivač odsoline
1. | Otparivač odsoline, zapremine 15 lit. kapacitet 0.3 - 1.0 t/h radni parametri 0.5 bar / 120°C Materijal čelik kvalitete P265GH i P355GH. Antikorozivna zaštita izvana temeljnom bojom. | kom | 1 |  | 0
2. | Armatura otplinjača odsoline uključujući brtve, vijke i matice:
| Zaporni ventil materijal EN-JS 1049 DN25 PN16 | kom | 2 |  | 0
| Odvodnik kondenzata s plovkom DN40 PN40 | kom | 1 |  | 0
3. | Toplinska izolacija otparivača mineralnom vunom debljine 50 mm i oblaganjem Alu limom debljine prema pravilima struke u ovisnosti o veličini plohe koja se oblaže, ali ne manje od 0,8 mm. | kpl | 1 |  | 0
| Otparivač odsoline ukupno |  |  |  | 0
A9 | Hladnjak otpadnih voda
1. | Hladnjak otpadnih vrućih voda zapremine 250 lit., kapacitet 1.5 t/h, promjer 600 mm, visina posude 980 mm, radni parametri pmax / tmax (0.5 bar / 120°C), Antikorozivna zaštita izvana temeljnom bojom. Izvedba sa oplatom iz perforiranog lima u svrhu zaštite od dodira površine temperature > 40°C | kom | 1 |  | 0
2. | Armatura hladnjaka uključujući brtve, vijke i matice:
| Zaporni ventil materijal EN-JS 1049 DN25 PN16 | kom | 1 |  | 0
| Bimetalni industrijski termometar mjernog područja (0-120)°C, kućište 100 mm, materijal kućišta / mjernog elementa: nehrđajući čelik 304 / 316, priključak aksijalno G1/2", duljina osjetnika L=250 mm, uključivo inox zaštitna čahura. | kom | 1 |  | 0
| Temp. osjetnik Pt-100 mjernog područja (0-200)°C RTD 3-žični spoj, duljina osjetnika L= 250 mm, zaštitna košuljica, priključak G 1/2. | kom | 1 |  | 0
| Elektromagnetski ventil NC, 220 VAC, navojni priključci G 3/4, medij: omekšana hladna voda. | kom | 1 |  | 0
| Nepovratni ventil navojni priključci G 3/4 | kom | 1 |  | 0
| Hvatač nečistoće za omekšanu hladnu vodu, fino sito, materijal AISI 316, navojni priključci G 3/4, | kom | 1 |  | 0
| Kuglasti ventil za omekšanu vodu materijal AISI 316, navojni priključci G 3/4 | kom | 3 |  | 0
| Hladnjak otpadnih voda ukupno |  |  |  | 0
A10 | Razdjelnik pare
1. | Razdjelnik vodene pare DN250 x 2000 projektni tlak / temp. 10 barg / 180°C Izrada iz ugljičnog čelika kvalitete P265GH i P235GH Antikorozivna zaštita izvana temeljnom bojom Tehnička dokumentacija, izrada, nadzor, preuzimanje i certifikat za proizvod prema Pravilniku o tlačnoj opremi NN 20/15 (PED 97/23/EC, PED 2014/68/EU, proračunski kod prema HRN EN 13445, CE oznaka sukladnosti). Izvedba sa sedlima i nogarima iz čeličnih profila. Priključci: DN 125 PN16 (1 kom) DN 80 PN16 (1 kom) DN 50 PN16 (2 kom) DN 40 PN16 (1 kom) DN 20 PN16 (1 kom) G 1/2 PN16 (2 kom) | kom | 1 |  | 0
2. | Armatura razdjelnika pare uključujući brtve, vijke i matice:
| Zaporni ventil materijal EN-JS 1049 DN125 PN16 | kom | 1 |  | 0
| Zaporni ventil materijal EN-JS 1049 DN80 PN16 | kom | 1 |  | 0
| Zaporni ventil materijal EN-JS 1049 DN40 PN16 | kom | 1 |  | 0
| Zaporni ventil materijal EN-JS 1049 DN20 PN16 | kom | 3 |  | 0
| Bimetalni odvodnik kondenzata priključci DIN prirubnice DN20 PN40 | kom | 1 |  | 0
| Manometar (0-16) bar, D 100 mm, G 1/2 materijal kućišta / mjernog elementa: nehrđajući čelik 304 / 316 Klasa točnosti 1.0 uključivo manometarski ventil, O-sifon i Izvješće o umjeravanju od strane akreditiranog tijela. | kom | 1 |  | 0
| Pretvarač tlaka mjernog područja (0-16) bar, izlaz (4-20) mA, za medij: para Tmax=120°C, priključak G 1/2", uključivo manometarski ventil i O-sifon. | kom | 1 |  | 0
3. | Toplinska izolacija razdjelnika pare mineralnom vunom debljine 100 mm i oblaganjem Alu limom debljine prema pravilima struke u ovisnosti o veličini plohe koja se oblaže, ali ne manje od 0,8 mm. | komp | 1 |  | 0
| Razdjelnik vodene pare ukupno |  |  |  | 0
A11 | Dimnjak
1. | Dobava troslojnog dimnjaka i dimnjače od nehrđajučeg čelika izoliranog specijalnom superwool izolacijom debljine 25mm, vanjske mjere Ø 550 cm, sukladno svojstvima: HRN EN 1856-1: T200 P1 W V2 L50050 O00 Dimnjak je namjenjen za priključenje plinskog trošila ili trošila na tekuće ili kruto gorivo u podtlačnom i nadtlačnom režimu, oznake čelika1.4404 (1.4301). Sustav se sastoji od posude za kondenzat, otvora za reviziju i čišćenje, otvora za priključak ložišta, dimovodnih cijevi, koljena te ostalih elemenata prema uputi proizvođača. Spoj dimovodnih cijevi ima neprekidnu izolaciju (bez toplinskih mostova), omogućava termičke dilatacije, sadrži utor protiv kapilanog istjecanja (ili za silikonsko brtvilo) te obujmice za pričvrščivanje.
Elementi dimnjaka i dimnjače:
| Postolje s odvodom kondenzata | kom | 1 |  | 0
| Element s revizijskim otvorom | kom | 1 |  | 0
| T-komad 45° | kom | 1 |  | 0
| Nosivi dilatacijski element | kom | 1 |  | 0
| Dimovodni element ravni L= 1 m | kom | 8 |  | 0
| Dimovodni element ravni L= 0.5 m | kom | 2 |  | 0
| Završni konusni element | kom | 1 |  | 0
| Zidni držač | kom | 2 |  | 0
| Zidna konzola | kom | 2 |  | 0
| Proširenje Φ400 mm / Φ500 mm | kom | 1 |  | 0
| Prijelazni element PPL - ICS | kom | 1 |  | 0
| Element ravni s mjernim mjestom | kom | 1 |  | 0
| Podesiva ravna cijev 270 - 375 mm | kom | 1 |  | 0
| Brtvilo 500-sil. | kom | 16 |  | 0
2. | Noseća konstrukcija dimnjaka | kpl | 1 |  | 0
| Dimnjak ukupno |  |  |  | 0
A12 | Kemijska priprema vode
1. | Zaštitni predfilter 100 microna - priključak G 1 1/2 - protok do 8 m3/h - max. radni tlak 10 bar - max. radna temperatura 50°C - dimenzije: visina 540 mm, širina 270 mm | kom | 1 |  | 0
2. | Kuglasti ventil za vodu HVAC, materijal AISI 316, navojni priključci G 1 1/2 | kom | 5 |  | 0
3. | Kuglasti ventil za vodu HVAC, materijal AISI 316, sa priključkom za uzimanje uzoraka navojni priključci G 1/2 | kom | 4 |  | 0
4. | Manometar (0-10) bar, D 63 mm, G 1/4 materijal kućišta / mjernog elementa: nehrđajući čelik 304 / 316 Klasa točnosti 1.6 uključivo manometarski ventil | kom | 1 |  | 0
5. | Automatski dvostruki uređaj za omekšavanje vode: - nominalni protok 6 m3/h - ventil 9500 SXT - posuda za ionsku masu 1665 x 2 kom - ionska masa 2x120 lit - posuda za sol 200 lit - priključak G 1 1/2 - sol tabletirana 100 kg - test kit za mjerenje tvrdoće - ugradbene mjere: 1800x800x2000 mm | kpl | 1 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja dozirnog uređaja za doziranje Natrijevog Metabisulfita, uređaj se sastoji od slijedećih komponenti: Dozirna posuda izrađena od PE zapremnine 100 litara Zaštitna tankvana izrađena od PP zapremnine 100 litara Dozirna crpka slijedećih tehničkih karakteristika: Traženi kapacitet doziranja 0,78 l/h Max. traženi tlak doziranja 6 bar-a Mrežni priključak 230 V 50 Hz Dodatna opcija: nivo prekidač zaštite dozirne pumpe od rada na suho. Komplet sa instalacijskim setom (usisna i dozirna crijeva kao i ventili, materijal kompatibilan doziranoj kemikaliji) Stavka sadrži isporuku i montažu dozirnih crijeva te dozirnog ventila kao i fitinge, ovjesni i pričvrsni pribor te vijke i matice za povezivanje fazonskih komada, uz navedeno stavka sadrži i isporuku i montažu kao i spajanje svih el. trošila adekvatnim el. vodičima te kabelskim trasama | kpl | 1 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja reverzne osmoze slijedećih tehničkih karakteristika: - Nominalna proizvodnja permeata Qp=3,6 m3/h - Iskoristivost procesa obrade: 70 % - Protok koncentrata: Qk=1,5 m3/h - Radni tlak uređaja: P=10-13 bar - Elektromotorna kuglasta slavina DN40/d50mm - Tlačna sklopka niskog tlaka 0,2 - 4 bar - Manometar mjernog područja 0 - 6 bar, 0-16 bara (3 kom) - 5 mikronski zaštitni filter nominalnog protoka Q=6 m3/h (dp=0,2bar) - Centrifugalna crpka nominalnog kapaciteta Q=5,5 m3/h i H=120 m, mrežni priključak 400V, 50 Hz - Način rada crpke: promjenjiv broj okretaja - Start crpke: frekventno upravljan - Broj membranskih modula: 2 kom - Ukupan broj membrana: 3 kom (2+1) - Tip membrana kao: Hydranautics, Toray - Ručni membranski ventil za regulaciju protoka koncentrata DN20/d25mm, materijal izrade PVC-u - Tlačna sklopka visokog tlaka - Nepovratni ventili DN25/d32mm na izlazima permeata iz membranskih modula - Rotametar za protok koncentrata - Rotametar za protok permeata - Sonda i analizator vodljivosti permeata sa izlazom mjerne vrijednosti 4-20 mA - Kuglaste slavine za uzorkovanje ukupnog permeata te permeata po modulima
| - Ručna troputna kuglasta slavina L izvedbe DN25/d32mm za CIP postavljena na liniju permeata - Ručna troputna kuglasta slavina L izvedbe DN25/d32mm za CIP postavljena na liniju koncentrata | kompl | 1 |  | 0
8. | Spremnik obrađene vode slijedećih tehničkih karakteristika: Volumen spremnika: 3000 lit. Materijal izrade: Polietilen ili Poliester Spremnik je opremljen priključkom za spoj crpki permeata, preljevom spremnika, i kuglastom slavinom za ispust spremnika Uz spremnik isporučiti: - nivo prekidače za zaštitu rada na suho transportnih crpki, te start/stop nadopune spremnika. | kpl | 1 |  | 0
9. | Crpka permeata u dvostrukoj izvedbi (radna-rezervna) na skidu sa eksternim frekvencijskim regulatorom: Q = 4 m3/h, H = 18 m Materijal AISI 304 Priključci navojni Rp 1 | kom | 2 |  | 0
10. | Nepovratni ventil navojni priključci G 1 1/4 | kom | 2 |  | 0
11. | Kuglasti ventil za vodu HVAC, materijal AISI 316, navojni priključci G 1 1/4 | kom | 3 |  | 0
12. | Kuglasti ventil za vodu HVAC, materijal AISI 316, navojni priključci G 1 1/2 | kom | 2 |  | 0
13. | Manometar (0-3) bar, D 63 mm, G 1/4 materijal kućišta / mjernog elementa: nehrđajući čelik 304 / 316 Klasa točnosti 1.6 uključivo manometarski ventil | kom | 2 |  | 0
14. | Vodomjer sa davačem impulsa (1 lit./1 imp.) navojni priključci G 1 1/4 | kom | 1 |  | 0
| Kemijska priprema vode ukupno |  |  |  | 0
A13 | Elektroupravljački ormar
1. | Elektroupravljački ormar
Samostojeća izvedba s mogućnošću ugradnje lokalno uz kotao ili na centralnom upravljačkom mjestu kotlovnice. Izvedeno prema važećim DIN/EN standardima. Limena izvedba, plastificiran, boja RAL 7035, IP55. Funkcionalno ispitano i kompletirano sa svom dokumentacijom i potrebnom opremom za rad uređaja parnog postrojenja. - priključni dio s glavnim prekidačem i , zaštitnim uređajem diferencijalne struje, odvodnikom prenapona, uređajem za nadzor napajanja i struje. - sva potrebna zaštitna, sklopna i relejna oprema. - zaštitna i sklopna oprema za pogon motora plamenika. - ugradnja sigurnosno-regulacijske opreme. - spajanje plamenika u sustav sigurnosnog lanca - BCO. - na vratima upravljačkog ormara ugrađena je sva signalna i upravljačka oprema. - ugradnja i spajanje svih potrebnih elektroničkih elemenata za upravljanje radom TPV-a, spremnika kondenzata, crpki, te regulacija i spajanje ostale elektro opreme. - ugrađeni naponsko-frekventni pretvarači za upravljanje radom crpki za kontinuirano napajanje kotla i crpki permeata za kontinuiranu dopunu TPV-a svježom vodom.
| Vizualizacija parnog postrojenja: PLC oprema prilagođena za povezivanje u procesnu mrežu sa potrebnim brojem izlaza za prihvat svih signala. Operatorski panel veličine 10", s ekranom na dodir u boji, mrežni ethernet priključak, napajanje 24 VDC. Programska podrška za PLC koja obuhvaća prihvat, obradu i slanje na nadzorno-upravljačku aplikaciju na operatorskom zaslonu svih mjerenih veličina i omogućavanje automatskog rada sustava. Aplikativna programska podrška za operatorski panel koja obuhvaća prihvat signala, obradu i prikaz svih mjerenih veličina i nadzor rada kotla s prikazom signala i mjerenja. | kom | 1 |  | 0
| Elektroupravljački ormar ukupno |  |  |  | 0
A14 | Cijevni razvod
1. | Čelične bešavne cijevi uključivo svi uvarni fitinzi, redukcije, hamburški lukovi i sl. Materijal čeličnih cijevi P235GH prema EN10216-2
| DN125 PN16 (Φ 139.7 x 4) mm | m | 24 |  | 0
| DN80 PN16 (Φ 88.9 x 3.2) mm | m | 30 |  | 0
| DN65 PN16 (Φ 76.1 x 3.2) mm | m | 18 |  | 0
| DN40 PN16 (Φ 48.3 x 2.6) mm | m | 30 |  | 0
| DN32 PN16 (Φ 42.4 x 2.6) mm | m | 42 |  | 0
| DN25 PN16 (Φ 33.7 x 2.6) mm | m | 36 |  | 0
| DN20 PN16 (Φ 26.9 x 2.3) mm | m | 30 |  | 0
| DN15 PN16 (Φ 21.3 x 2.0) mm | m | 18 |  | 0
| (Φ 6 x 1.5) mm | m | 6 |  | 0
2. | Protuprirubnice uključujući brtve, vijke, matice:
| DN125 PN16 | kom | 2 |  | 0
| DN80 PN16 | kom | 3 |  | 0
| DN65 PN16 | kom | 3 |  | 0
| DN40 PN40/16 | kom | 15 |  | 0
| DN32 PN40/16 | kom | 15 |  | 0
| DN25 PN40/16 | kom | 10 |  | 0
| DN20 PN40/16 | kom | 12 |  | 0
| DN15 PN40/16 | kom | 5 |  | 0
3. | Slijepe prirubnice uključujući brtve, vijke, matice:
| DN50 PN16 | kom | 2 |  | 0
4. | Čelične bešavne cijevi uključivo svi uvarni fitinzi, redukcije, hamburški lukovi i sl. Materijal INOX AISI 316 prema EN10216-5.
| DN32 PN16 (Φ 42.16 x 1.65) mm | m | 12 |  | 0
5. | PVC-U cijevi i fitinzi
| DN40 (d50 x 3.7) | m | 20 |  | 0
| DN32 (d40 x 3.0) | m | 20 |  | 0
| DN25 (d32 x 2.4) | m | 25 |  | 0
6. | Razni čelični profili za nosače i ovješenja cjevovoda, tiple, vijci, navojne šipke i sl. | kpl | 1 |  | 0
7. | Potrošni materijal kao plin ,kisik, elektrode, brusne i rezne ploče, sredstva za čišćenje i odmašćivanje i sl. | kpl | 1 |  | 0
| Cijevni razvod ukupno |  |  |  | 0
A15 | Montažni radovi
1. | Antikorozivna zaštita svih cijevi i neobojenih čeličnih dijelova u dva sloja s temeljnom bojom čija temperaturna otpornost mora biti za najmanje 30ºC viša od maksimalne temperature koja se u radu može postići. Sve površine koje se toplinski ne izoliraju treba obojiti u dva završna sloja boje u nijansama prema pravilima struke i u dogovoru s nadzornim inženjerom. Stavkom uključena priprema podloge za bojenje, boja i sav potrošni materijal. | kpl | 1 |  | 0
2. | Hladna tlačna proba cjevovoda. Ispitni tlak = 1.5 x radni tlak. Medij ispitivanja: voda temperature 20°C Stavka uključuje sav potreban materijal za tlačnu probu, te ispiranje cjevovoda nakon obavljene tlačne probe. | kpl | 1 |  | 0
3. | Radiografska kontrola 50% zavara na cjevovodu pare. | kpl | 1 |  | 0
4. | Toplinska izolacija cjevovoda pare i kondenzata mineralnom vunom u plaštu iz aluminijskog lima. Minimalna debljina toplinske izolacije mora biti: DN KONDENZAT PARA < 25 30 mm 65 mm 30 - 50 40 mm 65 mm 65 - 100 50 mm 80 mm 125 - 150 50 mm 90 mm Stavkom uključen sav potrebni materijal za izradu toplinske izolacije. Minimalna debljina aluminijskog lima mora biti > 0,4 mm, a kod većih ploha debljina se mora povećati u skladu s pravilima struke. | kpl | 1 |  | 0
5. | Strojarska montaža kompletne opreme parne kotlovnice do pune pogonske funkcionalnosti. | kpl | 1 |  | 0
6. | Označavanje cjevovoda - smjera kretanja medija i opreme trajnim oznakama. | kpl | 1 |  | 0
7. | Izrada i isporuka uputa za rukovanje i održavanje u tri primjerka (2 kompl. printano i uvezano + 1 komp. u digitalnoj formi), uključivo plastificirana P&ID shema parnog sustava za postavljanje na zid (izvedeno stanje). | kpl | 1 |  | 0
8. | Puštanje u pogon kompletnog parnog postrojenja, te pokusni rad u trajanju 5 dana uz prisustvo pogonskog servisera. Stavka uključuje obuku kotlovničara za rad, upravljanje i održavanje parnog postrojenja. | kpl | 1 |  | 0
9. | Troškovi transporta kotla i opreme na relaciji tvornica proizvođača - Čakovec, uključujući transport alata i materijala na gradilište. | kpl | 1 |  | 0
| Montažni radovi ukupno |  |  |  | 0
A16 | Dokumentacija izvedenog stanja
1. | Izrada i dostava dokumentacije izvedenog stanja | kpl | 1 |  | 0
| Dokumentacija ukupno |  |  |  | 0
IV | UGRADNJA KOTLOVSKOG PARNOG POSTROJENJA - UKUPNO Kn: |  |  |  | 0
V | ELEKTROINSTALACIJE
Opće upute vezane uz troškovnik
Cijena za svaku stavku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, uzemljenje ako je potrebno i sve ostale radove do dovođenja u stanje pune funkcionalnosti.
U cijenu je potrebno ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, ovjesni, učvrsni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje
Prije davanja konačne ponude obavezno izvršiti upoznavanje sa predmetnom projektnom dokumentacijom, te tražiti eventualna pojašnjenja prije zaključivanja ponude
Za svu ugrađenu opremu, izvedene radove, obavljena mjerenja i ispitivanja potrebno je ishoditi ateste, mišljenja i potvrde o kvaliteti, odnosno usklađenosti sa Hrvatskom zakonskom regulativom i pravilima struke.
Tehničke karakteristike konačno odabrane opreme izvođač radova obvezatno je dužan ovjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova predviđene opreme bez prethodne pisane suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
A. | RADOVI DEMONTAŽE
Napomena:
Sva demontirana elektroinstalaterska oprema se predaje zapisnički investitoru ili deponira na odlagalište otpada, a sve prema prethodnom dogovoru s investitorom, što također treba biti ukalkulirano u cijenu.
1. | Isklop napajanja postojećeg razvodnog ormara kotlovnice R-kot, te osiguravanje zaštite od neželjenog uključenja u dogovoru s ovlaštenim predstavnikom investitora | kpl | 1 |  | 0
2. | Demontaža i odpajanje razvodnog ormara R-kot sa cca. 15 kom jednofaznih i 10 kom trofaznih strujnih krugova | kpl | 1 |  | 0
3. | Demontaža i odpajanje postojećih fluo svjetiljaka 1x58W montiranih na visini cca. 3,5m | kom | 8 |  | 0
4. | Demontaža i odpajanje utičnica i prekidača, kablova, trake za uzemljenje i svih ostalih elemenata električne instalacije jake i slabe struje | h | 32 |  | 0
5. | Demontaža kabelskih kanalica s poklopcem širine 100mm, montiranih na visini 3-4m | m | 55 |  | 0
A. | RADOVI DEMONTAŽE UKUPNO (kn): |  |  |  | 0
B. | PRIKLJUČNICE I OSTALA INSTALACIJA JAKE STRUJE
1. | Dobava, montaža i spajanje kabel kanalica jake struje
(zaštićene od korozije)
Komplet sa nosačima i konzolama, te prefabriciranim
horizontalnim i vertikalnim skretanjima, kutnim elementima i
izjednačenjem potencijala.
Komplet do pune funkcionalnosti.
Napomena: kabelske police ovjesiti o strop na navojnu šipku ili montirati na zid pomoću zidnih nosača. Ovjes ili zidne nosače montirati na razmaku max. 1,5m.
1.1 | Perforirana pocinčana kabelska polica širine 50 mm, nosivosti najmanje 1,35 kN, s integriranom spojnicom i izjednačenjem potencijala, kao tip RKSM 605 + poklopac sa zasunima | m | 35 |  | 0
1.2 | Zidni nosač kabelske police širine 50mm, komplet sa odgovarajućim priborom za montažu | kpl. | 24 |  | 0
1.3 | Perforirana pocinčana kabelska polica širine 100 mm, nosivosti najmanje 1,35 kN, s integriranom spojnicom i izjednačenjem potencijala + poklopac sa zasunima | m | 12 |  | 0
1.4 | Zidni nosač kabelske police širine 100mm, komplet sa odgovarajućim priborom za montažu | kpl. | 8 |  | 0
1.5 | Perforirana pocinčana kabelska polica širine 200 mm, nosivosti najmanje 1,35 kN, s integriranom spojnicom i izjednačenjem potencijala + poklopac sa zasunima | m | 38 |  | 0
1.6 | Zidni nosač kabelske police širine 200mm, komplet sa odgovarajućim priborom za montažu | kpl. | 26 |  | 0
2. | Dobava i polaganje instalacijskih cijevi za zaštitu kabela u na/žb izvedbi, komplet sa spojim i montažnim priborom za učvrščivanje na limeni, puni zid ili gipskartonski panel (tipli, vijci, obujmice,...) ili p/žb izvedbi, komplet sa izradom šlica uštemavanjem u puni zid ili učvrščivanjem cijevi u gipskartonske zidove (gips, tipli vijci, obujmice...)
2.1 | PNT cijev fi 16/20 | m | 140 |  | 0
2.2 | PNT cijev fi 20/25 | m | 65 |  | 0
2.3 | KAOFLEX cijev fi20 | m | 45 |  | 0
2.4 | KAOFLEX cijev fi25 | m | 32 |  | 0
2.5 | Razvodna kutija, 80x80, nadgradna | kom | 15 |  | 0
3. | Dobava i polaganje kabela, djelomično u kanalici, a djelomično uvlačenjem u instalacijske cijevi:
3.1 | NYY-J 2x1,5mm2 | m | 12 |  | 0
3.2 | NYY-J 3x1,5mm2 | m | 145 |  | 0
3.3 | NYY-J 4x1,5mm2 | m | 45 |  | 0
3.4 | NYY-J 3x2,5mm2 | m | 105 |  | 0
3.5 | NYY-J 5x2,5mm2 | m | 42 |  | 0
3.6 | LiYCY 2x0,75mm2 | m | 96 |  | 0
3.7 | LiYCY 3x0,75mm2 | m | 68 |  | 0
3.8 | LiYCY 4x0,75mm2 | m | 70 |  | 0
3.9 | LiYCY 3x1mm2 | m | 135 |  | 0
3.10 | LiYCY 5x1,5mm2 | m | 107 |  | 0
3.11 | YSLY 3x0,75mm2 | m | 21 |  | 0
3.12 | YSLY 3x1,5mm2 | m | 64 |  | 0
3.13 | YSLY 4x1,5mm2 | m | 85 |  | 0
3.14 | YSLY 14x1,5mm2 | m | 22 |  | 0
3.15 | YSLCY 3x0,75mm2 | m | 65 |  | 0
3.16 | YSLCY 4x1,5mm2 | m | 42 |  | 0
3.17 | OLFLEX CLASSIC 110 CY black 0,6/1kV 4x1,5mm2 | m | 44 |  | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog običnog prekidača, 10A
| prekidač obični, širine 2M | kom | 1
| nadgradna kutija 2M | kom | 1
| nosivi okvir 2M | kom | 1
| ukrasni okvir 2M | kom | 1
|  | kpl. | 1 |  | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne monofazne utičnice 2P+PE, 16A, 230V, 50Hz, u IP44 zaštiti | kom | 6 |  | 0
6. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne trofazne utičnice 4P+PE, 16A, 230V, 50Hz, u IP44 zaštiti | kom | 2 |  | 0
7. | Dobava, montaža i spajanje tipkala za isklop glavnog napajanja objekta TAJ, sa 1NO kontaktom i blokadom povrata u početnu poziciju, IP 54 | kom | 1 |  | 0
8. | Dobava, montaža i izrada prstena za uzemljenje metalnih masa kotlovnice od FeZn trake 20x3mm2, komplet sa zidnim T nosačima za traku montiranih na max. razmaku od 0.8m | m | 31 |  | 0
9. | Dobava, polaganje i spajanje voda za izjednačenje potencijala metalnih masa i opreme, komplet sa odgovarajućom stopicom, šrafom i nazubljenom pločicom za finožične vodiče ili varenjem treke, prosječna duljina izvoda cca. 3m
9.1 | FeZn 20x3 mm2 | kpl. | 12 |  | 0
9.2 | P/F-Y 1x16 mm2 | kpl. | 18 |  | 0
9.3 | P/F-Y 1x10 mm2 | kpl. | 14 |  | 0
10. | Električno spajanje strojarskih elemenata parne kotlovnice, te prisustvo kod puštanja u pogon, komplet sa svim montažnim materijalom i priborom
10.1 | Parni kotao sa plamenikom | kpl. | 1 |  | 0
10.2 | Sigurnosni presostat | kpl. | 1 |  | 0
10.3 | Elektroda za signalizaciju razine vode | kpl. | 3 |  | 0
10.4 | Kapacitivna elektroda za mjerenje razine | kpl. | 1 |  | 0
10.5 | Elektroda za mjerenje el. vodljivosti sa integriranim davačem (4-20mA) i osjetnikom za temperaturu | kpl. | 1 |  | 0
10.6 | Nivokaz sa magnetskim listićima, integriranim pretvaračem nivoa (4-20mA), te graničnikom za zaštitu napojnih crpki od rada na suho | kpl. | 2 |  | 0
10.7 | Elektromagnetni ventili | kpl. | 4 |  | 0
10.8 | Pretvornik vodljivosti u kotlu | kpl. | 1 |  | 0
10.9 | Napojna crpka električne snage 2.2kW, trofazno | kpl. | 2 |  | 0
10.10 | Crpka kondenzata i permeata električne snage do 0,5kW, trofazno | kpl. | 4 |  | 0
10.11 | Crpka za doziranje kemikalija električne snage do 1kW, napojni + signalni kabel | kpl. | 2 |  | 0
10.12 | Regulator protoka | kpl. | 2 |  | 0
10.13 | Svjetlosno-zvučna signalizacija | kpl. | 1 |  | 0
10.14 | Temperaturni senzor Pt-100, 3-žični | kpl. | 5 |  | 0
10.15 | Senzor tlaka 4-20mA | kpl. | 2 |  | 0
10.16 | Vodomjer sa davačem impulsa | kpl. | 1 |  | 0
11. | Unos u objekat, montaža i spajanje novog elektrokomandnog ormara kotlovnice (isporuka obuhvačena u strojarskoj opremi) na kojeg se spaja postojeći napojni kabel, kompletna oprema iz prethodne stavke, te dodatni strujni krugovi opće i sigurnosne rasvjete, kao i opće 3f i 1f utičnice | kpl. | 1 |  | 0
12. | Označavanje strujnih krugova utičnica i strojarske opreme postojanom naljepnicom (npr. od aluminizirajućeg papira sa laserskim ispisom) sa oznakom razvodnog ormara i broja strujnog kruga | kpl. | 1 |  | 0
13. | Ispitivanje izvedene opće instalacije jake struje, te pribavljanje protokola s rezultatima mjerenja od strane ovlaštene institucije. Izvještaj o ispitivanju se predaje investitoru u 3 primjerka, te obuhvaća rezultate sljedećih ispitivanja:
- vizualni pregled
- otpor uzemljenja
- neprekinutost zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačenje potencijala
- otpor izolacije vodiča
- impedancije petlje kvara i indirektnog napona dodira
- ispravnost zaštitnih uređaja diferencijalne struje
- isklapanje i podešenje glavnih sklopki
- funkcionalnost i osvjetljenje sigurnosne rasvjete
- nivo osvjetljenosti opće rasvjete
|  | kpl | 1 |  | 0
14. | Izrada projekta izvedenog stanja jake struje, 3 kompleta u pisanom i 1 komplet na CD/DVD mediju, te predaja investitoru | kpl | 1 |  | 0
B. | PRIKLJUČNICE I OSTALA INSTALACIJA JAKE STRUJE UKUPNO (kn): |  |  |  | 0
C. | RASVJETA
Napomena za rasvjetu:
U cijenu je potrebno ukalkulirati izvore svjetlosti, te sav potreban spojni, montažni, ovjesni, učvrsni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje navedene stavke.
1. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne vodotjesne LED svjetiljke sa izvorima svjetlosti snage 56W, ukupni svjetlosni tok svjetiljke 7276 lm, temperatura svjetla 4000K, vijek trajanja 60000h pri Ta=25°C, te priborom za montažu. Kućište svjetiljke izrađeno od sivo obojenog aluminija, polikarbonatni linerano prizmatičan difuzor, stupanj zaštite IP65. Efikasnost svjetiljke: 129 lm/W. Sve mjere su +- 5%. | kom | 6 |  | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje ugradne sigurnosne svjetiljke za anti-panic osvjetljenje prostora prema HRN EN 1838, sa ugrađenim LED izvorima svjetlosti 2W, protupaničnim baterijskim modulom autonomije 3h, te ovjesnim priborom. Kućište svjetiljke izrađeno od lijevanog aluminija, leća izrađena od polikarbonata. Stupanj zaštite IP20. | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje zidne nadgradne sigurnosne svjetiljke sa oznakom smjera evakuacije prema dolje, sa ugrađenim LED izvorima svjetlosti 2W, protupaničnim baterijskim modulom autonomije 3h, te priborom za montažu. Svjetiljka je opremljena odgovarajućom oznakom smjera izlaza, udaljenost prepoznavanja prema HRN EN1838 je 15m. | kom | 1 |  | 0
4. | Montažni materijal i pribor za montažu svjetiljaka, do pune funkcionalnosti | kpl | 1 |  | 0
5. | Funkcionalno ispitivanje rasvjete i puštanje u pogon | kpl | 1 |  | 0
C. | RASVJETA UKUPNO (kn): |  |  |  | 0
V | ELEKTROINSTALACIJE - UKUPNO Kn: |  |  |  | 0
VI | OSTALI RADOVI
1. | Pripremno - završni radovi sa uređenjem radilišta koje obuhvaća formiranje privremenog skladišta materijala i radne opreme, osiguranje smještaja za vozila i radne strojeve na javnim / dvorišnim površinama. Stavkom uključeno osiguranje pješačkih i kolnih prolaza i drugo. Nakon završenih radova izvršiti sva potrebna čišćenja nogostupa, kolnika i slivnika za odvod oborinskih voda i dovođenje površine u prvobitno stanje. | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava i postava znakova upozorenja na ulazna vrata i izlaz iz kotlovnice, te oznake upozorenja unutar kotlovnice | kpl | 1 |  | 0
3. | Vršenje mjerenja buke ugrađenih uređaja od strane ovlaštene organizacije za takva mjerenja | kpl | 1 |  | 0
4. | Ispitivanje uređaja s povećanim opasnostima od strane ovlaštene ustanove | kpl | 1 |  | 0
5. | Ishođenje atestne dokumentacije - dokaza o ispravnosti dimovodne instalacije od strane ovlaštenog dimnjačara | kpl | 1 |  | 0
6. | Prvi pregled i preuzimanje tlačne opreme od strane ovlaštenog inspekcijskog tijela za opremu pod tlakom uz izdavanje dopuštenja za puštanje u rad | kpl | 1 |  | 0
7. | Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak od strane ovlaštene organizacije za takva mjerenja | kpl | 1 |  | 0
8. | Građevinski radovi na sanaciji oštećenja nastalih prilikom demontaže opreme te na potrebnim prilagodbama za ugradnju nove opreme:
| *zatvaranje otvora u vanjskom zidu kotlovnice na mjestu prolaska dimnjače sa glinenom blok opekom, uključivo završno žbukanje sa vanjske i unutarnje strane zida te bojanje bojom u tonu prema postojećim zidovima | kpl | 2 |  | 0
| *zatrpavanje postojećeg podnog kanala dimanzija cca 50x60 cm, ukupne duljine cca 7 m, sa slojem šljunka i betoniranjem gornje nosive armirano-betonske ploče debljine 15 cm, završno u razini gotovog poda | kpl | 1 |  | 0
9. | Čišćenje radilišta te odvoz smeća na gradski deponij | kpl | 1 |  | 0
VI | OSTALI RADOVI - UKUPNO Kn: |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
I | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
II | PREINAKA PLINSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
III | PREINAKA INSTALACIJE GRIJANJA |  |  |  | 0
IV | UGRADNJA KOTLOVSKOG PARNOG POSTROJENJA |  |  |  | 0
V | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
VI | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO Kn: |  |  |  | 0
| PDV Kn: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO Kn: |  |  |  | 0
projektant:
Igor Bobetić, dipl.ing.stroj.

## Prilog 4B Troškovnik i T.S.
Grupa B: Informatički sustav za praćenje sljedivosti
| TRAŽENE SPECIFIKACIJE I FUNKCIONALNOSTI | PONUĐENE SPECIFIKACIJE I FUNKCIONALNOSTI | NAPOMENE
PREDMET PONUDE: cjelovito informatičko rješenje za ostvarivanje sljedivosti u proizvodnji
I | Softversko rješenje treba podržavati sljedeće funkcije i procese:
1. | Sljedivost na nivou klase proizvoda i na nivou lot-a
Sljedivost na nivou jedinice (serijalizacija) nije potrebna (bilo bi poželjno da rješenje omogućava i taj nivo sljedivosti u slučaju potrebe kao što je zaštita brenda)
2. | Prijem sirovine u rinfuznom obliku i smještanje u skladišni silos ili direktno u proizvodnu ćeliju (iz istovara), prati se na nivou klase proizvoda po količini, zapis o prijemu mora bilježiti sve dostupne podatke na primjer i broj lot-a dolazne sirovine ukoliko je dostupan, a najmanje šifru sirovine (po šifri se zna dobavljač, svaki dobavljač mora imati drugu šifru za istu vrstu sirovine), datum i vrijeme prijema, količina)
3. | Prijem sirovina u pakiranju i smještanje u skladište sirovina
pri prijemu potrebno da identificira šifru proizvoda, broj lot-a i količina; ukoliko nisu dostupni unose se ručno
sustav štampa deklaraciju na „label printer“-u sa šifrom proizvoda, brojem lot-a potrebnim za dalje praćenje sirovine
4. | Povrat sirovine dobavljaču
5. | Prijenos sirovine iz skladišnog silosa u pripremni silos
unosi se šifra proizvoda ručno ili skeniranjem barkoda
unosi se količina
6. | Prijenos sirovine iz pripremnog silosa u proizvodnu ćeliju
unosi se šifra proizvoda ručno ili skeniranjem barkoda
unosi se količina
7. | Ubacivanje sirovine iz skladišta sirovina u pripremnu ćeliju
skenira se deklaracija sa šifrom proizvoda i brojem lot-a
unosi se količina koja se ubacuje
8. | Ubacivanje sirovine iz skladišta sirovina direktno u proizvod
skenira se deklaracija sa šifrom proizvoda i brojem lot-a
unosi se količina koja se ubacuje
unosi se šifra proizvoda i broj lot-a proizvoda u koji se ubacuje
9. | Sustav se integrira s postojećim sustavom proizvodnje Naručitelja (sukladno točki 2.1. Poziva na dostavu ponuda) radi preuzimanja informacije o utrošku sirovina
Softversko rješenje od postojećeg sustava proizvodnje Naručitelja zaprima informaciju koliko je količinski utrošeno iz proizvodnih ćelija po šifri ćelije, informaciju o šifri proizvoda i broju lot-a (jobid) kao i izlaznoj količini proizvoda
Softversko rješenje na osnovu te informacije producira zapis o lot-u proizvoda s vezom na utrošene sirovine
10. | Priprema naloga za pakiranje na linijama za uvrećavanje i prijem informacije o broju verificiranog proizvoda s linije za verifikaciju
povezivanje informacije o broju uvrećenih proizvoda (svako pakiranje 10Kg, 25Kg vodi se kao posebna šifra proizvoda) s utroškom gotovog proizvoda (izlaz iz proizvodnje pre linije za uvrećavanje) prema količini na osnovu deklaracije
11. | Prijenos sirovina kao i proizvoda iz skladišta u skladište na nivou klase proizvoda po količini kao i na nivou lot-a po količini.
Skladište podrazumijeva silose, proizvodne ćelije, skladišta.
12. | Unos korekcije za višak manjak po skladištu, šifri proizvoda ili lot-u i količini
13. | Sustav mora omogućavati neograničen broj standardnih predložaka koji opisuju podatke koje treba unijeti u barkod. Svaki se predložak sastoji od:
Skraćenica (koja definira identifikacijski kod za standard poput AI u GS1 ili DI u IFA)
Opisno ime
Barkod (s popisa aktivnih podržanih barkodova, barkod također definira standard kao što je implementacija GS1 i enkoder dekoder)
Sadržajni atributi
14. | Svaki se atribut treba sastojati od:
Koda (npr. GS1 aplikacijski identifikator)
Opisno ime
Opis
Semantički identifikator
15. | Semantički identifikator može biti jedan od:
Identifikator proizvoda
Serija
Rok valjanosti
Datum proizvodnje
Serijski broj
GLN
16. | Neograničen broj predložaka deklaracija koji povezuju barkod standardni predložak sa proizvoljnim atributima iz kataloga proizvoda, sa atributima radnog naloga i sa serijskim brojevima kao i sa predloškom izgleda deklaracije.
17. | Fleksibilan katalog proizvoda koji omogućava unos proizvoda, način praćenja proizvoda, osnovnih podataka o proizvodu kao i niz dodatnih atributa koji se mogu dodavati putem konfiguracije rješenja od strane korisnika.
18. | Mogućnost unošenja predloška izgleda deklaracije koji se koristi za printanje deklaracija. Izgled pored podataka može sadržavati i slike.
19. | Sustav mora podržati integarciju s postojećim ERP sustavom radi preuzimanja naloga za isporuku kupcima kao i o povratu od kupaca.
Softversko rješenje dobiva informaciju o šifri proizvoda, broju lot-a, količini, šifri ćelije (šifra ćelije se može odredit na osnovu lot-a ukoliko nije smješten u više ćelija), šifri kupca, datumu i vremenu isporuke i na osnovu te informacije radi zapis o isporuci određenog proizvoda iz određene ćelije prema kupcu i obrnuto u slučaju povrata.
20. | Sustav mora omogućavati minimalno slijedeće izvještaje:
Lista isporuka kupcima na osnovu zadane šifre proizvoda i broja lot-a (jobid)
Na osnovu zadane šifre proizvoda i broja lot-a (jobid) se prikazuje sljedivost od prijema robe do kupca, s tim što se veza sirovina koje nemaju lot prati po vremenu i količini
Kartica dobavljača za period i silos/skladište koja prikazuje sve prijeme/povrate sirovina
Na osnovu zadanog prijema sirovine po šifri proizvoda, silosu/skladištu, datumu i vremenu, prikazuje kako je sirovina prenošena do ćelija i prikazuje povezane proizvode koji su trošili tu sirovinu prema vremenu punjenja i potrošnje i prema količini i prikazuje listu isporuka kupcima povezanih proizvoda
II | Hardversko/softversko rješenje za verifikaciju treba podržavati sljedeće funkcije i procese:
1. | 2 automatske linije za pakiranja od 25 kg i 1 automatska linija za pakiranja od 10 kg
2. | Instalacija na postojeće linije za uvrećavanje
3. | Mogućnost rada i sa stanice za ručno uvrećavanje
4. | Ručna stanica ima mogućnost ponovne štampe deklaracije za ispravke/dorade te sadrži
1 x ručni barkod skener
1 x Label printer
5. | Senzori za brojanje vreća i kamera za očitavanje 1D/2D barkoda koji sadrži šifru proizvoda i broj lota na svakoj liniji
6. | U slučaju odbacivanja (nije moguće očitati 1D/2D barkod koji sadrži šifru proizvoda i broj lota) linija se zaustavlja radi korekcije, svaka linija za potrebe ručne verifikacije deklaracije sadrži
1 x ručni barkod skener
7. | Sustav preko integracije sa Softverskim rješenjem transferira nalog za pakiranje iz Softverskog rješenje i na kraju verifikacije šalje informaciju o broju uspješno verificiranih proizvoda
III. | Rješenje zahtjeva nabavku i integraciju sljedećih infrastrukturnih komponenti
(komponente navedene za rješenje za verifikaciju na linijama za uvrećavanje nisu uključene u sljedeći spisak i idu kao integralni dio rješenja za verifikaciju)
1. | 2 x server za Softversko rješenje, glavni i rezervni, zahtijevana specifikacija servera:
Procesor: namjenski procesor za servere
Broj jezgri: minimalno 10
Memorija RAM: minimalno 48 GB
RAID kontroler: min. H740
Napajanje: 2 x 750 W
Pohrana: 4xSSD s minimalno 960 GB kapaciteta
Operativni sustav: licenca za namjenski operativni sustav za servere, posljednja dostupna verzija sustava, RDC po korisniku CAL - 40, user CAL - 100
Mreža: minimalno 1 Gbps
2. | 2 x UPS
Snaga min. 2500 W
Ulazni napon standard u RH
Automatska regulacija napona
Zaštita od prenapona, smetnji i preopterećenja
Komplet self-test sistema
Hot-wap promjenjive baterije
Baterije suhe, hermetički zatvorene, bez održavanja
Komunikacijski port RJ45 Ethernet (LAN)
3. | 7 x mrežni preklopnik
24 porta 1 Gbps rJ45
2 porta SFP
Mogućnost upravljanja postavkama – managed switch (MAC filter, VLANs, traffic mirroring, bandwidth limitations, adjusting MAC and IP header fields)
Veličina najviše 1U zauzeće prostora u poslužiteljskom ormaru
4. | Network attached storage
Pohrana 2 x 4TB diskova
Utori za diskove 4
USB portovi USB 3.0 x 2
Mreža 2 x 1GB LAN
Mogućnosti: replikacija snapshota, desktop backup, napredna sigurnost
5. | Software za backup
Mogućnost image-based backupa virtualnih mašina
Backup u odgovarajuću cloud uslugu
Hot/Live backups
Restore Clone
Offsite backups over WAN/Internet
File level restore
Kompresija
Boot from backups
6. | Instalacija, konfiguriranje, obuka i konzultacije
Fizičko instaliranje poslužitelja i mrežne opreme u ormar
Instalacija odgovarajućeg hosta, 3 virtualne mašine: DC, postojeći ERP sustav, Remote desktop server
Migracija postojećeg ERP sustava sa postojećeg okruženja u novo zajedno sa popratnim poslovima
Konfiguracija programa i servisa nevezanih za postojeći ERP sustav
Postavljanje replikacije među hostovima
Obuka i konzultacije korisnika
Instalacija do pune funkcionalnosti i kompatibilnosti (integriranosti) sa svim rješenjima
7. | 6 x ručnih barkod skenera za upotrebu u industriji koji mogu brzo očitavati linijske bar kodove kao i matrične barkodove tipa 2D Matrix sa zapisom po GS1 standardu
8. | 2 x Label printer za upotrebu u industriji
IV | Sve potrebne licence
V | Pokusni rad i puštanje u pogon
VI | Školovanje zaposlenika investitora
VII | Jamstvo na cijeli sustav: min. 24 mjeseca
Održavanje softvera: minimalno 5 godina
VII | Sva potrebna dokumentacija za korištenje na hrvatskom jeziku
r.b. | OPIS | jed.mj. | količina | jedinična cijena | ukupno
1. | Informatički sustav za praćenje sljedivosti | usluga | 1 |  | 0
|  |  |  | Iznos PDV-a: | 0
|  |  |  | Ukupno s PDV-om: | 0