# PRILOG IV. – Tehničke specifikacije

NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja čini dio ponude.

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke specifikacije. Ponuđena roba mora zadovoljiti sve minimalne tražene tehničke specifikacije te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja. Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu 2. Zahtijevane minimalne tehničke specifikacije. Za sve stavke navedene u tehničkim specifikacijama u kojima se traži ili navodi marka, patent, tip, norme, standardi ili određeno podrijetlo, ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ svemu traženom ili navedenom.

Ponuditelj obavezno popunjava stupac 3. «Ponuđene tehničke specifikacije» riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“.

Stupac 4. «Bilješke, napomene (ako je primjenjivo)» ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim.

Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.

| R. br. | 2. Zahtijevane minimalne tehničke specifikacije | 3. Ponuđene tehničke specifikacije | 4. Bilješke, napomene (ako je primjenjivo) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opći podaci |  |  |
|  | Maksimalne dimenzije 450x150x400 mm |  |  |
|  | Težina: manje od 18 kg |  |  |
| 2. | Uvjeti okoline |  |  |
|  | Temperatura za rad: minimalno 0 do +50 °C |  |  |
|  | Temperatura skladištenja: minimalno -25 °C do +70 °C |  |  |
|  | Vlažnost: minimalno relativna vlažnost 5 do 95 %, bez kondenzacije |  |  |
|  | Vibracije: IEC 60068-2-6 (20 m/s2 pri 10 do 150 Hz) ili jednakovrijedno |  |  |
|  | Šok: IEC 60068-2-27 (15 g/11 ms half-sine) ili jednakovrijedno |  |  |
| 3. | Tražene karakteristike uređaja Vanjski priključci |  |  |
|  | Minimalno 6 strujnih izlaza u dvije grupe po 3 izlaza |  |  |
|  | Minimalno 4 naponska izlaza, od čega jedna grupa od 3 izlaza |  |  |
|  | Minimalno 4 binarna kontaktna izlaza |  |  |
|  | Minimalno 4 binarna tranzistorska izlaza |  |  |
|  | Minimalno 10 multifunkcionalnih ulaza za prihvat binarnih ili analognih informacija |  |  |
|  | Minimalno 2 ethernet sučelja RJ45 ili jednakovrijedno |  |  |
|  | Minimalno 1 sučelje za vremensku sinkronizaciju putem GPS ili jednakovrijedno |  |  |
|  | Minimalno jedan kombinirani strujno-naponski izlaz - 8 pinski konektor ili jednakovrijedno (I1,I2,I3,N), (U1,U2,U3,N) |  |  |
| 4. | Napajanje |  |  |
|  | Napon: 100-240 VAC, jednofazno |  |  |
|  | Dozvoljene varijacije ulaznog napona: 85 do 264 VAC |  |  |
|  | Nazivna frekvencija napona napajanja: 50/60 Hz |  |  |
|  | Frekventno područje: 45 do 65 Hz |  |  |
| 5. | Binarni ulazi |  |  |
|  | Broj binarnih ulaza: minimalno 10 |  |  |
|  | Triger: bespotencijalno ili DC napon ili jednakovrijedno |  |  |
|  | Ulazne karakteristike: minimalno 0 do ±300 VDC prag ili bespotencijalno |  |  |
|  | Galvanska izolacija: 5 galvanski izoliranih grupa po 2 binarna ulaza |  |  |
|  | Priključak: „banana“ 4 mm ili jednakovrijedno |  |  |
| 6. | Binarni izlazi, releji |  |  |
|  | Broj binarnih izlaza: minimalno 4 |  |  |
|  | Tip: bespotencijalni, programski upravljani |  |  |
|  | Prekidna moć AC: minimalno Vmax = 300 VAC; Imax = 8 A; Pmax = 2000 VA |  |  |
|  | Prekidna moć DC: minimalno Vmax = 300 VAC; Imax = 8 A; Pmax = 50 W |  |  |
|  | Priključak: „banana“ 4 mm ili jednakovrijedno |  |  |
| 7. | Binarni izlazi, tranzistori |  |  |
|  | Broj binarnih izlaza: minimalno 4 |  |  |
|  | Tip: tranzistori sa otvorenim kolektorom ili jednakovrijedno |  |  |
|  | Brzina osvježavanja: minimalno 10 kHz |  |  |
|  | Imax: minimalno 5 mA |  |  |
|  | Priključak: 16 pin konektor ili jednakovrijedno |  |  |
| 8. | Mjerni ulaz za DC napon |  |  |
|  | Mjerno područje: minimalno 0 do ±10 V |  |  |
|  | Točnost: pogreška manja od 0.003 % |  |  |
|  | Priključak: „banana“ 4 mm ili jednakovrijedno |  |  |
| 9. | Mjerni ulaz za DC struju |  |  |
|  | Mjerno područje: minimalno 0 do ±1 mA; 0 do ±20 mA |  |  |
|  | Točnost: pogreška manja od 0.003 % |  |  |
|  | Priključak: „banana“ 4 mm ili jednakovrijedno |  |  |
| 10. | Vremenska sinkronizacija |  |  |
|  | IRIG B ili jednakovrijedno sinkronizacija sa CMIRIG-B ili jednakovrijedno, Error < 1/5 µs typ. |  |  |
|  | GPS ili jednakovrijedno sinkronizacija sa CMGPS 588 ili jednakovrijedno, Error < 1/5 µs typ. |  |  |
|  | Vanjski napon 20 – 70 Hz |  |  |
|  | Precision Time Protokol (PTP) ili jednakovrijedno |  |  |
| 11. | Programski paket minimalno slijedećih karakteristika |  |  |
|  | Funkcija za programiranje složenih automatskih ispitnih procedura sastavljenih od niza pojedinačnih ispitnih funkcija, s mogućnošću ponavljanja ispitnih procedura određenog pojedinačnog ispitnog modula, uz zadržavanje prethodno snimljenih rezultata preostalih pojedinačnih ispitnih modula unutar jedne složene ispitne procedure. Funkcija sadrži automatsku izradu plana ispitivanja, predloška, obrasca i izvještaja ispitivanja. |  |  |
|  | Funkcija ručnog testiranja postupkom preko PC-programske podrške (WIN 8 - 10 platforma ili jednakovrijedno) |  |  |
|  | Funkcija za određivanje radnih vremena i odnosa logičkih vremenskih postavki u odnosu na postavljene sekvence |  |  |
|  | Funkcija za reprodukciju COMTRADE ili jednakovrijedno datoteka i snimanje stanja binarnih ulaza |  |  |
|  | Funkcija za generiranje analognih signala sa uključenim željenim harmonicima |  |  |
|  | Konfiguracijski modul za simuliranje stanja prekidača |  |  |
|  | Funkcija za stupnjevano mijenjanje amplitude, faze i frekvencije analognih signala |  |  |
|  | Funkcija za određivanje pragova amplitude, faze i frekvencije |  |  |
|  | Funkcija za automatsko ispitivanje pozitivnih / negativnih / nultih nizova nadstrujnih karakteristika |  |  |
|  | Procjena elemenata impedancije koristeći se jednom „single –shot“ definicijom u Z ravnini ili jednakovrijedno |  |  |
|  | Procjena elemenata impedancije na daljinu koristeći automatski način ispitivanja |  |  |
|  | Funkcija ispitivanje nadstrujne zaštite ovisne o naponu kod distantnih releja |  |  |
|  | Ispitivanje funkcije automatskog ponovnog uklopa s integralnim modelom greške |  |  |
|  | Funkcija jednofaznog testa diferencijalne karakteristike i blokade zbog InRush funkcije ili jednakovrijedno |  |  |
|  | Napredno trofazno ispitivanje diferencijalne zaštite |  |  |
|  | Provjera i kontrola ispravnosti ožičenja i rasporeda zaštitnih uređaja |  |  |
|  | Ispitivanje snage s vizualizacijom i procjenom u P-Q ravnini |  |  |
|  | Napredno ispitivanje snage s vizualizacijom i procjenom u P-Q ravnini |  |  |
|  | Napredna reprodukcija i obrada datoteka COMTRADE, PL4 ili CSV ili jednakovrijedno |  |  |
|  | Automatsko ispitivanje sinkronizacije uređaja i synchro-check releja |  |  |
| 12. | Norme Uređaj zadovoljava zahtjeve slijedećih internacionalnih normi ili jednakovrijedno |  |  |
|  | EMC direktive: EMC Emission: IEC/EN 61326-1, EN 55032/CISPR 32 (Class A), IEC/EN 61000-3-2/3 EMC Immunity: IEC/EN 61326-1, IEC/EN 61000-6-5, IEC/EN 61000-6-4 |  |  |
|  | LV direktive: SAFETY: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-030 MEHANICAL TEST: IEC 60068-2-6 (20 m/s2 at 10 do 150 Hz),IEC 60068-2-27 (15 g/11 ms half-sine ili jednakovrijedno) |  |  |
| 13. | Ostalo |  |  |
|  | Minimalno dva Ethernet ili jednakovrijedno priključka: 10/100/1000 Mbit/s, RJ45 ili jednakovrijedno, auto-sensing ili jednakovrijedno, auto-crossover ili jednakovrijedno, IEEE 802.3af kompatibilno ili jednakovrijedno, jedan ulaz Class1 ili jednakovrijedno i jedan ulaz Class2 ili jednakovrijedno |  |  |
|  | Minimalno jedan USB ili jednakovrijedno priključak: USB 2.0 ili jednakovrijedno do 480 Mbit/s, USB 1.1 ili jednakovrijedno kompatibilno |  |  |
|  | Programski paket za parametriranje, očitavanje i izvođenje zahtijevanih funkcija Programskog paketa koji podržava operativne sustave Win8 – Win 10 ili jednakovrijedno |  |  |
|  | Priključak uzemljenja: „banana“ 4 mm ili jednakovrijedno |  |  |
|  | Funkcija samodijagnostike pri svakom uključenju napajanja |  |  |
|  | Međusobno galvanski izolirano pomoćno napajanje, generatori napona, generatori struje, pomoćni DC izvor napona, binarni ulazi, analogni ulazi |  |  |
|  | Svi strujni i naponski izlazi potpuno zaštićeni od preopterećenja i otporni na kratki spoj i vanjske visokonaponske tranzijente te od prekomjernog zagrijavanja |  |  |
|  | Servisna i korisnička podrška, mogućnost kalibracije |  |  |
|  | Zaštitna torba za nošenje |  |  |
|  | Set svih potrebnih priključnih kabela za ispitivanje (fleksibilni) |  |  |
|  | Cijena preuzimanja i korisničke podrške je uključena u cijenu uređaja |  |  |

U ______________, _____ 2020. godine

__________________________________

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe ponuditelja)