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PRILOG IV. – Tehničke specifikacije


NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja čini dio ponude.

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke specifikacije. Ponuđena roba mora zadovoljiti sve minimalne tražene tehničke specifikacije te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja. Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu 2. Zahtijevane minimalne tehničke specifikacije. Za sve stavke navedene u tehničkim specifikacijama u kojima se traži ili navodi marka, patent, tip, norme, standardi ili određeno podrijetlo, ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ svemu traženom ili navedenom.

Ponuditelj obavezno popunjava stupac 3. «Ponuđene tehničke specifikacije» riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“. 

Stupac 4. «Bilješke, napomene (ako je primjenjivo)» ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim.

Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija. 








	R. br.
	2. Zahtijevane minimalne tehničke specifikacije
	3. Ponuđene tehničke specifikacije
	4. Bilješke, napomene (ako je primjenjivo)

	1.
	Opći podaci
	
	

	
	Maksimalne dimenzije 450x150x400 mm
	
	

	
	Težina: manje od 18 kg	
	
	

	2.
	Uvjeti okoline
	
	

	
	Temperatura za rad: minimalno 0 do +50 °C
	
	

	
	Temperatura skladištenja: minimalno  -25 °C do +70 °C
	
	

	
	Vlažnost: minimalno relativna vlažnost  5 do 95 %, bez kondenzacije	
	
	

	
	Vibracije: IEC 60068-2-6 (20 m/s2 pri 10 do 150 Hz) ili jednakovrijedno
	
	

	
	Šok: IEC 60068-2-27 (15 g/11 ms half-sine) ili jednakovrijedno
	
	

	3.
	Tražene karakteristike uređaja
Vanjski priključci
	
	

	
	Minimalno 6 strujnih izlaza u dvije grupe po 3 izlaza
	
	

	
	Minimalno 4 naponska izlaza, od čega jedna grupa od 3 izlaza
	
	

	
	Minimalno 4 binarna kontaktna izlaza
	
	

	
	Minimalno 4 binarna tranzistorska izlaza
	
	

	
	Minimalno 10 multifunkcionalnih ulaza za prihvat binarnih ili analognih informacija
	
	

	
	Minimalno 2 ethernet sučelja RJ45 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Minimalno 1 sučelje za vremensku sinkronizaciju putem GPS ili jednakovrijedno
	
	

	
	Minimalno jedan kombinirani strujno-naponski izlaz - 8 pinski konektor ili jednakovrijedno (I1,I2,I3,N), (U1,U2,U3,N)	
	
	

	4.
	Napajanje
	
	

	
	Napon: 100-240 VAC, jednofazno
	
	

	
	Dozvoljene varijacije ulaznog napona: 85 do 264 VAC	
	
	

	
	Nazivna frekvencija napona napajanja: 50/60 Hz
	
	

	
	Frekventno područje: 45 do 65 Hz	
	
	

	5.
	Binarni ulazi
	
	

	
	Broj binarnih ulaza: minimalno 10
	
	

	
	Triger: bespotencijalno ili DC napon ili jednakovrijedno
	
	

	
	Ulazne karakteristike: minimalno 0 do ±300 VDC prag ili bespotencijalno
	
	

	
	Galvanska izolacija: 5 galvanski izoliranih grupa po 2 binarna ulaza
	
	

	
	Priključak: „banana“ 4 mm ili jednakovrijedno
	
	

	6.
	Binarni izlazi, releji
	
	

	
	Broj binarnih izlaza: minimalno 4
	
	

	
	Tip: bespotencijalni, programski upravljani
	
	

	
	Prekidna moć AC: minimalno Vmax = 300 VAC; Imax = 8 A; Pmax = 2000 VA
	
	

	
	Prekidna moć DC: minimalno Vmax = 300 VAC; Imax = 8 A; Pmax = 50 W
	
	

	
	Priključak: „banana“ 4 mm ili jednakovrijedno
	
	

	7.
	Binarni izlazi, tranzistori
	
	

	
	Broj binarnih izlaza: minimalno 4
	
	

	
	Tip: tranzistori sa otvorenim kolektorom ili jednakovrijedno
	
	

	
	Brzina osvježavanja: minimalno 10 kHz
	
	

	
	Imax: minimalno 5 mA
	
	

	
	Priključak: 16 pin konektor ili jednakovrijedno
	
	

	8.
	Mjerni ulaz za DC napon
	
	

	
	Mjerno područje: minimalno 0 do ±10 V
	
	

	
	Točnost: pogreška manja od 0.003 %
	
	

	
	Priključak: „banana“ 4 mm ili jednakovrijedno
	
	

	9.
	Mjerni ulaz za DC struju
	
	

	
	Mjerno područje: minimalno 0 do ±1 mA; 0 do ±20 mA
	
	

	
	Točnost: pogreška manja od 0.003 %
	
	

	
	Priključak: „banana“ 4 mm ili jednakovrijedno
	
	

	10.
	Vremenska sinkronizacija
	
	

	
	IRIG B ili jednakovrijedno sinkronizacija sa CMIRIG-B ili jednakovrijedno, Error < 1/5 µs typ.
	
	

	
	GPS ili jednakovrijedno sinkronizacija sa CMGPS 588 ili jednakovrijedno, Error < 1/5 µs typ.
	
	

	
	Vanjski napon 20 – 70 Hz
	
	

	
	Precision Time Protokol (PTP) ili jednakovrijedno
	
	

	11.
	Programski paket minimalno slijedećih karakteristika
	
	

	
	Funkcija za programiranje složenih automatskih ispitnih procedura sastavljenih od niza pojedinačnih ispitnih funkcija, s mogućnošću ponavljanja ispitnih procedura određenog pojedinačnog ispitnog modula, uz zadržavanje prethodno snimljenih rezultata preostalih pojedinačnih ispitnih modula unutar jedne složene ispitne procedure. Funkcija sadrži automatsku izradu plana ispitivanja, predloška, obrasca i izvještaja ispitivanja.
	
	

	
	Funkcija ručnog testiranja postupkom preko PC-programske podrške (WIN 8 - 10 platforma ili jednakovrijedno)
	
	

	
	Funkcija za određivanje radnih vremena i odnosa logičkih vremenskih postavki u odnosu na postavljene sekvence 
	
	

	
	Funkcija za reprodukciju COMTRADE ili jednakovrijedno datoteka i snimanje stanja binarnih ulaza 
	
	

	
	Funkcija za generiranje analognih signala sa uključenim željenim harmonicima
	
	

	
	Konfiguracijski modul za simuliranje stanja prekidača
	
	

	
	Funkcija za stupnjevano mijenjanje amplitude, faze i frekvencije analognih signala 
	
	

	
	Funkcija za određivanje pragova amplitude, faze i frekvencije
	
	

	
	Funkcija za automatsko ispitivanje pozitivnih / negativnih / nultih nizova nadstrujnih karakteristika
	
	

	
	Procjena elemenata impedancije koristeći se jednom „single –shot“ definicijom u Z ravnini ili jednakovrijedno
	
	

	
	Procjena elemenata impedancije na daljinu koristeći automatski način ispitivanja 
	
	

	
	Funkcija ispitivanje nadstrujne zaštite ovisne o naponu kod distantnih releja 
	
	

	
	Ispitivanje funkcije automatskog ponovnog uklopa s integralnim modelom greške
	
	

	
	Funkcija jednofaznog testa diferencijalne karakteristike i blokade zbog InRush funkcije ili jednakovrijedno
	
	

	
	Napredno trofazno ispitivanje diferencijalne zaštite
	
	

	
	Provjera i kontrola ispravnosti ožičenja i rasporeda zaštitnih uređaja 
	
	

	
	Ispitivanje snage s vizualizacijom i procjenom u P-Q ravnini
	
	

	
	Napredno ispitivanje snage s vizualizacijom i procjenom u P-Q ravnini 
	
	

	
	Napredna reprodukcija i obrada datoteka COMTRADE, PL4 ili CSV ili jednakovrijedno
	
	

	
	Automatsko ispitivanje sinkronizacije uređaja i synchro-check releja
	
	

	12. 
	Norme
Uređaj zadovoljava zahtjeve slijedećih internacionalnih normi ili jednakovrijedno
	
	

	
	
EMC direktive:
EMC Emission: IEC/EN 61326-1, EN 55032/CISPR 32 (Class A), IEC/EN 61000-3-2/3
EMC Immunity: IEC/EN 61326-1, IEC/EN 61000-6-5,  IEC/EN 61000-6-4
	
	

	
	LV direktive:
SAFETY: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-030
MEHANICAL TEST: IEC 60068-2-6 (20 m/s2 at 10 do 150 Hz),IEC 60068-2-27 (15 g/11 ms half-sine ili jednakovrijedno)
	
	

	13.
	Ostalo
	
	

	
	Minimalno dva Ethernet ili jednakovrijedno priključka: 10/100/1000 Mbit/s, RJ45 ili jednakovrijedno, auto-sensing ili jednakovrijedno, auto-crossover ili jednakovrijedno, IEEE 802.3af kompatibilno ili jednakovrijedno, jedan ulaz Class1 ili jednakovrijedno i jedan ulaz Class2 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Minimalno jedan USB ili jednakovrijedno priključak: USB 2.0 ili jednakovrijedno do 480 Mbit/s, USB 1.1 ili jednakovrijedno kompatibilno
	
	

	
	Programski paket za parametriranje, očitavanje i izvođenje zahtijevanih funkcija Programskog paketa koji podržava operativne sustave Win8 – Win 10 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Priključak uzemljenja: „banana“ 4 mm ili jednakovrijedno
	
	

	
	Funkcija samodijagnostike pri svakom uključenju napajanja
	
	

	
	Međusobno galvanski izolirano pomoćno napajanje, generatori napona, generatori struje, pomoćni DC izvor napona, binarni ulazi, analogni ulazi
	
	

	
	Svi strujni i naponski izlazi potpuno zaštićeni od preopterećenja i otporni na kratki spoj i vanjske visokonaponske tranzijente te od prekomjernog zagrijavanja
	
	

	
	Servisna i korisnička podrška, mogućnost kalibracije
	
	

	
	Zaštitna torba za nošenje
	
	

	
	Set svih potrebnih priključnih kabela za ispitivanje (fleksibilni)
	
	

	
	Cijena preuzimanja i korisničke podrške je uključena u cijenu uređaja 
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