## FNE ME
Redni broj | Opis | Jednakovrijedna oprema | Jed. mjere | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | Fotonaponski moduli ukupne instalirane snage 200kW: - Jamstvo: - 10 godina na proizvod - min. 90% izlazne snage u 12 godina - min. 80% izlazne snage u 25 godina |  | komplet | 1 |  | 0
- Certifikati: IEC 61215, IEC 61730 - 1, IEC 61730 - 2 ili jednakovrijedni - Zadovoljava PID (Potential Induced Degradation) test ili jednakovrijedno
Električne karakteristike pri STC (1000 W/m, 25°C temperatura okoline, AM = 1,5) prema EN: 60904-3
- Minimalna vršna snaga (Pmpp): 275 W - Stupanj efikasnosti modula minimum: 16,5% - Radna temperatura: -40 do 85 °C - Broj ćelija: 60 - Spojna kutija: Stupanj IP zaštite po IEC 60529 ili jednakovrijedno: minimalno IP 67 ili jednakovrijedan s 3 bypass diode
Mehaničke karakteristike: - Dimenzije u mm: 1640x992x40/35 ± 2% - Kapacitet površinskog optererećenja=> 5400Pa - Otpornost na tuču: promjera 25mm pri brzini 23m/s
2. | Solarni izmjenjivači ukupne snage 180kW: Minimalno maksimalna DC snaga: 70.000 Wp Nazivna AC snaga: 60.000W Samopotrošnja (noću): 3W |  | komplet | 1 |  | 0
Ulazni napon DC: 1000 V Broj MPP trackera: minimalno 1 Broj ulaza po MPPT: minimalno 3
Raspon napona po fazi: 180 - 280V THD: ≤ 3% Maksimalni stupanj korisnosti: minimalno 98,3% Europski stupanj korisnosti: minimalno 98,0%
Stupanj zaštite po IEC 62109-1: I ili jednakovrijedno Stupanj prenaponske zaštite po IEC 62109-1: AC: III; DC: II ili jednakovrijedno
Mogućnost ugradnje DC odvodnika prenapona Tip II prema 61643-11 ili jednakovrijedno Automatska sikronizacija Zaštita zamjene polova Nadziranje kvara uzemljenja
Opseg temperature djelovanja: minimalno −25 °C to +60 °C Emisija buke: maksimalno 58 dB(A)
Stupanj zaštite po IEC 60529 ili jednakovrijedno: minimalno IP 65 ili jednakovrijedan Maksimalna dozvoljena relativna vlaga: minimalno 95%
Postojanje display-a Direktno povezivanje pretvarača na internet i oblak za spremanje podataka te mogućnost čitanja tih podataka preko internet sučelja samo uz pomoć ethernet kabela
Certifikati: EN 50438:2013, G59/3, IEC 60068-2-x, IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116 ili jednakovrijedni
3. | Montažni sustav koji uključuje sve potrebne radove i sitni i spojni materijal za postizanje kompletne pogonske i funkcionalne gotovosti, te povezivanje na GRO investitora, a sastoji se od: |  | komplet | 1 |  | 0
‐ osnovni aluminijski nosači za montažu PV modula, sidrišta, među-držači, krajnji držači, vijci s maticom, poprečni aluminijski držači, aluminijske među spojnice
‐ izrada povezivanja aluminijske konstrukcije sa Al žicom min 10 mm2 sa potrebnim spojnicama, povezivanje sa konstrukcijom i sa glavnim izjednačenjem potencijala
‐ DC kabel 1x4 mm2, 1,8 kV, UV otporan; 6000m
‐ Konektori za DC kabele 4 mm2, IP65, UV stabilni,par F+M; 40 pari
- Razdjelnik nadzidni IP65 24 mjesta 3 kom
- Rastavne sklopke s rastalnim osiguračima 12A, 2P, fotonapon, 32 kom
‐ Rastavne sklopke s rastalnim osiguračima 400 A 4P, 1 kom
- Samostojeći metalni ormar min 2000x600x400 sa bakrenim sabirnicama i priborom za montažu
- Kompaktni prekidač snage 630A 4P, 50kA
‐ Rastavne sklopke s rastalnim osiguračima 315 A 4P, 2 kom
‐ Rastavne sklopke s rastalnim osiguračima 100 A 4P, 3 kom
‐ FID sklopke 100/0,3A, 4P - 3 kom
- Metalni kanal potrebnih dimenzija
‐ Plastična kabelska kanalica s poklopcima
‐ Sitni materijal: vijci, kabelske stopice, PVC vezice, i sl.
- Odvodnici prenapona-varistor 20kA - 3 kom
4. | Postavljanje FN modula na krov građevine (komplet do pune funkcionalnosti), a u što je uključeno: |  | komplet | 1 |  | 0
‐ razmjeravanje za izradu pod konstrukcije,
‐ izrada pod konstrukcije,
- pod konstrukciju je potrebno izvesti na način da se ostave odgovarajući pristupni koridori na krovu radi održavanja panela i ispunjavanja obaveza protupožarne zaštite, te da se osigura adekvatna zaštita od klizanja snijega sa krova
‐ podizanje FN modula, postavljanje i učvršćivanje na pod konstrukciju,
‐ električno povezivanje FN modula međusobno, te od zadnjeg modula pojedine petlje (lanca) do pretvarača, komplet s postavljanjem konektora
5. | Utovar, prijevoz i istovar opreme, materijala, alata, mehanizacije i potrebnog pribora na gradilište. Upoznavanje sa obimom posla i priprema tima za izvođenje radova. |  | komplet | 1 |  | 0
Montaža pretvarača (komplet do pune funkcionalnosti), a u što je uključeno:
‐ unošenje i postavljanje izmjenjivača na zid (sukladno tehničkoj dokumentaciji)
‐ spajanje kabela istosmjerne (DC) strane s pretvaračem (sve petlje)‐ spajanje kabela izmjenične (AC) strane s pretvaračem.
Ugradnja plastične kabelske kanalice s poklopcima dimenzija, komplet sa bušenjem zida i potrošnim materijalom za ugradnju.
Izvođenje potrebnih prodora za električne vodove kroz konstrukciju građevine. U cijenu stavke uključena je i sanacija prodora i mjesta prodora (po potrebi vodotijesno brtvljenje).
6. | Dobava i ugradnja kabela PP00 4x240 mm2; 70m Sa svim potrebnim građevinskim i asfalterskim poslovima, a u svrhu kopanja rova,, polaganja kabela, te sanacije iskopa do pune funkcionalnosti |  | komplet | 1 |  | 0
Dobava i ugradnja kabela NYY-O 5x35 mm2 (bez spajanja na krajevima); 50m
Dobava i ugradnja vodiča H07V-K 1x16 mm2 za izradu izjednačenje potencijala FN modula ; 250m
Izrada uzemljenja, ako je potrebno, u što je uključeno:
‐ dobava i ugradnja sonde za uzemljenje
‐ dobava i ugradnja (iskop rova 0,8x0,4m, polaganje i zatrpavanje) bakrenog užeta 10 mm2 odnosno Fe/Zn trake 40x4 mm
‐ povezivanje bakrenog užeta odnosno Fe/Zn trake sa sondom za uzemljenje ili s glavnim izjednačenjem potencijala (GIP) u KPMO.
Sakupljanje, utovar i odvoz viška materijala i ostataka od gradnje na deponij (čišćenje gradilišta), te odvoz mehanizacije
7. | Ispitivanje, podešavanje i puštanje u rad, a u što je uključeno: |  | komplet | 1 |  | 0
‐ ispitivanje DC i AC strane instalacije
‐ puštanje i parametriranje pretvarača
‐ provjera parametara iz elektro-energetske suglasnosti te spajanje na električnu mrežu prema uvjetima iz EES
UKUPNO 5.1. FOTONAPONSKA ELEKTRANA: | [5 empty] | 0