## List1
PRILOG II - TROŠKOVNIK I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Naručitelj: LOKVE d.o.o., Homer 39, 51316 Lokve, Republika Hrvatska
Predmet nabave: Postupak nabave s obveznom objavom za implementaciju mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u okviru projekta „Povećanjem energetske učinkovitosti do rasta konkurentnosti - Lokve d.o.o.“; Mjera „Ostalo – zamjena kompresora“
Evidencijski broj nabave: EE20 02 / 2021 - 1
Opća napomena: Na svim mjestima u troškovniku i tehničkim specifikacijama gdje je naveden proizvođač / marka / tip / model / norma / standard nekog artikla podrazumijeva se da je riječ o formulaciji „ili jednakovrijedno". Ako ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod mora na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi, te ako se to traži, i ostale podatke koji se odnose na taj proizvod. Na svim mjestima u troškovniku i tehničkim specifikacijama gdje su navedene dimenzije proizvoda, iste su uvjetovane veličinom prostora u koji se proizvod ugrađuje.
R. br. | OPISNA STAVKA ZAHTJEVANE KARAKTERISTIKE | PONUĐENI PROIZVOD KARAKTERISTIKE (molimo upišite detaljne tehničke specifikacije) | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1 | Vijčani kompresor Električni priključak: 400 V / 3 / 50 Hz Maksimalni radni tlak do 12,0 bar Broj okretaja pogonskog motora: najmanje 2.960 okretaja / minuta Nazivna snaga pogonskog motora: 45 kW (tolerancija +/- 5%) Povezivanje na kontrolni sustav je pripremljeno |  | komad | 2 |  | 0
| Priključno crijevo DN40x1140 PN25 ili jednakovrijedno |  | komad | 2 |  | 0
| Kuglasta slavina G1 1/2 PN40 ili jednakovrijedno |  | komad | 2 |  | 0
2 | Tlačni cjevovod Tlačni cjevovod od čelične bešavne cijevi, obojan temeljnim premazom i dva sloja završnog premaza plave boje. |  | komad | 1 |  | 0
3 | Ventilacija Topli otpadni zrak iz kompresora mora se voditi odzračnim kanalom 700 x 700 mm, s mehaničkim reguliranom žaluzijom, kroz fasadu zgrade prema skladištu u okolnu atmosferu. Svaki kompresor mora biti spojen na kanal elastičnim spojem 700 x 350 mm. U cijenu je uključen sitni potrošni materijal i ovjesni materijal, transport, te montaža opreme. |  | komad | 1 |  | 0
| UKUPNO CIJENA |  |  |  |  | 0