## Upute za popunjavanje
UPUTE ZA POPUNJAVANJE PRILOGA IX. - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Kolone 1-2 ispunjava Naručitelj.
Kolone 3-4 ispunjava Ponuđač.
Kolona 5 rezervirana je za Odbor za ocjenjivanje ponuda.
Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:
· Kolona 2 je ispunjena od strane naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacija (nije dozvoljena modifikacija istih od strane ponuđača),
· Kolonu 3 ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene opreme (npr. riječi “da” ili “ne” nisu dovoljne),
· Kolona 4 omogućava ponuđaču unos komentara na svoju predloženu opremu, te upute za prateću dokumentaciju ponuđenih stavki.
Eventualno priloženu dokumentaciju za ponuđene modele i uključene opcije, treba jasno naznačiti (istaknuti, naglasiti, označiti), kako bi ocjenjivači mogli vidjeti točnu konfiguraciju opreme. Ponude u kojima se precizno ne vidi model i tehnička specifikacija, mogu biti odbačene od strane odbora za ocjenjivanje.
Ponuda mora biti dovoljno jasna kako bi odbor za ocjenu ponuda mogao napraviti jednostavnu usporedbu između traženih i ponuđenih specifikacija.

## Tehničke specifikacije
Prilog VI: Tehničke specifikacije
1. Redni broj | 2. Zahtjevane tehničke specifikacije | 3. Ponuđene tehničke specifikacije | 4. Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju | 5. Bilješke odbora za ocjenu ponuda DA/NE
1. | POSTROJENJE ZA PROIZVODNJU DUŠIKA Količina: 1 komplet
Naziv proizvođača:
Tip proizvoda, model:
1.1. | Adsorpcijski sušač zraka
1.1.1. | protok min.200 m3/h
1.1.2. | točka rosišta min. -40 C0
1.1.3. | ugrađena kolona aktivnog ugljena
1.1.4. | fini filter zraka
1.1.5. | grubi filter zraka
1.1.6. | mogućnost daljinskog nadzora preko MODBUS protokola ili jednako vrijedno
1.2. | Generator dušika
1.2.1. | protok od min. 50 m3/h pri zaostatku kisika od 100ppm
1.2.2. | mogućnost daljinskog nadzora preko MODBUS protokola ili jednako vrijedno
1.3. | Spremnik 1
1.3.1. | volumen min. 1000 L
1.3.2. | sigurnosna armatura
1.4. | Spremnik 2 Količina: 2 kom
1.4.1. | volumen min 2000 L
1.4.2. | radni tlak min 15 bar
1.4.3. | sigurnosna armatura
1.5. | Uređaj za podizanje tlaka
1.5.1. | potisak dušika do max.40 bar
1.5.2. | snaga min 7 kW
1.6. | Visokotlačni filter
1.6.1. | filter maksimalnog radnog tlaka min 50 bar
1.6.2. | ukljanjanje uljnih aersola do 0,003 mg/m3
1.7. | Visokotlačni absorber ulja
1.7.1. | radni tlak min 50 bar
1.7.2. | operativna temperatura od +1 C0 do +50 C0
1.8. | Visokotlačni spremnik zraka
1.8.1. | kapacitet min 2000 L pri tlaku min. 40 bar
1.8.2. | sigurnosna armatura
1.9. | Uljni kompresor zraka
1.9.1. | snaga min 50kW
1.9.2. | kapacitet min 7,0 m3/min
1.9.3. | tlak min 13 bara
1.10. | Separator ulje-voda
1.10.1. | dimenzija max 1200x600x800 mm
1.11. | Senzor i bežični odašiljač Količina: 2 kom
1.11.1. | kontrola tlaka
1.11.2. | kontrola točke rosišta
1.11.3. | kontrola temperature i vlažnosti
1.11.4. | slanje obavijesti putem maila i SMS-a
1.11.5. | spremanje podataka na server
1.11.6. | prikaza parametara 0-24h
U ___________________, ______________________ ( mjesto ) ( datum ) ___________________________________ M.P. (potpis osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)