## TMT Lepoglava_za natječaj
| INVESTITOR | TMT d.o.o., Kalnička 56, 40000 Čakovec
| GRAĐEVINA | POSLOVNA GRAĐEVINA TMT LEPOGLAVA
| LOKACIJA | Varaždinska ulica 11, Lepoglava, k.č.br. 506, 507, 509, 510, 511 i 512, k.o. Lepoglava
| VRSTA PROJEKTA | Glavni- elektrotehnički
| PROJEKTANT | Dubravko Maček, dipl.ing.el.
| BROJ TEH. DNEVNIKA | 54/2020
| DATUM | 07.2020.
| DIREKTOR | Goran Oreški, mag.ing.el.
TROŠKOVNIK OPREME I RADOVA
|  | MJ | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA
POSTAVLJANJE NOVIH SUSTAVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ ENERGIJE SUNCA (Izgradnja integrirane sunčane elektrane)
1 | MONTAŽNI MATERIJAL I OPREMA
1.1 | Aluminijski nosač za montažu na trapeznI lim (l = 56 cm) | kom | 1820 | 0 | 0
1.2 | Aluminijski nosač za montažu na trapeznI lim (l = 77 cm) | kom | 2434 | 0 | 0
1.3 | Vijak, 5,5x25, inox, samorezujući s gumenom brtvom za pritezanje aluminijskog nosača. | kom | 25524 | 0 | 0
1.4 | Izolacijska traka EPDM, rola 10m | kom | 63 | 0 | 0
1.5 | Predmontirani element za prihvat FN modula (srednji) | kom | 3808 | 0 | 0
1.6 | Predmontirani element za prihvat FN modula (krajnji) | kom | 446 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2 | MONTAŽNI RADOVI
2.1 | Dopremanje i montaža podkonstrukcije iz točke 1 | komplet | 1 | 0 | 0
2.2 | Dopremanje i montaža fotonaponskih modula na konstrukciju | komplet | 1 | 0 | 0
2.3 | Rezanje asfalta debljine do 10 cm | m | 100 | 0 | 0
2.4 | Otkop asfalta širine 40 cm i odvoz na deponij | m3 | 4 | 0 | 0
2.5 | Iskop i zatrpavanje kabelskih rovova u zemlji dubine 80 cm, širine 40 cm -iskop kabelskog rova -zasipavanje kabela pijeskom -zatrpavanje kabelskog rova | m | 100 | 0 | 0
2.6 | Priprema podloge i ponovno asfaltiranje na kabelskoj trasi | m2 | 40 | 0 | 0
2.7 | Izrada prodora na za izmjenjične kabele koji povezuju +GRSE i bidirekcijski izmjenjivač | komplet | 1 | 0 | 0
2.8 | Izrada prodora na +TS za izmjenjične kabele koji povezuju +GRSE i +NN razvod u TS te sanacija istih | komplet | 1 | 0 | 0
2.9 | Dobava i betoniranje temelja za razvodni ormar +GRSE
| - beton | m3 | 0.7 | 0 | 0
| - oplata | m2 | 4 | 0 | 0
2.10 | Dopremanje i montaža okomitih fiksnih zidnih ljestvi s leđobranom (6 m) | komplet | 1 | 0 | 0
2.11 | Demontaža snjegobrana i sanacija | m | 186 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
3 | ELEKTRIČNA OPREMA
3.1 | Fotonaponski modul, monokristalinični, min. snage 330 Wp, min. efikasnost FN modula 19,60%, sa spojnom kutijom i pripadajućim izvodima i priključcima | kom | 2007 | 0 | 0
3.2 | DC instalacijski kabel za fotonaponske sustave PV1-F, presjek 6 mm2 | m | 13875 | 0 | 0
3.3 | Konektor za spajanje PV1-F kabela | kom | 284 | 0 | 0
3.4 | Fotonaponski izmjenjivač Karakteristike: -max. DC snaga 75 kW STC -max. AC snaga 50 kW -nominalna AC snaga min.: 50 kW -prenaponska zaštita min. klase II -maksimalna učinkovitost min. 98,1 % -euro učinkovitost min. 97,8% -zaštita min. IP 65 -broj MPPT min./broj DC ulaza min.: 6/12 -sučelja za komunikaciju-Ethernet, WLAN | kom | 9 | 0 | 0
3.5 | AC odvodnici prenapona za izmjenjivač, tip I/II | kom | 9 | 0 | 0
3.6 | DC odvodnici prenapona za izmjenjivač tip I/II | kom | 9 | 0 | 0
3.7 | Bidirekcijski izmjenjivač-punjač Karakteristike: -max. ulazna DC snaga 60.000 W -radno područje ulaznog napona (DC) 575-1000 V -maksimalna DC struja 140 A -maksimalna izlazna (AC) snaga 75.000 W -radno područje izlaznog napona (AC) 360-530 V -nominalna frekvencija izlaznog napona (AC) 50 Hz -maksimalna izlazna struja (AC) 109 A -zaštita IP 65 | kom | 1 | 0 | 0
3.8 | AC odvodnici prenapona za bidirekcijski izmjenjivač-punjač, tip II/III | kom | 1 | 0 | 0
3.9 | DC odvodnici prenapona za bidirekcijski izmjenjivač-punjač, tip I/II | kom | 1 | 0 | 0
3.10 | Baterijsko polje Karakteristike: -Kapacitet baterijskog polja (14 bat. modula) 67 kWh -Vrsta ćelija Litij NMC prismatic -Efikasnost do 98% -zaštita IP 20 Kompatibilan s bidirekcijski izmjenjivačem-punjačem iz stavke 3.7 | kom | 1 | 0 | 0
3.11 | Kabel FG16OR16 5x50 mm², za spajanje izmjenjivača I1-I10 na GRSE | m | 480 | 0 | 0
3.12 | Kabel FG16OR16 1x70 mm², za spajanje baterijskog polja na izmjenjivač I10 | m | 10 | 0 | 0
3.13 | Kabel NAYY 4x240 mm², za spajanje +GRSE na niskonaponski razvod u TS | m | 90 | 0 | 0
3.14 | Mrežni kabel S/FTP Cat 6 | m | 260 | 0 | 0
3.15 | Razvodni ormar elektrane +GRSE NŽ ŠxVxD 2000x1600x400 IP65 ožičen i opremljen s: -Odvodnici prenapona 3P+N, tip II, 25kA (1 kom) -Osigurač 63A s patronama 50A (1 kom) -tropolni automatski prekidač 800 A sa zaštitnom nadstrujnom i kratkospojnom jedinicom (1 kom) -okidač (1 kom) -tipkalo gljiva s 1 NO (1 kom) -četveropolnim zaštitnim uređajem diferencijalne struje RCD 80/0,3/4p, tip A (9 kom) -tropolni automatski prekidač 80 A - B kar. (9 kom) -dvopolnim zaštitnim uređajem diferencijalne struje RCD 25/0,03/2p tip AC (1 kom) -jednopolni automatski prekidač C16/1 10kA - C karakteristika (2 kom) -jednopolni automatski prekidač C10/1 10kA - C karakteristika (1 kom) -jednopolni automatski prekidač C6/1 10kA - C karakteristika (1 kom) - naponsko-frekventni relej s pod/nadnaponskom i pod/nadfrekvencijskom zaštitom -šuko utičnica na šinu (2 kom) -rasvjetno tjelo (1 kom) -sabirnice i priključne stezaljke za dovodne i odvodne kabele -ispitan | kom | 1 | 0 | 0
3.16 | Oprema za dogradnju +NN razvodnog ormara +TS za prihvat kabela s +GRSE te uređaja za mjerenje tijeka električne energije i akviziciju podataka -bakrena sabirnica, 1490 A, 100x10 mm (4 m) - patrone gG 250 A za NH2 (9 kom) -strujni mjerni transformator SMT 2000/5 A, klase točnosti 0,5, sa priključnim kabelima (3 kom) -jednopolni automatski prekidač C6/1 10kA, (3 kom) - uređaj za mjerenje tijeka električne energije kompatibilan s uređajem za komunikaciju s izmjenjivačima -sitni spojni materijal kao što su kleme, tuljci, stopice, uvodnice, P/F žica, bakar i dr. | komplet | 1 | 0 | 0
3.17 | Komplet opreme za komunikaciju (kompatibilan s izmjenjivačima) i akviziciju podataka preko interneta te napajanje komunikacijskog uređaja | kom | 1 | 0 | 0
3.18 | Komplet opreme za nadzor i upravljanje bidirekcijskog izmjenjivača-punjača i baterijskog polja | kom | 1 | 0 | 0
3.19 | Mrežni preklopnik (SWITCH), 10/100/1000 Mbps, min 5 port kompatibilan s komunikacijskom opremom | kom | 2 | 0 | 0
3.20 | Dobava i postava opreme za uzemljenje i izjednačavanje potencijala -AH1 žica Al legura 8 mm za povezivanje metalne podkonstrukcije modula na odvode sustava za zaštitu od udara munje, sa spojnicama i nosačima žice | komplet | 1 | 0 | 0
3.21 | Dobava i postava opreme sustava zaštite od udara munje: -štapne hvataljke izrađene od Al legure visine 1,5 m sa kompletom za pričvršćavanje (3 kom) -štapne hvataljke izrađene od Al legure visine 2 m sa kompletom za pričvršćavanje (34 kom) -AH1 žica Al legura 8 mm za povezivanje na uzemljivač objekta, sa spojnicama i nosačima žice | komplet | 1 | 0 | 0
3.22 | Sitni materijal, vijci, kabelske stopice, konektori | komplet | 1 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
4 | ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
4.1 | Izrada kabelskog spoja istosmjerne struje između fotonaponskih modula | komplet | 1 | 0 | 0
4.2 | Dobava i postava vruće cinčanog kabelskog kanala visine 35 mm i širine 50 mm, mrežasti kabelski kanal za kabelsku trasu po krovu objekta | m | 75 | 0 | 0
4.3 | Dobava i postava vruće cinčanog kabelskog kanala visine 35 mm i širine 100 mm, mrežasti kabelski kanal za kabelsku trasu po krovu objekta | m | 93 | 0 | 0
4.4 | Dobava i postava vruće cinčanog kabelskog kanala visine 35 mm i širine 200 mm, mrežasti kabelski kanal za kabelsku trasu po krovu objekta | m | 99 | 0 | 0
4.5 | Dobava i postava vruće cinčanog kabelskog kanala visine 35 mm i širine 300 mm, mrežasti kabelski kanal za kabelsku trasu po krovu objekta | m | 90 | 0 | 0
4.6 | Dobava i postava vruće cinčanog kabelskog kanala s poklopcem širine 100 mm | m | 6 | 0 | 0
4.7 | Dobava i postava vruće cinčanog kabelskog kanala s poklopcem širine 300 mm | m | 39 | 0 | 0
4.8 | Dobava i postava fleksibilne zaštitne cijevi promjera 41/50 mm | m | 18 | 0 | 0
4.9 | Dobava i postava fleksibilne zaštitne cijevi promjera 24,3/32 mm | m | 60 | 0 | 0
4.10 | Dobava i postava UV zaštitne cijevi promjera 18,3/25 mm | m | 110 | 0 | 0
4.11 | Dobava i postava plastične kanalice za mrežni kabel, 15x30 mm | m | 60 | 0 | 0
4.12 | Dobava i postava dvoslojne cijevi za mehaničku zaštitu izmjeničnih kabela u zemlji, 40/32 mm | m | 110 | 0 | 0
4.13 | Dobava i postava dvoslojne cijevi za mehaničku zaštitu izmjeničnih kabela u zemlji, 63/52 mm | m | 220 | 0 | 0
4.14 | Dobava i postava dvoslojne cijevi za mehaničku zaštitu izmjeničnih kabela u zemlji, 110/94 mm | m | 60 | 0 | 0
4.15 | Dobava i postava FeZn 4x30 mm trake za povezivanje +GRSE s temeljnim uzemljivačem građevine (kompresorska stanica i kotlovnica) te temeljnim uzemljivačem trafostanice | m | 20 | 0 | 0
4.16 | Izrada kabelskog spoja istosmjerne struje između fotonaponskih modula i izmjenjivača | komplet | 1 | 0 | 0
4.17 | Dopremanje i montaža izmjenjivača | kom | 10 | 0 | 0
4.18 | Postava kabela FG16OR16 5x50 mm² za kabelski spoj izmjenjične struje između izmjenjivača I1-I10 i razvodnog ormara elektrane +GRSE | m | 480 | 0 | 0
4.19 | Postava kabela 3 x NAYY 4x240 mm² za kabelski spoj izmjenjične struje između razvodnog ormara +GRSE i +NN u TS -sitni spojni materijal kao što su kleme, tuljci, stopice, uvodnice i dr. | komplet | 1 | 0 | 0
4.20 | Dobava i montaža nosive konstrukcije nosača izmjenjivača | kom | 9 | 0 | 0
4.21 | Dopremanje i montaža razvodnog ormara +GRSE | kom | 1 | 0 | 0
4.22 | Konfiguracija izmjenjivača | kom | 10 | 0 | 0
4.23 | Konfiguracija uređaja za komunikaciju i akviziciju podataka preko interneta i mjerenje električne energije | kom | 1 | 0 | 0
4.24 | Ispitivanje električnih instalacija sunčane elektrane, u skladu s tehničkim zahtjevima, izrada protokola, izdavanje atesta | kom | 1 | 0 | 0
4.25 | Izrada dokumentacije za provedbu pokusnog rada elektrane - plan i program ispitivanja u pokusnom radu - puštanje u pogon - mjerenje kvalitete električne energije u pokusnom radu, prema normi EN 50160, izrada izvještaja - izvješće o provedenom pokusnom radu postrojenja | komplet | 1 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
POSTAVLJANJE NOVIH SUSTAVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ ENERGIJE SUNCA (Izgradnja integrirane sunčane elektrane)
1 | MONTAŽNI MATERIJAL I OPREMA |  |  |  | 0
2 | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
3 | ELEKTRIČNA OPREMA |  |  |  | 0
4 | ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO POSTAVLJANJE NOVIH SUSTAVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ ENERGIJE SUNCA (Izgradnja integrirane sunčane elektrane) |  |  |  | 0
REVITALIZACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA - UČINKOVITI SUSTAVI RASVJETE (Zamjena unutarnje i vanjske rasvjete)
5 | DEMONTAŽA POSTOJEĆE RASVJETE
5.1 | Pažljiva demontaža postojeće rasvjete u svim zonama obuhvaćenim projektom energetske obnove. Spremanje rasvjete na palete i priprema za odvoz na zbrinjavanje. | kom | 369 | 0 | 0
5.2 | Odvoz i zbrinjavanje stare rasvjete | komplet | 1 | 0 | 0
5.3 | Dovoz i korištenje raznih aluminijskih skela i ljestvi za rad na visini do 6 m | komplet | 1 | 0 | 0
5.4 | Najam i korištenje hidraulične električne teleskopske platforme za rad iznad radnih mjesta i strojeva (radna visina do 8 m) . | komplet | 1 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
6 | DOBAVA LED RASVJETE
6.1 | S01 - Vodotijesna nadgradna svjetiljka sa srednje širokosnopnim LED izvorima svjetlosti. Kućište svjetiljke izrađeno je od polikarbonata, difuzor od opalnog polikarbonata sa prizmatičnom strukturom. Svjetiljka se isporučuje kompletno sa priborom za nagradnu montažu. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60 Hz Maksimalna nazivna snaga: 22W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke:2900 lm Minimalna učinkovitost:131,82 lm/W Minimalni faktor snage:0,96 Temperatura boje: 4000K Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 Minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 3 Minimalni vijek trajanja pri L80: 50.000 pri 25⁰C Minimalna IP zaštita:IP66 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK08 Temperaturno područje rada: od -20⁰C do +45⁰C Kategorija održavanja: D Minimalne dimenzije svjetiljke: 1090 x 85 x 85 mm Maksimalne dimenzije svjetiljke:1110 x 98 x 95 mm Maksimalna masa svjetiljke: 1,7 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 24 | 0 | 0
6.2 | S01EM - Vodotijesna nadgradna svjetiljka sa srednje širokosnopnim LED izvorima svjetlosti. Svjetiljka je opremljena baterijskim modulom autonomije trajanja do 3 sata, ručni test. Kućište svjetiljke izrađeno je od polikarbonata, difuzor od opalnog polikarbonata sa prizmatičnom strukturom. Svjetiljka se isporučuje kompletno sa priborom za nagradnu montažu. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60 Hz Maksimalna nazivna snaga: 22,5 W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 2820 lm Minimalna učinkovitost:125,33 lm/W Minimalni faktor snage:0,96 Temperatura boje: 4000K Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 Minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 3 Minimalni vijek trajanja pri L80: 50.000 pri 25⁰C Minimalna IP zaštita:IP66 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK08 Temperaturno područje rada: od 0⁰C do +25⁰C Kategorija održavanja: D Minimalne dimenzije svjetiljke: 1090 x 85 x 85 mm Maksimalne dimenzije svjetiljke:1110 x 98 x 95 mm Maksimalna masa svjetiljke: 2,1 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 6 | 0 | 0
6.3 | S02 - Vodotijesna nadgradna svjetiljka sa srednje širokosnopnim LED izvorima svjetlosti. Kućište svjetiljke izrađeno je od polikarbonata, difuzor od opalnog polikarbonata sa prizmatičnom strukturom. Svjetiljka se isporučuje kompletno sa priborom za nagradnu montažu. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60 Hz Maksimalna nazivna snaga: 53W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke:6500 lm Minimalna učinkovitost:122,6 lm/W Minimalni faktor snage:0,96 Temperatura boje: 4000K Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 Minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 3 Minimalni vijek trajanja pri L80: 50.000 pri 25⁰C Minimalna IP zaštita:IP66 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK08 Minimalne dimenzije svjetiljke: 1590 x 85 x 85 mm Maksimalne dimenzije svjetiljke:1610 x 95 x 95 mm Maksimalna masa svjetiljke: 2,1 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 102 | 0 | 0
6.4 | S02EM - Vodotijesna nadgradna svjetiljka sa srednje širokosnopnim LED izvorima svjetlosti. Svjetiljka je opremljena baterijskim modulom autonomije trajanja do 3 sata, ručni test. Kućište svjetiljke izrađeno je od polikarbonata, difuzor od opalnog polikarbonata sa prizmatičnom strukturom. Svjetiljka se isporučuje kompletno sa priborom za nagradnu montažu. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60 Hz Maksimalna nazivna snaga: 52 W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 6300 lm Minimalna učinkovitost:121,2 lm/W Minimalni faktor snage:0,96 Temperatura boje: 4000K Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 Minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 3 Minimalni vijek trajanja pri L80: 50.000 pri 25⁰C Minimalna IP zaštita:IP66 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK08 Temperaturno područje rada: od 0⁰C do +25⁰C Kategorija održavanja:D Minimalne dimenzije svjetiljke: 1590 x 85 x 85 mm Maksimalne dimenzije svjetiljke:1610 x 98 x 95 mm Maksimalna masa svjetiljke: 2,5 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 18 | 0 | 0
6.5 | S03 - Ovjesna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti, širokosnopne distribucije svjetlosti. Kućište svjetiljke izrađeno je od lijevanog aluminija, difuzor i leće od polikarbonata. Svjetiljka se isporučuje kompletno sa ovjesnim priborom, tvornički spojenim napojnim kablom i konektorima za brzo električno povezivanje. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Kontrola blještanja: UGR<22 Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60Hz Maksimalna nazivna snaga: 75,5 W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 10650 lm Minimalna učinkovitost: 141,06 lm/W Minimalni faktor snage: 0,95 Temperatura boje: 4000 K Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 Minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 4 Minimalni vijek trajanja pri L85: 50.000h pri 25⁰C Minimalni vijek trajanja pri L85: 50.000h pri 50⁰C Minimalna IP zaštita: IP65 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK08 Temperaturno područje rada: od -30⁰C do +50⁰C Kategorija održavanja: D Minimalne dimenzije svjetiljke: Ø310mm x 135mm Maksimalne dimenzije svjetiljke: Ø325mm x 150mm Maksimalna masa svjetiljke: 3,15 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 9 | 0 | 0
6.6 | Dodatni protupanični modul za svjetiljku S03 | kom | 1 | 0 | 0
6.7 | S04 - Ovjesna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti, širokosnopna distribucija svjetlosti. Kućište svjetiljke izrađeno od lijevanog aluminija, difuzor i leće od polikarbonata. Svjetiljka se isporučuje kompletno sa ovjesnim priborom, tvornički spojenim napojnim kablom i konektorima za brzo električno povezivanje. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Kontrola blještanja: UGR<22 Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60Hz Maksimalna nazivna snaga: 135 W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 19000 lm Minimalna učinkovitost: 140,7 lm/W Minimalni faktor snage: 0,95 Temperatura boje: 4000 K Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 Minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 4 Minimalni vijek trajanja pri L85: 50.000h pri 25⁰C Minimalni vijek trajanja pri L85: 50.000h pri 50⁰C Minimalna IP zaštita: IP65 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK08 Temperaturno područje rada: od -30⁰C do +50⁰C Kategorija održavanja: D Minimalne dimenzije svjetiljke: Ø310mm x 135mm Maksimalne dimenzije svjetiljke: Ø330mm x 150mm Maksimalna masa svjetiljke: 3,15 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 28 | 0 | 0
6.8 | Dodatni protupanični modul za svjetiljku S04 | kom | 14 | 0 | 0
6.9 | S05 - Ovjesna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti, širokosnopna distribucija svjetlosti. Kućište svjetiljke izrađeno je od lijevanog aluminija, difuzor i leće od polikarbonata. Svjetiljka se isporučuje kompletno sa ovjesnim priborom, tvornički spojenim napojnim kablom i konektorima za brzo električno povezivanje. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60Hz Maksimalna nazivna snaga: 176,5 W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 25500 lm Minimalna učinkovitost: 144,5 lm/W Minimalni faktor snage: 0,95 Temperatura boje: 4000 K Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 Minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 4 Minimalni vijek trajanja pri L85: 50.000h pri 25⁰C Minimalni vijek trajanja pri L85: 50.000h pri 50⁰C Minimalna IP zaštita: IP65 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK08 Temperaturno područje rada: od -30⁰C do +50⁰C Kategorija održavanja: D Minimalne dimenzije svjetiljke: Ø370mm x 140mm Maksimalne dimenzije svjetiljke: Ø390mm x 154mm Maksimalna masa svjetiljke: 5,7 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 38 | 0 | 0
6.10 | Dodatni protupanični modul za svjetiljku S05 | kom | 28 | 0 | 0
6.11 | S06 - Tanka, okrugla funkcionalna LED svjetiljka sa senzorom prisutnosti. Tijelo svjetiljke je bijele boje, od polikarbonata. Difuzor je od opalnog polikarbonata. Svjetiljka je pogodna za izravnu montažu na zid ili strop. Za kablove do 2,5mm² pogodno za prolazno ožičenje. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Maksimalna nazivna snaga: 16,5W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 1850 lm Minimalna učinkovitost: 112,12 lm/W Minimalni faktor snage:0,91 Temperatura boje: 4000K Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 Minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 3 Minimalni vijek trajanja pri L80: 50.000 pri 35⁰C Minimalna IP zaštita:IP65 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK10 Temperaturno područje rada: od -15⁰C do +35⁰C Kategorija održavanja: D Minimalne dimenzije svjetiljke:Ø300mm x 50mm Maksimalne dimenzije svjetiljke:Ø315mmx65mm Maksimalna masa svjetiljke:1,1 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 2 | 0 | 0
6.12 | S07 - Specijalna protueksplozivna LED svjetiljka za upotrebljavanje u prostorima gdje su prisutne pare, zona 2/22 Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Maksimalna nazivna snaga: 64,5 W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 7720 lm Minimalna učinkovitost: 119,69 lm/W Minimalni faktor snage:0,98 Temperatura boje: 4000K Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 Minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 3 Minimalni vijek trajanja pri L90: 58.000 pri 25⁰C Minimalna IP zaštita:IP66 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK10 Temperaturno područje rada:od -25⁰C do +50⁰C Kategorija održavanja: E Minimalne dimenzije svjetiljke: 1650 x 180 x 125 mm Maksimalne dimenzije svjetiljke: 1670 x 195 x 135 mm Maksimalna masa svjetiljke: 10,7 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 9 | 0 | 0
6.13 | S08 - Nadgradna/ovjesna LED svjetiljka sa simetričnom širokosnopnom distribucijom svjetlosti. Kontrola svjetiljke putem DALI protokola. Kućište izrađeno od lijevanog aluminija obojanog u bijelu boju. Svjetiljka je pogodna za prostore gdje su prisutne pare i otporna na udarce. Svjetiljka je ožičena vodičima bez halogena i silikona. Svjetiljka dolazi s kompletnim priborom za montažu. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Maksimalna nazivna snaga: 111,5 W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 17520 lm Minimalna učinkovitost: 157,13 lm/W Minimalni faktor snage:0,97 Temperatura boje: 4000K Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 Minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 2 Minimalni vijek trajanja pri L85: 100000 pri 25⁰C Minimalna IP zaštita:IP66 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK08 Temperaturno područje rada:od -40⁰C do +60⁰C Kategorija održavanja: D Minimalne dimenzije svjetiljke: 510 x 410 x 100 mm Maksimalne dimenzije svjetiljke: 520 x 420 x 120 mm Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 6 | 0 | 0
6.14 | S09 - Nadgradna/ovjesna LED svjetiljka sa simetričnom širokosnopnom distribucijom svjetlosti. Kontrola svjetiljke putem DALI protokola. Kućište izrađeno od lijevanog aluminija obojanog u bijelu boju. Svjetiljka je pogodna za prostore gdje su prisutne pare i otporna na udarce. Svjetiljka je ožičena vodičima bez halogena i silikona. Svjetiljka dolazi s kompletnim priborom za montažu. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Maksimalna nazivna snaga: 163,1 W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 26950 lm Minimalna učinkovitost: 171,51 lm/W Minimalni faktor snage:0,97 Temperatura boje: 4000K Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 Minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 2 Minimalni vijek trajanja pri L85: 100000 pri 25⁰C Minimalna IP zaštita:IP66 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK08 Temperaturno područje rada:od -40⁰C do +65⁰C Kategorija održavanja: D Minimalne dimenzije svjetiljke: 1015 x 410 x 100 mm Maksimalne dimenzije svjetiljke: 1035 x 420 x 120 mm Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 21 | 0 | 0
6.15 | V01 - Vanjska LED svjetiljka s asimetričnom optikom, Klasa zaštite I, Kućište od lijevanog aluminija obojano u svijetlo sivu boju. Unaprijed ožičena s 0,6 m kabela. Mogućnost različitih položaja ugradnje. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60 Hz Maksimalna nazivna snaga: 45,5W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke:4450 lm Minimalna učinkovitost:97,8 lm/W Minimalni faktor snage:0,94 Temperatura boje: 4000K Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 Minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 7 Minimalna IP zaštita:IP66 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK07 Temperaturno područje rada: od -10⁰C do +35⁰C Minimalne dimenzije svjetiljke:175x230x40mm Maksimalne dimenzije svjetiljke:189x242x56mm Maksimalna masa svjetiljke:1,7 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 27 | 0 | 0
6.16 | V02 - Vanjska LED svjetiljka s asimetričnom optikom. Kućište svjetiljke izrađeno je od lijevanog aluminija obojanog u svijetlo sivu boju. Svjetiljka je unaprijed ožičena s 0,6 m kabela. Mogućnost različitih položaja ugradnje svjetiljke. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Maksimalna nazivna snaga: 90,5W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 8950 lm Minimalna učinkovitost:98,9 lm/W Minimalni faktor snage:0,94 Temperatura boje: 4000K Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 Minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 7 Minimalni vijek trajanja pri L70: 50.000 pri 25⁰C Minimalna IP zaštita:IP66 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK07 Minimalne dimenzije svjetiljke:360x230x40mm Maksimalne dimenzije svjetiljke:370x242x56mm Maksimalna masa svjetiljke: 3 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 9 | 0 | 0
6.17 | V03 - Ovjesna LED svjetiljka uskosnopne distribucije svjetlosti. Kućište svjetiljke izrađeno je od lijevanog aluminija, difuzor i leće od polikarbonata. Svjetiljka se isporučuje kompletno sa ovjesnim priborom, tvornički spojenim napojnim kablom i konektorima za brzo električno povezivanje. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60Hz Maksimalna nazivna snaga: 75 W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 10650 lm Minimalna učinkovitost: 140,8 lm/W Minimalni faktor snage: 0,95 Temperatura boje: 4000 K Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 Minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 4 Minimalni vijek trajanja pri L85: 50.000h pri 25⁰C Minimalni vijek trajanja pri L85: 50.000h pri 50⁰C Minimalna IP zaštita: IP65 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK08 Temperaturno područje rada: od -30⁰C do +50⁰C Kategorija održavanja: D Minimalne dimenzije svjetiljke: Ø310mm x 135mm Maksimalne dimenzije svjetiljke: Ø325mm x 150mm Maksimalna masa svjetiljke: 3,15 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 7 | 0 | 0
6.18 | P01 - Nadgradna sigurnosna LED svjetiljka s osvjetljenjem prostora od minimalno 0,5 luxa prema EN 1838. Svjetiljka je opremljena baterijskim modulom autonomije trajanja do 3 sata. Kućište svjetiljke izrađeno od lijevanog aluminija obojanog u bijelu boju, leća od polimetakrilata. Svjetiljka je ožićena vodičima bez halogena i bez silikona. Namijenjeno za prostorije visine 2,2 do 10 m. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60 Hz Maksimalna nazivna snaga: 8,5 W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 250 lm Minimalna učinkovitost: 29,4 lm/W Minimalni faktor snage:0,84 Temperatura boje: 4000K Minimalni vijek trajanja pri L90: 50.000 pri 25⁰C Minimalna IP zaštita:IP65 Temperaturno područje rada: od +5⁰C do +30⁰C Minimalne dimenzije svjetiljke: 190x140x55 mm Maksimalne dimenzije svjetiljke:210x150x75 mm Maksimalna masa svjetiljke: 1,15 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 10 | 0 | 0
6.19 | P02 - Nadgradna sigurnosna LED svjetiljka s osvjetljenjem od minmalno 1 lux prema HRN EN 1838. Svjetiljka je opremljena baterijskim modulom autonomije trajanja do 3 sata. Polikarbonatna leća i optimalna odvodnja temperature putem pasivnog hladnjaka. Svjetiljka je pogodna za osvjetljenje evakuacijskih puteva. Kućište svjetiljke izrađeno je od lijevanog aluminija obojanog u bijelu boju. Svjetiljka je ožićena vodičima bez halogena i bez silikona. Namijenjeno za prostorije visine 2,2 do 10 m. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60 Hz Maksimalna nazivna snaga:8,5 W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 250 lm Minimalna učinkovitost: 29,4 lm/W Minimalni faktor snage:0,84 Temperatura boje: 4000K Minimalni vijek trajanja pri L90: 50.000 pri 25⁰C Klasa zaštite:CL1 Minimalna IP zaštita:IP40 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK05 Temperaturno područje rada: od +5⁰C do +30⁰C Minimalne dimenzije svjetiljke: 135x135x25 mm Maksimalne dimenzije svjetiljke:155x155x45 mm Maksimalna masa svjetiljke:0,97 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 4 | 0 | 0
6.20 | P03 - Nadgradna/zidna sigurnosna LED svjetiljka sa odgovarajućom oznakom smjera evakuacije. Svjetiljka je opremljena baterijskim modulom autonomije trajanja do 1,2,3 ili 8 sati, ručni test. Kućište svjetiljke izrađeno je od polikarbonata. Svjetiljka dolazi u kompletu s odgovarajučim oznakama smjera. Svjetiljka je vidljiva sa maksimalne udaljenosti od 30 m. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60Hz Maksimalna nazivna snaga: 6,5 W, >500 cd/m² Minimalna IP zaštita: IP40 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK03 Temperaturno područje rada: od +5⁰C do +40⁰C Kategorija održavanja: D Minimalne dimenzije svjetiljke: 325x40x215mm Maksimalne dimenzije svjetiljke: 340x50x235 mm Maksimalna masa svjetiljke: 0,9 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 2 | 0 | 0
6.21 | P04 - Stropna/zidna nadgradna sigurnosna LED svjetiljka. Svjetiljka je opremljena baterijskim modulom autonomije trajanja do 3 sata, ručni test. Tijelo svjetiljke izrađeno je od polikarbonata obojano u bijelu boju. Svjetiljka je vidljiva sa 23 m udaljenosti. Kartice s oznakama smjera dolaze uz svjetiljku. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Maksimalna nazivna snaga: 3,5 W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 60 lm Minimalna učinkovitost: 17,14 lm/W Minimalni faktor snage:0,5 Temperatura boje: 6200 K Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 85 Minimalni vijek trajanja pri L90: 50.000 pri 25⁰C Klasa zaštite:CL2 Minimalna IP zaštita: IP65 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK07 Minimalne dimenzije svjetiljke: 270x120x65mm Maksimalne dimenzije svjetiljke: 290x140x80mm Maksimalna masa svjetiljke: 0,63 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 20 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
7 | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
Dobava i postava instalacijskog materijala za povezivanje rasvjetnih tijela na postojeću instalaciju:
7.1 | -kabel PP-Y 3x1,5mm2 | m | 300 | 0 | 0
7.2 | -kabel PP-Y 5x1,5mm2 | m | 400 | 0 | 0
7.3 | -PNT cijev 20 mm sa nosačima | m | 100 | 0 | 0
7.4 | -gumena zaštitna cijev SAPA 16-20mm | m | 75 | 0 | 0
7.5 | -OG razvodna kutija 80x80mm | kom | 100 | 0 | 0
7.6 | Ispitivanje izvedene instalacije i izdavanje potrebnih ispitnih protokola | komplet | 1 | 0 | 0
7.7 | Sitni spojni i montažni materijal (tipli , vijci, obujmice i sl.) | komplet | 1 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REVITALIZACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA - UČINKOVITI SUSTAVI RASVJETE (Zamjena unutarnje i vanjske rasvjete)
5 | DEMONTAŽA POSTOJEĆE RASVJETE |  |  |  | 0
6 | DOBAVA LED RASVJETE |  |  |  | 0
7 | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO REVITALIZACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA - UČINKOVITI SUSTAVI RASVJETE (Zamjena unutarnje i vanjske rasvjete) |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| POSTAVLJANJE NOVIH SUSTAVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ ENERGIJE SUNCA |  |  |  | 0
| REVITALIZACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA - UČINKOVITI SUSTAVI RASVJETE |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Projektant:
Dubravko Maček, dipl.ing