## TROŠKOVNIK
| SUNČANA ELEKTRANA METAL-ZEC | GP-FI015/2020 |  | ME-ZE
TROŠKOVNIK SUNČANE ELEKTRANE
R.br. | OPIS STAVKE | J. mj. | Količ. | Jed. cij. | Ukupno
1. | SKLOPNI BLOKOVI I IZMJENJIVAČI
1.1. | Dobava, isporuka, montaža i spajanje sklopnog bloka elektrane AC_SBE, sastavljenog iz zidnog ormara u IP65 stupnju zaštite, dimenzija prema stavarnim potrebama, opremljenog slijedećom opremom:
| - Automatski osigurač, 3P, C 160A | kom | 1
| - Prekidač snage 4P 160A 50kA (I>;I>>;U>;U<;f>;f<) | kom | 1
| - LS-FI B16A | kom | 1
| - RCD 160-4-03/A | kom | 1
| - Odvodnik prenapona 4P C 20kA | kom | 1
| - Šuko utičnica na šinu | kom | 2
| - Parapetni kanal, šine, redne stezaljke, uvodnice, PE/N sabirnica i ostali sitni montažni i spojni pribor | kpl | 1
| Sklopni blok AC_SBE | komplet: | 1 | 0 | 0
1.2. | Dobava, isporuka, montaža i spajanje sklopnog bloka elektrane DC_SBE1 sastavljenog iz zidnog ormara, dimenzija prema stavarnim potrebama, opremljenog slijedećom opremom:
| - DC osigurač, 1000V/20A | kom | 24
| - Nosači DC osigurača 2P | kom | 12
| - Šine, uvodnice i ostali sitni i montažni pribor | kpl | 1
| Sklopni blok DC_SBE1 | komplet: | 1 | 0 | 0
1.3. | Dobava, isporuka, montaža, spajanje i parametriranje trofaznog izmjenjivača sunčane elektrane snage 80kW, sa minimalno sljedećim svojstvima:
Najveći ulazni napon ≥1100V
Naponski MPP raspon 200V - 1000V
Startni napon ≤250V
min. 7 MPP trackera sa po min. 2 ulaza svaki
Maksimalna nominalna radna struja po MPPT ≥26A
Topologija bez transformatora
Pogodan za vanjsku ugradnju (IP65)
Euro efikasnost ≥98,5%
Ugrađen odvodnik prenapona klase II na AC i DC strani
Ugrađen komunikacijski modul
| Izmjenjivač sunčane elektrane: | kom | 1 | 0 | 0
1.4. | Dobava, isporuka, montaža, spajanje i parametriranje bypass ormara nazivne snage 100kW za slijedećim svojstvima:
Napon 400V, 3f
Max. struja 175A
Prividna snaga 100kVA
| Bypass ormar: | kom | 1 | 0 | 0
1.5. | Dobava, isporuka, montaža, spajanje i parametriranje trofaznog baterijskog izmjenjivača sunčane elektrane snage 50kW, sa minimalno sljedećim svojstvima:
Napon 400V, 3f
Nazivna struja 72A
Nazivna snaga 50kW
Napon baterija 500-820VDC
Maksimalna struja pražnjenja i punjenja 110A
| Baterijski inverter: | kom | 1 | 0 | 0
1.6. | Dobava, isporuka, montaža, spajanje i parametriranje baterijskog bloka kapaciteta 60kWh, sa pripadajućim ormarom i minimalno sljedećim svojstvima:
Kapacitet ≥61,44kWh
Naponski raspon 537,6 - 700,8 V
BMS sustav
| Baterijski blok: | kom | 1 | 0 | 0
1.7. | Isporuka i ugradnja pripadajuće opreme za komunikaciju invertera sa serverom. Internet promet osugurava investitor. | kom | 1 | 0 | 0
|  | UKUPNO POGLAVLJE 1: |  |  | 0
2. | KABELI, VODIČI I OSTALI PRIBOR
2.1. | GLAVNI KABELSKI RAZVOD:
Dobava, isporuka i ugradnja glavnog napojnog kabela sunčane elektrane. AC_SBE do Bypass ormar
| Kabel NAYY 4x95 mm² + P/F 1x50mm² /PKU kanalica | m | 50 | 0 | 0
2.2. | Dobava, isporuka i ugradnja zaštitnih cijevi solarnih kabela. Zaštitne cijevi moraju biti UV otporne. Potrebno je nuditi zaštitnu cijev sa svim potrebnim priborom za fiksiranje cijevi
| Cijev tipa kaoflex fi22mm | m | 100 | 0 | 0
| Cijev tipa kaoflex fi40mm | m | 150 | 0 | 0
2.3. | Dobava, isporuka i ugradnja pocinčane metalne kanalice s poklopcem. Potrebno je nuditi zaštitnu kanalicu sa svim potrebnim priborom za montažu i fiksiranje kanalice
| Zaštitna kanalica s poklopcem PKU50 | m | 30 | 0 | 0
| Zaštitna kanalica s poklopcem PKU100 | m | 40 | 0 | 0
2.4. | Dobava, isporuka i ugradnja napojnog kabela izmjenjivača. Kabel se polaže u zaštitnu cijev i u zaštitnu kanalicu. Od izmjenjivača do AC_SBE
| Kabel NAYY 4x95 mm² + P/F 1x50mm² /PKU kanalica | m | 20 | 0 | 0
2.5. | Dobava, isporuka, polaganje i spajanje finožičnog, dvostruko izoliranog, pokositrenog solarnog kabela 1x6 mm². Solarni kabel je potrebno isporučiti u različitim bojama kako bi se raspoznao pozitivni, od negativnog vodiča. Za pozitivni vodič je potrebno ugraditi crveni kabel, a za negativni vodič se ugrađuje plavi vodič. U slučaju da nije moguće isporučiti crveni, odnosno plavi vodič, može se koristiti vodič crne boje, ali je isti potrebno vidljivo označiti pripadajućom bojom | m | 1100 | 0 | 0
2.6. | Dobava, isporuka i ugradnja seta solarnog konektora (M+Ž) tipa MC4 | kom | 12 | 0 | 0
2.7. | Dobava, isporuka i ugradnja vodiča zeleno žute boje za uzemljenje metalnih masa sunčane elektrane. Potrebno je izraditi izjednačenje potencijala metalnih kanalica, pomoćnih konstrukcijskih elemenata, ormarića, izmjenjivača te svih ostalih metalnih masa
| Vodič P/F 10 mm² | m | 50 | 0 | 0
| Vodič P/F 6 mm² | m | 40 | 0 | 0
2.8. | Dobava, isporuka i ugradnja komunikacijskog kabela za povezivanje komunikatora izmjenjivača i routera za daljinski nadzor elektrane. Potrebno je nuditi kabel u UV otpornoj cijevi sa svim spojnim i montažnim priborom do pune funkcionalnosti daljinskog nadzora elektrane
| LiYCY-TP 4x2x0,75mm2 | m | 50 | 0 | 0
2.9. | Dobava, isporuka i ugradnja napojnog kabela između Bypass ormara i postojećeg GRO
| Kabel NAYY 4x95 mm² + P/F 1x50mm²/PKU kanalica | m | 80 | 0 | 0
2.10. | Dobava, isporuka i ugradnja napojnog kabela između Bypass ormara i baterijskog izmjenjivača
| Kabel NYY5x35 mm² /PKU kanalica | m | 20 | 0 | 0
2.11. | Dobava, isporuka i ugradnja napojnog kabela između baterijskog izmjenjivača i baterijskog bloka
| Kabel P/F 1x50mm²/PKU kanalica | m | 50 | 0 | 0
|  | UKUPNO POGLAVLJE 2: |  |  | 0
3. | FOTONAPONSKO POLJE
3.1. | Dobava, isporuka i montaža monokristalnog fotonaponskog modula nazivne snage min 450W:
Efikasnost FN modula pri STC ≥20,00%
Certifikati:
IEC 61215, IEC 61730 ili jednakovrijedni
Proizvođačka garancija min 12 godina
| Dobava, isporuka i montaža fotonaponskih modula: | kom | 212 | 0 | 0
|  | UKUPNO POGLAVLJE 3: |  |  | 0
4. | KONSTRUKCIJA
4.1. | Dobava, isporuka i montaža potkonstrukcije za ugradnju 212 fotonaponskih modula, slijedećih karakteristika:
Materijal: montažni profili od auminijske legure i spojni elementi od nehrđajučeg čelika
Montaža na lim 168 fotonaponskih modula
Montaža na crijep 44 fotonaponska modula
Statički provjerena konstrukcija s otpornošću na teret i utjecaj vjetra (Eurocode 1 / DIN EN 1991 ili jednakovrijedan)
| Dobava, isporuka i montaža potkonstrukcije: | komplet | 1 | 0 | 0
|  | UKUPNO POGLAVLJE 4: |  |  | 0
5. | OSTALO
5.1. | Rad glavnog inženjera gradilišta, vođenje dnevnika i koordiniranje poslovima na gradilištu | kpl | 1 | 0 | 0
5.2. | Izrada izvedbenog projekta za fotonaponsku elektranu od strane ovlaštenog projektanta | kpl | 1 | 0 | 0
5.3. | Ispitivanje instalacije elektrane korisnika AC i DC strana prije puštanja u rad | kpl | 1 | 0 | 0
5.4. | Završno ispitivanje elektrane u pokusnom radu | kpl | 1 | 0 | 0
5.5. | Izrada završnog izvješća izvođača radova, izjava o izvedenim radovima i popratna dokumentacija | kpl | 1 | 0 | 0
|  | UKUPNO POGLAVLJE 5: |  |  | 0
6. | REKAPITULACIJA
1. | SKLOPNI BLOKOVI I IZMJENJIVAČI |  |  |  | 0
2. | KABELI, VODIČI I OSTALI PRIBOR |  |  |  | 0
3. | FOTONAPONSKO POLJE |  |  |  | 0
4. | KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
5. | OSTALO |  |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
|  |  |  | PDV (25%) | 0
|  |  | SVEUKUPNO: |  | 0
Projektant:
Mario Kresonja, dipl.ing.el