## građevinsko-obrtnički radovi
jedinična
red.br. | OPIS | jed.mjere | količina | cijena | ukupno
INVESTITOR: ŠESTAN - BUSCH d.o.o. Industrijska Zona 3, PRELOG, OIB: 03410819430
GRAĐEVINA: DOGRADNJA PROIZVODNE HALE
LOKACIJA: PRELOG, Industrijska Zona 3, k.č. 1855/5, k.o.Prelog
VRSTA PR. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
1. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA KALKULACIJE I IZVOĐENJE SVIH RADOVA OBUHVAĆENIH OVIM TROŠKOVNIKOM
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika.
Opći uvjeti na početku pojedinih grupa radova odnose se na sve stavke radova te grupe, osim ako u opisu stavke nije drugačije opisano. Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznačen ili nije dovoljno jasno preciziran u pogledu kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti samo prvoklasan materijal.
Prije unošenja cijena ponuđač se je dužan detaljno upoznati s projektnim elaboratom i lokacijom objekta radi dobivanja potpunog uvida u veličinu i vrstu glavnih i pripremnih radova.
Svi radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom predviđeni su kao potpuno gotovi, sa svim potrebnim pripremnim i završnim radovima.
Jediničnom cijenom za svaki rad predviđen ovim troškovnikom obuhvaćeno je:
a) | potpuno dovršenje sa svim predradnjama, transportom i ostalim radnim operacijama
b) | sav rad, alat, materijal, amortizacija i svi ostali troškovi koji se odnose na ovaj objekt
c) | troškovi i takse privremenih priključaka potrebnih instalacija
d) | sve potrebne pokretne i nepokretne radne, transportne i pomoćne skele, sa izradom, postavljanjem, skidanjem i odvozom. Isto važi za privremene pomoćne objekte (kancelarije, priručna skladišta i sl.) i normalni rastur i otpatke materijala
e) | čišćenje i održavanje objekta koji je u gradnji i gradilišta za sve vrijeme gradnje
f) | osiguranje gradilišta te neometanog prolaza i saobraćaja
g) | sve higijensko-tehničke zaštitne mjere za sve zaposlene radnike
Po završetku svih radova na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte, očistiti gradilište i sva ostala prekopavanja dovesti u prvobitno stanje, zatim da o svom trošku, odgovarajućim sredstvima čišćenjem, pranjem i sl. dovede cijeli pogođeni objekt sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i da ih u tom stanju održava do predaje na korištenje. Čišćenja u toku izgradnje objekta, kao i završno čišćenje ulaze u cijenu radova. Sav otpadni materijal od čišćenja mora se odvesti sa gradilišta na deponiju.
Obračun količina radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika, predviđen za taj rad u prosječnim građevinskim i obrtničkim normama.
Niti jedan rad ne može se dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane.
Sve obveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene cijene za sve radove na objektu i ne može zahtijevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
A/ | GRAĐEVINSKI RADOVI
I | PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE
Svi radovi razgradnje i demontaže trebaju se izvoditi pažljivo. Prije početka rušenja potrebno je zaštititi sve obodne i okolne konstrukcije i plohe, ograničiti širenje prašine i šute.
Sva oštećenja, nastala kao posljedica nestručne izvedbe navedenih radova, otkloniti će se o trošku izvođača/isporučitelja.
Sav nastali građevinski otpad je potrebno zbrinuti na ovlaštenim odlagalištima uz prethodno izdvajanje sekundarnih sirovina (u skladu sa Zakonom).
Jediničnom cijenom za svaki rad predviđen ovim troškovnikom obuhvaćeno je:
A/ potpuno dovršenje sa svim predradnjama, transportom i ostalim radnim operacijama,
B/ sav rad, alat, materijal, amortizacija i svi ostali troškovi koji se odnose na ovaj objekt,
C/ troškovi i takse privremenih priključaka potrebnih instalacija,
D/ sve potrebne pokretne i nepokretne radne, transportne i pomoćne skele, sa izradom, postavljanjem, skidanjem i odvozom. Isto važi i za privremene pomoćne objekte.
E/ čišćenje i održavanje objekta koji je u gradnji i gradilišta za sve vrijeme gradnje,
F/ osiguranje neometanog prolaza i prometa, sve potrebne mjere osiguranja ljudi i imovine
G/ sve higijensko-tehničke zaštitne mjere za sve zaposlene radnike.
Postupak uklanjanja visokog i niskog raslinja moraju obaviti djelatnici osposobljeni za ovaj rad na siguran način, upoznati sa provođenjem mjera zaštite na radu za ove radove.
Rušenje drveća mora se obaviti iz zaštićene košare odozgo prema dolje. Pri tome je obavezno skidati grane sa vrha i krenuti prema dolje. Istim putem uklanja se i stablo. Posebnu pažnju treba obratiti da grane ne padaju na susjedne parcele, te na trulost drveća i odlomljene dijelove. Uključeno je vađenje panjeva iz terena.
Nisko raslinje odrezati strojno.
Drveće i nisko raslinje je organski otpad i kao takav se odvozi na odlagalište komunalnog otpada.
Uklanjat će se samo raslinje koje se nalazi na dijelu buduće građevine i vanjskih prometnica. Sve ostalo raslinje potrebno je zadržati ukoliko je moguće ukomponiranje u projekt vanjskog uređenja poslovne građevine.
U postupku rušenja mogu sudjelovati samo djelatnici koji su upoznati sa svim mjerama zaštite na radu i zaštite od požara. Moraju se poduzeti sve mjere zaštite, susjednih manipulativnih i komunikacijskih površina i prolaznika. Za navedene mjere odgovorna je ovlaštena osoba izvođača radova na rušenju.
1.00 | PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE
NAPOMENA: U sve stavke uračunati i čišćenje nakon rušenja ili uklanjanja
1.01 | ČIŠĆENJE
1.01 | U pripremno radove na gradilištu na kojem će se graditi građevina spada: postavljanje gradilišne ograde s odvojenim pristupom, postavljanje table sa informacijama o građevini prema Zakonu o gradnji (sa podacima o svim sudionicima u gradnji i dozvoli za gradnju), prijava gradilišta nadležnim službama. Po završetku svih radova gradilište očistiti te privremene objekte i instalacije odstraniti.
|  | kompl. | 1 |  | 0
1.02 | Iskolčenje građevine prema geodetskom projektu od strane ovlaštene pravne osobe.
|  | kompl. | 1 |  | 0
1.03 | Geodetsko praćenje izvedbe radova kroz sve faze radova
|  | kompl. | 1 |  | 0
1.04 | Izrada i prijenos iskolčene građevine na nanosnu skelu, te utvrđivanje visina.
|  | kompl. | 1 |  | 0
1.05 | Pažljiva demontaža horizontalnog žljeba po dužini krova postojeće građevine sa istočne strane na dijelu dogradnje. U cijenu uključiti i skidanje kompletnog veznog i spojnog materijala, demontaža opšava i odvoz demontiranog materijala na gradsku deponiju udaljenu do 20,0 km
|  | m¹ | 33 |  | 0
1.06 | Pažljiva demontaža krovnih vertikala sa istočnog pročelja građevine (3kom). U cijenu uključiti i skidanje kompletnog veznog i spojnog materijala te odvoz demontiranog materijala na gradsku deponiju udaljenu do 20,0 km
|  | m¹ | 19
1.07 | Pažljiva demontaža limenog opšava sa zabatnog zida postojeće građevine na zapadnom pročelju. U cijenu uključiti i skidanje kompletnog spojnog materijala te odvoz demontiranog materijala na gradsku deponiju udaljenu do 20,0 km
|  | m¹ | 26 |  | 0
| PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  | 0
2.00 | ZEMLJANI RADOVI
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA:
Prilikom iskopa zemlje za temelje potrebno je konzultirati projektanta konstrukcije i geomehaničara koji mora dati stručno mišljenje te isto upisati u građevinski dnevnik. Izvedba pješačkih i zelenih površina sa svim potrebnim slojevima obuhvaćena je u troškovniku vanjskog uređenja. Nasip i zatrpavanje zemljom izvesti u slojevima uz nabijanje na potrebnu zbijenost. Sva zatrpavanja i nasipavanja izvesti materijalom bez otpadaka i organskih tvari. Svi zemljani radovi moraju se izvoditi u skladu s tehničkim uvjetima za zemljane radove. Obračun količina nasipavanja vrši se u svemu prema građevinskim normama. Nasip se mjeri u izvedenom, zbijenom stanju na mjestu izvedbe.
2.00 | ZEMLJANI RADOVI
2.01. | Strojno skidanje humusa u sloju deb. cca 20 - 30 cm i čišćenje površine predviđene za izgradanju od niskog raslinja s transportom materijala na gradilišni deponij. Materijal će se koristiti za nasip zelenih površina prema projektu vanjskog uređenja. (teren relativno ravan). Dio iskopanog materijala može se koristiti za zatrpavanje oko temeljnih čaša i građevine nakon izvedbe temelja.
|  | m³ | 330 |  | 0
2.02. | Strojni široki iskop zemlje III kategorije do dubine 0,30 m od kote skinutog humusa do donje kote nasipa šljunka, s transportom materijala na gradilišni deponij. Dio iskopanog materijala može se koristiti za zatrpavanje oko temeljnih čaša i građevine nakon izvedbe temelja.
|  | m³ | 460 |  | 0
2.03. | Produbljivanje strojnog širokog iskopa zemlje III kategorije za temeljne stope stupova dubine do 1,10 m, sa transportom materijala na gradilišni deponij. Stranice i dno iskopa moraju biti pravilni. U cijeni propisna zaštita stranica iskopa od urušavanja. Dio iskopanog materijala može se koristiti za zatrpavanje oko temeljnih čaša i građevine nakon izvedbe temelja.
|  | m³ | 140 |  | 0
2.04. | Strojno zatrpavanje oko temelja, materijalom od iskopa u slojevima od 30 cm sa nabijanjem uz vlaženje na potrebnu zbijenost od Ms-50 MN/m2. Ukjučivo i nasip materijala iznad temeljnih stopa unutar hale do donje kote nasipa šlunka. Obračun nasipa u zbijenom stanju.
|  | m³ | 200 |  | 0
2.05. | Dobava, nasipavanje, planiranje i nabijanje šljunka ukupne debljine cca 52,0 cm ispod ab podne ploče dogradnje. Nabijanje izvesti na zbijenost od Ms-80 MN/m2. Obračun nasipa u zbijenom stanju.
|  | m³ | 495 |  | 0
2.06. | Utovar, odvoz i istovar viška zemljanog materijala na gradsku deponiju, na udaljenosti do 20 km. Obračun po m³ materijala u zbijenom stanju.
|  | m³ | 720 |  | 0
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | kn |  |  | 0
3.00 BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA:
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA:
Svi betonski radovi moraju biti izvedeni po uvjetima iz Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN RH br. 17/17.; 75/20), Tehničkim propisom kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19,) i Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19).
Ugradnja, zbijanje, njegovanje, program uzimanja betonskih uzoraka i kriteriji na osnovu kojih se ocjenjuje kvaliteta betona moraju biti u skladu sa važećim propisima.
Položaj radnih reški i redoslijed betoniranja određeni su konstrukterskim projektom u nacrtima armature. Svi prodori tehnoloških cijevi rješavaju se tipskim elementima koji se ugrađuju u oplatu, a prema izvedbenom projektu.
Proizvođač betona dužan je izraditi "Plan kontrole i osiguranja kvalitete betona" koji mora zadovoljavati zahtjeve projekta konstrukcije i osigurati pravilnu primjenu tehnoloških postupaka kod betoniranja. "Plan kontrole i osiguranja kvalitete betona" mora biti usaglašen s projektom konstrukcije i drugim važećim propisima, prije primjena s njima se moraju suglasiti projektant konstrukcije i investitor.
S njihovim prihvaćanjem, izrada "Plana kontrole i osiguranja kvalitete betona" sastavni je dio ugovora i izvedbene dokumentacije.
U jediničnu cijenu ugrađenog betona mora biti obuhvaćen "Plan kontrole i osiguranja kvalitete betona", sav materijal, pomoćni materijal, rad i pomoćni rad, transport, potrebne radne skele i platforme te sve mjere zaštite na radu i svi troškovi zakonom propisanih radnji.
U stavkama arm.bet. radova zbog specifičnosti i složenosti konstrukcija dani su iskazi količina i za oplate. Svi uvjeti, propisi i norme za oplate također su dani u spomenutom elaboratu.
Troškovnikom je predviđeno betoniranje u glatkoj oplati premazanoj zaštitnim sredstvom i nikakvi naknadni radovi na glatkoći neće se priznati - beton ostaje vidljiv. Unutarnje stranice oplate moraju biti čiste, ravne i prema potrebi premazane zaštitnim sredstvom.
Premaz oplate ne smije biti štetan za beton i ne smije djelovati na promjenu boje površine betona. Ukoliko se plohe betonskih površina koje su u eksploataciji građevine u direktnom kontaktu, s pitkom vodom premazuju, ta sredstva moraju imati atest kojim se dokazuje da ne utječu negativno na kvalitetu vode za piće. Površinska obrada betona izvedenog u klasičnoj oplati definiranoj troškovnikom predviđena je drugim materijalima.
Svi sastojci betona moraju odgovarati propisanim normama :
cement HRN B.C1.009, HRN B.C1.011, HRN B.C1.013, HRN B.C1.014, ili jednakovrijedno
agregat HRN B.B3.100, HRN B.B2.010, ili jednakovrijedno
voda HRN U.M1.058, ili jednakovrijedno
dodaci betonu HRN U.M1.035, HRN U.M1.037, ili jednakovrijedno
čelik za armiranje HRN U.M1.035, HRN U.M1.037, ili jednakovrijedno
Proizvođač betona mora ispunjavati uvjete normi HRN U.M1.050, ili jednakovrijedno
Ugradnja, zbijanje, njegovanje, program uzimanja betonskih uzoraka i kriteriji na osnovu kojih se ocjenjuje kvaliteta betona moraju biti u skladu s Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN RH br. 17/17.; 75/20.) i u skladu s HRN U. M1. 004 ili jednakovrijedno, HRN U. M1. 045, HRN ili jednakovrijedno.
3.00 | BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI
NAPOMENA: Potrebno je voditi računa o uvjetima za temeljenje. Prije izrade temelja, geomehaničar treba pregledati tlo i tampon.
3.01. | Dobava i izvedba podložnog betona ispod armirano betonskih temeljnih stopa stupovai greda. Prosječna debljina betona 10,0 cm.
| - razred tlačne čvrstoće betona C16/20 i agresivnog djelovanja okoliša X0. | m³ | 23 |  | 0
3.02. | Dobava betona i betoniranje armirano betonskih temeljnih stopa montažnih stupova betonom C25/30, u zemlji. Izvedba prema statičkom proračunu i nacrtima.
| a) razred tlačne čvrstoće betona C25/30 i agresivnog djelovanja okoliša XC2. | m³ | 69 |  | 0
3.03. | Dobava betona i betoniranje armirano betonskih temeljnih čaša stupova betonom C25/30, u oplati. Presjek betona preko 0,50 m³/m². Nakon montaže stupova spojevi se zaljevaju betonom C25/30 Dmax 16 ilil jednakovrijedno, što je u cijeni. Izvedba prema statičkom proračunu i nacrtima.
| a) razred tlačne čvrstoće betona C25/30 i agresivnog djelovanja okoliša XC2. | m³ | 18 |  | 0
| b) oplata | m² | 140 |  | 0
3.04. | Dobava betona i podbetoniravanje betonskih temeljnih greda betonom C16/20, u oplati.
| a) razred tlačne čvrstoće betona C16/20 i agresivnog djelovanja okoliša X0. | m³ | 6 |  | 0
| b) oplata | m² | 28 |  | 0
3.05. | Dobava betona i betoniranje armirano betonskih temeljnih greda u oplati, betonom C25/30. Presjek betona 40/80 cm. Prije betoniranja obavezno ugraditi elemente za sve potrebne prodore instalacija i sl. Izvedba oblika temeljne grede prema detalju i izvedbenom projektu.
| a) razred tlačne čvrstoće betona C25/30 i agresivnog djelovanja okoliša XC2. | m³ | 26 |  | 0
| b) oplata | m² | 170 |  | 0
3.06. | Dobava i betoniranje armirano betonske podne ploče u proizvodnom prostoru, debljine 20 cm, betonom C25/30. Površinu ab ploče, zbog otpornosti na habanje izvesti s agregatom od KVARCA. U cijenu uključiti rezanje i obradu dilatacionih reški na polja površine cca 25,0 -30,0 m².
| razred tlačne čvrstoće betona C25/30 i agresivnog djelovanja okoliša XC1. | m³ | 190 |  | 0
3.07. | Dobava i betoniranje armirano betonske podne ploče u sanitarnim prostorima debljine 16,0 cm, betonom C25/30. Površinu ab ploče zagladiti za premaz hidroizolacije.
| razred tlačne čvrstoće betona C25/30 i agresivnog djelovanja okoliša XC1. | m³ | 6 |  | 0
3.08. | Dobava i betoniranje armirano betonske ploče - postolja vanjskih klima jedinica debljine 20,0 cm, u oplati, betonom C25/30. Površinu ab ploče zagladiti.
| a) razred tlačne čvrstoće betona C25/30 i agresivnog djelovanja okoliša XC1. | m³ | 0.5 |  | 0
| b) oplata | m² | 2 |  | 0
3.09. | Dobava, siječenje, savijanje, vezivanje i polaganje složene armature B-500 u sve armirano-betonske stavke. Količina je aproksimativna, obračun prema stvarno ugrađenim količinama.
NAPOMENA:
| Točna količina armature dati će se u planovima armature sa iskazima količina u sklopu izvedbenog projekta. | kg | 26400 |  | 0
3.10. | Zidarska pripomoć kod izvedbe instalaterskih radova.
| radnik KV | h | 50 |  | 0
| radnik PKV | h | 70 |  | 0
3.11. | Čišćenje podova u toku gradnje i nakon završetka svih radova /obračun po m² tlocrtne površine/.
|  | m² | 960 |  | 0
3.12. | Čišćenje i pranje opločenih zidova u sanitarijama i garderobi (zid i pod).
|  | m² | 107 |  | 0
| BET. I ARM. BETONSKI RADOVI UKUPNO: | kn |  |  | 0
4.00 | MONTAŽNA ARMIRANO - BETONSKA KONSTRUKCIJA:
4.00. | Montažna armirano-betonska konstrukcija
Izrada, doprema i montaža armirano-betonske montažne konstrukcije, sa svim pripadajućim materijalima, kao i sva potrebna sidrena pričvrsna sredstva za pojedine montažne elemente (ab paneli, nadstrešnica, itd.), obrada spojeva vatrootpornim trakama, te zaljevanje spojeva sitnozrnatim betonom, uključivo i izrada izvedbene dokumentacije od strane izvođača radova. Broj stupova izvedenih s gromobranskim trakama uskladiti s elektrotehničkim projektom. Elementi montažne konstrukcije:
4.01 | STUPOVI
Stupovi od betona klase C25/30. Ugrađuju se u temeljne čaše i zalijevaju sitnozrnim betonom klase C25/30.
Armatura uključena u stavci.
| 60/60/660 cm | kom | 2 |  | 0
| 60/60/490 cm | kom | 6 |  | 0
| 50/40/540-620 cm | kom | 4 |  | 0
4.02 | GLAVNI KROVNI NOSAČI
Izrada, doprema i montaža glavnih prednapetih nosača u nagibu 10%. Izrađeni od betona klase C40/50.
Armatura uključena u stavci.
| T. nosač, jednostrešni, 50/90 cm. L = 19,75 m | kom | 6 |  | 0
| A. nosač, dvostrešni, 50/84-209cm. L= 25,0 m | kom | 1 |  | 0
4.03 | SEKUNDARNI "T" NOSAČI
Izrada, doprema i montaža sekundarnih nosača, "T" presjeka . Izrađeni od betona klase C25/30. Montažni sekundarni nosač sa ugrađenim CP profilom za prihvat pokrova na razmaku od 250 cm.
| 25/45/750 cm | kom | 43 |  | 0
| 25/45/825 cm | kom | 8 |  | 0
4.04 | VEZNA GREDA
Izrada, doprema i montaža vjenčanih greda presjeka 25/80cm. Izrađene od betona klase C25/30.
| 25/80/825 cm | kom | 1 |  | 0
| 25/80/750 cm | kom | 5 |  | 0
| MONTAŽNA ARMIRANO - BETONSKA KONSTRUKCIJA UKUPNO |  |  |  | 0
5.00 IZOLATERSKI RADOVI
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA:
Prije početka izvođenja izolaterskih radova treba izvršiti kontrolu ispravnosti i kvalitete podloge. Podloga za hidroizolaciju mora biti suha, čvrsta, ravna i bez bet. šupljina ( glatka ) te očišćena od prašine i raznih nečistoća.
U toku izvođenja hidroizolacija ili poslije njihovog završetka dok su još hidroizolacije nezaštićene ne smije se preko njih hodati, vršiti prijevoz materijala ili bilo kakvo skladištenje. Radove na izolacijama izvesti prema projektu i troškovniku, a u skladu s tehničkim uvjetima za izvođenje izolacionih radova na ravnim krovovima HRN F2.024, ili jednakovrijedno.
Hidroizolacija, te toplinska i zvučna izolacija moraju biti od materijala koji odgovaraju Hrvatskim normama ili jednakovrijedno, a za koje to ne postoji samo onda ako je atestom utvrđeno da se takvi materijali mogu upotrebljavati za izradu hidroizolacija i toplinskih izolacija.
Toplinska izolacija mora se izraditi prema troškovniku jer je proračunom toplinske i zvučne izolacije određena kvaliteta zaštite. Hidroizolacije i toplinske izolacije se mjere i obračunavaju po stvarno izvedenim površinama, obračun hidroizolacije vrši se bez dodatka na razvijenu površinu. Kod izrade cijene u obzir uzeti vertikalni i horizontalni transport unutar građevine.
5.00 | IZOLATERSKI RADOVI
501. | Dobava i polaganje dva sloja PE folije deb. 0,02 mm iznad sloja šljunka.
|  | m² | 930 |  | 0
5.02. | Dobava i ekstrudiranog polistirena (XPS 300 kg/m²), debljine 8,0 cm zaštičenog PE folijom s gornje strane, a postava iznad sloja šljunka.
|  | m² | 930 |  | 0
5.03. | Dobava i izrada horizontalne hidroizolacije poda i zidova (na mjestima gdje dolazi tuš kada) sanitarija sa jednokomponentnom pastom na bazi sintetičkih smola u vodenoj disperziji. Nanosi se u dva jednaka, tanka sloja (0,4 mm po sloju, dijagonalno nanošenje nakon sušenja prvog sloja). Konačna debljina hidroizolacije mora biti minimalno 0,8 mm. Na spojevima horizontalnih i vertikalnih ploha se ugrađuju odgovarajući prijelazni, kutni profili. U cijeni sve komplet do pune funkcionalnosti sustava. Ugradnja u svemu prema uputama porizvođača.
|  | m² | 43 |  | 0
5.04. | Dobava i postava izolacije dilatacije od ekstrudiranog polistirena debljine 2,0 cm, u podu na spoju sa postojećom halom. U cijeni sve komplet do pune funkcionalnosti. Ugradnja u svemu prema uputama porizvođača.
|  | m | 57 |  | 0
| IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: | kn |  |  | 0
B/ | OBRTNIČKI RADOVI
1.00 BRAVARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Jedinična cijena sadrži potrebni materija i pomoćni materijal, pribor za pričvršćenje, sav rad, sav potrebni transport do gradilišta i na gradilištu, sve potrebne skele i radne platforme, svu potrebnu energiju, kao i sve potrebne zaštitne mjere. Obračun prema stvarnim količinama.
Svi radovi moraju se izvesti stručno i solidno u svemu prema nacrtu i detaljima projektanta, uz obaveznu kontrolu mjera na gradilištu prije izrade pojedinih stavaka ovog troškovnika. Upotrebljeni materijali: željezo, aluminij, čelični limovi i dr. moraju odgovarati tehničkim propisima za bravarske radove i Hrvatskim normama ili jednakovrijedno.
Kod spajanja različitih materijala mora se osigurati da ne dođe do korozije. Vezovi i učvršćenja moraju biti takvi da uslijed temperaturnih promjena ne dođe do teškoća u funkciji pojedinih elemenata. Brtvljenje mora biti nepropusno za vodu, a propuštanje zraka minimalno.
Neravnine nakon zavarivanja potrebno je fino obraditi. Na montiranim dijelovima - elementima ne smiju se vidjeti nikakvi tragovi oštećenja, a isti moraju precizno naljegati. Sve sheme se izvode iz plastificiranih profila sa prekinutim toplinskim mostom. Okov, boja i materijal mora biti prema opisu uz shemu i detalje proizvođača uz suglasnost investitora i projektanta. Obračun izvršenih radova vršit će se prema jedinici mjere u stavci troškovnika. U jediničnoj cijeni sadržano je : sav potreban materijal za izradu i bravarski dio montaže s pripasivanjem, vanjski i unutarnji transport, pomoćne skele i radne platforme, kao i zaštitni premaz protiv korozije. Za prozore i vrata u cijenu obavezno uključiti sav potreban okov, bez obzira da li je isti naveden i specificiran u opisu stavke. Isto važi i za slijepe dovratnike i doprozornike, odnosno sidra za ugradbu ili komade za usidrenje, koje treba na vrijeme dostaviti radi ugradbe u građevinske konstrukcije.
Čelične konstrukcije izvoditi prema detaljima i radioničkim nacrtima. Jedinična cijena sadrži osim navedenog i sav ostali potrebni materijal, pribor za pričvršćenje, sav rad, sav potreban transport do gradilišta i na gradilištu, sve potrebne skele i radne platforme, svu potrebnu energiju, kao i sve potrebne HTZ mjere radnika. Jedinična cijena također sadrži i sve potrebene ateste i drugu dokumentaciju za izradu i montažu čelične konstrukcije koju izvođač mora ishoditi prema hrvatskim zakonima.
Slijepi okviri, sidrene pločice za ugradnju moraju biti očišćeni i zaštićeni antikorozivnim premazom.
Stavke koje se izvode iz čeličnih cijevnih i kutnih profila dovoze se na gradilište jedanput minizirane.
Ograde koje se izvode iz inoxa se poliraju do visokog sjaja.
Crnu bravarija pocinčana a ukoliko se boji završno obraditi: - čišćenje površine od kovarine i hrđe - brušenje, predkitanje, kitanje i fino brušenje - osnovno premazno sredstvo s olovnim minijem u jednom sloju najmanje debljine 30 mikrona - pokrovno premazno sredstvo s oksidom željeza u 2 premaza po 40 mikrona.
Sve mjere prije izrade stavki potrebno je kontrolirati na licu mjesta.
Okov, boja i materijal mora biti prema opisu uz shemu i detalje proizvođača uz suglasnost investitora i projektanta.
Svu projektiranu Al-u bravariju izvođač je dužan izvesti u prvorazrednoj izvedbi i materijalu prema opisu troškovnika, nacrtima te postojećim propisima i uvjetima za izvođenje radova Stavke moraju biti kvalitetno izvedene iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, ujednačene površinske strukture i boje, a garancija se daje na kompletni sistem stavke. Ugradnja preko slijepog okvira iz pocinčanih profila CP 40/20 mm, koji je uključen u cijenu stavke, moraju biti očišćeni i zaštićeni antikorozivnim premazom. Uključena i postava dilatacione trake, a radi izbjegavanja stvaranja hladnog mosta na spoju aluminija i čelika. Ugradnja vanjske stolarije prije završne obrade pročelja.
U obračun stavke uključiti sve komplet s kvalitetnih okovom. Ostakljenje uključeno u cijenu stavke.
Sve mjere i količine prije izrade stavki potrebno je kontrolirati na licu mjesta. Izrada prema shemi i dogovoru s projektantom.
1.00 | BRAVARSKI RADOVI
1.01. | Izrada, dobava i montaža podiznih segmentnih vrata prizvodne dimenzije 400/298 cm, izrađenih od aluminijskih plastificiranih profila sa prekinutim toplinskim mostom. Segmenti vratiju izrađeni u aluminijsko-plastificiranoj obradi boji RAL 9006 ili jednakovrijedno. Sve komplet sa potrebnim materijalom za montažu, materijalom za pričvršćenje, mehanizmom za otvaranje - podizanje, spremno za funkciju. Izrada prema shemi, a mjere provjeriti na građevini.
|  | kom | 1 |  | 0
1.02. | Izrada, dobava i montaža podiznih segmentnih vrata prizvodne dimenzije 300/220 cm, izrađenih od aluminijskih plastificiranih profila sa prekinutim toplinskim mostom. Segmenti vratiju izrađeni u aluminijsko-plastificiranoj obradi u boji RAL 9006 ili jednakovrijedno. Sve komplet sa potrebnim materijalom za montažu, materijalom za pričvršćenje, mehanizmom za otvaranje - podizanje, spremno za funkciju. Izrada prema shemi i dogovoru sa projektantom, a mjere provjeriti na građevini.
|  | kom | 1 |  | 0
1.03. | Izrada, dobava i montaža vanjskih, jednokrilnih zaokretnih vrata prizvodne dimenzije 110/220 cm, izrađenih od aluminijskih plastificiranih profila sa prekinutim toplinskim mostom. Vratna krila izrađena u aluminijsko-plastificiranoj obradi u boji RAL 9006 ili jednakovrijedno. Sve komplet sa potrebnim materijalom za montažu, okovom, cilindar bravom i kvakama, spremno za funkciju. Izrada prema shemi, a mjere provjeriti na građevini.
| vrata prizvodne dimenzije 110/220 cm | kom | 1
| vrata prizvodne dimenzije 110/298cm | kom | 1
1.04. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih, protupožarnih jednokrilnih zaokretnih vrata, požarne otpornosti 90 minuta, proizvod kao „METALIND“ ili jednakovrijedno.
Krilo vrata izrađeno od pocinčanog lima , ispunjeno sa protupožarnom izolacijom. Krilo se izrađuje u segmentima i spaja vijčano. Brtvljenje spoja krila i otvora izvedeno labirintnim brtvljenjem. Otvaranje/zatvaranje krila vrata ručno.
Aktiviranje automatskog zatvaranja obavlja se preko upravljačke kutije, na signal sa dimnih javljača. Površinska obrada vidljivih djelova, plastifikacija, u RAL 9006 ili jednakovrijedno. Ostali elementi i djelovi, pocinčano. Vrata moraju imati atest za vatrootpornost 60 min.
| vrata proizvodne veličine 100/220 | kom | 1 |  | 0
1.05. | Izrada, dobava i montaža jednodjelnog prozora vel. 238/98 cm, koji se otvara otklopno i zaokretno. Prozor izrađen od aluminijskih plastificiranih profila u boji RAL 9006 ili jednakovrijedno, sa prekinutim toplinskim mostom. Prozor se ugrađuje u čelične okvire ugađene u nosivu konstrukciju. Ostakljenje izvesti IZO staklom. Sve komplet sa vanjskom aluminijskom klupčicom, potrebnim materijalom za montažu, materijalom za pričvršćenje, okovom, mehanizmom za otvaranje na ventus, spremno za funkciju. Izrada prema shemi i dogovoru sa projektantom, a mjere provjeriti na građevini.
|  | kom | 1 |  | 0
1.05.a | alternativa :
Dobava i montaža prozora vel. 238/98 cm, sa ispunom od polikarbonatnih ploča tip: Modular ili jednakovrijedno,
debljine 40 mm, sa vlastitim okvirima i horizontalnim ojačanjem prema statičkom proračunu.
|  | kom | 1
1.06. | Izrada, dobava i montaža višedjelnih prozora od kojih su pojedini dijelovi fiksni dok se pojedini dijelovi otvaraju, otklopno i zaokretno prema shemi. Prozor izrađen od aluminijskih, plastificiranih profila, u boji RAL 9006 ili jednakovrijedno, sa prekinutim toplinskim mostom. Prozori se ugrađuju u čelične okvire ugađene u nosivu konstrukciju. Ostakljenje izvesti IZO staklom. Sve komplet sa vanjskom aluminijskom klupčicom, potrebnim materijalom za montažu, materijalom za pričvršćenje, okovom, mehanizmom za otvaranje na ventus, spremno za funkciju. Izrada prema shemi i dogovoru sa projektantom, a mjere provjeriti na građevini.
| prozor vel. 691/198 | kom | 4 |  | 0
| prozor vel. 789/200 | kom | 1 |  | 0
| prozor vel. 788/200 | kom | 1 |  | 0
| prozor vel. 768/200 | kom | 1 |  | 0
| prozor vel. 950/200 | kom | 1 |  | 0
1.06.a | alternativa :
Dobava i montaža prozora sa ispunom od polikarbonatnih ploča tip: Modular ili jednakovrijedno,
debljine 40 mm, sa vlastitim okvirima i horizontalnim ojačanjem prema statičkom proračunu.
| prozor vel. 691/198 | kom | 4
| prozor vel. 789/200 | kom | 1
| prozor vel. 788/200 | kom | 1
| prozor vel. 768/200 | kom | 1
| prozor vel. 950/200 | kom | 1
1.07. | Izrada dobava i montaža nosive čelične podkonstrukcije fasadnih, zidnih panela, koja se sastoji od čeličnih stupova izrađenih od HOP100/100/4 mm i horizontalnih nosača od HOP 150/150/4 mm, HOP200/200/5 mm, pričvrščenih na armirano betonske montažne nosače i stupove. Čelična podkonstrukcija služi za prihvat fasadnih termo panela i bravarskih stavki. Sve izrađeno od čelika S235.
Prije početka radova izvođač treba izraditi radioničku dokumentaciju prema statičkom računu, te istu dostaviti na ovjeru projektantu konstrukcije.
U cijeni kompletna izvedba sa izradom radioničkog nacrta, ugradnjom ankera u montažnu konstrukciju, zavarenih za anker ploču i spajanje profila zavarivanjem ili vijcima.
Sve prema detaljima projektanta konstrukcije i statičkom računu. U cijeni antikorozivna zaštita i dvostruki uljani nalič u boji RAL 9006 ili jednakovrijedno.
|  | kg | 5330 |  | 0
| BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: | kn |  |  | 0
2.00 LIMARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA:
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA:
Limarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, uz eventualne korekcije projektom predviđenih razvijenih širina i opisa po izmjeri na licu mjesta. Radove izvoditi po pravilima struke i primjenjujući važeće i posebne tehničke propise i Hrvatske norme, ili jednakovrijedno.
Ugrađeni materijali moraju biti kvalitetni i odgovarati Hrvatskim normama, ili jednakovrijedno.
Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštenih institucija. Kod limarije od bakrenog lima kuke i obujmice moraju biti od bakra i pobakrenog čelika. Lim koji naliježe na betonsku podlogu ili na podlogu od opeke mora biti podložen s krovnom ljepenkom. Kod spajanja raznih vrsta materijala treba na pogodan način izvesti izolaciju ( premaz, izol. traka i sl. ) da ne dođe do galvanskog elektriciteta.
Izvođač je dužan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzorni organ, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvođača limarskih radova.
Ni u kojem slučaju nije dozvoljena upotreba silikonskog kita, sva kitanja ukoliko su neophodna izvode se trajnoelastičnim dvokomponentnim kitom. Table lima za opšave međusobno se povezuju pertlanjem.
Predviđena je upotreba čeličnog pocinčanog plastificiranog lima deb. 0,6 - 0,8 mm.
Jedinična cijena treba sadržavati :
- sav materijal uključivo pomoćni te pričvrsni materijal
- sav rad uključivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obračun
- sav rad na gradnji i u radionici
2.00 | LIMARSKI RADOVI
2.01. | Izrada, dobava i montaža vertikala za odvod krovne vode s krova zgrade. Vertikale su kvadratnog presjeka 150x150 mm, iz čeličnog pocinčanog plastificiranog lima deb. 0,6 mm. Boja RAL 9006 ili jednakovrijedno. U cijeni kompletna vertikala sa svim sitnim materijalom za pričvršćenje, nosačima iz pocinčanog plastificiranog plosnog željeza, spojem na horizontalni žljeb, uključivo sva koljena i rukavci.
|  | m¹ | 32 |  | 0
2.02. | Izrada, dobava i montaža horizontalnog visečeg žljeba iz čeličnig pocinčanog plastificiranog lima u boji RAL 5010 ili jednakovrijedno, kvadratnog presjeka 150x150mm. Pričvršćuje se kukama iz plosnog pocinčanog plastificiranog željeza 3,5 mm na vjenčanu gredu. U cijeni kompletan žljeb sa svim materijalom za funkciju.
|  | m¹ | 48 |  | 0
2.03. | Dobava i montaža čeličnih plastificiranih zidnih termopanela, sastavljenih od vanjskog lima debljine 0,6 mm, poliesterska boja RAL 9006 ili jednakovrijedno debljine 25 my, lim kvalitete S 250, pocinčan 275 g/m2 . Širina panela 1000 mm. Izolacijska jezgra iz poliuretana razreda B2, debljine 100 mm. Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 25 godina. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. Panel je s obje strane zaštičen sa PVC folijom. Obračun po m2 ugrađenih panela. U stavku uključen sav spojni, brtveni i pričvrsni materijal. Izvedba i obračun sve komplet prema detaljima koje izvođač mora ovjeriti kod projektanta i nadzornog inženjera. U cijeni kompletna izvedba sa vertikalnom postavom, svim potrebnim materijalom za pričvršćenje, obradom spojeva i oko otvora.
|  | m² | 535
2.04. | Dobava i montaža krovnog izolacijskog panela sastavljenog od vanjskog lima debljine 0,6 mm u profilaciji prema odabiru projektanta, poliesterska boja RAL 9002 ili jednakovrijedno debljine 25 my, lim kvalitete S 250, pocinčan 275 g/m2 . Širina panela 1000 mm. Izolacijska jezgra iz poliuretana razreda B2, debljine 100 mm. Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 25 godina. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. Panel je s obje strane zaštičen sa PVC folijom. Obračun po m2 ugrađenih panela. U stavku uključen sav spojni, brtveni i pričvrsni materijal. Izvedba i obračun sve komplet prema detaljima koje izvođač mora ovjeriti kod projektanta i nadzornog inženjera. U cijeni kompletna izvedba sa svim potrebnim materijalom za pričvršćenje, snjegobranima, opšavima na zabatima, na sljemenu i kod žljeba.
|  | m² | 1010 |  | 0
2.05. | Prepasivanje krovišta u dijelu spoja starog i novog krovišta. Porezivanje, skračivanje postoječih krovnih panela, Dobava i montaža CP profila - sekundarca za prihvat novog panela. Izrada limenog opšava od pocinčanog plastificiranog lima deb 0,6mm, u boji RAL 9002 ili jednakovrijedno.
|  | m² | 52 |  | 0
2.06. | Izrada, dobava i montaža nosača panela i limenog opšava spajanja obloge od panela i sokla. Nosač panela izraditi iz pocinčanog lima deb. 2,0 mm RŠ 15cm, a opšav RŠ 25 cm, iz pocinčanog plastificiranog lima deblj. 0.60 mm u boji RAL 9006 ili jednakovrijedno. U cijeni izvedba sa svim pričvrsnim materijalom i obradom spoja.
|  | m¹ | 115 |  | 0
2.07. | Izrada, dobava i montaža limenog opšava spoja krova zabata, postojeće i nove hale, RŠ 33cm, iz pocinčanog plastificiranog lima deblj. 0.60 mm u boji RAL 9002 ili jednakovrijedno. U cijeni izvedba sa svim pričvrsnim materijalom i obradom spoja.
|  | m¹ | 26 |  | 0
2.08. | Izrada, dobava i montaža limenog opšava zabata, dograđene nove hale, RŠ 33cm, iz pocinčanog plastificiranog lima deblj. 0.60 mm u boji RAL 5010 ili jednakovrijedno. U cijeni izvedba sa svim pričvrsnim materijalom i obradom spoja.
|  | m¹ | 67 |  | 0
2.09. | Izrada, dobava i montaža limenog opšava/okapa, spajanja zidne obloge od panela i krovnog panela kod horizontalnog žljeba. Opšav RŠ 15 cm, iz pocinčanog plastificiranog lima deblj. 0.60 mm u boji RAL 5010 ili jednakovrijedno. U cijeni izvedba sa svim pričvrsnim materijalom i obradom spojeva.
|  | m¹ | 48 |  | 0
2.10. | Izrada, dobava i montaža vanjskog, limenog opšava oko prozora i vanjskih vratiju. Opšav RŠ 15 cm, iz pocinčanog plastificiranog lima deblj. 0.60 mm u boji RAL 9006 ili jednakovrijedno. U cijeni izvedba sa svim pričvrsnim materijalom i obradom spojeva.
|  | m¹ | 120 |  | 0
2.11. | Izrada, dobava i montaža, unutarnjeg, limenog opšava oko prozora i vanjskih vratiju. Opšav RŠ 15 cm, iz pocinčanog plastificiranog lima deblj. 0.60 mm u boji RAL 9006 ili jednakovrijedno. U cijeni izvedba sa svim pričvrsnim materijalom i obradom spojeva.
|  | m¹ | 182 |  | 0
2.12. | Izrada, dobava i montaža, limenog opšava dilatacione reške na spoju postojeće i nove dograđene hale. Opšav RŠ 20 cm, iz pocinčanog plastificiranog lima deblj. 0.60 mm u boji RAL 9006 ili jednakovrijedno. U cijeni izvedba sa svim pričvrsnim materijalom i obradom spojeva.
|  | m¹ | 13 |  | 0
2.13. | Montaža, demontaža i amortizacija cijevne fasadne skele sa zaštitnom jutom, visine do 10,00 metara.
|  | m² | 420 |  | 0
| LIMARSKI RADOVI UKUPNO: | kn |  |  | 0
3.00 KERAMIČARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA:
3.00 | KERAMIČARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA:
Opločenje zidova ili podova izvršit će se prema opisu u pojedinoj stavci troškovnika iz prvorazrednog novog ( neupotrebljavanog ) materijala u svemu prema tehničkim uvjetima za keramičarske radove i Hrvatskim normama ili jednakovrijedno i to.
Pločice za oblaganje podova :
pločice moraju zadovoljavati uvjete ovih normi :
neglazirane podne pločice moraju zadovoljavati uvjete propisane normama:
a | HRN B.D1.310, HRN B.D1.320, HRN B.D1.322, HRN B.D1.333 ili jednakovrijedno
glazirane podne pločice moraju zadovoljavati uvjete propisane normama:
b | HRN B.D1.305, HRN B.D1.306, HRN B.D1.450, HRN B.D8.052 ili jednakovrijedno
Pločice za oblaganje zidova :
pločice moraju zadovoljavati uvjete ovih normi:
a | HRN B.D1.300, HRN B.D.301, HRN B.D8.450, HRN B.D8.052 ili jednakovrijedno
Proizvođač mora dati detaljna uputstva za ugradnju i potrebne predradnje za ljepljenje, ljepilo ne smije izazvati nikakve štetne posljedice uslijed kemijskih utjecaja izazvanih pri dodiru podloge i obloge s ljepilom.
Izvođač je dužan prije početka radova ispitati podlogu, te eventualne neispravnosti javiti nadzornom organu. Površine koje se oblažu moraju biti čiste, bez prašine i drugih prljavština, ravne i suhe, te bez neravnina. Ljepljenje pločica izvodi se cem. mortom ili ljepilom. Za ljepljenje ker. pločica moraju se upotrijebiti samo ona ljepila koja su od strane proizvođača deklarirana za određenu vrstu radova i atestirana u ovlaštenom institutu.
Proizvođač mora dati detaljna uputstva za ugradnju i potrebne predradnje za ljepljenje, ljepilo ne smije izazvati nikakve štetne posljedice uslijed kemijskih utjecaja izazvanih pri dodiru podloge i obloge s ljepilom.
Cement mora odgovarati normama :
HRN B.C1.010 do HRN B.C1.015 ili jednakovrijedno
Čvrstoća na posmik na zidovima mora biti min. 3 kg/cm2. Čvrstoća na pritisak na podovima ne smije biti manja od čvrstoće podloge. Ako atestom troškovnika nije drugačije traženo, reške između pločica na zidovima i podovima su širine 2 mm. Reške se zatvaraju pogodnim zaptivnim materijalom (bijeli cement, kit raznih vrsta). Nakon dovršenja radova treba zidove i podove posve očistiti i otrti jelovom pilovinom.
U vezi ponude izvođač je dužan od svake vrste ponuđenih pločica predložiti 3 uzorka. Jedinična cijena treba sadržavati sav potrebni osnovni i pomoćni materijal i pribor s masom za fugiranje, sav rad, sve transporte do gradilišta i na gradilištu, sredstva zaštite na radu i sve zakonom propisane troškove.
U izvedbi je uključeno ispitivanje i čišćenje podloge, te izravnanje manjih neravnina, precizno izvođenje priključaka opločenja na ostale građevne dijelove, zaštita izrađenih površina i odstranjenje i odvoz svih otpadaka po dovršenju radova, kao i dobava uzoraka u svrhu odabiranja.
Sve radove izvesti prema :
HRN U.F2.011 ili jednakovrijedno - Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova.
U cijenu pojedinih stavki uključiti zaštitu i završno čišćenje.
3.01 | Dobava i postava podnih keramičkih pločica u sanitarnom prostoru i garderobi, vel. 60x60cm u boji imitacije betona. Pločice su I klase, a polažu se na ljepilo. U cijenu uključiti i sva kitanja spojeva sa zidom i soklom, a sve do gotovosti stavke.
| podovi | m² | 33 |  | 0
| sokl | m¹ | 20 |  | 0
3.02. | Dobava i oblaganje zidova /sanitarnog čvora/ zidnim glaziranim keramičkim pločicama I klase, veličine 60x30 cm u boji imitacije betona. Zidovi se oblažu do spuštenog stropa, lijepljenjem sistemom fuga na fugu. U cijenu uključiti fuguranje i sva kitanja spojeva, a sve do gotovosti stavke.
|  | m² | 74 |  | 0
| KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: | kn |  |  | 0
4.00 | GIPSKARTONSKI RADOVI
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA:
Kod izvedbe GIPS-KARTONSKOG stropa i zidova treba u svemu primjenjivati važeće propise i standarde.
Materijali koji se upotrebljavaju kod stropova i zidova moraju biti kvalitetni, po svojim dimenzijama i čvrstoći moraju odgovarati svrsi za koju su namijenjeni te prihvaćeni uzorcima od projektanta.
Izvoditelj je dužan prije dobave materijala i početka radova pregledati gradilište i podloge te da o eventualnim nedostacima koji bi utjecali na njegov rad obavijesti nadzorni organ, te da se pravilno informira o količinama rada i izvrši izmjere.
Ploče se montiraju uvijek poprečno na podkonstrukciju, a pričvršćuju se knauf vijcima za brzu montažu na ravnu i niveliranu podkonstrukciju.
U cijenu uključiti i potrebnu skelu za montažu.
4.01 | Dobava materijala i izvedba pregradnih zidova deb. 10,0 cm od gipskartonskih, vodootpornih ploča debljine 2x12,5 mm koje se postavljaju na metalnu podkonstrukciju sa ispunom izolacije mineralnom vunom, uključivo ojačanja za ugradbu vratiju (2 kom vel 80/210cm). Izvedba sa bandažiranjem i kitanjem spojeva i sve pripremljeno za postavu keramičkih pločica.Zidovi visine do 3,0 m. U cijeni i potrebna pomoćna skela za rad na visini do 3,0 m. | m² | 17 |  | 0
4.02 | Dobava materijala i izvedba pregradnih zidova deb. 15,0 cm od gipskartonskih, vodootpornih ploča debljine 2x12,5 mm koje se postavljaju na metalnu podkonstrukciju sa ispunom izolacije mineralnom vunom. Izvedba sa bandažiranjem i kitanjem spojeva i sve pripremljeno za postavu keramičkih pločica odnosno bojanje. | m² | 23 |  | 0
4.03 | Dobava materijala i izvedba pregradnih zidova deb. 10,0 cm od gipskartonskih, ploča debljine 2x12,5 mm koje se postavljaju na metalnu podkonstrukciju sa ispunom izolacije mineralnom vunom,uključivo ojačanja za ugradbu vratiju (1 kom vel. 90/210 cm) . Izvedba sa bandažiranjem i kitanjem spojeva i sve pripremljeno za bojanje. | m² | 31
4.04 | Dobava materijala i izvedba pregrada, odnosno zatvaranje otvora postojećih prozora u debljini postojećih zidova (24,0 cm). Pregrade izvesti od protupožarnih, gipskartonskih, ploča vatrootpornosti 90 min., debljine 2x12,5 mm koje se postavljaju na metalnu podkonstrukciju obostrano sa ispunom izolacije mineralnom vunom. Izvedba sa bandažiranjem i kitanjem spojeva i sve pripremljeno za bojanje. U cijeni i potrebna pomoćna skela za rad na visini do 5,0m. | m² | 92 |  | 0
4.05 | Dobava materijala i izvedba obloge ugradbenog elementa geberita od gipskartonskih, vodootpornih ploča debljine 2x12,5 mm koje se postavljaju na metalnu podkonstrukciju sa ispunom izolacije mineralnom vunom. Izvedba sa bandažiranjem i kitanjem spojeva i sve pripremljeno za postavu keramičkih pločica. | kom | 3 |  | 0
4.06. | Dobava materijala i izvedba spuštenog stropa sanitarnog čvora i garderobe iz gipsanih ravnih ploča debljine 12,5 mm koje se postavljaju na metalnu podkonstrukciju spuštenu visilicama iz krovne konstrukcije, uključivo obrada spojeva bandažiranjem i sve pripremljeno za bojanje. U cijeni i potrebna pomoćna skela za rad na visini do 3,0 m. | m² | 33 |  | 0
| UKUPNO GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
5.00 SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA:
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA:
Izvođač je dužan preuzete radove izvesti po opisu troškovnika u prvorazrednoj izvedbi i materijalu, postojećim propisima i tehničkim uvjetima za izvođenje soboslikarskih radova HRN U.F2.013 ili jednakovrijedno.
* materijali koji se upotrebljavaju za izvođenje soboslikarskih radova moraju odgovarati zahtjevima hrvatskih normi ili jednakovrijedno se utvrđuje njihov kvalitet, a ako nema normi onda pribaviti uvjerenje o kvaliteti
ukoliko se upotrebljavaju materijali na bazi sintetičkih smola moraju odgovarati normama ili jednakovrijedno.
HRN U.F2.010 ili jednakovrijedno
- premazi moraju čvrsto prianjati da odaju ujednačenu površinu bez tragova četke ili valjka, boja mora biti ujednačenog intenziteta, pokrovni premazi moraju potpuno prekrivati podlogu
- sve podloge moraju biti očišćene od prašine i drugih prljavština (ulje,smola, masti, mort i sl.)
- stare premaze koji nisu čvrsti i podesni kao podloga treba skinuti odgovarajućim postupkom
- bojiti je dozvoljeno samo suho pripremljenu podlogu bez nedostataka
vanjski premazi ( fasade ) moraju se izvoditi u skladu s tehničkim uvjetima za izvođenje fasaderskih radova HRN U.F2.020 ili jednakovrijedno
- sve fasadne površine izrađene od umjetnog kamena, plastičnih i mineralnih žbuka i fasadnih boja i drugih fasadnih premaza, moraju biti ujednačenog tona i strukture, bez pojave mrlja, vidljivih nastavaka i pukotina.
5.00 | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
5.01. | Bojenje zidova i stropova od gipskartonskih ploča disperzivnim bojama u tri sloja bijelom bojom. U cijeni i potrebna pomoćna skela za rad na visini do 10,0m.
| a) zidovi | m² | 285 |  | 0
| b) stropovi | m² | 33 |  | 0
| SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO: | kn |  |  | 0
6.00 | PVC - STOLARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA:
Svi radovi moraju se izvesti stručno i solidno u svemu prema nacrtu i detaljima projektanta, uz obaveznu kontrolu mjera na gradilištu prije izrade pojedinih stavaka ovog troškovnika. Upotrebljeni materijali: drvo i dr. moraju odgovarati tehničkim propisima za stolarske - pvc radove i Hrvatskim normama ili jednakovrijedno.
Ponuditelj je dužan izvesti solidan i ispravan rad na temelju shema i troškovnika, te pregleda postojećih elemenata na građevini. Prije pristupa izradi stolarije, izvoditelj je obvezan izvršiti pojedinačne izmjere na građevini i prema tim izmjerama izraditi stolarske elemente.
Sva stolarija kod dostave kao i na gradilištu mora biti zaštićena. Obračun se vrši po komadu.
Jedinična cijena stolarskih radova sadrži :
- sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete
- sav rad u radionici sa dostavom na gradilište
- stolarsku montažu
- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe
- prvoklasan okvir za funkcionalnu upotrebu sa naznakom proizvođača
- svu štetu nastalu nepažnjom u radu
- sva priručna pomagala prema HTZ mjerama
Ovi tehnički uvjeti nadopunjuju se: opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
6.00 | PVC - STOLARSKI RADOVI
6.01. | Izrada, dobava i montaža, punih, unutarnjih, zaokretnih, vratiju proizvodnih dimenzija 90/210cm iz pvc profila. Vratno krilo puno. Uključivo okov, kvake, brava, brtve i panel krila u bijeloj boji. Sve za funkciju, prema izmjeri na licu mjesta.
| L | kom | 1 |  | 0
6.02. | Izrada, dobava i montaža, punih, unutarnjih, zaokretnih, vratiju proizvodnih dimenzija 80/210cm iz pvc profila. Vratno krilo puno. Uključivo okov, kvake, brava, brtve i panel krila u bijeloj boji. Sve za funkciju, prema izmjeri na licu mjesta.
| L | kom | 1 |  | 0
| D | kom | 1 |  | 0
6.03 | Dobava i montaža tipskih, gotovih, pregrada za kabine WC-a iz ploča debljina 13 mm u bijeloj boji. Ploče su vodonepropusne, higijenske, ne trule, postojane na grebanje, lom i udare, blago hrapave površinske strukture. Nosivi profili za vrata i dovratnik su aluminijski plastificirani. Sadrži gumenu brtvu za neutraliziranje zvuka pri zatvaranju vrata. Priključak na zid izvodi se plastificiranim aluminijskim "U" profilom. Nožice od al. plastificiranih cijevi sa mogučnošću prilagođavanja visine, širine vratnog krila 61 cm. U cijeni sve potrebno za montažu i funkciju: mehanizam za zaključavanje, brava, vješalica i odbojnik za vrata. U cijeni izmjere na licu mjesta i sve komplet do puštanja u funkciju
| a) stijenka sa vratima ukupne dužine do 1,76m | kom | 1 |  | 0
| b) stijenka sa vratima ukupne dužine do 1,82m | kom | 1 |  | 0
| c) stijenka sa vratima ukupne dužine do 1,89m | kom | 1 |  | 0
| d) pregrada kabine dužine 0,90 m | kom | 2 |  | 0
| e) pregrada kod pisoara dužine 0,90 m | kom | 1 |  | 0
| PVC - STOLARSKI RADOVI UKUPNO: | kn |  |  | 0
C/ | PARKIRALIŠTE
1.00 | ZEMLJANI RADOVI
1.01. | Strojni široki iskop tla na trasi, u materijalu kategorije "C". Prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-02. ili jednakovrijedno.
|  | m³ | 850 |  | 0
1.02. | Prijevoz na stalno odlagalište iskopanog i utovarenog materijala kategorije "C", na deponiju udaljenosti do 10 km. Troškovi deponiranja su u cijeni stavke. Prijevoz do mjesta istovara s rasprostiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na određenu udaljenost. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-07. ili jednakovrijedno.
|  | m³ | 850 |  | 0
1.03. | Izrada posteljice od zemljanih materijala, Sz≥20 % ispod parkirališnih i prometnih površina. Strojna izrada posteljice od zemljanih ili miješanih materijala, završnog sloja usjeka ili nasipa, ujednačene nosivosti s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje. Izrada posteljice mora biti prema projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obračun je u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice, uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-10, 2-10.1 i 2-10.2 ili jednakovrijedno.
|  | m² | 1700 |  | 0
1.04. | Dobava i ugradnja geotekstila g=300g/m² između postojećeg terena i ugrađenog šljunka ispod parkirališnih, prometnih i pješačkih površina. Geotekstil postavljati s preklopima.
|  | m² | 1700 |  | 0
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2.00 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
2.01. | Izrada nosivog sloja (Ms≥80 MN/m² u za parkirališne i prometne površine od prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm , debljine 45 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01. ili jednakovrijedno.
|  | m³ | 765 |  | 0
2.02. | Izrada rubnjaka od predgotovljenih betonskih elemenata klase betona C 30/37, razreda izloženosti XC4, XD3, XF4, veličine 15/25 cm. Prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun je po m¹ ugrađenog rubnjaka, a u jediničnu cijenu su uključeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada potrebne oplate, prijevoz i postavljanje elemenata rubnjaka, uz geodetsku kontrolu položaja i uređenje spojnica (fugiranje). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 7-01.4.4. ili jednakovrijedno.
|  | m' | 120 |  | 0
2.03. | Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosivo slojeve od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku u sloju debljine 7 cm na kolniku voznih površina . Bitumenizirani nosivo sloj se nanosi na potpuno uređenom i po nadzornom inženjeru preuzetom tamponskom sloju. Predviđa se nosivi asfalt AC32 base 50/70 za vozne površine. U jediničnoj cijeni sadržani su svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m2 ugrađenog zastora.
| asfalt AC32 base 50/70 sloj debljine 7 cm - kolnik | m² | 1700 |  | 0
2.04. | Izrada habajućeg sloja AC 8 surf debljine 3,0 cm na kolniku voznih površina. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
| Asfalt AC8 surf 50/70 debljine 3 cm - kolnik | m² | 1700 |  | 0
| KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
3.00 | OSTALI RADOVI
3.01. | Nabava, doprema i postava prometnih znakova komplet sa stupom okruglog presjeka, obujmicom i dva vijka. Stup se postavlja na betonski temelj kvalitete C20/25. Vrsta, broj i položaj prometnih znakova određen je situacijom. U cijenu ulazi izrada i bojenje znakova i stupova, ljepljenje folije. Iskop i betoniranje temelja, prijevoz znakova i drugog materijala i drugi poslovi vezani uz postavljenje prometnih znakova. Obračun po kom postavljenog znaka. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001/OTU/ 1. i 9. Poglavlje; odredba 9-01; 9-02 6-03.07 ili jednakovrijedno.
| a) prometni znakovi; | kom | 1 |  | 0
| b) stup – nosač znaka | kom | 1 |  | 0
3.02. | Iscrtavanje linija parkirališta i zaprečnih površina bijelom bojom.
| a) linija širine 12 cm | m' | 350 |  | 0
| OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A) | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.00 | PRIPREMNI RADOVI |  | UKUPNO |  | 0
2.00 | ZEMLJANI RADOVI |  | UKUPNO |  | 0
3.00 | BETONSKI I ARM. BET. RADOVI |  | UKUPNO |  | 0
4.00 | MONTAŽNI ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  | UKUPNO |  | 0
5.00 | IZOLATERSKI RADOVI |  | UKUPNO |  | 0
|  |  | UKUPNO |  | 0
B) | OBRTNIČKI RADOVI
1.00 | BRAVARSKI RADOVI |  | UKUPNO |  | 0
2.00 | LIMARSKI RADOVI |  | UKUPNO |  | 0
3.00 | KERAMIČARSKI RADOVI |  | UKUPNO |  | 0
4.00 | GIPSKARTONSKI RADOVI |  | UKUPNO |  | 0
5.00 | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  | UKUPNO |  | 0
6.00 | PVC - STOLARSKI RADOVI |  | UKUPNO |  | 0
|  |  | UKUPNO |  | 0
C) | PARKIRALIŠTE
1.00 | ZEMLJANI RADOVI |  | UKUPNO |  | 0
2.00 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  | UKUPNO |  | 0
3.00 | OSTALI RADOVI |  | UKUPNO |  | 0
|  |  | UKUPNO |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A) | GRAĐEVINSKI RADOVI |  | UKUPNO |  | 0
B) | ZANATSKI RADOVI |  | UKUPNO |  | 0
C) | PARKIRALIŠTE |  | UKUPNO |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## vodovod i kanalizac
INVESTITOR: ŠESTAN - BUSCH d.o.o. Industrijska Zona 3, PRELOG, OIB: 03410819430
GRAĐEVINA: DOGRADNJA PROIZVODNE HALE
LOKACIJA: PRELOG, Industrijska Zona 3, k.č. 1855/5, k.o.Prelog
VRSTA PR. TROŠKOVNIK VODOVOD I KANALIZACIJA
red. |  | jed. |  | jedinična
br. | OPIS | mjere | količina | cijena | ukupno
OPĆENITO
U stavkama troškovnika potrebno je uračunati sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije do potpune funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladištenja, skele te unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu. Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti sa projektantom i nadzornim inženjerom. Obaveza izvođača je pribaviti svu dokumentaciju za tehnički pregled.
I | VODOVODNI PRIKLJUČAK
1. | Zamjena postojećeg industrijskog vodomjera DN65 (Qn=25 m3/h) sa novim kombiniranim vodomjerom DN65 (Qn=25/2,5 m3/h) | kpl | 1 |  | 0
NAPOMENA:
Radove priključenja građevine na vodovodnu mrežu izvodi isključivo lokalno komunalno poduzeće ili njihov ugovaratelj u skladu sa troškovnikom radova lokalnog komunalnog poduzeća
I | VODOVODNI PRIKLJUČAK UKUPNO KN: |  |  |  | 0
II | VODOVOD - GRAĐEVINSKI I POMOĆNI RADOVI
1. | Geodetsko iskolčenje trase vanjskog vodovoda prije izvođenja radova
|  | m | 70 |  | 0
2. | Utvrđivanje položaja i dubina podzemnih instalacija i radova prema podacima nadležnih organizacija
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | Rezanje i rušenje postojeće asfaltne konstrukcije, odvoz na deponiju te naknadna sanacija mjesta zahvata. Izrada tampona od šljunčanog materijala. Tampon je potrebno zbijati do Me=80 MN/m2. Završno se gornji sloj (asfaltna konstrukcija) izvodi u slojevima 6+3 cm, 6 cm – nosivi vezni sloj («binder»), 3 cm – habajući sloj («topeka») , dok se postojeća konstrukcija na mjestu spoja premazuje bitumenskom emulzijom.
| rezanje postojeće asfaltne konstrukcije | m | 62 |  | 0
| rušenje postojeće asfaltne konstrukcije | m2 | 18 |  | 0
| utovar i odvoz na deponiju (asfalt) | m3 | 2 |  | 0
| nova asfaltna konstrukcija | m2 | 18 |  | 0
4. | Iskop rova za postavljanje vodovodnih cijevi (širine rova 0,6-0,8m, prosječne dubine 1,0-1,2 m), komplet sa potrebnim osiguranjima i signalizacijom. Iskopani materijal odbacivati na jednu stranu rova na udaljenost cca 1 m od ruba rova, kako bi se spriječilo urušavanje iskopanog materijala
|  | m3 | 42 |  | 0
5. | Ručno planiranje dna rova s odstupanjem +/- 2 cm
|  | m2 | 42 |  | 0
6. | Dobava pijeska, ubacivanje u rov i izrada pješćane posteljice na dnu rova ispod vodovodnih cijevi u sloju debljine 10 cm te zatrpavanje položenih cijevi slojem pjeska do visine 15 cm iznad tjemena cijevi. Obračun prema količini stvarno ugrađenog materijala u ugrađenom stanju
|  | m3 | 15 |  | 0
7. | Dobava i polaganje u rov iznad vodovodnih cijevi PVC trake sa natpisom "POZOR - VODOVOD" i vodljivom žicom za detekciju trase
|  | m | 80 |  | 0
8. | Izvedba prodora u betonskoj stijenci postojećeg vodomjernog okna za prolaz cijevi d32 kroz stijenku okna i ugradnju zaštitne provodnice
|  | kpl | 1 |  | 0
9. | Zatrpavanje rova zemljom preostalom od iskopa, u slojevima od 30 cm uz istovremeno močenje i nabijanje slojeva a nakon polaganja cjevovoda i izvršene tlačne probe
|  | m3 | 27 |  | 0
10. | Odvoz materijala preostalog od iskopa, nakon zatrpavanja rova, na okolni teren ili građevinski deponij. Uključiv utovar, istovar i razastiranje materijala. Količina materijala uvećana je 20% radi rastresitosti
|  | m3 | 18 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja betona C 20 za izradu uporišta cjevovoda. U cijenu uračunata potrebna oplata, sav materijal i rad.
|  | kom | 3 |  | 0
12. | Geodetsko snimanje izvedene instalacije nakon polaganja razvoda, te unos u katastar instalacija
|  | kpl | 1 |  | 0
13. | Vantroškovnički radovi uzrokovani nepredviđenim situacijama na trasi a vezani na građevinske i pomoćne radove kao npr.:
* dodatni iskopi i sanacije terena prilikom određivanja mikrolokacije ostalih instalacija na trasi, a čija pozicija nije striktno utvrđena,
* potreba razupiranja rova zbog loše sabijenosti tla i urušavanja iskopa na trasi,
* ispumpavanje prodora podzemnih voda,
* dodatne stavke na pripremnim radovima i rušenjima postojećih objekata na trasi.
Iznos vantroškovničkih radova predviđa se orjentaciono 10 % od ukupnog iznosa cijene građevinskih i pomoćnih radova. Odobrenje za izvođenje vantroškovničkih radova daje investitor a izvođenju radova pristupa se po upisu u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera. Obračun se vrši po stvarno izvedenim količinama i cijenama iz stavki troškovnika.
|  | kpl | 1 |  | 0
II | VODOVOD - GRAĐEVINSKI I POMOĆNI RADOVI UKUPNO KN: |  |  |  | 0
III | VANJSKI RAZVOD VODOVODA - MONTAŽNI RADOVI
1. | Zatvaranje dotoka vode za predmetnu građevinu u vodomjernom oknu te pražnjenje kompletne vodovodne instalacije prije izvedbe radova
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža cijevi iz polietilena za pitku vodu. Cijevi su predviđene za izvedbu vodovoda sa radnim tlakom do 16 bar u mreži. Serija cijevi u odnosu na radni tlak S 5 standardnog omjera dimenzija SDR 11. U dužni metar cijevi uračunato je spajanje cijevi, ispitivanje zavarenih dijelova na nepropusnost i čvrstoću te popravak oštećenja. Cijevi dimenzija
| d32 (u kolutu) | m | 40 |  | 0
| d63 (u kolutu) | m | 40 |  | 0
3. | Dobava i montaža fazonskih komada za elektrozavarivanje na cijevi od tvrdog polietilena za pitku vodu:
| *sedlo sa elektrozavojnicama d90/d32 | kom | 1 |  | 0
| *koljeno 90° sa elektrozavojnicama d32 | kom | 6 |  | 0
| *koljeno 90° sa elektrozavojnicama d63 | kom | 1 |  | 0
| *T-komad sa elektrozavojnicama d63/d63 | kom | 1 |  | 0
| *T-komad reducirani sa elektrozavojnicama d90/d63 | kom | 1 |  | 0
| *prijelazni komad PE-čelik d63/DN50 | kom | 2 |  | 0
| *prijelazni komad PE d32/MS 1" | kom | 1 |  | 0
| *spojnica sa elektrozavojnicama d32 | kom | 8 |  | 0
| *spojnica sa elektrozavojnicama d63 | kom | 6 |  | 0
4. | Izvedba spoja na postojeći cjevovod PEHd d90
|  | kpl | 2 |  | 0
5. | Ispiranje te ispitivanje kompletne vanjske vodovodne mreže pod tlakom 6 i 10 bara
|  | kpl | 1 |  | 0
6. | Dezinfekcija kompletne vanjske vodovodne mreže sredstvom za dezinfekciju prema uputstvu za dezinfekciju
|  | kpl | 1 |  | 0
III | VANJSKI RAZVOD VODOVODA - MONTAŽNI RADOVI UKUPNO KN: |  |  |  | 0
IV | UNUTARNJI RAZVOD VODOVODA
HIDRANTSKA MREŽA
1. | Dobava i montaža zidne provodnice - umetak od polipropilena sa brtvenim ulošcima za prolaz cjevovoda kroz betonski pod, dimenzija
| DN15-50 | kpl | 2 |  | 0
2. | Dobava i montaža čeličnih pocinčanih cijevi za vodovod komplet s pocinčanim fitinzima te spojnim i brtvenim materijalom. Cijevi se polažu u pod, šliceve izvedene u zidovima, zidne usjeke i proboje ili vidljivo ispod stropa. U cijenu uračunati izradu šliceva u zidovima, pričvrščenje cjevne mreže o zid/strop te zatvaranje šliceva nakon ugradnje cijevi
| DN50 | m | 8 |  | 0
3. | Izvedba antikorozivne zaštite čeličnog cjevovoda vođenog u kanalima u zemlji, podu i zidovima sustavom antikorozivne zaštite sastavljenim od premazivanja osnovnim premazom (primer), omatanja polietilenskom samoljepljivom trakom za antikorozivnu zaštitu te omatanja polietilenskom samoljepljivom trakom za mehaničku zaštitu antikorozivno izoliranih čeličnih cjevovoda, uz prethodno čišćenje cijevi do metalnog sjaja
| DN50 | m | 4 |  | 0
4. | Dobava i montaža nadžbuknog zidnog hidrantskog ormarića sa punim vratima i oznakom hidranta, veličine 500x500x150 mm, komplet sa svim potrebnim montažnim materijalom. Oprema u ormariću:
*crijevo trevira ∅52 mm; L= 15 m sa spojnicama
*mlaznica ∅52 mm sa zasunom
*kutni ventil MS 2" sa stabilnom spojnicom ∅52 mm
|  | kpl | 3 |  | 0
5. | Izvedba prodora kroz postojeći zid hale za prolaz cjevovoda DN50
|  | kpl | 1 |  | 0
6. | Izvedba spoja na razvod požarne vode u postojećoj hali izveden pocinčanim čeličnim cijevima DN50
|  | kpl | 1 |  | 0
7. | Požarno brtvljenje mjesta prodora instalacija kroz granice požarnih sektora sa svim potrebnim priborom
NEGORIVE CIJEVI
| DN50 | kom | 1 |  | 0
SANITARNA VODA
8. | Dobava i montaža sanitarnih PE-Xc/Alu cijevi komplet sa odgovarajućim fitinzima, spojnicama i prijelaznim komadima iz PPSU/bronce te spojnim i brtvenim materijalom. Cijevi se polažu u pod, šliceve izvedene u zidovima, zidne usjeke i proboje ili instalacijske kanale. U cijenu uračunati izradu šliceva u zidovima, pričvršćenje cjevne mreže o zid te zatvaranje šliceva nakon ugradnje cijevi
| d16x2,0 mm | m | 10 |  | 0
| d20x2,3 mm | m | 12 |  | 0
| d25x2,8 mm | m | 18 |  | 0
| d32x3,2 mm | m | 5 |  | 0
9. | Dobava i montaža toplinske izolacije razvoda hladne i tople vode sa polietilenskim izolacionim materijalom
DEBLJINA IZOLACIJE 9 mm
| d16 mm | m | 10 |  | 0
| d20 mm | m | 12 |  | 0
| DEBLJINA IZOLACIJE 13 mm |  |  |  | 0
| d25 mm | m | 18 |  | 0
| d32 mm | m | 5 |  | 0
10. | Dobava i montaža montažne jedinice za zidne/predzidne instalacije, sa kratkim koljenima iz bronce sa press priključkom, pocinčanim držačem i zvučnom izolacijom, dimenzija
| 16x1/2" sa dva koljena | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava i montaža zidne pločice sa kratkim koljenom iz bronce sa press priključkom, dimenzija
| 16x1/2" | kom | 4 |  | 0
12. | Dobava i montaža slobodnoprotočnog podžbuknog ventila za ugradnju na PE-Xc cijevi, komplet sa setom utičnih adaptera, izolacijskim kalupom te ukrasnom rozetom sa zidnom izolacijom i ručkom, dimenzija:
| DN15 | kpl | 3 |  | 0
13. | Dobava i montaža kuglastog ventila za pitku vodu sa holender spojnicom te svim potrebnim spojnim, brtvenim i montažnim materijalom, dimenzija:
| DN25 | kom | 1 |  | 0
14. | Dobava i montaža zidnog revizijskog otvora za pristup zapornim ventilima, dimenzija
| 300x300 mm | kom | 1 |  | 0
15. | Izvedba spoja kombiniranog plinskog grijača za grijanje PTSV-e na vodovodnu instalaciju. Stavkom obuhvatiti sav potreban materijal za izvedbu spoja
|  | kpl | 1 |  | 0
16. | Ispiranje te ispitivanje kompletne vodovodne mreže pod tlakom 6 i 10 bara
|  | kpl | 1 |  | 0
17. | Dezinfekcija kompletne vodovodne mreže sredstvom za dezinfekciju prema uputstvu za dezinfekciju
|  | kpl | 1 |  | 0
18. | Bakteriološka analiza uzoraka vode iz cjevovoda nakon dezinfekcije, ovjerena od ovlaštene institucije
|  | kpl | 1 |  | 0
IV | UNUTARNJI RAZVOD VODOVODA UKUPNO KN: |  |  |  | 0
V | SANITARNO-FEKALNA KANALIZACIJA - GRAĐEVINSKI I POMOĆNI RADOVI
1. | Geodetsko iskolčenje trase vanjske kanalizacije prije izvođenja radova
|  | m | 28 |  | 0
2. | Utvrđivanje položaja i dubina podzemnih instalacija i radova prema podacima nadležnih organizacija
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | Iskop rova za postavljanje kanalizacijskih cijevi, širine 0,6-0,8 m dubine do 1,0 m, uz proširenje rova na mjestima izvedbe revizijskih okana. Iskopani materijal odbacivati na jednu stranu rova na udaljenost cca 1 m od ruba rova, kako bi se spriječilo urušavanje iskopanog materijala
|  | m3 | 36 |  | 0
4. | Iskop građevinske jame za izvedbu septičke taložnice vanjskih dimenzija 390x260x290 cm. Iskopani materijal odbacivati na jednu stranu rova na udaljenost cca 2,0 m od ruba rova, kako bi se spriječilo urušavanje iskopanog materijala
|  | m3 | 45 |  | 0
5. | Ručno planiranje dna rova i građevinskih jama s odstupanjem +/- 2 cm
|  | m2 | 47 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja šljunka za izvedbu podloge ispod septičke taložnice i revizijskih okana debljine 10 cm, uz postizanje zbijenosti od min 15 MN/m2
|  | m3 | 1.5 |  | 0
7. | Dobava pijeska, ubacivanje u rov i izrada pješćane posteljice na dnu rova ispod kanalizacijskih cijevi u sloju debljine od 10 cm. Obračun prema količini stvarno ugrađenog materijala u ugrađenom stanju
|  | m3 | 4.5 |  | 0
8. | Dobava pijeska, ubacivanje u rov i zatrpavanje kanalizacijskih cijevi u sloju debljine od 30 cm iznad tjemena cijevi. Obračun prema količini stvarno ugrađenog materijala u ugrađenom stanju
|  | m3 | 15 |  | 0
9. | Izvedba vodonepropusne sabirne jame zatvorenog tipa, korisne zapremine 15 m3, okvirnih tlocrtnih dimenzija 390x260 cm, debljine stijenke 20 cm, ukupne dubine cca 290 cm. Sabirnu jamu izvesti armiranim betonom C 25/30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Stavkom obuhvatiti i sav potreban materijal kao što je beton, armatura, oplata, penjalice, tipski poklopac dimenzija 600x600mm (klase nosivosti min. 5 t) te ugradnju tipskih provodnica za prolaz cijevi kroz stijenke sabirne jame. Kod betonaže provjeriti jesu li ostavljeni svi otvori za priključne cijevi
|  | kpl | 1 |  | 0
10. | Zatrpavanje rova i građevinskih jama sitnim materijalom od iskopa u slojevima do 30 cm, uz istovremeno močenje i sabijanje materijala, a nakon montaže cijevi i opreme, funkcionalnog ispitivanja i probe na nepropusnost
|  | m3 | 33 |  | 0
11. | Odvoz materijala preostalog od iskopa na okolni teren ili građevinski deponij. Uključiv utovar, istovar i razastiranje materijala. Količina materijala uvećana je 20% radi rastresitosti
|  | m3 | 58 |  | 0
12. | Planiranje terena nakon izvršenog zatrpavanja rova. Pretpostavljena širina planiranja je 1,5 m
|  | m2 | 37 |  | 0
13. | Geodetsko snimanje izvedene instalacije nakon polaganja razvoda, te unos u katastar instalacija
|  | kpl | 1 |  | 0
14. | Vantroškovnički radovi uzrokovani nepredviđenim situacijama na trasi a vezani na građevinske i pomoćne radove kao npr.:
* dodatni iskopi i sanacije terena prilikom određivanja mikrolokacije ostalih instalacija na trasi, a čija pozicija nije striktno utvrđena,
* potreba razupiranja rova zbog loše sabijenosti tla i urušavanja iskopa na trasi,
* ispumpavanje prodora podzemnih voda,
| * dodatne stavke na pripremnim radovima i rušenjima postojećih objekata na trasi. |  |  |  | 0
Iznos vantroškovničkih radova predviđa se orjentaciono 10 % od ukupnog iznosa cijene građevinskih i pomoćnih radova. Odobrenje za izvođenje vantroškovničkih radova daje investitor a izvođenju radova pristupa se po upisu u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera. Obračun se vrši po stvarno izvedenim količinama i cijenama iz stavki troškovnika.
|  | kpl | 1 |  | 0
V | SANITARNO-FEKALNA KANALIZACIJA - GRAĐEVINSKI I POMOĆNI RADOVI UKUPNO KN: |  |  |  | 0
VI | SANITARNO-FEKALNA KANALIZACIJA - MONTAŽNI RADOVI
1. | Dobava i montaža tvrdih PVC cijevi za uličnu kanalizaciju, klase SN 4, za izvedbu vanjskog razvoda kanalizacije i temeljnog razvoda ispod betonske ploče poda građevine, komplet sa brtvenim materijalom. Stavkom obuhvatiti i izradu spojeva na revizijska okna
| ø160 | m | 42 |  | 0
| ø110 | m | 10 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja fazonskih (spojnih) komada iz tvrdoga PVC-a za uličnu kanalizaciju, klase SN 4. Spajanje fazonskih komada izvoditi odgovarajućim gumenim prstenima
| ø160 | kom | 18 |  | 0
| ø110 | kom | 8 |  | 0
3. | Dobava i montaža spojnice za vodonepropusno spajanje kanalizacijskih PVC cijevi sa betonskim oknom
| ø160 | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i montaža PP cijevi za kućnu kanalizaciju klase SN 2, komplet sa brtvenim materijalom. Cijevi polagati u pod građevine, šliceve izvedene u zidovima građevine, zidne usjeke i proboje, instalacijske kanale ili pod strop građevine. U cijenu uračunati izradu šliceva u zidovima, pričvrščenje cjevne mreže o zid/strop te zatvaranje šliceva nakon ugradnje cijevi
| ø110 | m | 3 |  | 0
| ø50 | m | 9 |  | 0
| ø32 | m | 20 |  | 0
5. | Dobava i montaža fazonskih (spojnih) komada za kućnu kanalizaciju iz PP-a klase SN 2. Spajanje fazonskih komada izvoditi odgovarajućim gumenim prstenima
| ø110 | kom | 15 |  | 0
| ø50 | kom | 18 |  | 0
| ø32 | kom | 12 |  | 0
6. | Dobava i montaža paronepropusne toplinske izolacije cjevovoda odvoda kondenzata vođenog u spuštenom stropu zajedno s potrebnim spojnim i montažnim materijalom te cijevnim nosačima, dimenzija
| 06x035 | m | 20 |  | 0
7. | Dobava i montaža kupaonskog podnog slivnika sa sigurnosnim zaporom mirisa, brtvenom prirubnicom, visinski i okretno prilagodljivim nasadnikom dimenzija 100x100mm, čepom, rešetkom od plemenitog čelika, odvodnom cijevi sa kugličnim zglobom DN50, učinkom odvoda 0,4 l/s, niska izvedba
|  | kpl | 2 |  | 0
8. | Ispiranje kompletnog cjevnog razvoda interne kanalizacije te ispitivanje na protočnost i vodonepropusnost od strane ovlaštene organizacije, uz izdavanje uvjerenja
|  | kpl | 1 |  | 0
VI | SANITARNO-FEKALNA KANALIZACIJA - MONTAŽNI RADOVI UKUPNO KN: |  |  |  | 0
VII | OBORINSKA KANALIZACIJA - GRAĐEVINSKI I POMOĆNI RADOVI
1. | Geodetsko iskolčenje trase vanjske kanalizacije prije izvođenja radova
|  | m | 204 |  | 0
2. | Utvrđivanje položaja i dubina podzemnih instalacija i radova prema podacima nadležnih organizacija
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | Rezanje i rušenje postojeće asfaltne konstrukcije, odvoz na deponiju te naknadna sanacija mjesta zahvata. Izrada tampona od šljunčanog materijala. Tampon je potrebno zbijati do Me=80 MN/m2. Završno se gornji sloj (asfaltna konstrukcija) izvodi u slojevima 6+3 cm, 6 cm – nosivi vezni sloj («binder»), 3 cm – habajući sloj («topeka») , dok se postojeća konstrukcija na mjestu spoja premazuje bitumenskom emulzijom.
| rezanje postojeće asfaltne konstrukcije | m | 24 |  | 0
| rušenje postojeće asfaltne konstrukcije | m2 | 8 |  | 0
| utovar i odvoz na deponiju (asfalt) | m3 | 1 |  | 0
| nova asfaltna konstrukcija | m2 | 8 |  | 0
4. | Iskop rova za postavljanje kanalizacijskih cijevi, širine 0,6 -0,9 m i dubine do 2,0 m, uz proširenje rova na mjestima izvedbe revizijskih okana i cestovnih slivnika. Iskopani materijal odbacivati na jednu stranu rova na udaljenost cca 1 m od ruba rova, kako bi se spriječilo urušavanje iskopanog materijala
|  | m3 | 230 |  | 0
5. | Iskop građevinske jame za ugradnju separatora ulja, dubine do 3,0 m. Iskopani materijal odbacivati na jednu stranu rova na udaljenost cca 1 m od ruba rova, kako bi se spriječilo urušavanje iskopanog materijala
|  | m3 | 12 |  | 0
6. | Ručno planiranje dna rova i građevinskih jama s odstupanjem +/- 2 cm
|  | m2 | 166 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja šljunka za izvedbu podloge ispod separatora ulja cestovnih slivnika i revizijskih okana u sloju debljine 10 cm, uz postizanje zbijenosti od min 15 MN/m2
|  | m3 | 1.5 |  | 0
8. | Dobava pijeska, ubacivanje u rov i izrada pješćane posteljice na dnu rova ispod kanalizacijskih cijevi u sloju debljine od 10 cm. Obračun prema količini stvarno ugrađenog materijala u ugrađenom stanju
|  | m3 | 21 |  | 0
9. | Dobava pijeska, ubacivanje u rov i zatrpavanje kanalizacijskih cijevi u sloju debljine od 30 cm iznad tjemena cijevi. Obračun prema količini stvarno ugrađenog materijala u ugrađenom stanju
|  | m3 | 70 |  | 0
10. | Izvedba revizijskog okna vanjskih okvirnih dimenzija 90x90 cm, debljine stijenke 15 cm, dubine prema dubini kanalizacije. Okno izvesti armiranim betonom C 25/30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Stavkom obuhvatiti i izradu kinete na dnu okna te sav potreban materijal kao što je beton, armatura, oplata, penjalice, ljevano-željezni poklopac dimenzija 600x600mm sa natpisom "KANALIZACIJA" (klase nosivosti B125 za okna u pješačkim površinama odnosno C250 za okna u prometnim površinama) te ugradnju tipskih provodnica za prolaz cijevi kroz stijenke okna. Kod betonaže provjeriti jesu li ostavljeni svi otvori za priključne cijevi
| *okno u prometnoj površini dubine 1,0-1,5 m | kpl | 1 |  | 0
11. | Izvedba revizijskog okna na postojećem cjevovodu Ø300 mm, vanjskih okvirnih dimenzija 110x90 cm, debljine stijenke 15 cm, dubine prema dubini kanalizacije. Okno izvesti armiranim betonom C 25/30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Stavkom obuhvatiti i izrezivanje gornjeg dijela postojećeg cjevovoda, izradu kinete na dnu okna te sav potreban materijal kao što je beton, armatura, oplata, penjalice, ljevano-željezni poklopac dimenzija 600x600mm sa natpisom "KANALIZACIJA" (klase nosivosti C250 za okna u prometnim površinama) te ugradnju tipskih provodnica za prolaz cijevi kroz stijenke okna. Kod betonaže provjeriti jesu li ostavljeni svi otvori za priključne cijevi
| *okno na postojećem cjevovodu dubine do 2,0 m | kpl | 1 |  | 0
12. | Izvedba cestovnog slivnika betonskim cijevima za spoj na pero i utor (2 kom.). Betonske cijevi ubetonirati na betonsku podlogu debljine 15 cm izvedenu betonom C 30/37 te ih dodatno obložiti sa vanjske strane betonom C30/37 u debljini 10 cm. Iznad betonske cijevi na dubini oko 10 cm od kote uređenog terena izvesti armirano-betonsku ploču (betonski vijenac) betonom C30/37, debljine 15 cm s otvorom za uljevnu rešetku. Iznad otvora u ploči montirati uljevnu lijevano-željeznu rešetku s okvirom ND 400 mm, za prometno opterećenje C250. Ispod ulijeva potrebno je izvesti taložnicu min. 50 cm za taloženje krupnijih čestica od oborinske kanalizacije. Uključivo izvedba otvora na betonskoj cijevi okna za priključak oborinske kanalizacije i zatvaranje istog nakon izvedbe priključka
| - slivnik vel. Ø 50 cm | kpl | 2
13. | Dobava i montaža separatora lakih naftnih derivata sa bypassom, izrađenog iz centrifugalno lijevanog polietilena, nazivne veličine NS10 (protok kroz separator 10 l/s) dok je ukupni protok Qmax = 50 l/s. Separator mora imati efikasnost izdvajanja lakih ulja I klase - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l.
Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 200 litara, kapacitet taložnika min. 1000 litara dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 1800 litara. Uljev i izljev separatora moraju biti od PEHD cijevi DN 250. Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T= 0,885 m do 1,86 m (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora).
Separator se isporučuje sa poklopcem klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm, sa natipsom "SEPARATOR" te rasteretnom pločom.
Separator mora biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i više puta koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak baždaren na specifičnu težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog izlijevanja istih iz separatora
|  | kpl | 1
14. | Zatrpavanje rova i građevinskih jama sitnim materijalom od iskopa u slojevima do 30 cm, uz istovremeno močenje i sabijanje materijala, a nakon montaže cijevi, funkcionalnog ispitivanja i probe na nepropusnost
|  | m3 | 136 |  | 0
15. | Odvoz materijala preostalog od iskopa na okolni teren ili građevinski deponij. Uključiv utovar, istovar i razastiranje materijala. Količina materijala uvećana je 20% radi rastresitosti
|  | m3 | 128 |  | 0
16. | Planiranje terena nakon izvršenog zatrpavanja rovova i jama. Pretpostavljena širina planiranja je 1,5 m
|  | m2 | 305 |  | 0
17. | Geodetsko snimanje izvedene instalacije nakon polaganja razvoda, te unos u katastar instalacija
|  | kpl | 1 |  | 0
18. | Potrebni građevinski radovi za prespajanje postojećih cestovnih slivnika na novi razvod kanalizacije te za blindiranje postojećeg uljeva sa cestovnih slivnika u priključno kontrolno okno oborinske kanalizacije
|  | kpl | 1 |  | 0
19. | Potrebni građevinski radovi za blindiranje dijela postojećeg razvoda krovne oborinske kanalizacije koji se stavlja izvan funkcije
|  | kpl | 1 |  | 0
20. | Vantroškovnički radovi uzrokovani nepredviđenim situacijama na trasi a vezani na građevinske i pomoćne radove kao npr.:
* dodatni iskopi i sanacije terena prilikom određivanja mikrolokacije ostalih instalacija na trasi, a čija pozicija nije striktno utvrđena,
* potreba razupiranja rova zbog loše sabijenosti tla i urušavanja iskopa na trasi,
* ispumpavanje prodora podzemnih voda,
* dodatne stavke na pripremnim radovima i rušenjima postojećih objekata na trasi.
Iznos vantroškovničkih radova predviđa se orjentaciono 5 % od ukupnog iznosa cijene građevinskih i pomoćnih radova. Odobrenje za izvođenje vantroškovničkih radova daje investitor a izvođenju radova pristupa se po upisu u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera. Obračun se vrši po stvarno izvedenim količinama i cijenama iz stavki troškovnika.
|  | kpl | 1 |  | 0
VII | OBORINSKA KANALIZACIJA - GRAĐEVINSKI I POMOĆNI RADOVI UKUPNO KN: |  |  |  | 0
VIII | OBORINSKA KANALIZACIJA - MONTAŽNI RADOVI
1. | Dobava i montaža tvrdih PVC cijevi za uličnu kanalizaciju, klase SN 4, za izvedbu vanjskog razvoda oborinske kanalizacije, komplet sa brtvenim materijalom. Stavkom obuhvatiti i izradu spojeva na revizijska okna
| ø250 | m | 32 |  | 0
| ø200 | m | 74 |  | 0
| ø160 | m | 96 |  | 0
| ø125 | m | 19 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja fazonskih (spojnih) komada iz tvrdoga PVC-a za uličnu kanalizaciju, klase SN 4. Spajanje fazonskih komada izvoditi odgovarajućim gumenim prstenima
| ø250 | kom | 2 |  | 0
| ø200 | kom | 8 |  | 0
| ø160 | kom | 18 |  | 0
| ø125 | kom | 16 |  | 0
3. | Dobava i montaža spojnice za vodonepropusno spajanje kanalizacijskih PVC cijevi sa betonskim oknom
| ø250 | kom | 2 |  | 0
| ø200 | kom | 3 |  | 0
| ø160 | kom | 4 |  | 0
4. | Dobava i montaža kišnog kolektora DN110/125 sa zaokretnim izlazom (podesiv od 0°- 90°), suhim zatvaračem zadaha (klapna) i otvorom za čišćenje s poklopcem i dosjednim prstenovima za DN75/90/100/110/120/140, protoka 11,0 l/s. Vidljivi dijelovi iz lijevanog željeza. Komplet sa potrebnim spojnim i brtvenim materijalom
|  | kom | 8 |  | 0
5. | Ispiranje kompletnog cjevnog razvoda oborinske kanalizacije te ispitivanje na protočnost i vodonepropusnost od strane ovlaštene organizacije, uz izdavanje uvjerenja
|  | kpl | 1 |  | 0
VIII | OBORINSKA KANALIZACIJA - MONTAŽNI RADOVI UKUPNO KN: |  |  |  | 0
IX | SANITARNI UREĐAJI I PREDMETI
NAPOMENA:
- točne tipove, oblik i boju sanitarnih predmeta dogovoriti sa investitorom i arhitektom
1. | Dobava i montaža WC-elementa za viseći WC, za predzidnu montažu, komplet funkcionalna izvedba sa:
Vodokotlićem za potisnu ploču za 2-količinsko ispiranje (puno ispiranje cca. 9 l, 6 l / malo ispiranje cca. 3 l), s mogućnošću promjene na ispiranje sa zaustavljanjem, aktiviranje s prednje strane, kutnim ventilom, prethodno montiranim priključkom vode s 1/2 UN, priključnim koljenom za WC DN 90 od PP-a sa dubinskom regulacijom, ekscentričnim prijelaznim komadom DN 90/100 od PP-a, priključnom garniturom za WC, pričvrsnim materijalom za element (pričvršćenje na pod) i WC, samovrtnim vijcima za pričvršćenje na montažni zid te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom
|  | kpl | 3 |  | 0
2. | Dobava i montaža potisne ploče za dvokoličinsko ispiranje, za montažu na WC-element iz prethodne stavke, komplet sa svim potrebnim montažnim materijalom
|  | kom | 3 |  | 0
3. | Dobava i montaža viseće WC ŠKOLJKE sa zidnim odvodom, izrađene iz sanitarne keramike klase A. Komplet funkcionalna izvedba sa:
• sporospuštajućom (softclose) daskom za sjedenje s poklopcem • svim potrebnim priborom za brtvljenje i montažu
Stavkom obuhvatiti i brtvljenje rubnih spojeva sanitarija i keramike sa sanitarnim silikonskim kitom
| WC školjka viseća | kpl | 3 |  | 0
4. | Dobava i montaža elementa za PISOAR ugradbene dubine 100-200 mm, komplet funkcionalna izvedba sa:
okvirom od čelika (elektrostatski lakiran), pisoarnim rohbau setom za ispiranje, sa zaštitom od buke, priključkom armature Rp1/2", odvodnim koljenom DN50, priključnom garniturom za pisoar, materijalom za pričvršćenje elementa za pod, samovrtnim vijcima za pričvršćenje na metalni montažni zid te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom
|  | kpl | 2 |  | 0
5. | Dobava i montaža garniture za opremanje pisoara za infracrveno aktiviranje ispiranja sa prednje strane (230 V), za montažu na set iz prethodne stavke, sa pokrovnom pločom, upravljačkom elektronikom, elektroničkom kartušom ventila, mrežnim dijelom, pričvrsnim okvirom i materijalom za pričvršćenje, sa higijenskim ispiranjem nakon 24 sata nekorištenja, mrežni napon 230V/50Hz
|  | kpl | 2 |  | 0
6. | Dobava i montaža PISOARA izrađenog iz sanitarne keramike klase A, sa priključkom za ispiranje i odvodom sa stražnje strane. Komplet funkcionalna izvedba sa svim potrebnim priborom za spoj na dovod i odvod kao i za montažu na zid. Stavkom obuhvatiti i brtvljenje rubnih spojeva sanitarija i keramike sa sanitarnim silikonskim kitom
| PISOAR | kpl | 2 |  | 0
7. | Dobava i montaža elementa za UMIVAONIK sa jednoručnom armaturom, ugradbene dubine 75 mm, komplet funkcionalna izvedba sa:
okvirom od čelika (elektrostatski lakiran), pričvršćenje sa regulacijom visine i zvučnom zaštitom za zidne pločice, odvodnim koljenom DN40/50 za ugradbenu dubinu 75 mm, gumenom uvodnicom DN40/30, materijalom za pričvršćenje elementa za pod, samovrtnim vijcima za pričvršćenje na metalni montažni zid te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom
|  | kpl | 2 |  | 0
8. | Dobava i montaža UMIVAONIKA izrađenog iz sanitarne keramike klase A. Komplet funkcionalna izvedba sa:
• izljevnim ventilom i kromiranim sifonom Ø32 mm • jednoručnom stojećom mješaćom baterijom za THV Ø15mm uključivo i kutne ventile za THV • svim potrebnim priborom za brtvljenje i montažu
Stavkom obuhvatiti i brtvljenje rubnih spojeva sanitarija i keramike sa sanitarnim silikonskim kitom
| UMIVAONIK ovalni, ugradbeni, širine 450 mm | kpl | 2 |  | 0
9. | Dobava i montaža TUŠ KADE izrađene iz akrila klase A sa protukliznom podlogom. Komplet funkcionalna izvedba sa:
• zaštitnom kabinom od kaljenog stakla širine 900 mm, sa vratima • zidnom mješaćom jednoručnom baterijom za THV Ø15 mm i telefon tušem sa kromiranim zidnim nosačem ručice tuša (klizni i zglobni) • garniturom odvoda za plitke tuš kabine sa sifonom koji se može izvaditi i odvodnim lukom Ø50/45° • svim potrebnim priborom za brtvljenje i montažu
Stavkom obuhvatiti i brtvljenje rubnih spojeva sanitarija i keramike sa sanitarnim silikonskim kitom
| TUŠ KADA dimenzija 1750x900 mm | kpl | 1
10. | Dobava i montaža sanitarnog pribora iz nehrđajućeg materijala:
| Stalak za WC četku sa WC četkom | kom | 3 |  | 0
| Držač WC papira sa stalkom za rezervnu rolu | kom | 3 |  | 0
| Dozator tekućeg sapuna | kom | 2 |  | 0
| Dozator papirnatih ručnika | kom | 2 |  | 0
| Sanitarna posuda za otpad | kom | 2 |  | 0
| Ogledalo sa policom | kom | 2 |  | 0
| Vješalica - dupla | kom | 3 |  | 0
IX | SANITARNI UREĐAJI I PREDMETI UKUPNO KN: |  |  |  | 0
X | OSTALI RADOVI
1. | Funkcionalno ispitivanje hidrantske mreže od strane ovlaštene službe, te izdavanje potvrde u pismenom obliku
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Završno čišćenje gradilišta od smeća i ostataka materijala, kao i utovar, odvoz na gradski deponij, razastiranje te troškovi deponije
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | Izrada uputstva za korištenje i održavanje instalacija vodoopskrbe i odvodnje
|  | kpl | 1 |  | 0
4. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja koju potpisuju izvođač i nadzor
|  | kpl | 1 |  | 0
5. | Ostali radovi koji bi se mogli pojaviti tijekom izvođenja radova, a nisu obuhvaćeni stavkama troškovnika hidroinstalacija. Radove dogovaraju investitor i izvođač radova, uz upis odobrenja izvođenja radova, dogovorene cijene i količine radova od strane investitora i ovjerenih količina izvedenih radova od strane nadzornog inženjera u građevinski dnevnik. Za vrijednost paušala uzeti 5 % svih prethodhih radova:
|  | kpl | 1 |  | 0
X | OSTALI RADOVI UKUPNO KN: |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
I | VODOVODNI I KANALIZACIJSKI PRIKLJUČAK |  |  |  | 0
II | VODOVOD - GRAĐEVINSKI I POMOĆNI RADOVI |  |  |  | 0
III | VANJSKI RAZVOD VODOVODA - MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
IV | UNUTARNJI RAZVOD VODOVODA |  |  |  | 0
V | SANITARNO-FEKALNA KANALIZACIJA - GRAĐEVINSKI I POMOĆNI RADOVI |  |  |  | 0
VI | SANITARNO-FEKALNA KANALIZACIJA - MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
VII | OBORINSKA KANALIZACIJA - GRAĐEVINSKI I POMOĆNI RADOVI |  |  |  | 0
VIII | OBORINSKA KANALIZACIJA - MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
IX | SANITARNI UREĐAJI I PREDMETI |  |  |  | 0
X | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO KN: |  |  |  | 0
| PDV KN: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV KN: |  |  |  | 0

## troškovnik elektroinstalacije
INVESTITOR: ŠESTAN - BUSCH d.o.o. Industrijska Zona 3, PRELOG, OIB: 03410819430
GRAĐEVINA: DOGRADNJA PROIZVODNE HALE
LOKACIJA: PRELOG, Industrijska Zona 3, k.č. 1855/5, k.o.Prelog
VRSTA PR. TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
red. |  | jed. |  | jedinična
br. | OPIS | mjere | količina | cijena | ukupno
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
Opće upute vezane uz troškovnik
Cijena za svaku stavku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, uzemljenje ako je potrebno i sve ostale radove do dovođenja u stanje pune funkcionalnosti.
U cijenu je potrebno ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, ovjesni, učvrsni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje
Prije davanja konačne ponude obavezno izvršiti upoznavanje sa predmetnom projektnom dokumentacijom, te tražiti eventualna pojašnjenja prije zaključivanja ponude
Za svu ugrađenu opremu, izvedene radove, obavljena mjerenja i ispitivanja potrebno je ishoditi ateste, mišljenja i potvrde o kvaliteti, odnosno usklađenosti sa Hrvatskom zakonskom regulativom i pravilima struke.
Tehničke karakteristike konačno odabrane opreme izvođač radova obvezatno je dužan ovjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova predviđene opreme bez prethodne pisane suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
A. | NN PRIKLJUČAK
1. | Dobava i uvlačenje kabela u postojeće PVC cijevi u
podu sa spajanjem na oba kraja.
1.1 | PP00 4x70mm2 | m | 90 |  | 0
1.2 | Vodić za uzemljenje P/F 70 mm2 | m | 90 |  | 0
2. | Ugradnja u postojeći el. ormar GRO tropolnog
| osiguračkog postolja s patronama NHO 160/160 A | kom | 1 |  | 0
A. | NN PRIKLJUČAK UKUPNO (kn): |  |  |  | 0
B. | RAZVODNI ORMARI
1. | Dobava, montaža i spajanje glavnog razvodnog ormara objekta oznake GRO-2, u skladu sa standardom IEC 61439-1-2. Ormar je nazidni, metalni, sa zaštitnim uređajima od nadstruje, izveden u stupnju zaštite IP44. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost (20% prostora rezerve).
1.1 | Niskonaponski prekidač 250A, In=160A, tropolni, prekidne moći 50kA, opremljen sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom Ekip LSIG i naponskim okidačem 230Vac, tip kao: Tmax XT2 250A + Ekip LSIG | kpl. | 1
1.2 | Tipkalo gljiva za isključenje u slučaju nužde, sa 1NO1NC kontaktima, 230VAC otpuštanje zakretom, montaža na vrata razvodnog ormara | kpl. | 1
1.3 | Tropolni odvodnik prenapona tip 1, 50 Ka | kom | 1
1.4 | Signalna lampica zelena, tip ML1-100G | kom | 3
1.5 | Držač LED lampice, tip MCBH-00 | kom | 3
1.6 | LED lamipca zelena 230VAC, tip MLBL-07G | kom | 3
1.7 | Multifunkcionalni mjerni uređaj (napon,struja) | kom | 1
1.8 | Natpisna pločica, tip KA1-8121 | kom | 3
1.9 | Strujni mjerni transformator, prijenosni omjer 150/5 | kom | 4
1.10 | Tropolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 10,3x38mm - 32A, tip kao E93/32 | kom | 8
1.11 | Tropolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 14x51mm - 50A, tip kao E93/50 | kom | 9
1.12 | Tropolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 22x58mm - 125A, tip kao E93/125 | kom | 2
1.13 | Cilindrični osigurač vel. 10,3x38mm, In=6-32A, gG karakteristike | kom | 3
1.14 | Cilindrični osigurač vel. 14x51mm, In=16-50A, gG karakteristike | kom | 27
1.15 | Cilindrični osigurač vel. 22x58mm, In=32-125A, gG karakteristike | kom | 6
1.16 | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/30mA, tip AC | kom | 11
1.17 | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 63/30mA, tip B | kom | 1
1.18 | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B6A, prekidne moći 25kA - IEC60947-2 | kom | 13
1.19 | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A, prekidne moći 25kA - IEC60947-2 | kom | 18
1.20 | Tropolni bešumni sklopnik 2NO, 25A, napon upravljanja 230VAC | kom | 11
1.21 | Grebenasta sklopka 1-0-2, 10A, 1 polna, montaža na vrata ormara | kom | 1
1.22 | Grebenasta sklopka 0-1, 10A, 1 polna, montaža na vrata ormara | kom | 5
1.23 | Motorni sklopnik 3 polni, za uklop AC3 snage do 20kW, upravljački napon 230Vac | kom | 7
1.24 | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kpl. | 1
1.25 | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika GRO-2 napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
1.26 | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
1.27 | Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu | kpl. | 1
1.28 | Označavanje i ispitivanje ormara, izrada i izdavanje ispitnih protokola i atesta | kpl. | 1
| UKUPNO +GRO-2 | kpl. | 1 |  | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje servisnog razvodnog ormara oznake +RS, u skladu sa standardom IEC 61439-1-2. Ormar je nazidni, PVC, sa zaštitnim uređajima i utičnicama, izveden u stupnju zaštite IP66. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
2.1 | Kombinirana jedinica sa više modula, komplet sa 1 kom pokrovnom pločom za 4 utičnice monofazne 16A i 1 kom pokrovnom pločom za 2 utičnice trofazne 16A i dvije utičnice 32A | kpl. | 1
2.2 | Utičnica ugradbena pod kutem 3 polna, 230V, 16A, IP44 | kom | 4
2.3 | Utičnica ugradbena pod kutem 5 polna, 400V, 16A, IP44 | kom | 2
2.4 | Utičnica ugradbena pod kutem 5 polna, 400V, 32A, IP44 | kom | 2
2.5 | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 63/30mA | kom | 1
2.6 | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 4
2.7 | Tropolni minijaturni automatski prekidač C16A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 2
2.8 | Tropolni minijaturni automatski prekidač C32A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 2
2.9 | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kpl. | 1
2.10 | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika RS napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
2.11 | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
2.12 | Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablova na objektu sa ispitivanjem i izdavanjem atesta | kpl. | 1
| UKUPNO RS: | kpl. | 11 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje, razdjelnika kompenzacije +R-KOMP izveden kao samostojeći blok opremljen sa mikroprocesorskim regulatorom 12 stupnjeva, osiguračima, sklopnicima, kondenzatorskim baterijama, priključnim kabelom i ostalim potrebnim pomoćnim spojnim i montažnim materijalom za jalovu snagu 50 kVAr, 440 V izvedbe do potpune gotovosti - prema dogovoru. | kpl. | 1 |  | 0
B. | RAZVODNI ORMARI UKUPNO (kn): |  |  |  | 0
C. | PRIKLJUČNICE I OSTALA INSTALACIJA JAKE STRUJE
1. | Dobava, montaža i spajanje kabel kanalica jake struje
(zaštićene od korozije)
Komplet sa nosačima i konzolama, te prefabriciranim
horizontalnim i vertikalnim skretanjima, kutnim elementima i
izjednačenjem potencijala.
Komplet do pune funkcionalnosti.
1.1 | Perforirana pocinčana kabelska polica širine 50 mm, nosivosti najmanje 1,35 kN, s integriranom spojnicom i izjednačenjem potencijala, +poklopac sa zasunima | m | 140
1.2 | Zidni ili stropni nosač kabelske police širine 50mm, komplet sa odgovarajućim priborom za montažu | kom | 140
1.3 | Perforirana pocinčana kabelska polica širine 100 mm, nosivosti najmanje 1,35 kN, s integriranom spojnicom i izjednačenjem potencijala, + poklopac sa zasunima | m | 160
1.4 | Zidni ili stropni nosač kabelske police širine 100mm, komplet sa odgovarajućim priborom za montažu | kpl. | 160
1.5 | Perforirana pocinčana kabelska polica širine 200 mm, nosivosti najmanje 1,35 kN, s integriranom spojnicom i izjednačenjem potencijala, + poklopac sa zasunima | m | 35
1.6 | Zidni ili stropni nosač kabelske police širine 200mm, komplet sa odgovarajućim priborom za montažu | kpl. | 35
2. | Dobava i polaganje instalacijskih PVC cijevi za zaštitu kabela u na/žb izvedbi, komplet sa spojim i montažnim priborom za učvrščivanje na limeni, puni zid ili gipskartonski panel (spojnice, koljena, tipli, vijci, obujmice,...)
2.1 | PNT cijev fi16/20mm | m | 330
2.2 | PNT cijev fi32/40mm | m | 55
2.3 | Razvodna kutija 80x80mm, nadgradna | kom | 65
2.4 | Razvodna kutija 200x200mm, nadgradna | kom | 8
3. | Dobava i polaganje kabela, djelomično u kanalici, a djelomično uvlačenjem u instalacijske cijevi:
3.1 | PP-Y 3x1,5mm2 | m | 1240
3.2 | PP-Y 4x1,5mm2 | m | 370
3.3 | PP-Y 5x4mm2 | m | 60
3.4 | PP00-Y 5x6mm2 | m | 220
3.5 | PP00-Y 5x16mm2 | m | 160
3.6 | PP00-Y 4x35mm2 | m | 8
3.7 | PP-Y 2x1,5mm2 | m | 210
3.8 | PP00 7x1.5 mm2 | m | 120
3.9 | P/F 50 mm2 | m | 110
4. | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog običnog prekidača, 10A, IP 44 zaštita | kom | 5
5. | Dobava, montaža i spajanje tipkala za isklop glavnog napajanja objekta, sa 1NO kontaktima i blokadom povrata u početnu poziciju, IP 54 | kom | 3
6. | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog senzora pokreta 360 stupnjeva, 500W za LED rasvjetu, 230V, 50Hz sa regulacijom svjetlosnog praga i vremena držanja | kom | 4
7. | Električno spajanje elemenata HVAC sustava (grijanje, ventilacija i hlađenje), te prisustvo kod puštanja u pogon, komplet sa svim montažnim materijalom i priborom:
7.1 | Kompaktni uređaj za grijanje i hlađenje, električne snage 15 kW, trofazno | kom | 3
7.2 | Rekuperator 12 kW, trofazno | kom | 1
7.3 | Termostat | kom | 3
8. | Dobava, montaža i spajanje jednofazne utičnice 16 A, nadžbukne s poklopcem. | kom | 8
9. | Dobava, montaža i spajanje trofazne utičnice 16 A, nadžbukne s poklopcem. | kom | 2
10. | Dobava, montaža i spajanje kutije PVC 150x100 mm sa sabirnicom za izjednačenje potencijala-SIP-za spajanje metalnih masa strojeva na temeljni uzemljivač. | kom | 11
11. | Dobava, montaža i spajanje tipkala uklop-isklop u plastičnom kučištu-nazidno. | kom | 2
12. | Dobava, montaža i spajanje tabloa sa tipkalima ( 7 kom) u plastičnom kučištu-nazidno. | kom | 3
13. | Dobava, montaža i spajanje CANALIS sabirničkog (gornjeg motornog) razvoda 25A, Schneider Elektric, 3 fazni:
| -sabirnički razvod 25A - 3m | kom | 7
| -odcjepne prikjučne kutije 25A-3f-sa osiguračima | kom | 15
| -priključna kutija sabirničkog razvoda 25A | kom | 1
| -spojni pribor za sabirnički razvod 25A | kpl | 1
-ovjesni pribor- (montaža na 2,5m od poda):
| -željezni U-profil 60mmx30mm ovješen čeličnim sajlama o strop i spušten na 2,5m od poda | m | 22
| st. 13. ukupno | kom | 3 |  | 0
14. | Ovjesni pribor za montažu svjetiljaka na strop:
-željezni U-profil 60mmx30mm ovješen čeličnim
| sajlama o strop-montaža ispod stropa | m | 350 |  | 0
15. | Ispitivanje izvedene instalacije jake struje (validacija) te pribavljanje protokola s rezultatima mjerenja od strane ovlaštene institucije. Izvještaj o ispitivanju se predaje investitoru u 3 primjerka, te obuhvaća rezultate sljedećih ispitivanja:
- vizualni pregled
- otpor uzemljenja
- neprekinutost zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačenje potencijala
- otpor izolacije vodiča
- impedancije petlje kvara i indirektnog napona dodira
- ispravnost zaštitnih uređaja diferencijalne struje
- isklapanje i podešenje glavnih sklopki
- funkcionalnost i osvjetljenje sigurnosne rasvjete
- nivo osvjetljenosti opće rasvjete
| UKUPNO: | kpl. | 1 |  | 0
16. | Izrada projekta izvedenog stanja jake struje, 3 kompleta u pisanom i 1 komplet na CD/DVD mediju, te predaja investitoru | kpl. | 1 |  | 0
C. | PRIKLJUČNICE I OSTALA INSTALACIJA JAKE STRUJE UKUPNO (kn): |  |  |  | 0
D. | OPĆA I SIGURNOSNA RASVJETA
Napomena za rasvjetu:
U cijenu je potrebno ukalkulirati izvore svjetlosti, te sav potreban spojni, montažni, ovjesni, učvrsni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje navedene stavke. Uzeti u obzir da je montažna visina svjetiljaka cca.5 metara.
1. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne vodotijesne
LED svjetiljke direktne svjetlosne distribucije, rasvjetno
tijelo u kućištu od precizno izlivenog UV stabiliziranog
polikarbonata PMMA, prizmatičnog iznutra radi bolje
kontrole svjetla, gladak izvana, osigurava maksimalnu
svjetlosnu efikasnost. Snaga sistema svjetiljke 21 W
(LED izvor+driver), ukupni svjetlosni tok svjetiljke
2600 lm, ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke
122 lm/W (uzeti su u obzir gubici u optičkom sustavu
svjetiljke), boja svjetlosti 4000 K, uzvrat boje Ra80,
vodotijesna zaštita IP65, stupanj zaštite od mehaničkih
udara IK10, dužina svjetiljke 600mm, promjer 80mm,
Energetski razred A++, TIP kao LED SVJETILJKA
E+TUBE 600, sa svim montažnim pribo-
| rom i elementima te izvorima svjetlosti. | kom | 13
2. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne vodotijesne
LED svjetiljke direktne svjetlosne distribucije, rasvjetno
tijelo u kućištu od precizno izlivenog UV stabiliziranog
polikarbonata PMMA, prizmatičnog iznutra radi bolje
kontrole svjetla, gladak izvana, osigurava maksimalnu
svjetlosnu efikasnost. Snaga sistema svjetiljke 62 W
(LED izvor+driver), ukupni svjetlosni tok svjetiljke
7600 lm, ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke
122 lm/W (uzeti su u obzir gubici u optičkom sustavu
svjetiljke), boja svjetlosti 4000K, uzvrat boje Ra80,
vodotijesna zaštita IP65, stupanj zaštite od mehaničkih
udara IK10, dužina svjetiljke 1800mm, promjer 80mm
Energetski razred A++, TIP kao LED SVJETILJKA
E+TUBE 1800, sa svim montažnim
| priborom i elementima te izvorima svjetlosti. | kom | 128
3. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne protupanične
LED svjetiljke direktne svjetlosne distribucije ONTEC S
2W, autonomija 3h, 241 lm izlaznog svjetlosnog toka,
pokrov svjetiljke od polikarbonata, stalni/pripravni spoj
sa oznakom smjera kretanja, vidljivost oznake 25m,
| boja bijela, zaštita od zaprljanja IP65. | kom | 26
4. | Dobava i montaža sitnog instalacijskog materijala za izradu nadgradne instalacije | kpl. | 1
5. | Ispitivanje kompletne instalacije jake rasvjete sa
izdavanjem svih protokola i atesta za potrebe
| tehničkog pregleda građevine | kpl. | 1 |  | 0
6. | Izrada projekta izvedenog stanja rasvjete, 3 kompleta u pisanom i 1 kompleta na CD/DVD mediju, te predaja investitoru | kpl. | 1 |  | 0
D. | OPĆA I SIGURNOSNA RASVJETA UKUPNO (kn): |  |  |  | 0
E. | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
1. | Dobava i postavljanje pocinčane trake 25x4 mm u temelj građevine, za izradu mreže temeljnog uzemljivača. | m | 190 |  | 0
Napomena: traku polagati sječimice na ''nož''
2. | Dobava i montaža križne spojnice traka - traka | kom | 28 |  | 0
3. | Dobava i postavljanje izvoda od pocinčane trake 25x4mm od uzemljivača do mjernog spoja ili metalnih masa prosječne dužine 2 metara | kpl. | 25 |  | 0
Napomena: traku obavezno 0,5m ispod i iznad izlaska iz zemlje premazati vručim bitumenom
4. | Dobava i montaža mjernog spoja na fasadi (limenom
| panelu) te mehanička zaštita žice fi 8mm do terena | kom | 8 |  | 0
5. | Dobava i montaža zidnih T nosača za FeZn 25x4mm traku na svakih 0,8 metara, za izolacijske limene panele u kompletu sa brtvom i vijkom | kpl. | 16 |  | 0
6. | Dobava i montaža krovnih nosača za Al leguru fi 8 mm na svakih 0,8 metara, za izolacijske limene panele u kompletu sa brtvom i vijkom | kpl. | 220 |  | 0
7. | Dobava i montaža zidnih nosača za Al leguru fi 8 mm na svakih 0,8 metara, za izolacijske limene panele u kompletu sa brtvom i vijkom | kpl. | 65 |  | 0
8. | Dobava i polaganje žice Al legure fi 8mm | m | 290 |  | 0
9. | Dobava i montaža križne spojnice traka - žica | kom | 9 |  | 0
10. | Dobava i montaža spojnice žica - žica | kom | 25 |  | 0
11. | Dobava i montaža žlijebne spojnice za spoj okruglog vodiča fi8mm i žljebastog korita | kom | 6 |  | 0
12. | Dobava i montaža odkapnika na okrugli vodič fi8mm | kom | 1 |  | 0
13. | Vizualan pregled sustava zaštite od munje, mjerenje otpora uzemljenja, električke vodljive povezanosti hvataljki i odvoda, te izdavanje protokola s rezultatima mjerenja. | kpl. | 1 |  | 0
14. | Izdavanje revizione knjige sustava zaštite od munje | kpl. | 1 |  | 0
15. | Izrada projekta izvedenog stanja sustava zaštite od munje, 3 kompleta u pisanom i 1 kompleta na CD/DVD mediju, te predaja investitoru | kpl. | 1 |  | 0
E. | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE UKUPNO (kn): |  |  |  | 0
TROŠKOVNIK EL. INSTALACIJA
A. | NN PRIKLJUČAK |  |  |  | 0
B. | RAZVODNI ORMARI |  |  |  | 0
C. | PRIKLJUČNICE I OSTALA INSTALACIJA JAKE STRUJE |  |  |  | 0
D. | OPĆA I SIGURNOSNA RASVJETA |  |  |  | 0
E. | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE |  |  |  | 0
| UKUPNO KN: |  |  |  | 0
|  |  |  | PDV: | 0
| SVEUKUPNO S PDV KN: |  |  |  | 0

## troškovnik termotehnick
INVESTITOR: ŠESTAN - BUSCH d.o.o. Industrijska Zona 3, PRELOG, OIB: 03410819430
GRAĐEVINA: DOGRADNJA PROIZVODNE HALE
LOKACIJA: PRELOG, Industrijska Zona 3, k.č. 1855/5, k.o.Prelog
VRSTA PR. TROŠKOVNIK TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA
red. |  | jed. |  | jedinična
br. | OPIS | mjere | količina | cijena | ukupno | nuđeno
OPĆENITO
U stavkama troškovnika potrebno je uračunati sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije do potpune funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladištenja, skele te unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu. Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti sa projektantom i nadzornim inženjerom. Obaveza izvođača je pribaviti svu dokumentaciju za tehnički pregled. U cijenu uključiti čišćenje radilišta.
U sve stavke uračunati zbrinjavanje otpada na deponiju udaljenosti do 20 km, u svemu u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Pravilnikom o gospodarenju građevinskim otpadom, sa svim horizontalnim i vertikalnim transportima, utovarom u prevozno sredstvo i odvoz u jednom smjeru, a sve prema stavkama iz troškovnika (osim ako investitor drugačije ne odluči).
I | PLINSKI PRIKLJUČAK - GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Utvrđivanje položaja i dubina podzemnih instalacija i radova prema podacima nadležnih organizacija
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Iskop jame za skračivanje i prepajanje postojećeg priključnog plinovoda, dimenzije 1,0x1,0 m i dubine cca 1,0 m sa svim potrebnim osiguranjima, uključivo i zatrpavanje te dovođenje površine u prvobitno stanje
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | Privremeno izmještanje priključnog plinovoda izvan zone izvođenja građevinskih radova ili mehanička zaštita postojećeg priključnog plinovoda u zoni izvođenja građevinskih radova.
Napajanje plinom proizvodne hale mora se osigurati neprekidno tijekom izvođenja građevinskih radova.
Privremeno izmještanje priključnog plinovoda obuhvaća:
Iskop rova dubine 1,0 m, širine 0,5 m i duljine 15,0 m za zatrpavanjem nakon ugradnje cijevi.
Dobavu u polaganje polietilenske cijevi d40x3,7 mm u iskopani rov, odrezivanje dijela postojeće cijevi i spajanje nove na odrezanim krajevima cijevi priključnog plinovoda uz prethodno zatvaranje dotoka plina zatvaranjem blokadnog ventila ili stiskanjem cijevi. Duljina izmaknutog plinovoda 15,0 m.
Mehanička zaštita priključnog plinovoda obuhvaća:
Otkopavanje rova iznad cijevi priključnog plinovada u zoni izvođenja građevinskih radova.
Postavljanje zaštitnih betonskih polukrušnih kanalica iznad cijevi priključnog plinovoda u zoni izvođenja građevinskih radova.
Odobava i ugradnja pijeska između cijevi i kanalice. Cca 1,5 m³ pijeska.
Duljina cijevi koja se štiti je 10,0 m.
|  | kpl | 1 |  | 0
I | PLINSKI PRIKLJUČAK
| - GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO Kn: |  |  |  | 0
II | PLINSKI PRIKLJUČAK - MONTAŽNI RADOVI
1. | Zatvaranje dotoka plina zatvaranjem podzemnog blokadnog ventila na plinskom priključku ili ako isti nije prisutan stiskanjem polietilenske cijevi plinskog priključka. Stiskanje izvesti prema svim pravilima rada koja su propisana za navedeni postupak.
|  | kom | 1 |  | 0
2. | Ispuhivanje preostalog plina iz instalacije.
|  | kom | 1 |  | 0
3. | Demontaža postojeće mjerno redukcijske stanice MRS-ST G65. Komplet sa zaštitnim fasadnim ormarom i svim sastavnim elementima i cjevovodom uključujući i prelazni komad PE/ČE sa dijelom polietilenske cijevi.
|  | kpl | 1 |  | 0
0
4. | Montaža postojeće prethodno demontirane MRS-ST G65 na novu poziciju sa svim prethodno navedenim elementima i cijevovodm. Kompletno sa potrebnim ovjesnim i montažnim materijalom.
|  | kpl | 1 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja spojnice sa slobodnim elektrozavojnicama, komplet sa montažnim materijalom, za spoj cijevi plinskog priključka.
| - PE d40 | kom | 1 |  | 0
II | PLINSKI PRIKLJUČAK - MONTAŽNI RADOVI - UKUPNO Kn: |  |  |  | 0
III | MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE
1. | Dobava i montaža crnih čeličnih bešavnih cijevi za plin, uključivo hamburške lukove, redukcije i fazonske komade
| - DN65 | m | 18 |  | 0
| - DN20 | m | 12 |  | 0
2. | Izvedba antikorozivne zaštite plinovoda premazivanjem sa slojem temeljne boje i završno sa dva sloja uljne boje žute nijanse. Prije nanošenja boje cijevi je potrebno očistiti do metalnog sjaja
| - DN65 | m | 18 |  | 0
| - DN20 | m | 12 |  | 0
3. | Dobava i montaža brzozatvarajuće plinske navojne kuglaste slavine, komplet sa holenderom, spojnim i brtvenim materijalom, dimenzija
| - DN20 (3/4") | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i montaža regulatora tlaka plina, kompletno sa spojnim, brtvenim i montažnim materijalom
- DN20
- ulazni tlak: pul =100 mbar
- izlazni tlak: pizl =20 mbar
|  | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i montaža konzolnog i ovjesnog materijala za postavu plinskih cijevi i opreme, komplet sa gumenim podloškama i učvrsnim materijalom
|  | kpl | 1 |  | 0
6. | Dobava i montaža čeličnih zaštitnih cijevi, uključujuči čišćenje površine do metalnog sjaja, čišćenje unutrašnjosti cijevi i antikorozivna zaštita. Prostor između plinovoda i zaštitne cijevi ispuniti trajno elastičnim kitom.
| Ukupno 2 zaštitne cijevi DN100 | kpl | 1 |  | 0
| Ukupno 1 zaštitna cijev DN32 | kpl | 1 |  | 0
7. | Bušenje otvora u zidovima građevine, debljine do 40 cm, zbog prolaza za plinske cijevi, uključivo sanacija nakon bušenja i prolaza cijevi. Ukupno 3 otvora
|  | kpl | 1 |  | 0
8. | Spajanje plinskih trošila na plinski razvod uz prethodno ispuhivanje cijevi plinovoda. Stavkom obuhvatiti sav potreban spojni i montažni materijal. U stavku uključiti plinsku armiranu savitljivu cijev za spajanje plinskog štednjaka na plinski razvod.
| - plinski kondenzacijski grijač vode | kom | 1 |  | 0
9. | Ispitivanje mjerenog dijela plinske instalacije tlakom prema propisima s eventualnim popravcima. Izrada izvješća o ispitivanju i preuzimanje cjelokupne plinske instalacije od strane distributera plina
|  | kpl | 1 |  | 0
III | MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
- UKUPNO Kn:
IV | PLINSKI KONDENZACIJSKI GRIJAČ VODE
1. | Dobava i montaža plinskog zidnog kondenzacijskog kombiniranog uređaja za grijanje vode za pogon neovisan o zraku u prostoru, slijedećih tehničkih karakteristika:
- toplinski učin (80/60°C): ≥20,0 kW
- toplinski učin kod pripreme PTV: ≥24,5 kW
- potrošnja zemnog plina: 2,6 m³/h
- tlak plina: 20 mbar
- električni priključak: 230 V/50 Hz
- zrako/dimovodni priključak Ø 60/100 mm
|  | kpl | 1 |  | 0
| Uz plinski aparat dobaviti i montirati set za odvod kondenzata sa sifonom | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža programabilnog regulatora za upravljanje sa plinskim grijačem vode sa dnevnim i tjednim programom
|  | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i montaža vertikalnog zrako - dimovoda Ø100/60 mm
Sustav zrako-dimovoda Ø100/60 mm PP u sastavu:
| Revizijski komad ravni | kom | 1 |  | 0
| Koljeno 45° | kom | 2 |  | 0
| Produžetak dimovoda 2,0 m | kom | 1 |  | 0
| Produžetak dimovoda 1,0 m | kom | 1 |  | 0
| Produžetak dimovoda 0,5 m | kom | 2 |  | 0
| Priključni komplet za okomiti prolaz kroz krov koji se sastoji od: okomitog prolaza kroz krov dugačkog cca. 1,45 m s dimnom kapom, obujmicom za zrak i obujmicom za pričvršćivanje | kom | 1 |  | 0
| Obujmica dimovoda za ravni krov | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i montaža opšava krova za poravnanje podloge za ugradnju obujmice ravnog krova, sa čeličnim pocinlčanim i plastificiranim limom u kompletu sa spojnim i brtvnenim maerijalom
|  | m² | 1 |  | 0
5. | Dobava i montaža kuglastog ventila za vodu navojne izvedbe u kompletu sa holenderom, brtvenim i ostalim montažnim materijalom
| - DN20 (3/4") | kpl | 2 |  | 0
6. | Dobava i montaža kuglaste slavine za punjenje i pražnjenje instalacije navojne izvedbe u kompletu sa spojnim, brtvenim i ostalim montažnim materijalom
| - 1/2" | kpl | 1 |  | 0
7. | Dobava i montaža hvatača nečistoča za vodu navojne izvedbe sa holenderom, brtvenim i montažnim materijalom
| - DN20 (3/4") | kom | 1 |  | 0
8. | Bušenje otvora u stropu i krovu za prolaz zrako/dimovoda komplet sa sanacijom nakon ugradnje zrako/dimovoda
|  | kpl | 1 |  | 0
9. | Upuštanje u rad plinskih trošila od strane ovlaštenog servisera, uz obuku krajnjeg korisnika s upravljanjem uređaja
| - plinski kondenzacijski grijač vode | kpl | 1 |  | 0
IV | PLINSKI KONDENZACIJSKI GRIJAČ
| VODE - UKUPNO Kn: |  |  |  | 0
V | RADIJATORSKO GRIJANJE
1. | Dobava i montaža ugradbenog ormarića za ugradnju u zid, za smještaj razdjelnika radijatorskog grijanja, komplet sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
| - za 8 krugova gijanja | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža razdjelnika za polaz i povrat, za ugradnju u ugradbeni ormarić, izrađenog iz mesinga, sa držačima iz pocinčanog čelika i izolacijskim umecima, priključak polaz/povrat 1", priključci za krugove 3/4", priključak za odzračivanje 3/8", komplet sa montažnim materijalom
| - razdjelnici za 8 krugova (polaz/povrat) | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava i montaža armature i opreme za ugradnju na razvod toplovodnog grijanja, unutar razdjelnih ormarića grijanja, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom:
Kuglasti ventil sa holender spojnicom
| 3/4" | kom | 2 |  | 0
Kuglasti ventil
| 3/4" | kom | 16 |  | 0
Ispusna slavina
| 1/2" | kom | 2 |  | 0
Odzračni lončić
| 1/2" | kom | 2 |  | 0
4. | Dobava i montaža čeličnih pločastih radijatora sa integriranim termostatskim ventilom, zajedno sa odzračnim pipcem, te spojnim i montažnim materijalom, slijedećih tipova i dimenzija
| - 22 600x2300 | kom | 5 |  | 0
| - 22 600x800 | kom | 1 |  | 0
| - 22 600x500 | kom | 1 |  | 0
| - 22 600x400 | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i montaža zidnih nosača za čelične pločaste radijatore visine 600 mm komplet sa spojnim i montažnim materijalom
|  | kpl | 6 |  | 0
6. | Dobava i montaža nosača radijatora za montažu na pod, samostojeća montaža. Unutarnji stojeći univerzalni nosač za radijatore visine 600 mm komplet sa spojnim i montažnim materijalom
|  | kpl | 15 |  | 0
7. | Dobava i montaža rozete za nutarnji stojeći univerzalni nosač
|  | kom | 15 |  | 0
8. | Dobava i montaža termostatske glave zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
|  | kom | 8 |  | 0
9. | Dobava i montaža priključne armature za radijatore s ugrađenim ventilom, sa obostranim pražnjenjem, odzračivanjem i zatvaranjem, kutne izvedbe, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom za spajanje na bakrene cijevi
|  | kom | 8 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja radijatorske slavine za ispust
| DN15 | kom | 8 |  | 0
10. | Dobava i montaža aluminijem ojačanih PE-XC cijevi sa kružnom izolacijom debljine 6 mm, za spajanje radijatora na razdjelnike, uključivo spojni i montažni materijal
| - PE-Xc/Al/PE-Xc Ø16x2,0 mm | m | 160 |  | 0
11. | Dobava i montaža navojne spojnice za priključak cijevi (press priključak) na ventil
| - d16x3/4" | kom | 16 |  | 0
12. | Dobava, polaganje i spajanje bakrenih cijevi, uključivo sve potrebne fazonske i prijelazne komade i spojnice za cijevi, uključivo i kompletni ovjesni materijal za postavu cjevovoda
| - Ø22x1,0 mm | m | 10 |  | 0
13. | Dobava i montaža paronepropusne toplinske izolacije cjevovoda zajedno s potrebnim spojnim i montažnim materijalom te cijevnim nosačima, toplinske vodljivosti λ<0,033 W/(mK) i faktora otpora difuziji vodene pare μ≥10.000
| - Ø22 mm; d=12 mm | m | 10 |  | 0
14. | Dobava i montaža učvrsnog materijala (konzole, obujmice), iz gotovih elemenata za cjevovod i uređaje
|  | kpl | 1 |  | 0
15. | Dobava i montaža ukrasnih rozeta iz PVC-a za ugradnju na cjevnu mrežu, na svim mjestima prodora cijevi iz zidova/podova
|  | kpl | 1 |  | 0
16. | Bušenje otvora u zidu za ugradnju ormarića radijatorskog grijanja i izrada šliceva u zidovima za prolaz cjevovoda do razdjelnika i radijatora, uključivo i sanacija nakon motaže
|  | kpl | 1 |  | 0
17. | Ispiranje, punjenje omekšanom vodom i odzračivanje cijevne instalacije grijanja
|  | kpl | 1 |  | 0
18. | Hladna tlačna proba instalacije grijanja tlakom prema standardu, uz davanje potrebnog izvješča
|  | kpl | 1 |  | 0
19. | Topla proba grijanja, probni rad i balansiranje sistema uz izradu protokola o uspješnosti tople probe
|  | kpl | 1 |  | 0
V | RADIJATORSKO GRIJANJE - UKUPNO Kn: |  |  |  | 0
VI | GRIJANJE I HLAĐENJE PROIZVODNE HALE
1. | Dobava inverterskog rashladnog kondenzatorsko / kompresorskog sustava za hlađenje i grijanje, koji obvezatno mora imati automatski restart po prekidu i ponovnom uspostavljanju napajanja s mikroprocerskom regulacionom automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom (dizalica topline) "Split" izvedbe, koja se sastoji od jedne unutarnje i jedne vanjske jedinice. Uređaji mogu hladiti i grijati pri vrlo niskim vanjskim temperaturama -15° C.
Vanjska jedinica karakteristika: Učin hlađenja; ≥22,5 kW Učin grijanja; ≥27,0 kW Nivo zvučnog tlaka; ≤61/63 dB(A) Napon; 3~380 V, 50 Hz, Snaga el.priključka-hlađenja; ≤12 kW Snaga el.priključka-grijanja; ≤14 kW Koeficijent rashladnog učinka: SEER ≥4,5 Koeficijent ogrijevnog učinka: SCOP≥3,4 Područje rada : hlađenje od -15° do +46 °C, grijanje od -20° do +15 °C Medij: ekološki plin R32 Priključci - tekući/plinski (ø 12,7 / 28,6 mm ) Maksimalna duljina cjevovoda: 60m Maksimalna visinska razlika: 30m
Kanalna visokotlačna jedinica karakteristika: Učin hlađenja; ≥22,5 kW Učin grijanja; ≥27,0 kW Kol. zraka (mid.): 4800 m3/h Razina zvučnog tlaka max: 46 dB(A) Statički tlak 50-250 Pa
|  | kpl | 3 |  | 0
2. | Dobava i montaža daljinskog žičanog upravljača za upravljanje unutrašnjih rashladnih jedinica
|  | kom | 3 |  | 0
3. | Dobava i montaža odmašćenih, predizoliranih bakrenih cijevi za upotrebu u klimatizacijskim sustavima dimenzija
| - Ø28,6 mm | m | 60 |  | 0
| - Ø12,7 mm | m | 60 |  | 0
4. | Dobava i montaža fleksibilnih samogasećih PVC kaoflex cijevi za spoj odvoda kondenzata od unutarnje jedinice na odvod, komletno sa spojni i brtvenim materijalom.
| unutarnji/vanjski promjer Ø16/20,7 mm | m | 3 |  | 0
5. | Dobava i montaža tekstilnog kanala za distribuciju zraka
V=4800 m3/h, visina ugradnje kanala između 3 i 4 metara
Oblik okrugli; L=28500 mm, Ø u dvije sekcije
Materijal tekstilnog kanala 100% polyester (visoko izdrživ; periv u mašini, antibakterijski); 10 godina garancije
Otporan na temperaturu od - 30 C do +110 C; 100% poliester
Spojevi između sekcija tekstilnih kanala: zip.
Početak kanala sa posebnim tekstilnim ojačanjem plus INOX stezaljka, sve spremno za spajanje kanala na metalnu štucnu.
Distribucija putem odgovarajuće raspoređenih perforacija/mikroperforacija
Boja po želji investitora
Cijeli montažni materijal uključen u cijenu tekstilnog kanala
|  | kpl | 3 |  | 0
6. | Dobava i montaža učvrsnog materijala (konzole, obujmice, navojne šipke...), iz gotovih elemenata za cjevovod i kanale.
|  | kpl | 1 |  | 0
7. | Čišćenje i vakumiranje cjevovoda
|  | kpl | 3 |  | 0
8. | Dobava i montaža metalnih odstojnika s gumom (antivibracijske podloške) za pričvrščivanje vanjske jedinice na betonski podest (4 komada u kompletu)
|  | kpl | 3 |  | 0
9. | Upuštanje u rad klima uređaja od strane ovlaštenog servisera, uz obuku krajnjeg korisnika s upravljanjem ugrađenim uređajima te davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije sve prevedeno na hrvatski jezik, uključujući i upute za rukovanje uređajima
|  | kpl | 3 |  | 0
10. | Funkcionalna proba i probni rad sistema uz izradu protokola o uspješnosti probe, i prisutnost servisera, izvođača radova i nadzornog inženjera
|  | kpl | 3 |  | 0
11. | Izrada zapisnika sukladno uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima
|  | kpl | 1 |  | 0
VI | GRIJANJE I HLAĐENJE PROIZVODNE
| HALE - UKUPNO Kn: |  |  |  | 0
VII | VENTILACIJA PROIZVODNE HALE
1. | Dobava i montaža kompaktne dovodno odvodne unutarnje ventilokomore sa pravokutnim priključcima za zrak, kućištem iz nosećeg okvira od zračno ispunjenih čeličnih profila zaštičenih alu-cinkom te dvostrukih panela sa toplinskom i zvučnom izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm, unutarnjim i vanjskim plaštom od pocinčanog lima zaštičenog alu-cinkom.
Ventilokomora ima slijedeće funkcije: dovodni i odvodni ventilator pogonjen elektronski komutiranim motorom ugrađenim u kućištu, rotacijski regenerator s temperaturnom iskoristivošću u području od 70 do 90%, ovisno o količini i razmjeru protoka zraka, vrećasti filter za dovodni zrak, vrećasti filter za odvodni zrak razreda te integriran regulacijski sustav uključno sa priloženim daljinskim upravljačem u LED tehnologiji i kabelom dužine 10 m.
Ventilokomora se može isporučiti sa integriranim vodenim ili električnim grijačem zraka, ili bez njega. Upravljački sustav također omogućuje upravljanje vodeng hladnjaka ili direktnog isparivača, kojeg je potrebno dodatno odabrati i ugraditi u sustav dovodnog kanala zraka.
Protok zraka: 2500 m3/h
ΔpEXT: 250 Pa
ηREKgr ≥80%
Pel ≤ 2x2600 W
el. napajanje: 400/3 f/50 Hz
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža fasadne kombinirane usisno/ispušne rešetke, kompletno sa spojnim i montažnim materijalom
(2500 m³/h; 15 Pa)
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava i montaža usisne/istrujne aluminijske rešetke za ugradnju na limeni kanal, kompletno sa spojnim i montažnim materijalom
| 1225x525 | kpl | 3 |  | 0
| 1225x325 | kpl | 1 |  | 0
4. | Dobava i montaža okrugle ručne regulacijske zaklopke za ugradnju u spiro kanal, komplet sa spojnim i montažnim materijalom
| Ø250 | kpl | 3 |  | 0
5. | Dobava i montaža zvučno i toplinski predizoliranih fleksibilnih ventilacijskih cijevi izrađenih iz hidrofobnog i antibakterisjkog polipropilenskog unutarnjeg sloja, sa slojem izolacije od staklene vune debljine 25 mm u vanjskoj oblozi od aluminijske folije, zajedno sa potrebnim spojnim, brtvenim i montažnim materijalom, ukupne duljine:
| - Ø500 mm | m | 3 |  | 0
| - Ø450 mm | m | 2 |  | 0
6. | Dobava i montaža priključne kutije izrađene iz čeličnog pocinčanog lima debljine prema standardu i dimenziji veće stranice kanala, u komletu sa brtvenim i spojnim materijalom. Dimenzije priključne kutije su 1300x1200x300 mm sa spojnim prirubnicama dimenzije 1300x300 mm. Sa bočne strane izvesti otvor dimenzije 500x300 mm sa poklopcem koji se lako može skidati/otvarati radi pristupa do filtera na kanalskoj klima jedinici. Priključna kutija se spaja na usisnoj strani kanalaske klima jedinice. Na priključnu kutiju sa donje strane se ugrađuje usisna rešetka dimenzija 1225x525 mm.
|  | kpl | 3 |  | 0
6. | Dobava i montaža redukcije izrađene iz čeličnog pocinčanog lima debljine prema standardu i dimenziji veće stranice kanala, u komletu sa brtvenim i spojnim materijalom. Dimenzije redukcije sa 1300x300 mm na Ø250 mm, duljine 600 mm. Sa spojnom prirubnicom dimenzije 1300x300 mm za spoj na priključnu kutiju.
|  | kpl | 3 |  | 0
7. | Dobava i montaža redukcije izrađene iz čeličnog pocinčanog lima debljine prema standardu i dimenziji veće stranice kanala, u komletu sa brtvenim i spojnim materijalom. Dimenzije redukcije sa 1300x300 mm na promjer tekstilnog kanala, duljine 600 mm. Sa spojnom prirubnicom dimenzije 1300x300 mm za spoj na istrujnu stranu kanalaske klima jedinice.
|  | kpl | 3 |  | 0
8. | Dobava i montaža ventilacijskih kanala iz čeličnog pocinčanog lima debljine prema standardu i dimenziji veće stranice kanala, u komletu s fazonskim komadima, brtvenim i spojnim materijalom. U stavci obuhvaćena izrada redukcije kanala sa priključaka na ventilacijsku komoru na okrugli presjek kanala.
|  | kg | 100 |  | 0
9. | Dobava i montaža ventilacijskih spiro kanala izrađenih iz pocinčanog čeličnog lima debljine prema standardu, zajedno sa potrebnim fazonskim komadima te spojnim, brtvenim i montažnim materijalom.
cijevi
| Ø450 mm | m | 2 |  | 0
| Ø355 mm | m | 1 |  | 0
| Ø250 mm | m | 8 |  | 0
T-komad
| Ø450 mm | kom | 1 |  | 0
Račva 45°
| Ø355-250 mm | kom | 1 |  | 0
Koljeno 90°
| Ø250 mm | kom | 2 |  | 0
Koljeno 45°
| Ø250 mm | kom | 1 |  | 0
Redukcija
| Ø450-355 mm | kom | 1 |  | 0
| Ø450-250 mm | kom | 1 |  | 0
| Ø355-250 mm | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava i montaža samoljepive toplinske i zvučne izolacije za izolaciju ventilacijskih kanala, kompletno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Temperaturno područje primjene: -40°C do +85°C. Toplinska vodljivost 0,035 W/mK. Otpornost na difuziju vodene pare ≥7000. Klasa otpornosti na požar: B-s3, d0.
| - debljine 20 mm | m2 | 50 |  | 0
11. | Dobava i montaža konzolnog i ovjesnog materijala za postavu opreme i ventilacijskih kanala (konzole i nosači od profilnog željeza, navojne šipke, obujmice, vijci sa tiplama, perforirane trake i sl.) zajedno s potrebnim spojnim i montažnim materijalom
|  | kpl | 1 |  | 0
12. | Bušenje otvora u zidovima građevine za prolaz ventilacijskih kanala, prema potrebama na licu mjesta, sa sanacijom nakon ugradnje.
| Otvor Ø600 mm | kom | 2 |  | 0
13. | Puštanje u pogon ugrađenih uređaja od strane ovlaštenog servisera, s automatskom regulacijom i podešavanjem parametara, te davanjem potrebne atestne i garancijske dokumenatcije prevedeno na hrvatski jezik
|  | kpl | 1 |  | 0
14. | Funkcionalna proba ventilacije i balansiranje sistema uz izradu protokola o uspješnosti probe, uz prisutnost servisera koji pušta u pogon ugrađene uređaje, izvođača radova i nadzornog inženjera
|  | kpl | 1 |  | 0
VII | VENTILACIJA PROIZVODNE HALE |  |  |  | 0
- UKUPNO Kn:
VIII | VENTILACIJA SANITARIJA I GARDEROBE
1. | Dobava i montaža odsisnog radijalnog ventilatora za nadžbuknu ugradnju sa ugrađenom zaklopkom za sprječavanje povrata zraka i tajmerom, kompletno sa spojnim i montažnim materijalom
- količina zraka: 100 m³/h
- raspoloživi pad tlaka: 120 Pa
- napon: 230 V / 50 Hz
- buka na 3 m ≤38 dB(A)
- IP X4
|  | kpl | 1 |  | 0
- količina zraka: 70 m³/h
- raspoloživi pad tlaka: 80 Pa
- napon: 230 V / 50 Hz
- buka na 3 m ≤40 dB(A)
- IP X4
|  | kpl | 2 |  | 0
2. | Dobava i montaža fasadne samopodizne žaluzine, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
| Ø200 | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i montaža prestrujne ventilacijske rešetke za vrata, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
| - Aef=150 cm² | kom | 4 |  | 0
4. | Dobava i montaža ventilacijskih spiro kanala izrađenih iz pocinčanog čeličnog lima debljine prema standardu, zajedno sa potrebnim fazonskim komadima te spojnim, brtvenim i montažnim materijalom.
Brtvljenje spojeva ventilacijskih kanala i fazonskih elemenata mora biti izvedeno zrakotijesno
ventilacijski kanali
| - Ø125 mm | m | 2 |  | 0
| - Ø100 mm | m | 8 |  | 0
koljeno 90°
| - Ø125 mm | kom | 1 |  | 0
| - Ø100 mm | kom | 4 |  | 0
koljeno 45°
| - Ø100 mm | kom | 2 |  | 0
račva 45°
| - Ø125-100 mm | kom | 2 |  | 0
redukcija
| - Ø125-100 mm | kom | 1 |  | 0
| - Ø125-200 mm | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i montaža samoljepive toplinske i zvučne izolacije za izolaciju ventilacijskih kanala, kompletno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Temperaturno područje primjene: -40°C do +85°C. Toplinska vodljivost 0,035 W/mK. Otpornost na difuziju vodene pare ≥7000. Klasa otpornosti na požar: B-s3, d0.
| - debljine 10 mm | m2 | 6 |  | 0
6. | Bušenje ili izrada otvora u zidu i stropu zgrade za ugradnju opreme i prolaz ventilacijskih kanala, prema potrebama na licu mjesta, sa sanacijom nakon ugradnje
| 3 x Ø120 mm; 1 x Ø220 mm | kpl | 1 |  | 0
7. | Puštanje u pogon ugrađenih uređaja od strane ovlaštenog servisera, s automatskom regulacijom i podešavanjem parametara, te davanjem potrebne atestne i garancijske dokumenatcije prevedeno na hrvatski jezik
|  | kpl | 1 |  | 0
VIII | VENTILACIJA SANITARIJA
| I GARDEROBE - UKUPNO Kn: |  |  |  | 0
IX | OSTALI RADOVI
1. | Korištenje skele ili platforme za rad na visini do 5,0 m od poda.
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava i postava uputstva za rad i rukovanje cijelokupnim postrojenjem
|  | kom | 1 |  | 0
3. | Ispitivanje radnog okoliša od strane ovlaštene ustanove (ventilacija)
|  | kpl | 1 |  | 0
4. | Ispitivanje radnog okoliša od strane ovlaštene ustanove (buka)
|  | kpl | 1 |  | 0
5. | Čišćenje radilišta te odvoz smeća na gradski deponij
|  | kpl | 1 |  | 0
6. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja
|  | kpl | 1 |  | 0
IX | OSTALI RADOVI - UKUPNO Kn: |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
I | PLINSKI PRIKLJUČAK - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
II | PLINSKI PRIKLJUČAK - MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
III | MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
IV | PLINSKI KONDENZACIJSKI GRIJAČ VODE |  |  |  | 0
V | RADIJATORSKO GRIJANJE |  |  |  | 0
VI | GRIJANJE I GLAĐENJE PROIZVODNE HALE |  |  |  | 0
VII | VENTILACIJA PROIZVODNE HALE |  |  |  | 0
VIII | VENTILACIJA SANITARIJA I GARDEROBE |  |  |  | 0
IX | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO Kn: |  |  |  | 0
| PDV Kn: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om Kn: |  |  |  | 0

## UKUPNA REKAPITULACIJA
INVESTITOR: ŠESTAN - BUSCH d.o.o. Industrijska Zona 3, PRELOG, OIB: 03410819430
GRAĐEVINA: DOGRADNJA PROIZVODNE HALE
LOKACIJA: PRELOG, Industrijska Zona 3, k.č. 1855/5, k.o.Prelog
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI | UKUPNO | 0
VODOVOD I KANALIZACIJA | UKUPNO | 0
ELEKTROINSTALACIJE | UKUPNO | 0
TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE | UKUPNO | 0
| UKUPNO | 0
PDV 25%: |  | 0
SVEUKUPNO: |  | 0