## Naslovna
INVESTITOR: | TOPOMATIKA d.o.o.
Industrijska ulica 3, 10 431, Novaki, 10431 Sveta Nedjelja
OIB: 51475743156
GRAĐEVINA: | REKONSTRUKCIJA - dogradnja poslovne građevine
Industrijska ulica 3, 10 431, Novaki, Sveta Nedjelja
k.č.br. 5245/2 k.o. Rakitje
OZNAKA PROJEKTA: | 15/20
TROŠKOVNIK ELEKTROMATERIJALA I RADOVA
GLAVNI PROJEKTANT: | URBANE TEHNIKE d.o.o.
Vrbik 8a,10000 Zagreb
Zdravko Krasić dipl.ing.arh.
PROJEKTANT | ETS FARAGO
Rapska Ul. 48, 10000 Zagreb
Alen Farago, dipl.ing.el., E2054
Luka Tkalčec, el.teh. , suradnik
Zagreb, rujan 2021.

## Troškovnik
TROŠKOVNIK ELEKTROMATERIJALA I RADOVA
REDNI BR. | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | IZNOS
Prije izvedbe, narudžbe ili bilo kojeg početka rada izvođač radova obavezno je dužan na licu mjesta uzeti sve potrebe mjere, kote i svu izmjeru potrebnu za izradu stavke, te isto uskladiti s projektantom/Investitorom. Naznačene dimenzije i kote u nacrtima treba obavezno provjeriti na licu mjesta. Sve detalje treba razjasniti i dogovoriti s projektantom/Investitorom.
OPĆE NAPOMENE:
Svi radovi navedeni u ovom troškovniku moraju biti izvedeni stručno i solidno, prema projektu, važećim zakonima, tehničkim propisima i uputama projektanta i nadzorne službe.
Osim toga, izvođač je obavezan pridržavati se uputa projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već opisano troškovnikom.
U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta.
Izvođač je dužan prilikom sastavljana ponude proučiti sve potrebne projekte radi potpunog uvida u objekt.
U jediničnim cijenama moraju biti obuhvaćeni svi troškovi potrebni za dovršenje predviđenog rada, tj. materijal s prijevozima i prijenosima, troškovi mehanizacije, radna snaga sa svim dodacima, svi režijski troškovi izvođača, obveze, porezi, dobit i ostalo, tako da je ponuđena cijena konačna.
U ponuđenim jediničnim cijenama moraju također biti obuhvaćeni svi pripremni radovi potrebni za izgradnju zgrade, kao što je izvedba svih pomoćnih objekta i instalacijskih priključaka gradilišta, ograde gradilišta, eventualno potrebnih temelja za dizalice, osiguranje gradilišta i slično.
Svi upotrebljeni i ugrađeni materijali moraju odgovarati odredbama važećeg Zakona o građevnim proizvodima i odredbama važećeg Tehničkog propisa o građevnim proizvodima, te svim ostalim važećim zakonima, propisima i Hrvatskim normama.
Proizvođač-tip ili artikl proizvoda u pojedinim stavkama navedeni su samo kao preporuka za takvu ili višu kvalitetu.
1 | RAZVODNI ORMARI
1.1 | Dobava, montaža i spajanje glavnog razvodnog ormara objekta oznake +RO-D u projektu, 6-redni, kapaciteta 126 ŠM, nadžbukna montaža, metalna vrata sa bravicom i ključem, dim. 915x590x250mm (VxŠxD), kompletno sa opremom: | komplet | 1 |  | 0
| - kompaktni prekidač snage tip A, 3P/100A/25kA, MC1 | kom | 1 |  | 0
| - daljinski isklopnik za MC1, 208-250V AC/DC | kom | 1 |  | 0
| - udarna tipka u nuždi, deblokada povlačenjem | kom | 1 |  | 0
| - zaštitna kragna za gljivasta tipkala | kom | 1 |  | 0
| - sprežni element | kom | 1 |  | 0
| - RCD sklopka 63A/4p/0,03A AC | kom | 1 |  | 0
| - RCD sklopka 40A/4p/0,03A AC | kom | 5 |  | 0
| - RCD sklopka 25A/2p/0,03A AC | kom | 1 |  | 0
| - minijaturni zaštitni prekidač C63A/3p/10kA | kom | 1 |  | 0
| - minijaturni zaštitni prekidač C50A/3p/10kA | kom | 1 |  | 0
| - minijaturni zaštitni prekidač C32A/3p/10kA | kom | 5 |  | 0
| - minijaturni zaštitni prekidač C16A/3p/10kA | kom | 9 |  | 0
| - minijaturni zaštitni prekidač C16A/1p/10kA | kom | 20 |  | 0
| - minijaturni zaštitni prekidač B10A/1p/10kA | kom | 6 |  | 0
| - minijaturni zaštitni prekidač B6A/1p/10kA | kom | 1 |  | 0
| Ostali sitni nespecificirani materijal (N i PE sabirnica, stezaljke, stopice, vijci i sl.) kompletno. Cijena komplet izvedenog razdjelnika sa montažom i spajanjem na objektu, te isporučenom shemom spajanja izvedenog stanja | komplet | 1 |  | 0
1.2 | Dobava, montaža i spajanje podrazvodnog ormara objekta oznake +RO-K u projektu, 3-redni, kapaciteta 36+6, podžbukna montaža, metalna vrata, dim. 359x589x95mm (ŠxVxD), kompletno sa opremom: | komplet | 1 |  | 0
| - RCD sklopka 40A/4p/0,03A AC | kom | 5 |  | 0
| - RCD sklopka 25A/2p/0,03A AC | kom | 1 |  | 0
| - minijaturni zaštitni prekidač C16A/1p/10kA | kom | 18 |  | 0
| - minijaturni zaštitni prekidač B10A/1p/10kA | kom | 6 |  | 0
| - minijaturni zaštitni prekidač B6A/1p/10kA | kom | 1 |  | 0
| Ostali sitni nespecificirani materijal (N i PE sabirnica, stezaljke, stopice, vijci i sl.) kompletno. Cijena komplet izvedenog razdjelnika sa montažom i spajanjem na objektu, te isporučenom shemom spajanja izvedenog stanja | komplet | 1 |  | 0
1 | RAZVODNI ORMARI UKUPNO: |  |  |  | 0
2 | RASVJETA
Napomene:
- kabeli i cijevi napajanja rasvjete specifirani su u stavci br. 5 ovog troškovnika
- prije izrade izvoda te polaganja kabela za strojarsku opremu provjeriti tip i lokaciju iste te uskladiti elektroinstalacije sa opremom koja se ugrađuje.
RASVJETA
2.1 | Izrada izvoda te dobava, montaža i spajanje stropne ugradne svjetiljke:
| 106 PR 3300 lm 30 W 840 FO 597x597mm IP43 white + Mounting set 1300 for plaster ceilings, oznake S1 u projektu ili jednakovrijedan | komplet | 22 |  | 0
2.2 | Izrada izvoda te dobava, montaža i spajanje ugradnog dwl.:
| Nitor RV Flat SOP 1000-2300 lm 9-25 W 350-900 mA 28 V 840 IP44 white/white 500mA + Driver MP32 32W 350-900mA max.47V fixed output, oznake S2 u projektu ili jednakovrijedan | kom | 12 |  | 0
2.3 | Izrada izvoda te dobava, montaža i spajanje ugradnog dwl.:
| Nitor RV Flat SOP 1000-2300 lm 9-25 W 350-900 mA 28 V 840 IP44 white/white 700mA + Driver MP32 32W 350-900mA max.47V fixed output, oznake S2.1 u projektu ili jednakovrijedan | kom | 6 |  | 0
2.4 | Izrada izvoda te dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne svjetiljke:
| 5700 5800 lm 48 W 840 FO L1277mm IP66, oznake S3 u projektu ili jednakovrijedan | kom | 20 |  | 0
2.5 | Izrada izvoda te dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne svjetiljke:
| Etea DI 1500 lm 13 W 840 FO MW sensor IP65 white, oznake S4 u projektu ili jednakovrijedan | kom | 4 |  | 0
PANIK RASVJETA
2.6 | Izrada izvoda te dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne piktogramske svjetiljke:
| EXIT 1W LED 135 lm PREMIUM IP65 1h battery maintained/non-maintained with autotest white color + PLEXI glass for EXIT M with mounting springs + pribor za ugradnju + Pictogram medium (125 x 250 mm) No. 26, oznake P1 u projektu ili jednakovrijedan | komplet | 11 |  | 0
2.7 | Izrada izvoda te dobava, montaža i spajanje ugradne protupanične svjetiljke:
| LOVATO P open area optic 3W LED 360 lm PREMIUM IP20 1h battery maintained/non-maintained with autotest white color, oznake P2 u projektu ili jednakovrijedan | kom | 6 |  | 0
2.8 | Izrada izvoda te dobava, montaža i spajanje nadgradne protupanične svjetiljke:
| AXN open area optic 3W LED 370 lm PREMIUM IP65 1h battery maintained/non-maintained with autotest white color, oznake P3 u projektu ili jednakovrijedan | kom | 3 |  | 0
2.9 | Izrada izvoda te dobava, montaža i spajanje nadgradne protupanične svjetiljke:
| LOVATO II open area optic 3W LED 370 lm PREMIUM IP41 1h battery maintained/non-maintained with autotest white color, oznake P4 u projektu ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
INSTALACIJSKE SKLOPKE I TIPKALA
2.10 | Dobava, montaža i spajanje podžbukne modularne instalacijske sklopke, jednopolne, tip kao TEM ili jednakovrijedan, komplet: | komplet | 3 |  | 0
| - podžbukna okrugla instalacijska kutija Φ60mm, dubine 40mm | kom | 1 |  | 0
| - nosač sa nožicama, veličina 2M | kom | 1 |  | 0
| - modularna jednopolna instalacijska sklopka 250V 10A, veličina 2M | kom | 1 |  | 0
| - dekorativni okvir veličine 2M, tip i boja po izboru investitora | kom | 1 |  | 0
2.11 | Dobava, montaža i spajanje podžbukne modularne instalacijske sklopke, serijske, tip kao TEM ili jednakovrijedan, komplet: | komplet | 2 |  | 0
| - podžbukna okrugla instalacijska kutija Φ60mm, dubine 40mm | kom | 1 |  | 0
| - nosač sa nožicama, veličina 2M | kom | 1 |  | 0
| - modularna dvopolna instalacijska sklopka 250V 10A, veličina 2M | kom | 1 |  | 0
| - dekorativni okvir veličine 2M, tip i boja po izboru investitora | kom | 1 |  | 0
2.12 | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne jednopolne instalacijske sklopke
| 250V 10A, tip kao TEM ili jednakovrijedan | kom | 3 |  | 0
2.13 | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne jednopolne instalacijske sklopke
| 250V 10A, tip kao TEM ili jednakovrijedan | komplet | 3 |  | 0
2.14 | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne izmjenične instalacijske sklopke
| 250V 10A, tip kao TEM ili jednakovrijedan | kom | 4 |  | 0
2.15 | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog stropnog PIR senzora pokreta, 360° | kom | 6 |  | 0
2.16 | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog zidnog PIR senzora pokreta, 180° | kom | 1 |  | 0
2.17 | Dobava, montaža i spajanje ostalog nespecificiranog sitnog montažnog i spojnog materijala i pribora (tiple, vijci, matice, vezice, spojnice i sl.). | komplet | 1 |  | 0
2 | RASVJETA UKUPNO: |  |  |  | 0
3 | INSTALACIJE UTIČNICA I TEHNOLOŠKIH PRIKLJUČAKA
Napomene:
- kabeli u stavkama koje uključuju izradu kabelskih izvoda definirani su u stavci br. 5 ovog troškovnika.
- prije izrade izvoda te polaganja kabela za strojarsku opremu provjeriti tip i lokaciju iste te uskladiti elektroinstalacije sa opremom koja se ugrađuje.
UTIČNICE
3.1 | Dobava, montaža i spajanje podžbukne šuko utičnice 250V 16A
| kompletno sa podžbuknom okruglom instalacijskom kutijom Φ60mm. Tip utičnice je kao TEM, tip i boja po izboru investitora ili jednakovrijedan | kom | 6 |  | 0
3.2 | Dobava, montaža i spajanje podžbukne šuko utičnice 250V 16A IP44
| kompletno sa podžbuknom okruglom instalacijskom kutijom Φ60mm. Tip utičnice je kao TEM, tip i boja po izboru investitora ili jednakovrijedan | kom | 2 |  | 0
3.3 | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne šuko utičnice 250V 16A sa zaštitnim kontaktom i poklopcem IP44 za mokre prostore
| kompletno sa podžbuknom okruglom instalacijskom kutijom Φ60mm. Tip utičnice je kao TEM, tip i boja po izboru investitora ili jednakovrijedan | kom | 24 |  | 0
3.4 | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne šuko industrijske utičnice 400V 32A sa zaštitnim kontaktom i poklopcem IP44 za mokre prostore, predožičena, tip i boja po izboru investitora | kom | 3 |  | 0
3.5 | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne šuko industrijske utičnice 400V 16A sa zaštitnim kontaktom i poklopcem IP44 CEE + šuko za mokre prostore, predožičena, tip i boja po izboru investitora | kom | 5 |  | 0
3.6 | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne PRIKLJUČNICA N/Ž ZA 2 UTP, BIJELA, tip kao Keystone ili jednokovrijedan | kom | 7 |  | 0
3.7 | Dobava, montaža i spajanje seta utičnica oznake A na nacrtima, modularne izvedbe za podžbunku ugradnju, tip kao TEM ili jednakovrijedan, komplet | komplet | 10 |  | 0
| - ugradbene pravokutne kutije veličine 7M, dubine 65mm | kom | 1 |  | 0
| - nosača s nožicama veličine 7M | kom | 1 |  | 0
| - modularna šuko priključnica 230V 16A, veličine 2M, tip i boja po izboru investitora | kom | 2 |  | 0
| - RJ45 cat.6 utičnica veličine 1M, boja i tip po izboru Investitora | kom | 2 |  | 0
| - BLANK modul veličine 1M, boja i tip po izboru Investitora | kom | 1 |  | 0
| - dekorativni okvir, veličine 7M, tip i boja po izboru investitora | kom | 1 |  | 0
3.8 | Dobava, montaža i spajanje seta utičnica oznake B na nacrtima, modularne izvedbe za podžbunku ugradnju, tip kao TEM ili jednakovrijedan, komplet | komplet | 1 |  | 0
| - ugradbene pravokutne kutije veličine 7M, dubine 65mm | kom | 1 |  | 0
| - nosača s nožicama veličine 7M | kom | 1 |  | 0
| - modularna šuko priključnica 230V 16A, veličine 2M, tip i boja po izboru investitora | kom | 2 |  | 0
| - RJ45 cat.6 utičnica veličine 1M, boja i tip po izboru Investitora | kom | 2 |  | 0
| - TV/SAT utičnica veličine 1M, boja i tip po izboru investitora | kom | 1 |  | 0
| - dekorativni okvir, veličine 7M, tip i boja po izboru investitora | kom | 1 |  | 0
PRIKLJUČCI
3.9 | Izrada kabelskog izvoda NYM-J 5x2,5mm2 za napajanje jedinice rekuperatora i spajanje istog. | kom | 1 |  | 0
3.10 | Izrada kabelskog izvoda NYM-J 5x2,5mm2 za napajanje el. predgrijača i spajanje istog. | kom | 1 |  | 0
3.11 | Izrada kabelskog izvoda NYM-J 5x2,5mm2 za priključak napajanja el. ovlaživača i spajanje istog. | kom | 1 |  | 0
3.12 | Izrada kabelskog izvoda NYM-J 5x6mm2 za priključak kompresora i spajanje istog. | kom | 1 |  | 0
3.13 | Izrada kabelskog izvoda NYM-J 5x6mm2 za priključak napajanja vanjske jedinice VRV i spajanje istog. | kom | 1 |  | 0
3.14 | Izrada kabelskog izvoda NYM-J 3x2,5mm2 za priključak napajanja unutarnjih jedinica i spajanje istog. | kom | 1 |  | 0
3.15 | Izrada kabelskog izvoda NYM-J 3x2,5mm2 za priključak rolo vrata radnog prostora i spajanje istog. | kom | 1 |  | 0
3.16 | Izrada kabelskog izvoda NYM-J 3x2,5mm2 za priključak jedinice rekuperatora kata i spajanje istog. | kom | 1 |  | 0
3.17 | Izrada kabelskog izvoda NYM-J 3x2,5mm2 za priključak el. radijatora i spajanje istog. | kom | 1 |  | 0
3.18 | Izrada kabelskog izvoda NYM-J 3x2,5mm2 za senzor pisoara i spajanje istog. | kom | 1 |  | 0
3.19 | Izrada kabelskog izvoda NYM-J 3x2,5mm2 za priključak napajanja opreme u komunikacijskom ormaru, kompletno sa spajanjem. | kom | 1 |  | 0
3.20 | Izrada kabelskog izvoda NHXH-J FE180/E90 3x2,5mm2 za napajanje centrale za odimljavanje i spajanje iste, te spajanje el. motornog pogona prozora. | kom | 1 |  | 0
3.9 | Dobava, montaža i spajanje sabirnice za izjednačenje potencijala u podžbuknoj pravokutnoj kutiji, komplet sa kutijom. | kom | 1 |  | 0
3.10 | Dobava, montaža i spajanje Jpr tipkala za isključenje napajanja električne energije u nuždi, crvene boje, tip kao: PIT92-t ili jednakovrijedno: | kom | 1 |  | 0
3.11 | Dobava, montaža i spajanje kutije za izjednačenje potencijala u mokrim prostorijama. | kom | 1 |  | 0
3.12 | Dobava, montaža i spajanje ostalog nespecificiranog sitnog montažnog i spojnog materijala i pribora (tiple, vijci, matice, vezice, spojnice i sl.). | kom | 1 |  | 0
3 | INSTALACIJE UTIČNICA I TEHNOLOŠKIH PRIKLJUČAKA UKUPNO: |  |  |  | 0
4 | INSTALACIJE ELEKTRONIČKE I KOMUNIKACIJSKE MREŽE I ANTENSKOG SUSTSVA
Napomene:
- podatkovne RJ45 cat.6 utičnice specificirane su u stavci br. 3 ovog troškovnika
TELEFONSKA INSTALACIJA
4.1 | Dobava, montaža i spajanje zidnog komunikacijskog razdjelnika oznake KO, dim. 600x635x595MM, 12U, 19" (ŠxVxD), tip kao SCHRACK ili jednakovrijedan, kompletno sa opremom za prihvat i razvod telefonsko-računalne instalacije u objektu. | komplet | 1 |  | 0
| - 19" napojna letva sa 8x230V+prenap. Zaštita, 1U, kabel 2m, kao SHRACK IU070126 ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
| - Prespojni panel za 24 priključna RJ45 modula, sa stražnjim držačem kabela, kao SCHRACK HSER0240GP ili jednakovrijedan: | kom | 2 |  | 0
| - prespojni kabel U/UTP kabela RJ45 na RJ45, duljine 1m, kategorije 6, sve komplet kao Schrack H6ULG01K0G ili jednakovrijedan | kom | 36 |  | 0
| - Utični modul STP kategorije 6, kao SCHRACK HSEMRJ6UWS ili jednakovrijedan | kom | 36 |  | 0
| - element za organizaciju prespojnih kabela, kao SCHRACK DBK14806 ili jednakovrijedan | kom | 2 |  | 0
| - FF konektor | kom | 1 |  | 0
| - garnitura za uzemljenje | kom | 1 |  | 0
| - sitni spojni i montažni materijal i pribor (vijci, matice, vezice i sl.) | komplet | 1 |  | 0
4.2 | Dobava, polaganje u spušteni strop, podžbukno u PVC cijevi Cs16 i spajanje UTP cat.6 kabela, kompletno sa cijevima i spojnim i montažnim priborom. | m | 550 |  | 0
Napomena: kabel se polaže od čvorišta telefonske instalacije do svake RJ45 cat.6 priključnice u građevini
4.3 | Ispitivanje instalacije, dobava i isporuka atesta ugrađene opreme, materijala te ispitnih protokla. | komplet | 1 |  | 0
4.4 | Spajanje kabela tipa U/UTP 4×2×AWG23 na prespojni panel u komunikacijskom ormaru. | kom | 36 |  | 0
4.5 | Ispitivanje linkova za kategoriju 6, te izdavanje potrebnih izjava. | kom | 36 |  | 0
4.6 | Dobava, polaganje u spušteni strop, podžbukno u PVC cijevi Cs16 i spajanje COAX RG59 , kompletno sa cijevima i spojnim i montažnim priborom. | m | 30 |  | 0
4.7 | Dobava, montaža i spajanje ostalog nespecificiranog sitnog montažnog i spojnog materijala i pribora (tiple, vijci, matice, vezice, spojnice i sl.). | komplet | 1 |  | 0
4 | INSTALACIJE ELEKTRONIČKE I KOMUNIKACIJSKE MREŽE I ANTENSKOG SUSTSVA UKUPNO: |  |  |  | 0
5 | KABELI, CIJEVI I KABELSKE POLICE
5.1 | Dobava i polaganje kabela u odgovarajuće zaštitne cijevi, uključivo plastične kutije, ovjesni pribor i sl.
| NYY-J 5x25mm² | m | 35 |  | 0
| NYY-J 5x16mm² | m | 20 |  | 0
| NYY-J 5x10mm² | m | 25 |  | 0
| NYY-J 5x6mm² | m | 45 |  | 0
| NYM-J 5x2,5mm² | m | 105 |  | 0
| NYM-J 3x2,5mm² | m | 655 |  | 0
| NYM-J 3x1,5mm² | m | 475 |  | 0
| NHXH-O FE180/E90 3x2,5 mm² | m | 25 |  | 0
| NHXH-O FE180/E90 2x1.5 mm² | m | 25 |  | 0
5.1 | Dobava i podžbukno polaganje instalacijskih PVC rebrastih cijevi:
| - Cs50 | m | 30 |  | 0
| - Cs40 | m | 20 |  | 0
| - Cs32 | m | 70 |  | 0
| - Cs25 | m | 710 |  | 0
| - Cs20 | m | 450 |  | 0
| - Cs16 | m | 25 |  | 0
5.1 | Dobava i polaganje instalacijskih kabelskih polica:
| - PK 200 | m | 100 |  | 0
5.1 | Dobava i montaža mase za brtvljenje prodora veličine 0,1 m2 na granici protupožarnih sektora, kao „Promastop“ ili jednakovrijedan. | kom | 4 |  | 0
5.1 | Dobava, montaža i spajanje ostalog nespecificiranog sitnog montažnog i spojnog materijala i pribora (tiple, vijci, matice, vezice, spojnice i sl.). | komplet | 1 |  | 0
5 | KABELI, CIJEVI I KABELSKE POLICE UKUPNO: |  |  |  | 0
6 | INSTALACIJA UZEMLJENJA
6.1 | Izvedba spoja sabirnice za izjednačenje potencijala kućnog priključnog ormarića oznake +GRO na temeljni uzemljivač trakom Fe/Zn 25x4mm, dužine cca 5m | kom | 1 |  | 0
6.2 | Izvedba spoja metalne stolarije, metalnih ograda, metalnih odvodnih cijevi i sl. na instalaciju sustava za zaštitu od djelovanja munje vodičima H07V-K-J 6mm2, komplet sa spojnim i montažnim materijalom i priborom (kabelske stopice, matice, vijci, vezice i sl.). | komplet | 1 |  | 0
6.3 | Dobava i polaganje u temelj ispod hidroizolacije trake Fe/Zn 40x4mm za temeljni uzemljivač, uključivo spoj metalnih masa na objektu. | m | 65 |  | 0
6.4 | Dobava i polaganje na pripremljene krovne nosače okruglog vodiča Φ8mm od Al legure, tip kao HERMI AH 1 ili jednakovrijedan | m | 60 |  | 0
6.5 | Dobava i montaža na krov građevine tipskih krovnih nosača za okrugli vodič, prikladan za ravne krovove, tip kao HERMI SON17 A ili jednakovrijedan | kom | 60 |  | 0
6.6 | Izrada odvoda od krovne hvataljke do mjernog pohodno spoja, polaganjem okruglog vodiča Φ8mm od Al legure polaganjem ispod fasade, prosječne dužine jednog odvoda cca 10m. | kom | 4 |  | 0
6.7 | Izrada novog mjernog spoja u podu s dva vijka M10, sve u ugradnoj mjernoj kutiji, s kompletnom mjernom kutijom i njezinom montažom, tip kao HERMI ZON07 ili jednakovrijedan | kom | 4 |  | 0
6.8 | Dobava i montaža križne spojnice sastavljene od 3 pločice dimenzija 58x58mm i vijaka te matice M8, namijenjena izvedbi kontaktnih spojeva između okruglih vodiča Φ8mm, tip kao HERMI KON07 ili jednakovrijedan | kom | 6 |  | 0
6.9 | Dobava i spajanje križne spojnice sastavljene od 3 pločice i četiri vijka te matice M8, namijenjene za spajanje Fe/Zn trake 40x4mm i 25x3mm, tip kao HERMI KON01 A ili jednakovrijedan. Nakon spajanja je spoj potrebno zaliti bitumenom. | kom | 4 |  | 0
6.10 | Dobava i spajanje križne spojnice sastavljene od 3 pločice dim 58x68mm i četiri vijka te matice M8, namijenjene za spajanje Fe/Zn trake 40x4mm, tip kao HERMI KON01 A ili jednakovrijedan proizvod. Nakon spajanja je spoj potrebno zaliti bitumenom. | kom | 8 |  | 0
6.11 | Ispitivanje instalacije sustava uzemljenja prema tehničkim propisma za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br.87/08, 33/10), uključujući i revizionu knjigu. | komplet | 1 |  | 0
6 | INSTALACIJA UZEMLJENJA UKUPNO: |  |  |  | 0
7 | INSTALACIJA ODIMLJAVANJA
7.1 | Upravljačka jedinica s napajanjem u nuždi, 3.4A, za jednu alarmnu grupu i jednu grupu za provjetravanje. Boja: Narančasta RAL 2011 Automatsko prebacivanje s mreže na bateriju. U slučaju nužde, s baterijom 24 V, osigurana je autonomija sustava minimalno 72 sata. Sa prednje strane je alarmna kontrolna ploča: - tipka za manualno aktiviranje alarma, reset tipka i LED indikacija stanja sustava "alarm", "u radu" i "kvar" - dvije okrugle pozadinski osvjetljene tipke za upravljanje motorima u funkciji provjetravanja "otvori"; "zatvori" Maksimalna veličina: Širina: 140 mm; Visina: 248 mm; Dubina: 85 mm Tip kao GEZE THZ Comfort ili jednakovrijedan. | kom | 1 |  | 0
7.2 | Sustav za otvaranje prozora otklopno ili zaokretno prema unutra prema shemi prozora. Uključen okov za ugradnju motora i mehaničko zaključavanje prozora, te elektromotor GEZE E250 / hod 300, 24V DC,EV1. Za instalaciju motora osigurati min. 50mm na okviru i 40mm krilu prozora. Isporučiti sa opremom za mehaničko zaključavanje elektromotora - Šipka 12mm, pocinčana, dužine 2000 mm sa pokrovnim profilom, L=2000 mm, EV1. Osigurati otvaranje minimalno 60 stupnjeva. Tip kao GEZE RWA 100 NT ili jednakovrijedan. | kom | 1 |  | 0
7.3 | Dobava, montaža - Ručni javljač / tipkalo GEZE FT- 4, 24V DC, VdS, RAL 2011 orange ili jednakovrijedan. | kom | 1 |  | 0
7.4 | Detektor dima GEZE RM 1003, 24 V DC ili jednakovrijedan. | kom | 1 |  | 0
7.5 | Dobava, montaža prekidača, funkcije otvori/zatvori, sa LED signalizacijom. Tip kao GEZE LTA-24 ili jednakovrijedan. | kom | 1 |  | 0
7.6 | Nadžbukna kutija za prekidač. | kom | 1 |  | 0
7.7. | Ispitivanje i puštanje u pogon. | komplet | 1 |  | 0
7 | INSTALACIJA ODIMLJAVANJA UKUPNO: |  |  |  | 0
8 | ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA
8.1 | Ispitivanje instalacije prema odredbama iz Tehničkog propisa za niskonaponske instalacije (NN 05/2010) i izdavanje ispitnih protokola, pismenih izvješća i garantnih listova. Sva dokumentacija mora biti ukoričena s odgovarajućim sadržajem. | komplet | 1 |  | 0
8.2 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja prema važećim tehničkim propisima, na podlogama izvedenog stanja ( "klasični") papirnati i digitalni oblik. | komplet | 1 |  | 0
8 | ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA - ELEKTROMATERIJALA I RADOVA
1 | RAZVODNI ORMAR: | 0
2 | INSTALACIJE RASVJETE: | 0
3 | INSTALACIJE UTIČNICA I TEHNOLOŠKIH PRIKLJUČAKA: | 0
4 | INSTALACIJE ELEKTRONIČKE I KOMUNIKACIJSKE MREŽE: | 0
5 | KABELI I CIJEVI: | 0
6 | INSTALACIJA UZEMLJENJA I SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD DJELOVANJA MUNJE | 0
7 | INSTALACIJA SUSTAVA ODIMLJAVANJA | 0
8 | ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA: | 0
| UKUPNO ELEKTROMATERIJAL I RADOVI: | 0
| PDV: | 0
| SVEUKUPNO: | 0