## Naslovna
INVESTITOR: | TOPOMATIKA d.o.o.
Industrijska ulica 3, 10 431, Novaki, 10431 Sveta Nedjelja
OIB: 51475743156
GRAĐEVINA: | REKONSTRUKCIJA - dogradnja poslovne građevine
Industrijska ulica 3, 10 431, Novaki, Sveta Nedjelja
k.č.br. 5245/2 k.o. Rakitje
OZNAKA PROJEKTA: | 15/20
TROŠKOVNIK INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
GLAVNI PROJEKTANT: | URBANE TEHNIKE d.o.o.
Vrbik 8a,10000 Zagreb
Zdravko Krasić dipl.ing.arh.
PROJEKTANT | AVOKA-ING d.o.o.
RUKAVEC 3b, 10000 Zagreb
VEDRAN VRABEC dipl.ing.građ.
Zagreb, rujan 2021.

## Troškovnik
TROŠKOVNIK INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
REDNI BR. | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | IZNOS
Svi predhodni i konačni uvjeti glavnog izvoditelja radova su sastavni dio ovih uvjeta i prema tome obveza za izvoditelja kao i svi uvjeti,opisi i nacrti iz glavnog i izvedbenog projekta.
Prije početka izvođenja potrebno je detaljno prekontrolirati projekt te postojeće stanje na gradilištu, kote i mjesta priključenja, pa ako se ne slaže s onima iz ovog troškovnika potrebno je naručiti izmjenu. Naročito prekontrolirati projektirano stanje instalacija, obzirom na izvedenost građevine, te kote postojeće kanalizacije i okolnih pločnika u odnosu na novoprojektirano.
Sav materijal koji se upotrebljava kod izvođenja vodovodne instalacije, sanitarnih uređaja i kanalizacije, u pogledu kakvoće, mora odgovarati točno postojećim propisima za ovu struku, kao i opisu u troškovniku, te treba imati odgovarajuće ateste o ispitivanju. Sve cijevi koje prolaze kroz različite požarne sektore potrebno je požarno brtviti. Sve cijevi koje prolaze kroz hidroizolaciju posebno je izvesti kroz brtvene provodnice.
Svi radovi moraju se izvesti točno po nacrtima i opisu, te po uputama projektanta i nadzornog inženjera. Ako se iz bilo kojeg razloga odstupa od projekta, potrebno je tražiti odobrenje projektanta.
Sva instalacija mora biti stručno i solidno izvedena, a izvoditelj je dužan primjenjivati odgovarajuće tehničke propise, standarde i hrvatske norme.
Sa radovima na instalacijama može se započeti tek nakon što je projektni elaborat pregledan i potvrđen od nadležnih organa i investitora, te nakon što je izvođač uveden u posao po projektu instalacije.
Unutarnji i vanjski vodovi vode, te kanalizacije moraju se izvesti od prvoklasnog materijala predviđenog troškovnikom i tehničkim opisom.
Po završenoj montaži cjevovoda mora se izvršiti ispitivanje cjevovoda na tlak. Ispitivanju mora prisustvovati investitor i nadzorni inženjer, a o tome sastaviti vjerodostojan zapisnik, te pribaviti atest ispravnosti vode iz instalacije za piće.
Zatrpavanje i zatvaranje cjevovoda u zemlji podovima u zidnim usjecima može se izvršiti tek nakon što je izvršeno ispitivanje i zapisnički dozvoljen nastavak radova.
Radove smije izvoditi samo ovlašteni izvoditelj, u protivnom nastalu štetu snosi onaj tko je angažirao istoga. Garantni rok na kvalitetu obavljenog posla iz osnovnog ugovora obvezuje svakog izvoditelja.
Svi radovi i dobava materijala imaju se izvesti prema općim uvjetima, tehničkom opisu i opisu radova i materijala u troškovniku, nacrtima, uputama projektanata, te postojećim propisima i pravilima za projektiranje i izvođenje uređaja i instalacija vodovoda i kanalizacije.
Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika moraju sadržavati svu odštetu i pripomoć za obavljeni rad, osnovni i pomoćni materijal, tj. dobavu i ugradnju, uključivo horizontalni i vertikalni prijenos na objektu, te pomoćne skele i zaštitu, tako da se na pogođenu stavku troškovnika ne može tražiti nikakva dodatna odšteta osim pogođene cijene.
U jediničnim cijenama moraju biti sadržani svi sporedni radovi, koji se posebno ne zaračunavaju.
a) izmjere ugrađenog materijala potrebno za konačni obračun (građevinska knjiga, obračunski nacrti, geodetske skice, potrebne sheme i sl.)
b) sav potreban alat i zaštitne naprave, pod kojima se podrazumijeva postavljanje skele, zaštitne ograde i sl.
c) troškovi, ispitivanja materijala, ali samo u slučaju ako je ovim ispitivanjem dokazano da izvođač nije upotrijebio odgovarajući materijal
d) odstranjivanje svih otpadaka i smeća od instalacija vodovoda i kanalizacije sa gradilišta
e) predloženje eventualno potrebnih uzoraka, naročito sanitarnih uređaja i pribora na uvid investitoru
f) popravak šteta počinjenih nepažnjom na vlastitim i tuđim radovima
Izvođač se mora brinuti da se sav rad kao i gotovi i ugrađeni predmeti, odnosno cjevovodi zaštite od oštećenja.
Ugrađeni materijal mora odgovarati kako prema veličini, tako po kvaliteti, postojećim propisima i standardima, a ukoliko nije standardima obuhvaćen, tada prema trgovačkim uzancama.
Izvođač radova mora prije početka radova pregledati projekt i postojeće stanje na terenu, i ukoliko ima bilo kakvih primjedbi na projekt ili izbor materijala upozoriti investitora, jer naknadni prigovori ili izgovori neće se uzimati u obzir. Radovi se moraju u potpunosti izvesti prema projektu na kojeg je ishođena građevinska dozvola i izvedbenim nacrtima. Nad izvođenjem radova investitor je dužan osigurati redoviti i stručni nadzor, te tumačenja projektanta u vezi realizacije projekta.
Ukoliko dođe do odstupanja iz nepredviđenih razloga, tada je potrebno preraditi dijelove projekta na novonastalu situaciju, i tek onda pristupiti podnošenju ponude i izvođenju radova.
Ukoliko izvođač ne ugradi materijal propisane vrste i dimenzija, tada izvođač mora na poziv nadzornog inženjera ukloniti sve nedostatke i zamijeniti ih sa propisanim.
Različite vrste materijala koje se uslijed elektrolitskih pojava međusobno zavaruju ne smiju se direktno dodirivati, već se za spoj moraju upotrijebiti međukomadi sa neutralnim djelovanjem.
Sva učvršćenja i međusobna spajanja imaju biti solidno i točno izvedena.
Zatvaranju rovova usjeka i izrada izolacije pristupiti nakon uspješno provedene tlačne probe. Za sve ostalo držati se propisa i normi o izvođenju radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije.
Skreće se pažnja izvođaču radova da za vrijeme realizacije objekta ne upuštaju otpadne vode od pranja u kanalizaciju (kao što su npr. pranje četki, cem. mlijeko, boje i sl.) jer će troškove sanacije i popravak snositi sam.
Troškovnik je napravljen na osnovu Glavnog projekta Instalacija vodovoda i kanalizacije, te su moguće promjene koje proizlaze iz dorada izvedbenog projekta.
Sva instalacija koja prolazi kroz hidroizolaciju i u šahtovima mora se izvoditi kroz brtvene provodnice, a sva instalacija koja prolazi kroz različite požarne sektore mora se protupožarno brtviti (kao Promat UNICOLAR ili jednakovrijedan), što sve uračunati u jediničnu cijenu instalacije.
Cijene koje se daju uz pojedine stavke ovog troškovnika trebaju obuhvatiti kompletan sadržaj od nabave materijala, štemanja-šlicanja do dubine 5/5cm i bušenja konstrukcije do f8cm, ugradnje i priključenja uređaja, ispitivanje uz pribavljanje svih potrebnih dokumenata i atesta o pogonskoj sposobnosti i potpunoj funkcionalnosti instalacija u završenom objektu potrebnih za tehnički pregled. Prije početka izvedbe prekontrolirati cijeli projekat i postojeće stanje. Profili pisani u projektu i troškovniku su unutarnji, a točan nazivni promjer može se definirati tek po konačnom izboru materijala od investitora (jer se isti razlikuje ovisno o debljini stijenke). Proizvođač-tip ili artikl proizvoda u pojedinim stavkama navedeni su samo kao preporuka za takvu ili višu kvalitetu.
1 | MONTERSKI RADOVI INSTALACIJE VODOVODA
1.1 | Dobava i montaža vodovodnih PEHD tlačnih cijevi vanjskog vodovoda za radni tlak 10 bara zajedno sa potrebnim spajanjima zavarivanjem ili odgovarajućim spojnicama. Obračun po mt komplet montiranog i učvršćenog cjevovoda. (uključuje i dovod vode od postojećeg vodovoda sjeverno od objekta)
| ф 50 mm (DN 63) | m1 | 115 |  | 0
| ф 32 mm (DN 40) | m1 | 120 |  | 0
| ф 15 mm (DN 20) | m1 | 5 |  | 0
1.2 | Geodetsko snimanje i unos u geodetske karte izvedenog vanjskog vodovoda, od ovlaštenog geodeta sa ovjerom što treba predočiti kod tehničkog prijema. | m1 | 240 |  | 0
1.3 | Dobava i montiranje čeličnopocinčanih tlačnih cijevi i odgovarajučih fitinga sa spojem na navoj ili sponicama za unutrašnju hidrantsku mrežu, kao Victaulic ili jednakovrijedan. Cijevi u podrumu izolirati min.vunom sa al.limom a unutar zidova i vertikale izolirati pomoću dvostrukog namotaja pustenog filca a vidljive oličiti tem. i uljnim n. Učvršćenje cijevi vršiti pomoću čeličnih kuka i obujmica sa gumenim podlošcima na razmacima od 1,0 m te kod svakog ogranka. Obračun po m montirane cijevi prema profilu s izolacijom. Po završenoj montaži vodove treba ispitati na tlak od 12 bara u prisustvu nadzornog inženjera. U podu i zidu (min. Vuna ili armaflex 3 cm, vidljive oličiti uljanim naličem).
| ø 50 mm | m1 | 10 |  | 0
1.4 | Dobava i montaža troslojnih PEHDAl vodovodnih cijevi za sanitarnu toplu i hladnu vodu, tip kao VIEGA ili jednakovrijedan. Cijevi predviđene za suhozidnu/predzidnu montažu na obujmicama ili za ugradnju u zidne i podne usjeke sa dodatnom zaštitom spojeva cijevi i potrebni pričvrsni i izolacijski materijal. Cijevi se isporučuju u palicama, te u kolutima Učvršćenje cijevi vršiti prema uputi proizvođača. Obračun po m montirane cijevi prema profilu s izolacijom. Po završenoj montaži vodove treba ispitati na tlak prema uputi proizvođača. U zidu i podu (filc ili armaflex).
| ø 25 mm | m1 | 10 |  | 0
| ø 20 mm | m1 | 15 |  | 0
| ø 15 mm | m1 | 10 |  | 0
1.5 | Dobava i montiranje mjedenog protočnog kugl. ventila s ispusnom slavinom komplet spojem na odgovarajuću instalaciju. Ventil montirati i na njemu označenom smjeru. Obračun po kom. prema profilu.
| ø 50 mm | kom | 1 |  | 0
| ø 25 mm | kom | 2 |  | 0
| ø 20 mm | kom | 4 |  | 0
| ø 15 mm | kom | 4 |  | 0
1.6 | Dobava i montiranje mjedenih propusnih kugl.ventila, komplet sa spojem na instalaciju. Ventil montirati na mjestima naznačenim u monterskoj shemi vodova. Obračun po kom. prema profilu.
| ø 50 mm | kom | 1 |  | 0
| ø 25 mm | kom | 2 |  | 0
| ø 20 mm | kom | 6 |  | 0
| ø 15 mm | kom | 6 |  | 0
1.7 | Dobava i montaža kugl. ventila za ugradnju zajedno sa rozetom i kromiranom kapicom.
| ø 20 mm | kom | 2 |  | 0
| ø 15 mm | kom | 2 |  | 0
1.8 | Dobava i montaža kutnog ventila sa poniklanom rozetom i kapicom.
| ø 15 mm | kom | 9 |  | 0
1.9 | Dobava i montaža električnog bojlera za pripremu potrošne tople vode, spoj na instalaciju vodovoda i struje, sa svom sigurnosno - spojnom armaturom.
| EB 30 lit | kom | 1 |  | 0
| EB 10 lit - niskomontažni | kom | 1 |  | 0
1.10 | Dobava i montaža zidnih hidrantskih ormarića sa potrebnim potkonstrukcijama i učvršćenjem, sa vratašcima, i ugrađenom opremom (ventil, spojke, crijevo i mlaznice) tip kao PASTOR ili jednakovrijedan.
| komplet ø 50 mm (15 m crijeva) | kom | 2 |  | 0
1.11 | Dezinfekcija i ispiranje cjevovoda te dobivanje atesta o zdravstvenoj ispravnosti vode iz izvedene instalacije za piće .Obračun po metru.
| -vanjski vodovod | m1 | 240 |  | 0
| -unutarnji vodovod | m1 | 45 |  | 0
1.12 | Tlačno ispitivanje cjevovoda, prije zatrpavanja rovova ili zatvaranja šliceva na ispitni tlak 15 bara. Ispitivnje obaviti u prisustvu nadzornog inženjera i zapisnički utvrditi. Obračun po metru.
| -vanjski vodovod | m1 | 240 |  | 0
| -unutarnji vodovod | m1 | 45 |  | 0
1.13 | Dobivanje atesta o ispitivanju i tehničkoj ispravnosti unutarnje hidrantske instalacije. | komplet | 1 |  | 0
1 | MONTERSKI RADOVI INSTALACIJE VODOVODA UKUPNO: |  |  |  | 0
2 | KANALIZACIJA - MONTERSKI RADOVI
2.1 | Nabava i montaža PP kanalizacionih cijevi i fazonskih komada sa spojem sučeonim varenjem ili na kolčak i gumenu brtvu. što treba postići nepropusnost spoja. Učvršćenje i ovješenje cijevi izvesti pomoću obujmica i kuka na svakih 1,00 m i kod svakog fazonskog komada. Obračun po mt prema profilu, uključujući fazonske komade i komplet zvučnu i toplinsku izolaciju. Montaža vertikala i odvodi u sanitarijama u objektu.
| ø 125 mm | m1 | 5 |  | 0
| ø 110 mm | m1 | 15 |  | 0
| ø 75 mm | m1 | 5 |  | 0
| ø 50 mm | m1 | 10 |  | 0
| ø 32 mm | m1 | 5 |  | 0
2.2 | Dobava i montaža odzrake kanalizacije na krov sa kapom i limenim opšavom
| ø 110 mm - odzraka | kom | 2 |  | 0
2.3 | Nabava i montaža odljevnog uređaja (sifona) ø 40 mm sa poniklanom rozetom Obračun po komadu komplet montiranog uređaja.
| Uzidni sifon za odvod kondenzata sa kuglicom (koji nisu predviđeni u strojarskom troškovniku), tip kao HL138 ili jednakovrijedan | kom | 2 |  | 0
2.4 | Nabava i montaža PP podnih slivnika sa odvodom, te kromiranom rešetkom. Obračun po komadu.
| ø 50 mm, tip kao HL200 PS ili jednakovrijedan | kom | 2 |  | 0
| ø 100 mm - sa zatvaračem zadaha, tip kao HL310NPrG ili jednakovrijedan | kom | 2 |  | 0
2.5 | Dobava i montaža PP slivnika sa pjeskolovom sa vezom na hidroizolaciju kao tip
| ø 100 mm (neprohodni krov - sa spojem na parnu branu i hidroizolaciju i nastavcima za slojeve krova), tip kao HL 64 ili jednakovrijedan | kom | 2 |  | 0
2.6 | Nabava i montaža protupožarnih provodnica za prolaske cijevi vodovoda i kanalizacije kroz požarne sektore objekta, tip kao PROMAT ili jednakovrijedan. Obračun po profilu instalacijske cijevi. Provodnice se ugrađuju u mjesta gdje se uvidi da nije moguće zabrtviti ptotupožarnom trakom-unicolar (koja je u jedničnoj cijeni).
| ø 125 mm | kom | 3 |  | 0
| ø 110 mm | kom | 2 |  | 0
| ø 50 mm | kom | 1 |  | 0
2.7 | Ispitivanje kućne kanalizacije na protočnost, funkcionalnost i nepropusnost spojeva. Ispitivanje izvršiti uz prisustvo nadzornog inženjera i zapisnički utvrditi. | m1 | 40 |  | 0
2 | KANALIZACIJA - MONTERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3 | SANITARNI UREÐAJI I ARMATURE
Općenito
Prije nabave artikala iz ovog područja potrebna je suglasnost investitora i glavnog arhitekta uz predočenje uzoraka. Budući da se artikli nisu jednoznačno odredili, konačan odabir će dati investitor preko nadzornog inženjera i to prije izvedbe grube instalacije, inače sve prepravke idu na teret investitora. Ako se nudi komplet uzima se sanitarije bijele boje, a armature jednoručne sa keramičkim brtvljenjem, podkonstrukcije.
3.1 | Dobava, prijenos i montaža umivaonika, komplet sa konzolnim nosačem, jednoručne mješalice za vodu i sifona, oblika i boje po izboru investitora i projektanta unutarnjeg uređenja
| standardni cca 35 x 45 cm sa jednoručnom mješalicom | kom | 1 |  | 0
| jedna ugradna ili nadgradna kadica na tipkoj ploči (ploča i podkonstrukcija je predmet stolarske stavke), tip kao KERROK ili jednakovrijedan | kom | 2 |  | 0
3.2 | Dobava, prijenos i montaža : - montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem i jednokoličinskom metalnom CrNi tipkom za aktiviranje ispiranja sa štednom stop funkcijom s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača; - konzolne keramičke WC školjke I klase, odignute od poda min. 4 cm s demontažnim sjedalom i poklopcem, oblika i boje po izboru investitora i projektanta; Obračun po kompletu s demontažnim sjedalom i poklopcem, standardni. | kom | 2 |  | 0
3.3 | Dobava i montaža konzolnog pisoara zajedno sa podkonstrukcijom za GK zid i svim spojno pričvrsnim materijalom. Uz pisoar montirati potisni ventil sa sifonom i potrebnom podkonstrukcijom. Obračun po komadu kompletno montiranog uređaja za uporabu. | komplet | 1 |  | 0
3.4 | Dobava i montaža pipe sa holender priključkom u ispod umivaonika u WC-u za odrasle - za čistačice
| ø 15 mm | kom | 1 |  | 0
3.5 | Dobava i montaža sanitarne galanterije - kromirane.
| a) ogledala 90/80 cm | kom | 2 |  | 0
| b) ogledala 50/50 cm | kom | 1 |  | 0
| c) etažeri | kom | 3 |  | 0
| d) četka za WC | kom | 2 |  | 0
| e) konzolni držać ručnika | kom | 3 |  | 0
| f) kante za otpadke | kom | 3 |  | 0
| g) držaći WC papira | kom | 2 |  | 0
| h) držači papirnatih ručnika | kom | 3 |  | 0
| i) držači tekućeg sapuna | kom | 3 |  | 0
| j) poniklane kukice za garderobu | kom | 6 |  | 0
3 | SANITARNI UREÐAJI I ARMATURE UKUPNO: |  |  |  | 0
4 | GRAÐEVINSKI RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE
4.1 | Iskop rova u terenu III i IV ktg. za polaganje vodovoda i kanalizacije. Strane rova pravilno zasjecati, a iskopani materijal odbacivati min. 1,0 m od ruba iskopa. U cijenu uračunati i eventualne razupore, te zaštitu za slučaj urušavanja, zaštitne ograde, premošćivanje kao i moguće crpljenje vode iz rova sve do završetka svih radova u rovu. Obračun po m3 iskopanog materijala prema stvarnim količinama ovjerenih od nadzornog inženjera. | m3 | 50 |  | 0
4.2 | Fino planiranje dna rova sa naročitom točnošću, te sa eventualno potrebnim nabijanjem. Obračun po m2 planiranog rova. | m2 | 65 |  | 0
4.3 | Izvedba posteljice od pijeska ili betona za polaganje kanalizacionih cijevi. Sloj pijeska deb. 5 cm razastirati ravnomjerno duž rova u padu, kako je to određeno u nacrtima. Obračun po m3 uključujući sav rad, dobavu i materijal.
| pijesak | m3 | 15 |  | 0
| beton (kod dubine cijevi manje do 60 cm i kompletna kanalizacija u temeljima) | m3 | 2 |  | 0
4.4 | Zatrpavanje rovova materijalom od iskopa ili zamjenskim materijalom. Izvoditi u slojevima od 30 cm sa nabijanjem. Kod zatrpavanja (kod cijevi i okana) najprije upotrebljavati sitniji materijal. Obračun po m3 zatrpanog rova. | m3 | 35 |  | 0
4.5 | Planiranje ili odvoz materijala koji je ostao od zatrpavanja te ostalih radova koji su u vezi sa izvođenjem inst.vod i kan. Uračunati utovar, istovar i prijevoz na planirku, po m3 koef. rastresitosti 1,25. | m3 | 19 |  | 0
4.6 | Nabava i montaža PVC debelostjenskih SN8 kanalizacionih cijevi i fazonskih komada za vanjsku i temeljnu kanalizaciju. Spajanje cijevi na kolčak vršiti odgovarajućim gumenim brtvama. Cijevi se polažu na posteljicu od pijeska u padu prema nacrtima. Obračun po m prema profilu, uključujući i fazonske komade. Naročitu pažnju posvetiti brtvljenju, te spoju cijevi sa revizionim oknima, što mora biti potpuno vodonepropusno.
| ø 160 mm | m1 | 45 |  | 0
| ø 125 mm | m1 | 10 |  | 0
| ø 110 mm | m1 | 5 |  | 0
4.7 | Nabava i montaža PVC-RDS provodnica za kanalizacione cijevi kroz beton revizijskog okna. Provodnice se polažu u stjenke šahta prema nacrtima. Obračun po m prema profilu.
| ø 160 mm | kom | 3 |  | 0
4.8 | Dobava materijala, izrada revizionog okna kanalizacije van objekta debljine stijenki 20 cm iz betona MB-20. U cijenu okna uračunati armaturu zidova i dna 2x Q166 i ploče Q 505 te dvostranu daščanu oplatu a nakon skidanja oplate okno iznutra ožbukati vodonepropusnom cem. žbukom omjera 1:2 i fino zagladiti. Na dnu okna izvesti kinetu u smjeru i padu kanalizacije, a na pokrovnoj ploči unutar i van objekta ljevanoželjezni poklopac A15-D400, na asfaltnim i zelenim površinama. Na svakih 25 cm ispod poklopca u stijenku ugraditi ljevanoželjezne penjalice. Sve ostalo prema nacrtima uz uputu nadzora. Obračun po komadu gotovog okna.
| vel. 60/60 cm, d = 70 cm sa ljevanoželjeznim poklopcem B125 | kom | 1 |  | 0
4.9 | Potrebna građevinska pripomoč kod izvedbe instalacije vodovoda i kanalizacije, koja se može obračunati po satu radnika, kao što je štemanje i sl. zajedno sa potrebnim strojevima i alatom Obračun po satu ovjerenom od nadzornog organa.
| KV | sati | 10 |  | 0
| NKV | sati | 20 |  | 0
4.10 | Dobava i ugradnja vratašca sa mogućnošću ljepljenja keramike ili obloge zidova i stropova sa okvirom na čistače, ventile vodovoda i kade.
| vel 20/20 - na zidovima | kom | 6 |  | 0
4.11 | Ispitivanje kompletne vanjske kanalizacije na vodonepropusnost i funkcionalnost prema propisima. Ispitivanje vršiti preko ovlaštene organizacije uz obaveznu prisutnost nadzornog inženjera i zapisnički utvrditi. O vodonepropusnosti kanalizacije treba pribaviti atest koji treba predočiti kod tehničkog prijema. | m1 | 60 |  | 0
4.12 | Geodetsko snimanje i unos u geodetske karte sve izvedene vanjske kanalizacije, od ovlaštenog geodeta sa ovjerom što treba predočiti kod tehničkog prijema. | m1 | 60 |  | 0
4 | GRAÐEVINSKI RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE UKUPNO: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA - ELEKTROMATERIJALA I RADOVA
1 | MONTAŽNI RADOVI VODOVODA | 0
2 | MONTAŽNI RADOVI KANALIZACIJE | 0
3 | SANITARNI UREÐAJI I PRIBOR | 0
4 | GRAÐEVINSKI RADOVI VODOVODA I KAN. | 0
| UKUPNO ELEKTROMATERIJAL I RADOVI: | 0
| PDV: | 0
| SVEUKUPNO: | 0