## SOBOČAN_za natječaj
| INVESTITOR | SOBOČAN d.o.o., Slatine 18, 40315 Mursko Središće
| GRAĐEVINA | POSLOVNA GRAĐEVINA SOBOČAN
| LOKACIJA | Slatine 18, Mursko Središće, k.č.1883/11,k.o. Mursko Središće
| VRSTA PROJEKTA | Glavni-elektrotehnički
| PROJEKTANT | Dubravko Maček, dipl.ing.el.
| BROJ TEH. DNEVNIKA | 41/2019
| DATUM | 10.2019.
| DIREKTOR | Goran Oreški, mag.ing.el.
TROŠKOVNIK OPREME I RADOVA- GRUPA 1
|  | MJ | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA
GRUPA 1: POSTAVLJANJE NOVIH SUSTAVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ ENERGIJE SUNCA (Izgradnja integrirane sunčane elektrane)
1 | GRAĐEVINSKI MATERIJAL I OPREMA
1.1 | Aluminijski nosač za montažu na trapeznI lim (l = 620 cm) | kom | 768 |  | 0
1.2 | Aluminijski nosač za montažu na trapeznI lim (l = 60 cm) | kom | 734 |  | 0
1.3 | Vijak, 5,5x25, inox, samorezujući s gumenom brtvom za pritezanje aluminijskog nosača. | kom | 27444 |  | 0
1.4 | EPDM traka, rola 10m | kom | 55 |  | 0
1.5 | Predmontirani element za prihvat modula (srednji) | kom | 3874 |  | 0
1.6 | Predmontirani element za prihvat modula (krajnji) | kom | 700 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2 | GRAĐEVINSKI RADOVI
2.1 | Dopremanje i montaža podkonstrukcije iz točke 1 | komplet | 1 |  | 0
2.2 | Dopremanje i montaža fotonaponskih modula na konstrukciju | komplet | 1 |  | 0
2.3 | Demontaža postojećih snjegobrana i ponovna montaža uz rub krovne površine na Hali III-ukupne duljine 120 m | komplet | 1 |  | 0
2.4 | Demontaža postojećih snjegobrana i ponovna montaža uz rub krovne površine na Hali IV- 26 + 26 komada | komplet | 1 |  | 0
2.5 | Izrada i montaža metalne nosive konstrukcije između Hale IV i Hale I | komplet | 1 |  | 0
2.6 | Izrada prodora za kabelsku trasu AC kabela -izrada prodora u objekt -sanacija prodora | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
3 | ELEKTRIČNA OPREMA
3.1 | Fotonaponski modul, monokristalinični, min. snage 375 Wp, min. efikasnost FN modula min. 20,6%, sa spojnom kutijom i pripadajućim izvodima i priključcima | kom | 2112 |  | 0
3.2 | Kabel PV1-F, presjek 4 mm2 | m | 18480 |  | 0
3.3 | Kabel PV1-F, presjek 6 mm2 | m | 11000 |  | 0
3.4 | Konektori za spajanje PV1-F kabela | kom | 626 |  | 0
3.5 | DC odvodnici prenapona za izmjenjivač tip I+II | kom | 10 |  | 0
3.6 | AC odvodnici prenapona za izmjenjivač tip I+II | kom | 10 |  | 0
3.7 | Fotonaponski izmjenjivač Karakteristike: -max. DC snaga 75 kW STC -max. AC snaga 50 kW -nominalna AC snaga min.: 50 kW -prenaponska zaštita min. klase II -maksimalna učinkovitost min. 98,1 % -euro učinkovitost min. 97,8% -zaštita min. IP 65 -broj MPPT min./broj DC ulaza min.: 6/12 -sučelja za komunikaciju-Ethernet, WLAN | kom | 10 |  | 0
3.8 | Uređaj za mjerenje tijeka električne energije Mjeri se strujno opterećenje preko strujnih mjernih transformatora SMT1500/5 A (klasa točnosti 1) ugrađenih u NN blok trafostanice -1NBO-11-PS-1600. | kom | 1 |  | 0
3.9 | Strujni mjerni transformator SMT 1500/5 A, klase točnosti 1, sa priključnim kabelima | kom | 3 |  | 0
3.10 | Komplet opreme za komunikaciju izmjenjivača i akviziciju podataka preko interneta | kom | 1 |  | 0
3.11 | Napajanje opreme za komunikaciju, 24 V DC / 2,5 A, montaža na DIN šinu | kom | 1 |  | 0
3.12 | Mrežni kabel S/FTP Cat 6e | m | 70 |  | 0
3.13 | Mrežni kabel F/UTP Cat 6e OUTDOOR | m | 70 |  | 0
3.14 | Kabel FG16OR16 5x35 mm², za spajanje izmjenjivača na +GRO | m | 325 |  | 0
3.15 | Razvodni ormar elektrane SS ŠxVxD 1200x2000x600 IP54 +GRO, Polje 2, ožičen i opremljen s: -kučište osigurača E933/ A (2 kom) -signalne svjetiljke LED 230 V (3 kom) -tropolni niskonaponski prekidač, 1000A, 65kA, mikroprocesorska zaštita, daljinski isklop 230 V, pomoćni kontakti(1 kom) -tipkalo za daljinski isklop- gljiva crvena-STOP (1 kom) - naponsko-frekventni relej s pod/nadnaponskom i pod/nadfrekvencijskom zaštitom -četveropolnim zaštitnim uređajem diferencijalne struje RCD 80/0,3/4p, tip A (10kom) -tropolni automatski prekidač B 80 A, 20 kA -(10 kom) -dvopolnim zaštitnim uređajem diferencijalne struje RCD 25/0,03/2p, tip AC (1 kom) -jednopolni automatski prekidač C16/1 20kA (1 kom) -jednopolni automatski prekidač B6/1 20kA (1 kom) -šuko utičnica na šinu (1 kom) -sabirnice i priključne stezaljke za dovodne i odvodne kabele -ispitan | kom | 1 |  | 0
3.16 | Oprema za uzemljenje i izjednačavanje potencijala -AH1 žica Al legura 8 mm za povezivanje metalne podkonstrukcije modula na uzemljivač objekta, sa spojnicama i nosačima žice | komplet | 1 |  | 0
3.17 | Oprema sustava zaštite od udara munje: -štapne hvataljke izrađene od Al legure (4 kom visine 1m, 16 kom visine 1,5m, 12 kom visine 2m, 8 kom visine 2,5m) sa kompletom za pričvršćavanje -AH1 žica Al legura 8 mm za povezivanje na postojeći uzemljivač objekta, sa spojnicama i nosačima žice | komplet | 1 |  | 0
3.18 | Sitni materijal, vijci, kabelske stopice, konektori | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
4 | ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
4.1 | Izrada kabelskog spoja istosmjerne struje između fotonaponskih modula | komplet | 1 |  | 0
4.2 | Dobava i postava vruće cinčanog kabelskog kanala s poklopcem, PKU-200/60 | m | 20 |  | 0
4.3 | Dobava i postava vruće cinčanog kabelskog kanala s poklopcem, PKU-300/60 | m | 25 |  | 0
4.4 | Dobava i postava vruće cinčanog kabelskog kanala visine 35 mm i širine 50 mm, mrežasti kabelski kanal za kabelsku trasu po krovu objekta | m | 65 |  | 0
4.5 | Dobava i postava vruće cinčanog kabelskog kanala visine 35 mm i širine 100 mm, mrežasti kabelski kanal za kabelsku trasu po krovu objekta | m | 175 |  | 0
4.6 | Dobava i postava vruće cinčanog kabelskog kanala visine 35 mm i širine 200 mm, mrežasti kabelski kanal za kabelsku trasu po krovu objekta | m | 175 |  | 0
4.7 | Dobava i postava vruće cinčanog kabelskog kanala visine 35 mm i širine 300 mm, mrežasti kabelski kanal za kabelsku trasu po krovu objekta | m | 12 |  | 0
4.8 | Dobava i postava vruće cinčanog kabelskog kanala visine 55 mm i širine 400 mm, mrežasti kabelski kanal za kabelsku trasu po krovu objekta | m | 75 |  | 0
4.9 | Dobava i postava plastičnog kabelskog kanala za mrežni kabel | m | 10 |  | 0
4.10 | Izrada kabelskog spoja istosmjerne struje između fotonaponskih modula i izmjenjivača | komplet | 1 |  | 0
4.11 | Dobava i montaža nosača izmjenjivača za montažu na limeni krov nagiba do 5° | kom | 10 |  | 0
4.12 | Dopremanje i montaža izmjenjivača | kom | 10 |  | 0
4.13 | Postava kabela FG16OR16 5x35 mm2 za kabelski spoj izmjenjične struje između izmjenjivača i razvodnog ormara +GRO | m | 325 |  | 0
4.14 | Izrada kabelskog spoja izmjenjične struje između izmjenjivača i razvodnog ormara +GRO | kom | 10 |  | 0
4.15 | Dopremanje i montaža opreme za uzemljenje i izjednačavanje potencijala (stavka 3.16 ovog troškovnika) | komplet | 1 |  | 0
4.16 | Dopremanje i montaža sustava zaštite od udara munje -montaža komponenti sustava zaštite od munje (stavka 3.17 ovog troškovnika) | komplet | 1 |  | 0
4.17 | Postava mrežnog kabela u kabelske kanalice i kabelsku kanalizaciju | m | 140 |  | 0
4.18 | Konfiguracija izmjenjivača | kom | 10 |  | 0
4.19 | Konfiguracija komunikacijskog uređaja | kom | 1 |  | 0
4.20 | Ispitivanje električnih instalacija sunčane elektrane, u skladu s tehničkim zahtjevima, izrada protokola, izdavanje atesta | kom | 1 |  | 0
4.21 | Izrada dokumentacije za provedbu pokusnog rada elektrane - plan i program ispitivanja u pokusnom radu - puštanje u pogon - mjerenje kvalitete električne energije u pokusnom radu, prema normi EN 50160, izrada izvještaja - izvješće o provedenom pokusnom radu postrojenja | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
GRUPA 1: POSTAVLJANJE NOVIH SUSTAVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ ENERGIJE SUNCA (Izgradnja integrirane sunčane elektrane)
1 | GRAĐEVINSKI MATERIJAL I OPREMA |  |  |  | 0
2 | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
3 | ELEKTRIČNA OPREMA |  |  |  | 0
4 | ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI |  |  |  | 0
| GRUPA 1: POSTAVLJANJE NOVIH SUSTAVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ ENERGIJE SUNCA (Izgradnja integrirane sunčane elektrane) |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Projektant:
Dubravko Maček, dipl.ing