## Opći uvjeti
PRILOG 6. | Predmet nabave: Rasvjetni sustavi |  | EV: 01/2021
| INVESTITOR: | KONČAR - MALI ELEKTRIČNI STROJEVI d.d.
Fallerovo šetalište 22, Zagreb
OIB: 75531206229
| GRAĐEVINA: | PROIZVODNI POGON
| LOKACIJA: | Fallerovo šetalište 22, Zagreb
k.č.br. 363/19, k.o. Rudeš
| TD: | 20-2020-T
| ZOP: | RN-Z-223-2020
| PROJEKT: | GLAVNI PROJEKT ZA POVEĆANJE EnU I KORIŠTENJE OiE PROIZVODNOG POGONA
MAPA 3
TROŠKOVNIK
ZA POVEĆANJE EnU I KORIŠTENJE OiE PROIZVODNOG POGONA
PROJEKTIRANE MJERE:
PODAKTIVNOST 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima
MJERA 1: | EnU – zamjena, poboljšanje ili instalacija novih rasvjetnih sustava i njegovih komponenti u zgradama industrijskog sektora
Zagreb, kolovoz 2021.
PROJEKTANT:
Musulin Milenko , dipl.ing.el.
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Radove treba nuditi točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se pravila struke, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda, cjelovito izvedenih prema uputama proizvođača materijala, a što je uključeno u jedinične cijene primjene materijala.
Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ako to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.
Jedinične cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno završenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i slično.
Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda.
Materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima. Davanjem ponude izvođač se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti naručitelja i nadzornog inženjera odabrati najpovoljnija. Ako opis pojedine stavke dovodi izvođača u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta.
Građevni proizvod može se ugraditi ako: – je namijenjen za ugradnju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, – je za njega izdana izjava o svojstvima bitnih značajki građevnih proizvoda (dalje u tekstu: izjava o svojstvima) uzimajući u obzir iznimke propisane posebnim propisom – je označen u skladu s posebnim propisom – ispunjava druge zahtjeve propisane posebnim propisima kojima se uređuje stavljanje na tržište odnosno stavljanje na raspolaganje na tržište građevnih proizvoda.
Građevni proizvod izrađen na gradilištu konkretne zgrade u koju će biti ugrađen, može se ugraditi u zgradu ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s programom kontrole i osiguranja kvalitete sadržanom u projektu zgrade. Građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite moraju biti međusobno usklađeni na način da nakon izvedbe osiguravaju ispunjavanje zahtjeva određenih ovim Propisom.
Ako opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta.
Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inženjera, također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera. Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene, neće se priznati u obračunu.
Prije izrade ponude izvoditelj je dužan obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, te načina i dinamike izvođenja radova.
Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati. Prilikom davanja ponude izvoditelj je obvezan dostaviti detaljni operativni/dinamički plan izvođenja radova.
Bez obzira na vrstu pogodbe, izvoditelj je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik (Pravilnik o vođenju građevinskog dnevnika), a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inženjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova.
Tehnički opis, te program kontrole i osiguranja kakvoće, smatraju se sastavnim dijelovima ovog troškovnika. Isto vrijedi i za sve detaljne upute i upozorenja na nacrtima. Jedinične cijene radova i materijala u stavkama troškovnika predstavljaju projektantsku procjenu. Izrađene su temeljem iskustava na gradnji sličnih građevina i ni na koji način nisu obvezujuće.
OPĆI TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA
Opći tehnički uvjeti izvođenja izrađeni su u skladu sa Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13). Svi sudionici u građenju, a to su Investitor, Projektant, Izvođač i Nadzorni inženjer, dužni su pridržavati se odredbi navedenog zakona.
Investitor je dužan: - projektiranje, nadzor i građenje mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, - osigurati stručni nadzor nad građenjem, - pridržavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu.
Izvođač radova je, prema zakonu, dužan: - graditi u skladu s tehničkom dokumentacijom i uzancama struke, - radove izvoditi na način da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja ljudi, zaštite korisnika od povreda, zaštite od buka i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zaštitnih svojstava, - ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene tehničkom dokumentacijom, provjerene u praksi, a čija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvođača koji dokazuje da je kvaliteta određenog proizvoda u skladu sa važećim propisima i normama, - osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme u skladu s projektom i zakonom.
Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, Izvođač mora na gradilištu posjedovati odgovarajuću dokumentaciju za građenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi: - građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, - rješenja o postavljenju odgovornih osoba, - elaborat organizacije gradilišta s primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od požara, - elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjige montaže, - dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi, - odgovarajuće ateste i uvjerenja za svu ugrađenu opremu, - jamstvene listove, - rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuće ateste i uvjerenja, - izvještaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.), - sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja kvalitete radova i ugrađenog materijala i opreme.
O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuju u građevinu, a koji su predmet ovog Programa potrebno je za cijelo vrijeme građenja voditi dokumentaciju te sačiniti izvješća o pogodnosti primjene-ugradnje ispitivanih materijala na način opisan u ovom Programu ili navedenim Normama.
Izvješće o pogodnosti materijala mora sadržavati slijedeće dijelove: - naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzorka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvršenih ispitivanja, podatake o proizvođaču i investitoru, podatke o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje; - prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje (izvješće) odnosno ocjena kvalitete u skladu s ovim Programom i u njemu navedenim Normama; - ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na navedenoj građevini te rok do kojega vrijedi izviješće.
Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene količine. Za materijale koji podliježu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima. Izvješća odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlaštene organizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su izvršile ispitivanje. Izvješća te rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati Nadzornom inženjeru.
Pripremni radovi jesu gradnja pomoćnih građevina privremenog karaktera i izvođenje drugih radova za potrebe organizacije gradilišta i primjen u odgovarajuće tehnologije građenja. Izvođač je dužan o svom trošku izvesti i održavati sve potrebne objekte i uređaje potrebne za normalno i efikasno izvođenje radova. Objekti trebaju biti izvedeni prema važećim Zakonima i Pravilnicima RH te normama pa za njih Izvođač treba ishoditi sve potrebne dozvole. Izvođač je obvezan provesti zaštitu svega onoga što može biti oštećeno tijekom izvođenja radova kako bi se svi radovi mogli predati ispravni Investitoru bez naknadnih zahtjeva trećih osoba. Izvođač je dužan obaviti radove koji obuhvaćaju ograđivanje gradilišta, manipulativnih površina i odlagališta materijala, strojeva i opreme Zatim, osiguranje susjednih površina, objekata, pješačkih prolaza i prilaza za vrijeme izvođenja radova.
Pripremni radovi Izvođača na gradilištu obuhvaćaju dopremu, postavu i kasnije demontiranje gradilišnih objekata. Prije početka izvođenja glavnih radova na objektu obveza Izvođača je da izvede sve pripremne radove i privremene građevine potrebne za nesmetano izvođenje glavnih radova. Investitor ima obvezu izvršiti primopredaju objekta. Troškovi pripremnih radova i objekata, koji nisu u troškovniku, troškovi uzimanja uzoraka i svih ispitivanja proizvoda i materijala neće se posebno obračunavati i smatrat će se da su isti uključeni u jedinične cijene glavnih radova.
PROJEKT ORGANIZACIJE GRADILIŠTA S VREMENSKIM PLANOM IZVOĐENJA
Izvođač radova je dužan izraditi projekt organizacije gradilišta s vremenskim planom izvođenja radova najkasnije 15 dana prije početka radova na gradilištu. Vremenski plan mora sadržavati sve stavke radova opisane ovim uvjetima. Ovaj projekt odobrava nadzorni inženjer.
UVOĐENJE IZVOĐAČA U POSAO
Investitor će uvesti izvođača u posao upisom nadzornog inženjera u građevinski dnevnik. Troškovi uvođenja u posao neće se posebno plaćati. Ponuditelj treba dobro proučiti tehničku dokumentaciju i stvarno stanje na terenu i na osnovu toga i sam predvidjeti eventualne nepredviđene radove. Ukoliko je što u troškovniku nejasno, treba tražiti dodatno objašnjenje od nadzornog inženjera ili projektanta prije davanja ponude jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir niti priznati bilo kakva razlika za naplatu.
Napomena: sve stavke uključuju dobavu, montažu i puštanje u pogon do pune funkcionalnosti. Sve stavke se mogu zamijeniti jednakovrijednim proizvodima samo uz odobrenje investitora i garanciju funkcionalnosti, te zadovoljavanja svih projektnih parametara. Sve stavke obuhvaćaju dostavu materijala na gradilište, povrat viška materijala i alata na skladište izvođača te čišćenje gradilišta.
Prije početka gradnje potrebno je predvidjeti i planirati sve aktivnosti koje su potrebne da se građevina izgradi u skladu sa važećim zakonima i propisima, u ugovorenom roku i uz poštivanje ugovorenih ekonomsko-financijskih uvjeta.
Zbog opsežnosti radova, dužine gradnje, sudjelovanja velikog broja izvršitelja te zbog drugih specifičnosti građevine, priprema gradnje je zahtjevan i odgovoran posao. U tom smislu, potrebno je prethodno izraditi projekt organizacije građenja (POG).
PRIMOPREDAJA GRADILIŠTA
Investitor predaje izvođaču građevinskih radova zemljište na kojem se izvodi građevina. Prilikom primopredaje potrebno je u građevinski dnevnik upisati sve elemente važne za primopredaju (popis dokumentacije, važne točke na gradilištu, posebne uvjete koji utječu na način gradnje i sl.)
ZAŠTITA OKOLIŠA
Potrebno spriječiti bilo kakvu mogućnost zagađenja gradilišta i prometnica predviđenih za transport. Predviđena mehanizacija za izvođenje mora biti u besprijekornom stanju, a ne smiju se primjenjivati pomoćni materijali kojima se može onečistiti okoliš (voda, tlo, flora i fauna).
OSIGURANJE GRADILIŠTA POGONSKOM ENERGIJOM I VODOM
Izvođač je dužan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilišta u dogovoru s Naručiteljem.
DINAMIKA IZVOĐENJA RADOVA
Izvođač je uz ponudu dužan priložiti PLAN DINAMIKE IZVOĐENJA RADOVA s prijedlogom roka završetka radova.
ORGANIZACIJA GRADILIŠTA
Organizaciju gradilišta sa shemom transporta i energetskih priključaka treba dati na uvid i odobrenje Naručitelju.
OSIGURANJE GRAĐEVINE
Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan osigurati objekt kod OZ-a i prijaviti ga nadležnoj građevinskoj inspekciji i inspekciji zaštite na radu te o tome dati Naručitelju pismeni dokaz.
TEHNIČKA ZAŠTITA
Svi elementi tehničke zaštite, prema važećim propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. obuhvaćeni faktorom gradilišta. Radi kontrole provođenja tehničke zaštite, izvođač je dužan pravovremeno prijaviti početak radova nadležnoj inspekciji rada, a o provođenju zaštite treba izraditi poseban elaborat koji mora ovjeriti kod inspekcije rada te jedan primjerak dostaviti Naručitelju.
ČIŠĆENJE TERENA
Kontrolu kakvoće obavljati u svemu prema važećoj normi HRN U.E1.010 ili jednakovrijednoj. Radove izvoditi uz primjenu higijensko-tehničkih zaštitnih mjera, bez nanošenja štete susjednim objektima, posjedima uz trasu i imovini uopće. Rušenjem stabala ne smiju se oštetiti stabla koja nisu predviđena za rušenje.

## 1. elektroinstalaterski radovi
MJERA 1: | EnU – zamjena, poboljšanje ili instalacija novih rasvjetnih sustava i njegovih komponenti u zgradama industrijskog sektora
01. | ZAMJENA RASVJETNIH SUSTAVA I NJEGOVIH KOMPONENTI
NAPOMENA - ODVOZ I ZBRINJAVANJE:
U jedinične cijene, u stavke na koje se to odnosi uključiti odvoz i zbrinjavanje - obvezu izvoditelja da na propisani način zbrine višak mateijala, građevinski otpad, štetni građevinski materijal i otpad, demontiranu opremu i uređaje. Ta obveza također podrazumjeva pronalaženje lokacije odlagališta (odgovarajući deponiji, ovlaštene tvrtke za zbrinjavanje i drugo propisano) , pribavljajući suglasnost nadležnih komunalnih službi kao i potrebne potvrde o zbrinjavanju koje je potrebno dostaviti investitoru.
I. | PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE
br. | opis radova | j.m. | količina | jed.cijena | ukupna cijena
1. | Demontaža postojećih svjetiljki opće u proizvodnom pogonu, komplet | kom | 978 | 0 | 0
2. | Demontaža postojećih panik rasvjete u proizvodnom pogonu, komplet | kom | 248 | 0 | 0
3. | Demontaža instalacijskih sklopki / nazidne izvedebe/ | kom | 25 | 0 | 0
4. | Demontaža instalacijskih nazidnih razvodnih kutija, odspajanje vodiča I označavanje istih koji se ne mijenjaju. | kom | 34 | 0 | 0
5. | Demontaža instalacijskih kabela I vodiča koji nisu u funkciji | m´ | 2450 | 0 | 0
6. | Odvoz materijala na reciklažno dvorište | kpl | 1 | 0 | 0
I. | PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE |  |  | UKUPNO: | 0
II. | OPĆA RASVJETA
Sve svjetiljke moraju biti proizvedene sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21 ili jednakovrijedno ________. Servis svjetiljki omogućen bez specijaliziranog alata. Sve svjetiljke moraju imati LED izvor, ZHAGA kompatibilan, konzistencije boje (SDMC)≤3. Odziv boje LED izvora (Ra) ≥80. Najveći presjek kabela 2.5mm2, napajane sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Svjetiljke trebaju zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:20137A1:2015 ili jednakovrijedno________________, svjetlo tehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012 ili jednakovrijedno_____________, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009 ili jednakovrijedno.
Prema standardu IEC/EN62471:2008 ili jednakovrijedno_____________ svjetiljke su klasificirane u grupu fotobiološkog zračenja RG0 (izuzeta od rizika). Klasa energetske kartice prema EU 874/2012 ili jednakovrijedno________________ Ne manje od A++; Vijek trajanja izvora: Ne manje od 50.000h, L80B10, svjetiljka testirana na ambijentalnoj temperaturi 35°C Vijek trajanja izvora dokazan TM21 izvješćem. Svi proizvodi moraju biti razvijeni i proizvedeni unutar EN ISO 9001:2015 ili jednakovrijedno _______________, Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
br. | opis radova | j.m. | količina | jed.cijena | ukupna cijena
1. S1 | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog s dvostruko paraboličnim rasterom od satiniranog aluminija parenog srebrom (HMP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1195 - 1205 mm, W 245 - 255 mm, H 50 - 60 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 6000 lm Ukupna snaga (P - max): 54.7 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 109 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 17.1 IP zaštita (min): 20 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
|  | kom. | 9 | 0 | 0
2. S2 | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog s dvostruko paraboličnim rasterom od satiniranog aluminija parenog srebrom (HMP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1195 - 1205 mm, W 245 - 255 mm, H 50 - 60 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 4400 lm Ukupna snaga (P - max): 45 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 97 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % IP zaštita (min): 20 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
|  | kom. | 24 | 0 | 0
3. S3 | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog s dvostruko paraboličnim rasterom od satiniranog aluminija parenog srebrom (HMP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1195 - 1205 mm, W 245 - 255 mm, H 50 - 60 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 3585 lm Ukupna snaga (P - max): 31 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 116 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 15.4 IP zaštita (min): 20 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
|  | kom. | 2 | 0 | 0
4. S5 | Dobava, montaža i spajanje stropne ugradne, direktne svjetiljke, izrađene od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog s dvostruko paraboličnim rasterom od satiniranog aluminija parenog srebrom (HMP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 592 - 602 mm, W 592 - 602 mm, H 50 - 60 mm Okvirne dimenzije ugradnje (od - do): L 575 - 585 mm, W 575 - 585 mm, H 65 - 75 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 4400 lm Ukupna snaga (P - max): 45 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 109 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 17.1 IP zaštita (min): 20 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
|  | kom. | 5 | 0 | 0
5. S6 | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog s prizmatičnim PMMA difuzorom (PR). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1195 - 1205 mm, W 195 - 205 mm, H 80 - 90 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 4892 lm Ukupna snaga (P - max): 42.9 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 114 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 20.4 IP zaštita (min): 43 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
|  | kom. | 32 | 0 | 0
6. S7 | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog s prizmatičnim PMMA difuzorom (PR). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1195 - 1205 mm, W 195 - 205 mm, H 80 - 90 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 3624 lm Ukupna snaga (P - max): 30.1 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 106 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 75.5 % Blještanje (UGR - max): 20.4 IP zaštita (min): 43 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
|  | kom. | 7 | 0 | 0
7. S8 | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog s prizmatičnim PMMA difuzorom (PR). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1195 - 1205 mm, W 195 - 205 mm, H 80 - 90 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 2265 lm Ukupna snaga (P - max): 18 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 111 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 75.5 % Blještanje (UGR - max): 18.1 IP zaštita (min): 43 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
|  | kom. | 4 | 0 | 0
8. S10 | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od polikarbonata sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1272 - 1282 mm, W 140 - 150 mm, H 96 - 106 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 7178 lm Ukupna snaga (P - max): 62 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 115 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 77 % Blještanje (UGR - max): 27.6 IP zaštita (min): 66 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
|  | kom. | 40 | 0 | 0
9. S11 | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od polikarbonata sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1272 - 1282 mm, W 140 - 150 mm, H 96 - 106 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 5822 lm Ukupna snaga (P - max): 48 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 121 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 77 % Blještanje (UGR - max): 26.9 IP zaštita (min): 66 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
|  | kom. | 161 | 0 | 0
10. S12 | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od polikarbonata sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1272 - 1282 mm, W 140 - 150 mm, H 96 - 106 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 4483 lm Ukupna snaga (P - max): 36.4 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 127 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 89.3 % Blještanje (UGR - max): 23.3 IP zaštita (min): 66 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
|  | kom. | 218 | 0 | 0
11. S13 | Dobava, montaža i spajanje ovjesne, direktne svjetiljke, izrađene od polikarbonata sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1272 - 1282 mm, W 140 - 150 mm, H 96 - 106 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 7178 lm Ukupna snaga (P - max): 62 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 115 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 77 % Blještanje (UGR - max): 27.6 IP zaštita (min): 66 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
|  | kom. | 151 | 0 | 0
12. S13 DALI | Dobava, montaža i spajanje ovjesne, direktne svjetiljke, izrađene od polikarbonata sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, dimabilna (DALI), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1272 - 1282 mm, W 140 - 150 mm, H 96 - 106 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 7178 lm Ukupna snaga (P - max): 62 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 115 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 77 % Blještanje (UGR - max): 27.6 IP zaštita (min): 66 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
|  | kom. | 96 | 0 | 0
13. S14 | Dobava, montaža i spajanje ovjesne, direktne svjetiljke, izrađene od polikarbonata sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1272 - 1282 mm, W 140 - 150 mm, H 96 - 106 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 5822 lm Ukupna snaga (P - max): 48 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 121 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 77 % Blještanje (UGR - max): 26.9 IP zaštita (min): 66 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
|  | kom. | 129 | 0 | 0
14. S15 | Dobava, montaža i spajanje ovjesne, direktne svjetiljke, izrađene od polikarbonata sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1272 - 1282 mm, W 140 - 150 mm, H 96 - 106 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 4483 lm Ukupna snaga (P - max): 36.4 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 127 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 89.3 % Blještanje (UGR - max): 23.3 IP zaštita (min): 66 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
|  | kom. | 90 | 0 | 0
15. S18X | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, protueksplozivne direktne svjetiljke, izrađene od polikarbonata ojačanog staklenim vlaknima, sa polikarbonatnim pokrovom Izvor: PCB LED moduli velike snage Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1365 - 1375 mm, W 195 - 205 mm, H 125 - 135 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 7110 lm Ukupna snaga (P - max): 52 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 136 lm/W IP zaštita (min): 66 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
|  | kom. | 2 | 0 | 0
16. S19X | Dobava, montaža i spajanje ovjesne protueksplozivne direktne svjetiljke, izrađene od polikarbonata ojačanog staklenim vlaknima, sa polikatbonatnim pokrovom Izvor: PCB LED moduli Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1365 - 1375 mm, W 195 - 205 mm, H 125 - 135 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 7110 lm Ukupna snaga (P - max): 52 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 136 lm/W IP zaštita (min): 66 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
|  | kom. | 2 | 0 | 0
17. R20 | Dobava, montaža i spajanje zidnog nadgradnog reflektora, izrađenog od aluminija, sa asimetričnom optikom i transparetnim zaštitnim staklom Izvor: LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>70 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 218 - 228 mm, W 272 - 282 mm, H 59 - 69 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 8600 lm Ukupna snaga (P - max): 73 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 117 lm/W IP zaštita (min): 66 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
|  | kom. | 2 | 0 | 0
18. VS1 | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od polikarbonata sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1272 - 1282 mm, W 96 - 106 mm, H 79 - 89 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 2950 lm Ukupna snaga (P - max): 27.4 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 107 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 89.3 % Blještanje (UGR - max): 21.8 IP zaštita (min): 66 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
|  | kom. | 3 | 0 | 0
19. VS2 | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od aluminija sa sigurnosnim kaljenim staklom Izvor: LED moduli velike snage Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 192 - 202 mm, W 45 - 55 mm, H 97 - 107 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 810 lm Ukupna snaga (P - max): 8 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 101 lm/W IP zaštita (min): 65 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
|  | kom. | 1 | 0 | 0
II. | OPĆA RASVJETA |  |  | UKUPNO: | 0
III. | SIGURNOSNA RASVJETA
Sve svjetiljke i dijelovi centralnog sustava moraju biti proizvedeni sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21 ili jednakovrijedno________, HRN EN 62384:2008 ili jednakovrijedno___________, HRN EN 50172:2008 ili jednakovrijedno_________. Svjetiljke moraju biti u skladu sa HRN EN 60598-1 ili jednakovrijedno_________, HRN EN 60598-2-22 ili jednakovrijedno______, HRN EN 1838 ili jednakovrijedno______, HRN EN 50171 ili jednakovrijedno__________. Vijek trajanja izvora: Ne manje od 50.000h. Jamstvo na svjetiljke i centralni baterijski sustav: ne manje od 2 godine. Svi proizvodi moraju biti razvijeni i proizvedeni unutar EN ISO 9001:2015 ili jednakovrijedno ___________________.
br. | opis radova | j.m. | količina | jed.cijena | ukupna cijena
1. P1 | Dobava, montaža i spajanje stropnog nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete sa piktogramom smjer ''izlaz dolje'', IP zaštite 65, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata s transparentnim polikarbonatnim pokrovom i pleksiglasom, svjetiljka se koristi za označavanje smjera evakuacije, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 1h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Udaljenost uočavanja VD 25m. Instalirane max. snage sustava rasvjete 4W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
|  | kom. | 36 | 0 | 0
2. P2 | Dobava, montaža i spajanje stropnog nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete sa piktogramom smjer ''izlaz lijevo/desno'', IP zaštite 65, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata s transparentnim polikarbonatnim pokrovom i pleksiglasom, svjetiljka se koristi za označavanje smjera evakuacije, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 1h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Udaljenost uočavanja VD 25m. Instalirane max. snage sustava rasvjete 4W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
|  | kom. | 8 | 0 | 0
3. P3 | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete sa univerzalnom optikom, IP zaštite 41, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata, leća i odsijač od PC, svjetiljka se koristi za sigurnosnu rasvjetu otvorenih prostora, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 1h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Ukupni svjetlosni tok svjetilke min. 390 lm, instalirane max. snage sustava rasvjete 6W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
|  | kom. | 5 | 0 | 0
4. P4 | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete sa koridor optikom, IP zaštite 41, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata, leća i odsijač od PC, svjetiljka se koristi za sigurnosnu rasvjetu evakuacijskih puteva, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 1h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Ukupni svjetlosni tok svjetilke min. 360 lm, instalirane max. snage sustava rasvjete 6W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
|  | kom. | 8 | 0 | 0
5. P6 | Dobava, montaža i spajanje ovjesnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete sa piktogramom smjer ''izlaz dolje'', IP zaštite 65, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata s transparentnim polikarbonatnim pokrovom i pleksiglasom, svjetiljka se koristi za označavanje smjera evakuacije, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 1h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Udaljenost uočavanja VD 25m. Instalirane max. snage sustava rasvjete 4W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
|  | kom | 31 | 0 | 0
6. P7 | Dobava, montaža i spajanje ovjesnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete sa piktogramom smjer ''izlaz lijevo/desno'', IP zaštite 65, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata s transparentnim polikarbonatnim pokrovom i pleksiglasom, svjetiljka se koristi za označavanje smjera evakuacije, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 1h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Udaljenost uočavanja VD 25m. Instalirane max. snage sustava rasvjete 4W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
|  | kom | 10 | 0 | 0
7. P8 | Dobava, montaža i spajanje ovjesnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete, IP zaštite 65, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata s transparentnim polikarbonatnim pokrovom, svjetiljka se koristi za sigurnosnu rasvjetu, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 1h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Ukupni svjetlosni tok svjetilke min. 350 lm, instalirane max. snage sustava rasvjete 6W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
|  | kom | 88 | 0 | 0
8. P9 | Dobava, montaža i spajanje stropnog nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete, IP zaštite 65, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata s transparentnim polikarbonatnim pokrovom, svjetiljka se koristi za sigurnosnu rasvjetu, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 1h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Ukupni svjetlosni tok svjetilke min. 350 lm, instalirane max. snage sustava rasvjete 6W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
|  | kom | 47 | 0 | 0
9. P10 | Dobava, montaža i spajanje zidnog nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete sa piktogramom smjer ''izlaz dolje'', IP zaštite 65, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata s transparentnim polikarbonatnim pokrovom i pleksiglasom, svjetiljka se koristi za označavanje smjera evakuacije, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 1h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Udaljenost uočavanja VD 25m. Instalirane max. snage sustava rasvjete 4W. Jamstvo na
|  | kom | 3 | 0 | 0
10. P11 | Dobava, montaža i spajanje zidnog nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete sa piktogramom smjer za označavanje protupožarne opreme, IP zaštite 40, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata i pleksiglasom, svjetiljka se koristi za označavanje protupožarne opreme, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 1h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Ukupni svjetlosni tok svjetilke min. 80 lm, instalirane max. snage sustava rasvjete 4W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
|  | kom | 12 | 0 | 0
III. | SIGURNOSNA RASVJETA |  |  | UKUPNO: | 0
IV. | SENZORI I UPRAVLJANJE
1. H1 | Router za komunikaciju. Napaja dvije DALI linije i upravlja do 2X64 adrese. Uređaj je opremljen DALI napajanjem 2X250mA. Preko lokalne mreže moguće je spojiti do 100 uređaja. Programiranje preko operativnog sistema, sa specijaliziranim softverom. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine
|  | kom. | 1 | 0 | 0
2. H2 | Minijaturni modul za spajanje DALI signala sa standardnim tipkalima. Montaža u standardnu ugradnu kutiju, spajanje do 4 tipkala. Programiranje preko softvera. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine Tip kao:
|  | kom. | 3 | 0 | 0
3. H3 | Multisenzor sistema - funkcija prisutnosti/odsutnosti i konstantne rasvjetljenosti. Uz senzor se isporučuje kutija za nadgradnju. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine Tip kao:
|  | kom. | 15 | 0 | 0
4. H4 | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog mikrovalnog senzora pokreta. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine Tip kao:
|  | kom. | 5 | 0 | 0
5. | Inicijalno programiranje i puštanje u pogon | kom. | 1 | 0 | 0
IV. | SENZORI I UPRAVLJANJE |  |  | UKUPNO: | 0
V. | ENERGETSKI I SIGNALNI KABLOVI
br. | opis radova | j.m. | količina | jed.cijena | ukupna cijena
1. | Dobava energetskih i signalnih kabela .
| Kabel 0,6/1kV FG16OR16 4G1,5 mm² | m | 500 | 0 | 0
| Kabel YSLY-JB 3G1 mm² | m | 600 | 0 | 0
| Kabel YSLYCY-OB 2x(2x1) mm² | m | 600 | 0 | 0
| Kabel YSLYCY-OB 3x(2x1) mm² | m | 500 | 0 | 0
| Profinet kabel s konektorima | m | 400 | 0 | 0
| Ukupno kabeli i konektori | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Polaganje kabela večim dijlom po pk kanalima a djelimično se uvlače u pnt cijev. U cijenu uključiti spajanje kabela, konektore, stopice i ostali spojni i montažni materijal, sve komplet
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Dobava i montaža razdjelnika nazidne izvedebe s ugrađenim slijedečim elementima
| nazidni razdjelnik | kom. | 1 | 0 | 0
| osigurač automatski 3P+N, 25A, C kka, 10 kA | kom. | 1 | 0 | 0
| isklopnik za osigurač automatski | kom. | 1 | 0 | 0
| RCD ssklopka 4P, 25 kA, 10 kA | kom. | 1 | 0 | 0
| osigurač automatski 10A, C kka, 10 kA | kom. | 10 | 0 | 0
| sklopnik 2P, 230V, 16A | kom. | 7 | 0 | 0
| spojna i montažna oprema | kom. | 1 | 0 | 0
| Ukupno razdjelnik | kpl | 1 | 0 | 0
V. | ENERGETSKI I SIGNALNI KABLOVI |  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE |  |  | UKUPNO: | 0
II. | OPĆA RASVJETA |  |  | UKUPNO: | 0
III. | SIGURNOSNA RASVJETA |  |  | UKUPNO: | 0
IV. | SENZORI I UPRAVLJANJE |  |  | UKUPNO: | 0
V. | ENERGETSKI I SIGNALNI KABLOVI |  |  | UKUPNO: | 0
01. | ZAMJENA RASVJETNIH SUSTAVA I NJEGOVIH KOMPONENTI |  |  | UKUPNO: | 0
MJERA 1: | EnU – zamjena, poboljšanje ili instalacija novih rasvjetnih sustava i njegovih komponenti u zgradama industrijskog sektora |  |  | UKUPNO: | 0
Zagreb, 08.10.2021.