## Naslovna stranica
NARUČITELJ: | URA d.o.o., Bana Jelačića 98, 32100 Vinkovci
NAZIV | REKONSTRUKCIJA ZGRADE ZA PROIZVODNJU NAMJEŠTAJA I
NABAVE: | UVOĐENJE OIE
LOKACIJA: | Vinkovci, Gospodarska 12A, k.č. 5956/46, k.o. Vinkovci
DATUM: | prosinac 2021. godine
Prilog 1.
TROŠKOVNIK
NAPOMENA: | Ponuditelj je dužan ispuniti kolonu Jedinična cijena i
upisati iznos PDV-a u listu 5. REKAPITULACIJA (ako je primjenjivo).
Naručitelj prihvaća ponudu jednakovrijednih
predmeta nabave.
Ponuditelj unosi jedinične cijene bez PDV-a u kunama.
Ponuditelj šalje ispunjenu elektronsku verziju ovog Troškovnika (xls) i
pečatom i potpisom ovjeren list 5. REKAPITULACIJA (pdf).
Projektanti:
Ivan Jukić, dipl.ing.građ. G 302, Jukić d.o.o., Vinkovci, J. Dalmatinca 5C
Dragica Glavaš, dipl.ing.arh. A 3547, Relej d.o.o., Zagreb, Međimurska 21
Miljenko Tomljenović dipl.ing.stroj. S 1133, TOMLJENOVIĆ d.o.o., Slavonski Brod, Zagrebačka 31
DEJAN HIDEG mag.ing.el. E 2558, TEO-Belišće d.o.o., Belišće, Radnička 3
. | .

## 1. Građ-obrt.
RB | OPIS STAVKE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena kn | Iznos kn
I. PRIPREMNI RADOVI
1. | Strojno razbijanje podne ploče radi izvedbe temelja i nadtemelja. U cijenu uračunati i odvoz šute na deponiju. | m³ | 57.65 |  | 0
2. | Strojni iskop slojeva tla nakon razbijanja podne ploče. U cijenu uračunati i odvoz šute na deponiju. | m³ | 292.88 |  | 0
| UKUPNO I. |  |  |  | 0
II. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1. | Betoniranje temelja i nadtemelja betonom klase C 25/30. U cijenu je uključena dobava i prijevoz betona te strojna ugradba i njega svježeg betona.
a) | beton | m³ | 140.24 |  | 0
b) | oplata | m² | 369.6 |  | 0
c) | armatura | kg | 4641.06 |  | 0
2. | Betoniranje podne ploče betonom klase C25/30 debljine 18 cm. U cijenu je uključena dobava i prijevoz betona te strojna ugradba i njega svježeg betona.
a) | beton | m³ | 174.55 |  | 0
b) | oplata | m² | 124.5 |  | 0
c) | armatura | kg | 11765.34 |  | 0
| UKUPNO II. |  |  |  | 0
III. ZIDARSKI RADOVI
1. | Izrada cementnog estriha debljine d=6 cm na podove preko ranije položene toplinske izolacije i polietilenske folije . Od zidova dilatirati trakom elastificiranog ekspandiranog polistirena debljine d=10 mm, postavlja se u vertikalnom položaju uzduž svih zidova, oko instalacija, proboja itd. U svim prostorijama većim od 20 m2 izvesti dilataciju širine cca 3mm umetanjem komada bitumenske ljepenke (ili drugog nehrđajučeg materijala). Stavkom obuhvatiti armiranje vlaknima. Gornja površina mora biti ravna, glatka, čista i čvrsta, glazura kompaktna, suha i bez pukotina. Najviša dozvoljena vlažnost estriha na koji se polaže podna obloga 1,8%. Završna obrada zaglađivanje helikopterom. | m² | 969.7 |  | 0
| UKUPNO III. |  |  |  | 0
IV. IZOLATERSKI RADOVI
1. | Postavljanje toplinske izolacije u slojevima na AB podnu ploču.
| a) PE Folija | m² | 969.7 |  | 0
| b) elastrificirani polistren 5 cm | m² | 969.7 |  | 0
| c) ekspandirajući polistren 10 cm | m² | 969.7 |  | 0
| d) PE folija | m² | 969.7 |  | 0
2. | Ugradnja,izvedba elastičnih polimer-cementnih HI namaza u sanitarnim čvorovima . Horizontalni namaz poda uzdignuti uz vertikalne zidove 30 cm. Uz pod i vertikalni zid ugraditi tipsku HI traku. Svaki sifon u podu osigurati i izvesti s tipskom HI "manžetom", na kojoj treba obraditi spojeve s HI poda. Obračun izvršiti prema razvijenoj površini, jedinična cijena sadrži kompletan rad i materijal. Obračun po m². | m² | 20.65 |  | 0
3. | Dobava i postavljanje horizontalne HI izolacije podova koja se izvodi preko bitumenskog prednamaza. U cijenu uključiti predhodni bit.prednamaz i sav potreban rad i materijal. Priprema podloge: Podloga uvijek mora biti suha, čista i premazana bitumenskim temeljenim premazom (0,3kg/m2) . Višak vlage na podlozi može uzrokovati zračne mjehuriće ili odvajanje hidroizolacije nakon ugradnje. HI se postavlja varenjem dvije plastomerne bitumenske hidroizolacijske trake ojačane sa netkanim poliesterskim filcom i stabilizirane u uzdužnom smjeru staklenim vlaknima debljine 4mm. Trake hidroizolacije postaviti 20cm na zid. Uključeni preklopi od 10cm. | m² | 969.7 |  | 0
| UKUPNO IV. |  |  |  | 0
V. LIMARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1. | Dobava materijala i oblaganje vanjskih zidova hale bojanim limenim panelima -dvostrukog sendviča sa izolacijom od tervola d=10 cm, sa svim potrebnim spojnim i pričvrsnim materijalom sa kompletnim brtvljenjem i silikoniranjem; debljina lima d=0,6 mm. Obračun po m² ugrađenog panela. | m² | 648.68 |  | 0
2. | Dobava materijala, izrada i postavljanje pokrova od pocinčanog bojanog limenog dvostrukog sendviča sa izolacijom od tervola d=15 cm, sa svim potrebnim spojnim i pričvrsnim materijalom sa kompletnim brtvljenjem i silikoniranjem; debljina lima d=0,6 mm. Obračun po m² ugrađenog panela. | m² | 985.9 |  | 0
3. | Nabava, dobava i montaža standardnog donjeg početnog opšava prema standardnom detalju za vertikalnu postavu panela sa IPN ispunom koji se izvode iz čeličnog plastificiranog lima debljine 0.60mm sa svim spojnim i brtvenim materijalom prema uputstvima i detaljima proizvođača. Na kontaktima zid/pod i zid/krov osigurati pravilno parotijesno i zrakotijesno brtvljenje. Obračun po m' opšava. | m' | 115.55 |  | 0
4. | Nabava, dobava i montaža horizontalne odvodnje na krovu koji se proizvodi iz čeličnog pocinčanog i plastificiranog lima debljine 0.60 mm sa ugrađenom toplinskom izolacijom od Isophenica (IPN) debljine 50mm, razvijene širine prema dimenzijama iz projekta, (min. š= 30 cm, min. h=20 cm - s dvostrešnim padom prema vodolovnim grlima, nagib min. 2%) i uputstvima i detaljima proizvođača, uključivo sav potrebni spojni i brtveni materijal te naknadnu ugradnju hidroizolacijske PVC folije min. debljine 1.2mm. | m' | 82 |  | 0
5. | Nabava, dobava i izvedba opšava/okapnice ab nadozida / atike po obodu ravnog krova, iz ravnog al. plastificiranog lima 0,7mm na podlozi iz bit. izol. trake na drvenoj podkonstrukciji, r.š. lima cca 60cm. | m' | 124 |  | 0
6. | Nabava, dobava, izrada i montaža opšava oko otvora prema standardnim detaljima koji se izvode iz čeličnog plastificiranog lima debljine 0.60mm u boji prema RAL-u fasadnih panela sa svim spojnim i brtvenim materijalom prema uputstvima i detaljima proizvođača. Na kontaktima zid/pod i zid/krov osigurati pravilno parotijesno i zrakotijesno brtvljenje. Obračun po m' opšava. | m' | 34 |  | 0
7. | Postavljanje novih prozorskih limenih klupica Dobava i montaža limenih klupica na prozore te na istake. Prije montaže prozorskih klupčica potrebno je pripremiti otvor pod prozorom prema pravilima struke. Razvijena širina klupice je do 30 cm, od pocinčanog lima d=0,6 mm. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m ugrađenih klupica. | m' | 11 |  | 0
8. | Nabava i postavljanje sljemenjaka r.š. 700 mm. U cijenu uračunati sav materijal potreban za montažu istih. Obračun po m'. | m' | 52.3 |  | 0
9. | Nabava, dobava i izrada opšava na spoju krova/ i vertikalnih obodnih zidova postojeće građevine, iz al. plastificiranog lima 0,7 mm, r.š. cca 60 cm. Obračun po m'. | m' | 124 |  | 0
| UKUPNO V. |  |  |  | 0
VI. PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. | Izrada PVC podne obloge koja se postavlja na betonsku ploču u prostoru prizemlja. Priprema podloge brušenjem, te uklanjanjem prašine postupkom usisavanja. PVC podna obloga mora biti vodoodbojna, protuprašna i otporna na ulja. Sve radove izvoditi prema uputama proizvođača. Priprema podloge strojno kugličnim sačmarenjem, brušenjem ili frezanjem. Priprema se izvodi u svrhu uklanjanja cementne skramice, ostatataka ulja i nečistoća, komplet čišćenje, usisavanjem, a sve zbog potrebne prionjivosti podne obloge za podlogu. | m² | 75 |  | 0
2. | Izvedba 2-komponentnog, dvoslojnog epoksidnog premaza u boji uključujući izradu spoja poda i zida. Samoizravnavajući, elektrostatski vodljivi premaz se postavlja na betonsku ploču u prostoru prizemlja. Priprema pologe brušenjem, te uklanjanje prašine postupkom usisavanja. Vlačna čvrstoća podloge treba biti min. 1,5 N/mm2, čista, bez masnoća, te vlagom do 4 %. Izvedba zaštitne glatke epoxi obloge, vodoodbojne, protuprašne i otporne na ulja. Sve radove izvoditi prema uputama proizvođača.Temperatura zraka mora biti viša od +8 ºC, a temperatura podloge najmanje +3 ºC viša od temperature rošenja. Priprema podloge strojno kugličnim sačmarenjem, brušenjem ili frezanjem. Priprema se izvodi u svrhu uklanjanja cementne skramice, ostatke ulja i nečistoća, komplet čišćenje, usisavanjem, a sve zbog potrebne prionjivosti podne obloge za podlogu. Kod nanošenja epoksida potrebno je poštivati kostruktivne dilatacije, najveće polje prostornih dilatacija je 25m2. | m² | 834 |  | 0
| UKUPNO VI. |  |  |  | 0
VII. GIPSKARTONSKI RADOVI
1. | Izrada pregradnih zidova sa jednostrukom metalnom podkonstrukcijom iz CW i UW profila. Zid je nenosiv. Ukupna debljina zida 150 mm, obostrano obložen sa standardnim gipskartonskim pločama, obloga 2x12,5 mm. U cijenu uključiti izolacijski sloj mineralne vune d=10 cm , gletanje zidova glet masom, sav potreban materijal, spojni pribor i dr. do pune gotovosti. | m² | 260.33 |  | 0
2. | Dobava materijala i izrada obloge vodokotlića Oblogu izraditi gipskartonskim vodootpornim pločama, dvostruka obloga (2x12,5mm) i jednostruka potkonstrukcija(profil 100mm), ukupna udaljenost od zida čini 18cm. Potkonstrukcija profila od čeličnog lima. Stavka uključuje bandažiranje spojeva i sve komplet spremno za ljepljenje keramičkim pločicama. | m² | 5.55 |  | 0
2. | Izrada protupožarnih pregradnih zidova sa jednostrukom metalnom podkonstrukcijom iz CW i UW profila. Zid je nenosiv. Ukupna debljina zida 150 mm, obostrano obložen sa protupožarnim gipskartonskim pločama, obloga 2x12,5 mm. U cijenu uključiti izolacijski sloj mineralne vune d=10 cm , gletanje zidova glet masom, sav potreban materijal, spojni pribor i dr. do pune gotovosti. | m² | 125.22 |  | 0
| UKUPNO VII. |  |  |  | 0
VIII. STOLARSKI RADOVI
1. | Izrada, isporuka i ugradba prozora i vrata iz PVC profila karakteristika i kvalitete kao "GEALAN", s čeličnim pocinčanim ojačanjem te dvostrukim IZO staklom. Boja prozora prema želji projektanta. Sve ostalo prema tehničkim uvjetima za izvedbu plastične stolarije.
| a) dvokrilni prozor 200/100 | kom | 6 |  | 0
| b) jednokrilni prozor 100/100 | kom | 1 |  | 0
| c) PVC vrata 90/205 | kom | 1 |  | 0
| d) Stijena između ureda i radionice 300/205 | kom | 1 |  | 0
| e) Stijena između kuhinje i radionice 500/205 | kom | 1 |  | 0
2. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih punih glatkih vrata s dovratnikom u boji po izboru projektanta. Vrata su predviđena s cilindar bravom i tri ključa. Okov je standardni za zaokretna vrata. U cijeni izrada, doprema, ugradnja. Obračun po ugrađenom komadu. |  |  |  | 0
| a) vrata dimenzija 80/205 | kom | 7 |  | 0
| b) vrata dimenzija 70/205 | kom | 2 |  | 0
3. | Izrada, dobava i ugradnja rolo vrata na ulazu u skladišta repromaterijala i gotovog namještaja. |  |  |  | 0
| a) vrata dimenzija 300/400 | kom | 1 |  | 0
| b) vrata dimenzija 400/400 | kom | 1 |  | 0
4. | Izrada, dobava i ugradnja protupožarnih vrata EI2 30-C-Sm na ulazima u kotlovnicu. | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO VIII. |  |  |  | 0
IX. KERAMIČARSKI RADOVI
1. | Dobava materijala i popločavanje podova porculanskim pločicama I klase debljine min 8 mm. Velikoformatna pločica površine 0,2 - 0,4 m², boja i shema polaganja po izboru projektanta. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal, kao i izradu i obradu sokla visine 10 cm. Obračun po m2 popločane površine gotovog poda. | m² | 12.55 |  | 0
2. | Dobava materijala i postavljanje zidnih keramičkim pločicama I klase. Pločica površine 0,08 - 0,25 m² boja i shema polaganja po izboru projektanta. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal. Obračun po m2 popločane površine. Pločice se u sanitarnim čvorovima postavljaju do visine 2,10 m, a u kuhinjama do visine kuh.elemenata. | m² | 58.6 |  | 0
| UKUPNO IX. |  |  |  | 0
X. BRAVARSKI RADOVI
1. | Nabava materijala, izrada i montaža čelične nosive i krovne konstrukcije (krovnih nosača, sekundarnih nosača, stupova, vezova, potkonstrukcija za ugradnju fasadnih panela) Kpt. sa bojenjem temeljnom bojom i dva završna premaza
| Napomena: U stavku uključiti izradu izvedbene i radioničke dokumentacije za čeličnu konstrukciju. | kg | 38000 |  | 0
| UKUPNO X. |  |  |  | 0
XI. RAZNI RADOVI
1. | Dobava, montaža i demontaža cijevne fasadne skele visine sa svim potrebnim ukručenjima i sidrenjima. Vertikale se postavljaju na svakih 1,80 m po propisima tehničke zaštite na radu. Bazna radna ploha se izvodi od mosnica. Radna skela se postavlja po cijelom opsegu građevine u širini 80 cm. U cijenu je uključena i postava na vanjski dio skele jutenih ili plastificiranih traka kao zaštite od sunca. Cijelu skelu izraditi prema odredbama propisa zaštite na radu. Obračun stavke po m2 ortogonalne projekcije skele. | m² | 755 |  | 0
2. | Dobava i montaža rolo plastičnih zavjesa s ugrađenim elektromotorom na granicama skladišta i radionica.
| a) dimenzija 673/300 cm | kom | 1 |  | 0
| b) dimenzija 582/300 cm | kom | 1 |  | 0
3. | Bojanje zidova od gipskartonskih ploča poludisperzivnim bojama u dva tona. Stavkom obuhvatiti: čišćenje površine od prašine, sitne popravke, dvokratno bojanje poludisperzivnom bojom, čišćenje prostorija od ostataka boje, izradu i demontažu skele. | m² | 702.4 |  | 0
4. | Višekratno čišćenje gradilišta tijekom radova, komplet sa odvozom materijala na deponiju. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO XI. |  |  |  | 0

## 2. Vod-kan
RB | OPIS STAVKE | Jed. | Količina | Jedinična | IZNOS
|  | mjere |  | cijena kn | kn
XII. INSTALACIJA VODOVODA, KANALIZACIJE I PP ZAŠTITE
1. | ZEMLJANI I GRAĐEVINSKI RADOVI |  | 0
2. | INSTALACIJA VODOVODA |  | 0
3. | INSTALACIJA SANITARNE KANALIZACIJE |  | 0
4. | INSTALACIJA KANALIZACIJE SA KROVNIH POVRŠINA |  | 0
5. | SANITARNI UREĐAJI, PRIBOR I ARMATURA |  | 0
6. | INSTALACIJA ZAŠTITE OD POŽARA |  | 0
| UKUPNO XII. |  | 0
| NORME KOD IZRADE TROŠKOVNIKA |  |  | HRN
| Čelične pocinčane cijevi za vodovod |  |  | C.B5.225 | ili jednakovrijedna
| Alu-PEX vodovodne cijevi i fazonski komadi iz umreženog polietilena |  |  | DIN 16892 i 16893 | ili jednakovrijedna
| Protočni ventil s kosim vretenom |  |  | M.C5.271 | ili jednakovrijedna
| Ravni protočni ventil |  |  | M.C5.260 | ili jednakovrijedna
| Ravni protočni ventil s otvorom za pražnjenje |  |  | M.C5.261 | ili jednakovrijedna
| Ventil za pražnjenje |  |  | M.C5.280 | ili jednakovrijedna
| Kutni protočni ventil |  |  | M.C5.251 | ili jednakovrijedna
| Plovni ventil za vodokotlić |  |  | M.C5.820 | ili jednakovrijedna
| Sanitarna keramika |  |  | U.N5.100 | ili jednakovrijedna
| Umivaonici |  |  | U.N5.110 | ili jednakovrijedna
| WC školjke |  |  | U.N5.120-122 i 170 | ili jednakovrijedna
| Kade, polukade i tuš kade |  |  | U.N5.210-230 | ili jednakovrijedna
| Stojeća baterija s pokretnim ispustom |  |  | M.C5.805 | ili jednakovrijedna
| Sifon za umivaonik |  |  | M.C5.810 | ili jednakovrijedna
| Odljevno koljeno s čepom |  |  | M.C5.812 | ili jednakovrijedna
| Preljevno koljeno |  |  | M.C5.813 | ili jednakovrijedna
| Poklopci za okna |  |  | EN 124 | ili jednakovrijedna
| PP cijevi i fazonski komadi za kanalizaciju |  |  | DIN 19560 | ili jednakovrijedna
| Beton. Ispitivanje cementa, agregata i uzoraka betona |  |  | HRN U.M1.012 | ili jednakovrijedna
| Beton. Djelovanje materijala agresivnih prema betonu i zaštita od njih |  |  | HRN U.M1.014 | ili jednakovrijedna
| Ispitivanje vodonepropusnosti betona |  |  | HRN U.M1.015 | ili jednakovrijedna
| Ispitivanje otpornosti prema smrzavanju |  |  | HRN U.M1.016 | ili jednakovrijedna
NAPOMENE:
Ovim troškovnikom obuhvaćeni su radovi na izvedbi instalacija vodovoda i kanalizacije u građevini i van građevina do predviđenih priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.
Trasiranje kanala za polaganje instalacija vodovoda i kanalizacije u građevini i vani do mjesta priključenja, obilježavanje trasa te kontrola visina iskopa i polaganja cijevi. Sve ovo radi se u prisustvu nadzornog inženjera, koji će svojim potpisom ovjeriti točnost izmjere. Eventualne izmjene dubina iskopa i niveleta kanala radi novih uvjeta priključenja mogu se izvršiti uz prethodnu suglasnost nadzornog inženjera i projektanta.
1. | ZEMLJANI I GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Strojni iskop zemlje III kat. za rovove u koje se polažu vodovodne cijevi i planiranje dna rova sa potrebnim padom širina iskopa rova 0,6-0,8 m, dubina 0,8 do 1,6 m. U cijenu uključeno iskolčenje trase. | m³ | 220 |  | 0
2. | Izrezivanje i razgradnja postojećeg asfalta na ulici, na trasi instalacija vodovoda i kanalizacije, nakon završetka radova izvesti ponovnu sanaciju asfalta. | m2 | 60 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja podloge cijevi od riječnog pijeska debljine cca 10 cm, te zasipavanje cca 10 cm iznad cijevi | m³ | 85 |  | 0
4. | Izrada i betoniranje vodomjernog okna, armiranim betonom MB-25 deb. stijenki 20 cm nabijenog betona sa dodacima za postizanje nepropusnosti. dubine do 1,5 m sa lijevano željeznim poklopcem, tip četvrtasti, nosivosti minimalno 50 kN i ugradnjom penjalica.
Dno okna izvesti od nabijenog šljunka d=20cm.
| Svjetla dimenzija okna l x š x h = 320 x 130 x 185 cm | kompl | 1 |  | 0
5. | Izrada i betoniranje revizijskog okna za sanitarnu kanalizaciju (glavno i razdjelno) od MB-25 u u jednostrukoj oplati, deb. stijenki 20 cm nabijenog betona sa dodacima za postizanje nepropusnosti. Unut. dim. 60x60 cm, dubine do 1,5 m sa lijevano željeznim poklopcem, tip četvrtasti, nosivosti minimalno 50 kN i ugradnjom penjalica.
Komplet - okna oborinska
Dno okna izvesti od nabijenog šljunka d=10cm.
| Svjetla dimenzija okna l x š x h = 100 x 100 x 160 cm | kom | 6 |  | 0
Komplet - okna fekalna
Dno okna izvesti od nabijenog šljunka d=10cm.
| Svjetla dimenzija okna l x š x h = 100 x 100 x 160 cm | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava i ugradjna poklopca izrađenog od Inoxa za unutarnju ugradnju, za postavljanje gotovog poda, s brtvom za spriječavnaje povrata neugodnih mirisa u prostor - ugrađuje se za šahtove za unutarnju ugradnju. | kom | 3 |  | 0
7. | Zatrpavanje kanalskih rovova zemljom iz iskopa u slojevima cca 30 cm sa nabijanjem. | m³ | 87 |  | 0
8. | Utovar, odvoz i istovar viška zemlje iz iskopa na deponiju udaljenosti do 15 km, uračunati rastresitost | m³ | 160 |  | 0
9. | Geodetsko snimanje priključaka vode i kanalizacije. | komplet | 1 |  | 0
10. | Pripremno završni radovi i transportni troškovi | komplet | 1 |  | 0
11. | Funkcionalna proba priključka kanalizacije | komplet | 1 |  | 0
12 | Pripremno - završno vrijeme i radovi. U cijenu uključiti čišćenje i uređenje gradilišta nakon izvedenih radova. Obračun po kompletu izvršene usluge. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJA VODOVODA
1. | Rekonstrukcija postoećeg priključka na vodovodnu instalaciju | komplet | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja podzemne slavine DN 50 sa navrtnim vretenom i lijevanom željeznom kapom | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja fazonskih komada i armatura u glavnom
vodomjernom oknu:
| prijelazni komad PEHD 63 - DN 50 | kom. | 1 |  | 0
| redukcijski komad | kom. | 1 |  | 0
| FF komad DN 50/ L=250 | kom. | 2 |  | 0
| ventil NO50 | kom. | 1 |  | 0
| hvatač nečistoća NO50 | kom. | 1 |  | 0
| vodomjer kombinirani DN50/20 | kom. | 1 |  | 0
| nepovratni ventil NO50 | kom. | 1 |  | 0
| ventil NO50 sa ispustom | kom. | 1 |  | 0
| regulator tlaka DN50, izlazni tlak 1,5 - 6 bar | kom. | 1 |  | 0
| cijev NO50 | m | 2 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja fazonskih komada za razdeljivanje starog i novg dijela instalacije
vodomjernom oknu:
| T komad DN 50 | kom. | 1 |  | 0
| prijelazni komad PEHD 63 - DN 50 | kom. | 1 |  | 0
| ventil NO50 - prema novom priključku hidrantske mreže | kom. | 1 |  | 0
| redukcija DN 50 / DN 25 | kom. | 1 |  | 0
| Cijev DN 50 | m | 2 |  | 0
| Ventil DN 25, navojni - prema novoj instalaciji potrošne vode | kom. | 1 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja polietilenskih PE-HD 100 za dovod pitke vode od vodomjernog okna do građevine, cijevi vođene podzemno na dubini 0,8 - 1,0 m.
| PEHD DN65 | m | 10 |  | 0
| PEHD DN50 | m | 17 |  | 0
| PEHD DN 25 | m | 10 |  | 0
| T komad DN 65/50/65, za fuzijsko zavarivanje | kom | 1 |  | 0
| Prijelazni komad PEHD 65/ DN 65 | kom | 1 |  | 0
| Prijelazni komda PEHD 50/ DN 50 | kom | 1 |  | 0
| Prijelazni komad PEHD 25/ DN 25 | kom | 1 |  | 0
SANITARNI DIO – VODOVODNE INSTALACIJE
6. | Dobava i ugradnja PP-R cijevi PN 20/SDR 7.4 za hladnu i vruću vodu, izrađene prema normi HRN EN ISO 15874-2 ili jednakovrijednoj normi, zelena boja, sa svim potrebnim fazonskim i spojnim elementima i brtvenim materijalom, te izrada instalacije u objektu prema crtežima iz grafičkog dijela projekta. Cijevi zaštititi prema uputama iz tehničkog opisa.
| DN 15 (1/2") (hladna 15 m / topla 10 m) | m | 20 |  | 0
| DN 20 (3/4") (Hladna 40 m) / topla 10 m ) | m | 50 |  | 0
| DN 25 (1") (Hladna 10 m / topla 10 m) | m | 20 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja izolacije zatvorenih ćelija koja ima svojstva toplinske, zvučne i zaštitne izolacije za instalacije vodovoda za podžbuknu ugradnju.
| DN15 x 13 mm | m | 20 |  | 0
| DN20 x 13 mm | m | 50 |  | 0
| DN25 x 13 mm | m | 20 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja zapornih podžbuknih ventila za vodovodne cijevi, metalna kromirana kapa i plastična kromirana rozeta. Ugraditi kako je prikazano u grafičkom dijelu projekta
| Podžbukni ravni ventil "Standard" Ø25 x 3/4" | kom | 5 |  | 0
| Podžbukni ravni ventil "Standard" Ø32 x 1" | kom | 2 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja kutnih ventila za umivaonike
| Kutni ventil 1/2" - 3/8" | kom | 10 |  | 0
10. | Tlačna proba izvedene instalacije tlakom vode 10 bara u trajanju min. 10 sati. | komplet | 1 |  | 0
11. | Ispiranje i dezinfekcija vodovodne instalacije od strane ovlaštenog poduzeća. | komplet | 1 |  | 0
12. | Ispitivanje higijenske ispravnosti vode od ovlaštenog poduzeća. | komplet | 1 |  | 0
13. | Pripremno - završno vrijeme i radovi. U cijenu uključiti čišćenje i uređenje gradilišta nakon izvedenih radova. Obračun po kompletu izvršene usluge. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | INSTALACIJA SANITARNE KANALIZACIJE
1. | Dobava i ugradnja unutarnje instalacije od polipropilenskih (PP) kanalizacijskih cijevi. Cijevi sa integriranim naglavkom za spajanje, odlikuje se kompaktnom jednoslojnom stjenkom. Cijevi su sukladne normi HRN EN 1451-1 ili jednakovrijedno koja specificira zahtjevane mehaničke i fizikalne karakteristike za cijevi. U cijenu su uključeni svi fazonski i spojni elementi, koljena itd.
Komplet sa ovjesnim materijalom od čeličnih pocinčanih traka i obujmica.
| PP Ø 50 | m | 20 |  | 0
| PP Ø 75 | m | 2 |  | 0
| PP Ø 110 | m | 58 |  | 0
| PP Ø 125 | m | 5 |  | 0
Cijevi i fazonski komadi i brtve moraju biti otporne na vruću vodu te zadovoljavati zahtjeve prema DIN 1986 ili jednakovrijednoj normi, (kratkotrajno opterećenje do 95°C i dugotrajno do 90°C). Cijevi i fitinzi moraju biti u skladu sa DIN 4102 B2 ili jednakovrijednoj normi u pogledu vatrootpornosti.
2. | Dobava i ugradnja PVC ventilacijske odzračne kape Ø 110, ugraditi na kraju vertikalnih kanala (min. 1,0 m od krova) | m | 6 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja vanjske instalacije kanalizacije od polipropilenskih (PP) s dodatkom mineralnog punila (MF). Cijevi sa integriranim naglavkom za spajanje, odlikuje se kompaktnom jednoslojnom stjenkom. Cijevi su sukladne normi HRN EN 1451-1 ili jednakovrijedno koja specificira zahtjevane mehaničke i fizikalne karakteristike za cijevi. U cijenu su uključeni svi fazonski i spojni elementi, koljena itd.
| PP Ø125 | m | 6 |  | 0
| PP Ø160 | m | 3 |  | 0
4. | Podni slivnik od PE otporan na temperaturu do 85°C, DN50/75/110 vertikalni, sa protokom 0,50 l/s, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, umetkom zatvarača zadaha koji blokira miris i bez vode u sifonu, nastavnim okvirom podesivim po visini 12 - 70 mm / 123 x 123 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom INOX rešetkom 115 x 115 mm nosivosti minimalno 300 kg, građevinska zaštita okvira i prirubnice sadržana u isporuci
| Ø 50 | kom | 3 |  | 0
5. | Ispitivanje instalacije kanalizacije na nepropusnost prema tehničkom opisu, sa dovođenjem u ispravnom stanje na mjestima propuštanja | komplet | 1 |  | 0
6. | Pripremno - završno vrijeme i radovi. U cijenu uključiti čišćenje i uređenje gradilišta nakon izvedenih radova. Obračun po kompletu izvršene usluge. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | KANALIZACIJA S KROVNIH POVRŠINA
Dobava i ugradnja kanalizacijskih PVC cijevi za vanjsku odvodnju, SN8. U cijenu su uključeni svi fazonski i spojni elementi, koljena itd.
1. | Cijevi proizvedene prema normi HRN EN 13476-1:2007 i HRN EN 13476-3:2009 ili jednakovrijednoj normi.
| Ø 125 - unutarnja vertikala | m | 22 |  | 0
| Ø 160 - unutarnja vertikala | m | 12 |  | 0
| Ø 125 | m | 10 |  | 0
| Ø 160 | m | 85 |  | 0
| Ø 200 | m | 28.5 |  | 0
2. | Krovni slivnik DN125 horizontalni sa toplinski izoliranom stijenkom, grijač sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), brtvenom prirubnicom i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacionim folijama, hvatač lišća d180 mm. | kom. | 6 |  | 0
3. | Ispitivanje instalacije kanalizacije na nepropusnost prema tehničkim opisu, sa dovođenjem u ispravno stanje na mjestima propuštanja. | komplet | 1 |  | 0
4. | Pripremno - završno vrijeme i radovi. U cijenu uključiti čišćenje i uređenje gradilišta nakon izvedenih radova. Obračun po kompletu izvršene usluge. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
5. | SANITARNI UREĐAJI, PRIBOR I ARMATURA
1. | Dobava i montaža WC uređaja, bijela boja, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži:
| - zidna (konzolna) WC školjka iz sanitarnog porculana s dubokim dnom i zidnim priključkom odvoda - sjedalo za wc, antibakterijsko, soft-close - ugradbeni niskomontažni bešumni vodokotlić s nosivom podkonstrukcijom tipa kao s dvokoličinskom tehnikom i čeonim aktiviranjem, ugradna visina 112 cm - hidraulički uljevni ventil za radni tlak 0,1-10 bara, nivo buke ispod 20 dB/3 bara (klasa1) - koljeno i prijelazni komadi za odvodnju WC školjke - tipka za čeono aktiviranje vodokotlića iz inoxa - uzidni kuglasti protočni ventil ø 15 mm sa kromiranom kapom i rozetom - sav potreban spojni i pričvrsni materijal i pribor, toplinska i zvučna izolacija, ukrasne kape, brtve i sl. | kom | 3 |  | 0
2. | Dobava i montaža pisoara, bijela boja, sve komplet gotovo i funkcionalno, sadrži: | kom | 2 |  | 0
- zidni pisoar iz prvoklasnog sanitarnog porculana s ugradbenim sifonom uključivši i montažni pribor - IC elektronski ispirač pisoara za invidualno aktiviranje ispiranja, napajanje 220 V, s kazetom i poklopcem iz nehrđajućeg čelika, transformatorom, uparavljačkim dijelom, magnetnim ventilom i zaštitnom mrežicom - univerzalni montažni element za pisoar koji se sastoji iz montažnog čeličnog okvira, ugradnog seta, prekidnog i prigušnog ventila, uljevnog koljena, odvodnog koljena - uzidni kuglasti ventil ø 15 mm s kromiranom kapom i rozetom - sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu te brtvene elemente.
3. | Dobava i montaža umivaonika iz sanitarnog porculana prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji sa svim potrebnim materijalom i priborom za montažu i učvršćenje, sve komplet gotovo sadrži: | kom | 3 |  | 0
- umivaonik iz prvoklasnog sanitarnog porculana veličine 55 x 45 cm, - stojeća jednoručna baterije ø 15 mm za umivaonik s keramičkim brtvama - priključne fleksibilne cijevi sa kutnim kuglastim protočnim ventilima ø15 mm - kromirani sifon za umivaonik s priključnom kromiranom cijevi i kromiranom zidnom rozetom - sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu te brtvene elemente.
4. | Dobava i montaža električnog visokotlačnog akumulacijskog bojlera kapaciteta 10 L, sa podešivačem temperature, električnom dvopolnom zaštitom i temperaturnim ograničivačem sa zaštitno povratnim ventilom za zaštitu od istjecanja vode i povišenog tlaka. Bojler isporučiti sa svim potrebnim spojnim materijalom. | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja držača toaletnih papirnatih listića, komplet sa spremnikom i materijalm za ovjes | kom | 3 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja WC četke, s čašicom za ugradnju na zid, sa svim potrošnim materijalom | kom | 3 |  | 0
7. | Dobava i ugrandja jednoručne samostojeće mješalice za sudoper | kom | 1 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja metalne, limene vindabone, izrađene od pocinčanog lima, obojena u visokotornu bijelu boju, komplet sa sifonom i jednoručnom slavinom za hladnu vodu, za ugradnju u kotlovnicu za potrebe čišćenja | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja dozatora tekućeg sapuna za ugradnju na zid, sa spremnikom volimena 0.5 l, komplet sa svim materijalom za ugradnju. | kom | 4 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja ogledala dim. 60x80 cm od brušenog zrcalnog stakla deb. 4 mm sa podložnim pločama od lesonita, tiplovima vijcima i ukrasnim kapicama. | kom. | 3 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja držača papirnatih ubrusa / ručnika sa spremnikom za ubruse i svim potrošnim materijalom za ugradnju. | kom. | 4 |  | 0
.
12. | Ostali sitni potrošni materijal za završnu montažu sanitarije (sifoni, brtve, fleksibilna crijeva za vodu, sanitarni silikoni … ) | komplet | 1 |  | 0
13. | Pripremno - završno vrijeme i radovi. U cijenu uključiti čišćenje i uređenje gradilišta nakon izvedenih radova. Obračun po kompletu izvršene usluge. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
6. | ZAŠTITA OD POŽARA
1. | Dobava i ugradnja vatrogasnog aparata sa suhim prahom ABC 40, pogonski plin CO2.
| S-6 | kom | 10 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja vatrogasnog aparata napunjen CO2, unčikovit za gašenje požara razreda B i C, preporučljiv za gašenje požara osjetljivih materijala i uređaja.
| CO2-5 | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja brentače volumena 15 l, opremljenu s crijevom dn 25, komplet s mlaznicom, za prvo gašenja požara | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja zidnog hidrantskog ormarića, zajedno sa standardnom pripadajućom opremom. Tehnički podaci ormarića: Vrata sa staklom, podžbukni, inox okvir, crveno kučište Dimenzije ormarića: 500 x 500 x 140 mm Oprema: Tlačna cijev Ø52 x 15m sa spojnicom Kutni ventil MS 2" sa stabilnom spojnicom Mlazinca Ø52 sa zasunom | kom | 2 |  | 0
5. | Dobava i montaža nadzemnog hidranta sa lomljivim stupom i automatskim ispustom, NO 100/1000, NP 10 komplet sa lučnim komadom sa stopalom NO 100, spojnim prirubničkim komadom NO 100 l=500 mm, podzemnim ventilom NO100 sa ugradbenom garniturom i lijevano željeznom kapom, prijelazom NO100/PEHDØ110, svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava i montaža ormarića sa opremom za nadzemni hidrant vel. 1220/1170x700x500 sa vatrogasnim priborom: | kom | 1 |  | 0
tlačna cijev Ø52 dužine 15 m
mlaznica Ø 52 Al sa zasunom
hidrantski nastavak NO 80/2xC
ključ za spojnice ABC
Proizvođač / model: MIV VARAŽDIN / BAROK ili jednakovrijedan
7. | Dobava i ugradnja pocinčanih cijevi za potrebe hidrantske mreže s nareznim navojem i kolčakom s jedne strane. Cijevi ispitana na tlak do 50 bara. U cijenu su uključeni svi fazonski i spojni elementi, koljena itd.
| DN 65 | m | 15 |  | 0
| DN 50 | m | 65 |  | 0
8. | Tlačna proba hidrantske instalacije tlakom vode 10 bara u trajanju 4 sata. | komplet | 1 |  | 0
9. | Pripremno - završno vrijeme i radovi. U cijenu uključiti čišćenje i uređenje gradilišta nakon izvedenih radova. Obračun po kompletu izvršene usluge. | komplet | 1 |  | 0
10. | Ispitivanje hidrantske instalacije od strane ovlaštene pravne osobe, komplet s izdavanjem nalaza | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## 3. Elektro-OIE
RB | OPIS STAVKE | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena kn | Iznos kn
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA
TROŠKOVNIK JE IZRAĐEN NA OSNOVU GLAVNOG PROJEKTA
GLAVNI PROJEKT je sastavni dio troškovnika i izvodtelj je dužan proučiti projekt prije davanja ponude.
Za sve eventualne primjedbe / nejsnoće u pogledu troškovnika, obratiti se prije davanja ponude projektantu.
Izvoditelj je dužan ugraditi svu opremu koja je navedena u GLAVNOM PROJEKTU i ako ona nije navedena u troškovniku.
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti sav materijal i rada potreban za dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu ukalkulirati sve potrebne transporte do ugradnje na objekt.
Prije izrade elektro ormara i naručivanje opreme zatražiti izvedbene sheme od projektanta.
Sve elektro ormare izraditi isključivo prema izvedbenim shemama.
01 | ORMARI (XIII.)
01.01. | GLAVNI RAZVODNI ORMAR - GRO
Uključena dobava, montaža, spajanje i ispitivanje.
Kompletno opremljen i ispitan.
U cijenu ukalkulirati sav materijal i rad potreban
za dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti
01.01.10 | Samostojeći metalni ormar IP 65 | kom | 1 |  | 0
s montažnom pločom, podnožjem, bravicom s ključem
i džepom za dokumentaciju
Minimalne dimenzija (DxVxŠ) 1000x2000x500 mm
Postolje minimalne visine 100 mm
01.01.20 | Prekidač 100 A, 400 V, 50 Hz, 3p / 25 kA | kom | 1 |  | 0
s termomagnetskom zaštitom
Termička zaštita 80-100A
Magnetska zaštita (2-10) x Ir
Naponski okidač, zakretna ručica, maska za vrata
01.01.30 | Automatski osigurač 1p, C6 A | kom | 6 |  | 0
01.01.40 | Automatski osigurač 1p, C10 A | kom | 7 |  | 0
01.01.50 | Automatski osigurač 1p, C16 A | kom | 23 |  | 0
01.01.60 | Automatski osigurač 3p, C6 A | kom | 1 |  | 0
01.01.70 | Automatski osigurač 3p, C16 A | kom | 3 |  | 0
01.01.80 | Automatski osigurač 3p, C40 A | kom | 6 |  | 0
01.01.90 | Automatski osigurač 3p, C63 A | kom | 1 |  | 0
01.01.100 | FID sklopka 25/ 0,03 A / 4P | kom | 5 |  | 0
01.01.110 | FID sklopka 63/ 0,03 A / 4P | kom | 1 |  | 0
01.01.120 | Kombinirani prekidač (LS-FI) 2p / C16/0,03A | kom | 7 |  | 0
01.01.130 | Impulsni relej 230 V / 16A | kom | 7 |  | 0
01.01.140 | Vremenski relej Astro 8A,12-240 VAC/DC | kom | 1 |  | 0
01.01.150 | Multimetar digitalni | kom | 1 |  | 0
Kao tip: "SIEMENS " Tip: Sentron PAC3200
01.01.160 | Instalacijski sklopnik 25A, 3P | kom | 1 |  | 0
01.01.170 | Grebenasta sklopka 1-0-2, 25A, 1P, ugradnja na vrata | kom | 1 |  | 0
01.01.180 | Grebenasta sklopka 1-0, 25A, 1P, ugradnja na vrata | kom | 4 |  | 0
01.01.190 | Strujni mjerni transformator 400/5 | kom | 3 |  | 0
01.01.200 | Katodni odvodnik prenapona | kom | 1 |  | 0
01.01.210 | Distribucijski blok, 4P, 125A, po polu: 2x35mm² / 10x16mm² | kom | 1 |  | 0
01.01.220 | Naljepnice upozorenja | kompl. | 1 |  | 0
01.01.230 | Natpisna pločica - gravirana plastika | kom | 1 |  | 0
01.01.240 | Redne stezaljke | kompl. | 1 |  | 0
01.01.250 | Spojni i montažni materijal | kompl. | 1 |  | 0
01.01. | UKUPNO GLAVNI RAZVODNI ORMAR - GRO |  |  |  | 0
01.02. | ORMARIĆI S UTIČNICAMA ¨RO-UT¨
01.02.10 | Ormarići s utičnicama i pripadajučim osiguračima | kompl | 5 |  | 0
Ormarić je opremljen:
Automatski osigurač 1p, C16 A, 2kom
Automatski osigurač 3p, C16 A, 2kom
Automatski osigurač 3p, C32 A, 1kom
FID sklopka C/63A/30mA, 4P+N, 1kom
Ormarić baza 125X220 PRED.PLOCA 3REDA, kao LEGRAND, 1kom
Prednja ploča125X220mm 2X16A. 2kom
Prednja ploča125X220mm 16/32A, 1 kom
Industrijska utičnica 16A P/Z KUTNE 200-250VA 2P+E , 2kom
Industrijska utičnica 16A P/Z KUTNE 380-415VA 3P+N+E, 2kom
Industrijska utičnica 32A P/Z KUTNE 380-415VA 3P+N+E, 1 kom
Spojni i montažni materijal
01.02. | UKUPNO ORMARIĆI S UTIČNICAMA ¨RO-UT¨ |  |  |  | 0
01 | UKUPNO ORMARI (XIII.) |  |  |  | 0
02 | OPĆA INSTALACIJA (XIII.)
02.01. | RASVJETA
Uključena dobava, montaža, spajanje, ispitivanje
kao i odgovarajuća rasvjetna tijela i potreban pribor
za montažu i ovjes.
02.01.10 | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, koćište od polikarbonata UV stabilno, inox kopče, pokrov od polikarbonata UV stabilno, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 10230lm, snaga sistema max 71W (LED izvor+driver, ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 144 lm/W, boja svjetlosti 4000K, uzvrta boje Ra 80, zaštita od zaprljanja IP66, rad na temperaturi okoline -25C - +50C, svjetiljka ima dodatne aluminijske hladnjake za dodatno hlađenje LED modual i drivera, životni vijek L90B10≥50000h , 1f prolazno ožičenje, dimenzija dxšxv 1452x145x111mm ±5%, ENEC certifikat | kom | 44 |  | 0
kao tip: Trevos FUTURA 2.5ft PC Al 11000/840 1F
Ili jednako vrijedna
02.01.20 | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, koćište od polikarbonata UV stabilno, inox kopče, pokrov od polikarbonata UV stabilno, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 7440lm, snaga sistema max 53W (LED izvor+driver, ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 140 lm/W, boja svjetlosti 4000K, uzvrta boje Ra 80, zaštita od zaprljanja IP66, rad na temperaturi okoline -25C - +50C, svjetiljka ima dodatne aluminijske hladnjake za dodatno hlađenje LED modual i drivera, životni vijek L90B10≥50000h , 1f prolazno ožičenje, dimenzija dxšxv 1452x145x111mm ±5%, ENEC certifikat | kom | 13 |  | 0
kao tip: Trevos FUTURA 2.5ft PC Al 8000/840 1F
Ili jednako vrijedna
02.01.30 | Svjetiljka ugradna, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, mikro prizmatični difuzor, UGR≤19, svjetlosni tok izvora svjetlosti min 5840lm, svjetlosna efikasnost svjetiljke LOR≥ 84%, snaga sistema max 40W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 122 lm/W (uzeti su u obzir gubitci u optičkom sustav svjetiljke), životni vijek L80B10 ≥ 53000, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita IP44, IK04, dimenzije svjetiljke dxšxv 596 x 596 x 11mm±5%, masa max 3,61kg, radna temperatura +5C do +30C + okvir za nadgradno postavljanje svjetiljke | kom | 9 |  | 0
tip:Luxiona EUROPANEL LED 5800LM MICRO-PRM E 34 IP20/44 840
Ili jednako vrijedna
02.01.40 | Svjetiljka nadgradna, kvadratni oblik, LED izvor svjetlosti, plastično kućište, difuzor od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1180 lm, snaga sistema max 10W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 118 lm/W, Ra>80, životni vijek L90B10≥50000h temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita IP54, IK10, dimenzija dxšxv 300x300x85mm ±5%, ENEC certifkat, dizajn svjetiljka mora biti isti za tipove A4 i A5 | kom | 2 |  | 0
tip:Trevos LINEA SQUARE 1200/840
Ili jednako vrijedna
02.01.50 | Svjetiljka nadgradna, kvadratni oblik, LED izvor svjetlosti, plastično kućište, difuzor od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1490 lm, snaga sistema max 13W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 114 lm/W, Ra>80, životni vijek L90B10≥50000h temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita IP54, IK10, dimenzija dxšxv 300x300x85mm ±5%, ENEC certifkat, dizajn svjetiljka mora biti isti za tipove A4 i A5, | kom | 3 |  | 0
tip:Trevos LINEA SQUARE 1800/840
Ili jednako vrijedna
02.01.60 | Zidna svjetiljka, LED izvor svjetlosti, metalno kučište, plastični difuzor, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu 1719m, snaga sistema max 16W (LED izvor + driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 107m/W, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita IP44, dimenzija dxšxv 574x50x60mm±5% | kom | 3 |  | 0
tip:Luxiona X-WALL K9 LED 2200LM PLX E IP44 840 / L-600
Ili jednako vrijedna
02.01.70 | Svjetiljka reflektor, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište, sa zakretnim metalnim nosačem, senzor pokreta, silikonska brtva, pokrov od kaljenog stakla, asimetrična optika, kut asimetrije Imax≥30 stupnjeva, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2444lm, snaga sistema max 28W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 87lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 3000K, životni vijek L70B10≥ 150 000h, zaštita IP66, IK06, dimenzija 231x207x58mm ±5%, temperaturno radno područje -20 C do +25 C stupnjeva | kom | 2 |  | 0
tip:PIL GUELL ZERO/A/W 30 830 GR-94
Ili jednako vrijedna
02.01.80 | Svjetiljka za označavanje evakuacijskoga puta, s jednostranim piktogramom, LED izvor svjetlosti, vrijeme autonomije 1h, stalni spoj, funkcija autotesta, IP65 + piktogram | kom | 12 |  | 0
tip: Awex EXIT 1W 1h SA AT- smjer kretanja ravno
Ili jednako vrijedna
02.01.90 | Svjetiljka za označavanje evakuacijskoga puta, s jednostranim piktogramom, LED izvor svjetlosti, vrijeme autonomije 1h, stalni spoj, funkcija autotesta, IP65 + piktogram | kom | 1 |  | 0
tip: Awex EXIT 1W 1h SA AT- smjer kretanja lijevo/desno
Ili jednako vrijedna
02.01.100 | Svjetiljka sigurnosna za rasvjetu evakuacijskog puta, LED izvor svjetlost, autonomija 1h, funkcija auto testa, pripravni spoj, 3W, 360lm, IP65, ENEC certifikat | kom | 18 |  | 0
tip: Awex EXIT 3W 1h SE AT
Ili jednako vrijedna
02.01.110 | Spojni i montažni materijal | kompl. | 1 |  | 0
02.01. | UKUPNO RASVJETA |  |  |  | 0
02.02. | UTIČNICE
Uključena dobava, montaža, spajanje, ispitivanje i sav potrebni spojni i montažni materijal.
02.02.10 | Industrijska utičnica 5,P 16A - 400V/ nadgradna, IP66 | kom | 1 |  | 0
02.02.20 | Utičnica 16 A - 250 V / nadgradna / plastična / s poklopcem, IP66 | kom | 16 |  | 0
02.02.30 | Utičnica 16 A - 250 V / ugradna/ plastična | kom | 8 |  | 0
02.02.40 | Utičnica 16 A - 250 V / ugradna/ plastična / s poklopcem, IP66 | kom | 3 |  | 0
02.02.50 | Parapetni kabelski kanal 105x65 mm - Bijeli | m | 10 |  | 0
02.02.60 | Poklopac parapetnog kabelskog kanala | m | 10 |  | 0
02.02.70 | Krajnji komad parapetnog kabelskog kanala | kom | 5 |  | 0
02.02.80 | Kutija za ugradnju utičnica u parapetni kanal - dvostruka | kom | 5 |  | 0
02.02.90 | Kutija za ugradnju utičnica u parapetni kanal | kom | 5 |  | 0
02.02.100 | Okvir utičnice za parapetni kanal | kom | 10 |  | 0
02.02.110 | Priključnica dvostruka 16 A - 250 V | kom | 10 |  | 0
ugradna za parapetni kanal
02.02.120 | Priključnica dvostruka RJ45 Cat 6 | kom | 5 |  | 0
ugradna za parapetni kanal
02.02.130 | Nazidna kutija 2M, 40mm sa okvirom i nosačem | kom | 3 |  | 0
02.02.140 | Utičnica 2P + E, ugradnja u nazidnu kutiju 2M | kom | 3 |  | 0
02.02.150 | Priključnica dvostruka RJ 45 cat 6, ugradnja u nazidnu kutiju 2M | kom | 3 |  | 0
02.02.160 | Spojni i montažni materijal | kom | 1 |  | 0
02.02 | UKUPNO UTIČNICE |  |  |  | 0
02.03. | OSTALA OPREMA I PRIBOR
Uključena dobava, montaža, spajanje, ispitivanje i sav potrebni spojni i montažni materijal.
02.03.10 | Tipkalo 6 A - 250 V, ugradno | kom | 7 |  | 0
02.03.20 | Tipkalo 6 A - 250 V, nadgradno | kom | 4 |  | 0
02.03.30 | Prekidač 10 A - 250 V, ugradni | kom | 4 |  | 0
02.03.40 | Prekidač 10 A - 250 V, nadgradni | kom | 3 |  | 0
02.03.50 | Isključno tipkalo za isključenje u nuždi | kom | 3 |  | 0
02.03.60 | Cijev PNT 16 | m | 600 |  | 0
02.03.70 | Cijev PNT 20 | m | 400 |  | 0
02.03.80 | Cijev savitljiva samogasiva siva | kom | 300 |  | 0
02.03.90 | Plastični kabelski kanal šupljih stijenki 40x20 mm - Bijeli | m | 15 |  | 0
02.03.100 | Razvodne kutije, plastične, različiti tipovi | kompl | 1 |  | 0
02.03.110 | Spojni i montažni materijal | kom | 1 |  | 0
02.03 | UKUPNO OSTALA OPREMA I PRIBOR |  |  |  | 0
02 | UKUPNO OPĆA INSTALACIJA (XIII.) |  |  |  | 0
03 | ISKOP KABELSKIH TRASA (XIII.)
03.01.10 | Iskop rovova u zemelji, dimenzija 0,80* 0,30 *16 m | m3 | 3.84 |  | 0
| s odvozom viška zemlje na gradsku deponiju. |  |  |  | 0
03.01.20 | Zatrpavanje rovova po završetku posla | m3 | 3.84 |  | 0
03.01.30 | Dobava i ugradnja pjeska za izradu posteljice | m3 | 0.7 |  | 0
dimenzije 0,2*0,2*16 m.
03.01.40 | Dobava i polaganje GAL štitnika po položenom kabelu. | m | 16 |  | 0
03.01.50 | Dobava i polaganje trake upozorenja | m | 16 |  | 0
"POZOR ENERGETSKI KABEL"
03.01.60 | Cijev KABUPLAST F DN110 | m | 16 |  | 0
03 | UKUPNO ISKOP KABELSKIH TRASA (XIII.) |  |  |  | 0
04 | KABELI I KABELSKI KANALI (XIII.)
04.01. | KABELI
Uključeno dobava, spajanje, ispitivanje i sav potrebni spojni pribor.
04.01.10 | Kabel NYY 2x1mm2 ili jednako vrijedan | m | 320 |  | 0
04.01.20 | Kabel NYY 3x1,5mm2 ili jednako vrijedan | m | 1550 |  | 0
04.01.30 | Kabel NYY 3x2,5mm2 ili jednako vrijedan | m | 1360 |  | 0
04.01.40 | Kabel NYY 5x2,5mm2 ili jednako vrijedan | m | 140 |  | 0
04.01.50 | Kabel NYY 5x10mm2 ili jednako vrijedan | m | 250 |  | 0
04.01.60 | Kabel NYY 5x35mm2 ili jednako vrijedan | m | 25 |  | 0
04.01. | UKUPNO KABELI |  |  |  | 0
04.02. | KABELSKI KANALI
Dobava, isporuka i montaža kabelskih kanala
04.02.10 | Pocinčana kabelska polica PK100 | m | 140 |  | 0
Uključeni dobava, montaža kao i svi sustavom uvjetovani oblici te kutni, spojni dijelovi, dijelovi za učvršćivanje i ovjes.
04.02.20 | Pocinčana kabelska polica PK200 | m | 30 |  | 0
Uključeni dobava, montaža kao i svi sustavom uvjetovani oblici te kutni, spojni dijelovi, dijelovi za učvršćivanje i ovjes.
04.02. | UKUPNO KABELSKI KANALI |  |  |  | 0
04. | UKUPNO KABELI I KABELSKI KANALI (XIII.) |  |  |  | 0
05. | UZEMLJENJE I INSTALACIJA GROMOBRANA (XIII.)
05.01. | UZEMLJIVAČ
Uključena dobava, montaža, spajanje, ispitivanje i sav potrebni spojni i montažni materijal.
05.01.10 | Pocinčana FeZn traka 30x4 mm | m | 165 |  | 0
05.01.20 | Pocinčana FeZn traka 25x4 mm | m | 60 |  | 0
05.01.30 | Križna spojnica | kom | 30 |  | 0
05.01.40 | Spojni i montažni materijal | kom | 1 |  | 0
05.01. | UKUPNO UZEMLJIVAČ |  |  |  | 0
05.02. | INSTALACIJA GROMOBRANA
Uključena dobava, montaža, spajanje, ispitivanje i sav potrebni spojni i montažni materijal.
05.02.10 | Okrugli vodič Legura AL ∅ 10 mm | m | 230 |  | 0
05.02.20 | Križna spojnica | kom | 16 |  | 0
05.02.30 | Mjerni spoj | kom | 8 |  | 0
05.02.40 | Kutija mjernog spoja - Pocinčana | kom | 8 |  | 0
05.02.50 | Nosač krovni | kom | 160 |  | 0
05.02.60 | Spojnica za oluke | kom | 8 |  | 0
05.02.70 | Spojni i montažni materijal | kompl | 1 |  | 0
05.02. | UKUPNO INSTALACIJA GROMOBRANA |  |  |  | 0
05. | UKUPNO UZEMLJIVAČ I INSTALACIJA GROMOBRANA (XIII.) |  |  |  | 0
06. | EKM (XIII.)
Uključena dobava, montaža, spajanje i ispitivanje.
06.01. | Komunikacijski ormar | kompl | 1 |  | 0
Sastoji se od:
19" Ormar 6U, dimenzije 600x370x395mm
19" prespojni panel Cat 6 24xRJ45
19" ventilatorska jedinica
19" Napojna letva
19" vodilica za kabel
Prespojni kabel Cat 6, 0,5 m
Prespojni kabel Cat 6, 3 m
19" Poreklopnik 24x10/100/1000BaseT
06. | EKM (XIII.) |  |  |  | 0
07. | VIDEO NADZOR (XIII.)
Uključena dobava, montaža, spajanje i ispitivanje.
07.01 | Snimač 32 kamere s daljinskom pristupom | kom | 1 |  | 0
kao tip HiKVision, DS-7632NI E2
07.02 | Tvrdi diski 4 TB | kom | 1 |  | 0
07.03 | Kamera IP 5 MP, domet 30m, Poe, unutarnja s nosačem | kom | 2 |  | 0
kao tip HikVision, DS-2cd2155fwd
07.04 | Dokumentacija i puštanje u rad | kompl | 1 |  | 0
07.05 | Spojni i montažni pribor | kompl | 1 |  | 0
07. | UKUPNO VIDEO NADZOR (XIII.) |  |  |  | 0
08. | SUSTAV VATRODOJAVE (XIII.)
Uključena dobava, montaža, spajanje i ispitivanje.
08.01. | CENTRALA SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA | kompl. | 1 |  | 0
Dobava, isporuka, montaža i spajanje vatrodojavne centrale sljedećih karakteristika:
- za prihvat minimalno 2 adresabilne petlje do 250 elementa po petlji,
- nadzorni upravljački panel 6 linija po 40 znakova
- 5 izlaznih releja, 230V/3A
- ulazni napon 230VAC, izlazni napon 26,3-28,3 VDC
- ulazna snaga 170 W
- opremljena sa a baterijama nazivnog napona 2x12V, kapaciteta 20Ah
- opremljena sa nadziranim izlazima za alarm i prijenos signala
- komplet sa svim za to potrebnim instalacijskim materijalom, ugradnja na zid sa četiri vijka, spajanje, označavanje te svi radovi potrebni za puštanje u pogon predmetnog elementa
PROIZVOĐAČ: SCHRACK SECONET
TIP: IP B6 CXF
ILI JEDNAKOVRIJEDAN
08.02. | VATROOTPORNI ORMAR | kompl. | 1 |  | 0
Dobava, isporuka i ugradnja vatro otpornog ormara za smještaj centrale za dojavu požara:
vanjske dimenzije: 80x80x25 cm
vatrootpornosti 60 minuta,
vrata sa vatroorpornim staklom
mehanička brava sa 3 ključa
opremljen ventilirajućim rešetkama
okvir za montažu
komplet sa svim za to potrebnim instalacijskim materijalom, ugradnja na zid, označavanje te svi radovi potrebni za puštanje u pogon predmetnog elementa
PROIZVOĐAČ: METALIND ili jednakovrijedan
08.03. | BATERIJSKI KABINET | kompl. | 1 |  | 0
Dobava, isporuka i ugradnja baterijskog kabineta
Za napajanje linijskih javljača s U/I ugrađenom jedinicom za nadzor napona
Opremljen baterijama: 2x12V 4Ah
PROIZVOĐAČ: SCHRACK SECONET
TIP: BE-PSE02
ILI JEDNAKOVRIJEDAN
08.04. | TELEFONSKI DOJAVNIK | kompl. | 1 |  | 0
- Dobava, isporuka i ugradnja telefonskog dojavnika u vatrodojavne centrale
- Alarmna centrala s 4 ugrađene zone
- Podrška do 32 zone i 2 particije
- 16 PGM-ova (1 ugrađen)
- Podržava GPRS i GSM modul (PSC serija), IP modul (IP100) kao i glasovni modul
- StayD način rada , 4-žično sučelje za proširivanje(moguće je povezati do 15 tipkovnica)
- 32 korisničke šifre
- Nazivna snaga: 20VA
- Potrošnja struje: 1,2A
- Dimenzije: 140x66mm
komplet sa svim za to potrebnim instalacijskim materijalom, ugradnja na zid, označavanje te svi radovi potrebni za puštanje u pogon predmetnog elementa
PROIZVOĐAČ: PARADOX SP4000 ILI JEDNAKOVRIJEDAN
08.05. | AUTOMATSKI JAVLJAČ POŽARA | kom | 31 |  | 0
Dobava, isporuka, montaža i spajanje kombiniranog-multikriterijskog javljača požara, komplet s podnožjem i označnom pločicom:
- koristi se kao javljač dima, temperature ili kombinirano, sukladan s normama EN 54-5 i EN 54-7, IP 44
-podešavanje osjetljivosti na dim i toplinu prema normi EN54
- pomoću CUBUS tehnologije podešavanja javljač se automatski prilagođava okolišnim uvjetima
- opremljen s integriranim izolatorom petlje koji omogućava funkcionalnost petlje unatoč greške na elementu,
- detekcija zagađenja u 2 razine
- komplet sa podnožjem i označnom pločicom,
- B331
PROIZVOĐAČ: SCHRACK SECONET
TIP: MTD 533X
ILI JEDNAKOVRIJEDAN
08.06. | RUČNI JAVLJAČI POŽARA | kom | 2 |  | 0
Dobava, isporuka i ugradnja ručnog javljača požara sa karakteristikama:
- direktni javljač požara, aktiviranje alarma na način da se pritisne staklena pločica, sukladan s EN 54-11/A
- opremljen s ugrađenim izolatorom petlje
- pogodan je za izravno povezivanje sa Integral X-LINE
- napajanje 7-31 V DC
- struja mirovanja: 120µA pri 30VDC
- struja alarma: 2,5 mA
- kućište za nadžbuknu ugradnju, za ugradnju na zid; uvod kabela sa stražnje strane
- komplet sa svim za to potrebnim instalacijskim materijalom, spajanje, označavanje te svi radovi potrebni za puštanje u pogon predmetnog elementa.
PROIZVOĐAČ: SCHRACK SECONET
TIP: MCP 545X
ILI JEDNAKOVRIJEDAN
08.07. | ALARMNA SIRENA S BLJESKALICOM | kom | 5 |  | 0
Dobava, isporuka i ugradnja alarmne sirene sljedećih karakteristika:
- sirena sa ugrađenom bljeskalicom za signalizacuiju u vanjskim i unutarnjim prostorima
- nazivni/radni napon: od 18 do 35VDC/41mA
- razina signala od 78 do 98dBA@1m,
- podešavanje vrste tona i volumena pomoću DIP prekidača
- crveno kućište stupnja mehaničke zaštite IP65, komplet sa odgovarajućom brtvom za osiguranje stupnja zaštite te certificiranom uvodnicom,
- komplet sa svim za to potrebnim instalacijskim materijalom, spajanje, označavanje te svi radovi potrebni za puštanje u pogon predmetnog elementa
PROIZVOĐAČ: SCHRACK SECONET
TIP: VTB-32E
ILI JEDNAKOVRIJEDAN
08.08. | Vatrodojavni instalacijski kabeli
- za unutarnje polaganje, kabel plašta crvene boje, konstrukcije
- instalacijski kabel za prijenos signala za javljanje prisustva požara
- polaganje unutar i izvan objekta u metalne kabelske nosače u/na stropu, podu, zidu, cjevni kabelski razvod (cable conduit system) na zidu/stropu i p/ž u cijevi/zidne kanale; rad na visini do 5m uobičajeno
- komplet sa svim za to potrebnim instalacijskim materijalom, polaganje, spajanje, označavanje i sl.
Norma: DIN VDE 0815
08.08.10 | JB-Y(St)Y 2x2x0,8mm² | m | 540 |  | 0
08.08.20 | JE-H(St)H-FE180/E30 2x2x0.8mm² | m | 160 |  | 0
08.08.30 | NHXH E90 3X1,5mm² | m | 15 |  | 0
08.08.40 | P/F ž/z 6 mm² | m | 10 |  | 0
08.09. | INSTALACIJSKE CIJEVI | m | 330 |  | 0
Dobava, isporuka, polaganje i označavanje tvrdih instalacijskih cijevi, sa svim potrebnim priborom sljedećih karakteristika:
- PNT cijev unutarnjeg pomjera 32mm, dužine 3 metra komplet sa svim za to potrebnim materijalima za spajanje i nastavljanje (ravne spojnice, fleksibilne cijevi za skretanje i sl.)
- ovješenje sukladno s DIN 4109 - sa obujmicama očuvane funkcionalnosti u slučaju požara minimalno 30minuta,
- komplet sa svim za to potrebnim instalacijskim materijalom, polaganje, spajanje, označavanje i sl.
TIP: PNT Ф 16mm
08.10. | GRAĐEVINSKI PROBOJI | kompl | 2 |  | 0
Izrada građevniskih proboja
- građevinski proboji između požarnih sektora potrebni za izvođenje instalacija
- izrada i obrada otvora ovisno o veličini sustava za vođenje kabela,
- nakon polaganja sustava za vođenje kabela zatvaranje otvora te završni radovi,
- komplet sa svim za to potrebnim materijalom i radovima.
08.11. | IZRADA PROTUPOŽARNOG BRTVLJENJA | kompl | 2 |  | 0
Izrada protupožarnog brtvljenja
- protupožarno brtvljenja na svim prolazima/probojima kabela između požarnih zona, odnosno prostora; vatrotopornost 90 minuta
- način zaštite i materijal, označavanje i certificiranje sukladno s HRN DIN 4102/9
- kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti
08.12. | OSTALI MATERIJALI I RADOVI | kompl | 1 |  | 0
Dobava ostalih materijala i izrada ostalih radova:
- dobava i isporuka te ugradnja svog sitnog instalacijskog materijala (tuljci, stezaljke, uvodnice i sl.) što nije specificirano ovim troškovnikom
- izrada svih radova (premještanje djela opreme, čišćenje, zaštita i sl.) potrebnih za postizanje potpune funkcionalnosti
- predvidivo do 3% iznosa svih materijala i radova.
08.13. | ISPITIVANJE OŽIČENJA | kompl | 1 |  | 0
- ispitivanje linija sustava za dojavu požara, provjera kontininuiteta komunikacijske petlje, ispitivanje na strane napone, ispitivanje otpora uzemljenja, ispitivanje otpora izolacije te prema potrebi popravci do postizanje potpune fukcionalnosti,
- izdavanje izvještaja i zapisnika o predmetnim ispitivanjima
- kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti
08.14. | PARAMETRIRANJE SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA | paušal | 1 |  | 0
- izrada prateće programske podrške, definiranje detekcijskih zona, sektora i područja te pripadnih sektora
- izrada matrice sprege prema sučeljenim sustavima,
- programiranje/podešavanje sustava
- interna provjera ispravnosti stabilnog sustava za dojavu požara uključno sa provjerom matrice sprege
- kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do postizanja pune funkcionalnosti
- Ugovaratelj mora posjedovati važeći certifikat za puštanje u rad i održavanje Schrack Sinteso sustava za dojavu požara i 4 ovlaštena djelatnika za predmetni sustav
- Ugovaratelj mora posjedovati važeći certifikat za puštanje u rad i održavanje sustava za dojavu požara i 2 ovlaštena djelatnika za predmetni sustav
08.15. | IZRADA DOKUMENTACIJE | paušal | 1 |  | 0
Izrada dokumentacije za tehnički pregled :
- izrada projekta izvedenog stanja sustava za dojavu požara komplet sa odgovarajućim djelovima te ispis u četiri primjerka,
- izrada mape koja se sastoji od originalnih mjernih protokola i certifikata o ispravnosti instalacije i sustava, kompleta uputa za rad sa sustavima te potvrdama o izvršenoj obuci korisnika u dva primjerka,
elektronička verzija predmetnih dokumenata snimljena na CD/DVD medij,
- kompletno pripremljeno za tehnički pregled
08.16. | PROVJERA ISPRAVNOSTI | paušal | 1 |  | 0
Provjera ispravnosti stabilnog sustava za dojavu požara cijelog objekta sukladno Pravilniku o provjeri ispravnosti... (NN44/12) te izdavanje Zapisnika o funkcionalnosti sustava za dojavu požara.
08.17. | OBUKA KORISNIKA | paušal | 1 |  | 0
Obuka osoblja naručitelja/korisnika za korištenje predmetnih sustava, komplet s potrebnim uputama, tehničkim listovima, shemama, priručnicima i sl.
Obuka korisnika
08.18. | PRIMOPREDAJA SUSTAVA | paušal | 1 |  | 0
- primopredaja dokumentacije i sustava korisniku i/ili naručitelju
- sudjelovanje u ispitivanju stabilnog sustava i tehničkom pregledu sustava
- otklanjanje nedostataka sukladno primjedbama komisije za tehnički pregled, sve do postizanja pune tražene kvalitete i funkcionalnosti, kompletno sa svim za to potrebnim materijalom i radovima
08. | UKUPNO SUSTAV VATRODOJAVE (XIII.) |  |  |  | 0
09. | FOTONAPONSKA ELEKTRANA (XV.)
09.01. | FOTONAPONSKI MODULI I SUSTAV POSTAVLJANJA
Dobava, montaža, spajanje i ispitivanje.
Uključena doprema na lokaciju investitora i svi potrebni
radovi.
Fotonaponski moduli
09.01.10 | Fotonaponski modul monokristalni, opremljen priključcima i bypass diodama u priključnoj kutiji minimalno IP67. Maksimalne dimenzije modula 2008 x 1002 x 40 mm. Minimalna vršna snaga 400Wp, minimalna učinkovitost = 19.92% (stc). | kom | 72 |  | 0
Krovna konstrukcija za montažu FN modula
09.01.20 | Set za montažu podkonstrukcije fotonaponskih modula. Sastoji se od šine dužine minimalno 380mm i 4 vijka minimalno 6x0,25 s brtvom, kao: K2 MiniRail Set 2002341 ili jednako vrijedno | kom | 168 |  | 0
09.01.30 | Set za montažu podkonstrukcije fotonaponskih modula. Držač za učvršćenje dva modula, kao K2 MiniClamp MC 2002558 ili jednako vrijedno | kom | 120 |  | 0
09.01.40 | Set za montažu podkonstrukcije fotonaponskih modula. Krajnji držač za učvršćenje jednog modula, kao K2 MiniClamp MC 2002559 ili jednako vrijedno | kom | 48 |  | 0
09.01.50 | Sitni montažni materijal i pribor | kompl | 1 |  | 0
09.01. | UKUPNO FOTONAPONSKI MODULI I SUSTAV POSTAVLJANJA |  |  |  | 0
09.02. | DC ZAŠTITNI ORMARIĆ
09.02.10 | DC ormarić, minimalno IP66, plastični, UV stabilan, koji se sastoji od: | kompl | 1 |  | 0
- Nadgradni ormar minimalnih dimenzija (DxVxŠ) 380x380x210mm, minimalno IP66
- Odvodnik prenapona, tip I+II, 2P, 1000 V, 20 kA
- Osigurač dvopolni 1000V DC
- Uložak osigurača (cilindrični osigurač)
- Konektor MC4
- Sabirnica N, PE
- Kompletan pribor za pričvršćenje
- Sitni montažni materijal
09.02. | UKUPNO DC ZAŠTITNI ORMARIĆ |  |  |  | 0
09.03. | FOTONAPONSKI PRETVARAČI
09.03.10 | Trofazni pretvarač minimalne snage 27600W AC i minimalne zaštite IP 65. Pretvarač treba biti opremljen sa minimalno 2 MPP polja, kontrolnim modulom, 1 relejom i 4 digitalna ulaza. Minimalna EU učinkovitost: 97,6%. | kom | 1 |  | 0
09.03.20 | Sitni montažni materijal i pribor | kompl | 1 |  | 0
09.03. | UKUPNO FOTONAPONSKI PRETVARAČI |  |  |  | 0
09.04. | AC ZAŠTITNI ORMARIĆ
09.04.10 | AC ormarić se sastoji od : | kompl | 1 |  | 0
-Nadgradni ormar minimalnih dimenzija (DxVxŠ) 760x760x210, čelični lim, UV stabilan, minimalno IP66.
- Prekidač s termo-magnetskom zaštitom, 400V, 50Hz, 4p/25kA, Ir=25-63A
- NV rastavna sklopka vel.00¦160A¦3P, M8, na montažnu ploču sa kratkospojnicima
- Odvodnik prenapona 255V/20kA/4p, tip I+II (B+C)
- RCD-A 63/0,3A tip AC izvedba, 4p / 10kA
- Zaštitni prekidač, C karakteristika, 63A, 3‑polni, 10kA
- Zaštitni prekidač C40A/3+N / 10kA
- Sabirnica N, PE
- Spojni i montažni materijal
- Kompletan pribor za pričvršćenje
09.04. | UKUPNO AC ORMARIĆ |  |  |  | 0
09.05. | KABELI I PRIBOR
Dobava, montaža, spajanje i ispitivanje.
Uključena doprema na lokaciju investitora i svi potrebni
radovi.
09.05.10 | NYY 5x16mm2 | m | 50 |  | 0
09.05.20 | Ž/Z PF 16mm2 | m | 50 |  | 0
09.05.30 | DC kabel za sunčane elektrane, 1x4mm2 sa dvostrukom izolacijom. Potrebna je UV otpornost, za radni napon 900/1500V | m | 1800 |  | 0
09.05.40 | Kabel S/FTP Cat 6 | m | 100 |  | 0
09.05.50 | Konektori MC4 muški | kom | 30 |  | 0
09.05.60 | Konektori MC4 ženski | kom | 30 |  | 0
09.05.70 | Perforirane metalne kabelske kanalice Pk 50 s poklopcima, spojnicama i potrebnim pričvršćenjem | m | 50 |  | 0
09.05. | UKUPNO KABELI I PRIBOR |  |  |  | 0
09.06. | UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA INSTALACIJA
09.06.10 | Dobava, isporuka i montaža gromobranske žice načinjene od legure aluminija, dimenzije fi10 mm. Istom se međusobno povezuju nosači konstrukcije te na postojeću gromobransku instalaciju građevine. | m | 50 |  | 0
09.06.20 | Dobava, isporuka i ugradnja tipske spojnice za povezivanje nosača podkonstrukcije i gromobranske žice. Spojnicu je potrebno odabrati sukladno preporuci proizvođača odabranog tipa podkonstrukcije. | kom | 10 |  | 0
09.06.30 | Dobava, isporuka i ugradnja nespecificiranog materijala kao što su: perforirana traka, spojnice, nosači, hvataljke, vijčana roba, te ostali sitni i montažni pribor | kompl | 1 |  | 0
09.06. | UKUPNO UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
09.07. | DOKUMENTACIJA
09.07.10 | Izvedbeni projekt | kompl. | 1 |  | 0
Izrada dokumentacije
(Raspored opreme, jednopolne sheme …)
Dokumentacija mora biti u papirnom obliku
i digitalnom obliku.
Napravljena u programima kao AutoCAD Electrical, Eplan ili sl.
09.07.20 | Izrada PPI sukladno pravilima HEP-ODS | kom | 1 |  | 0
09.07.30 | Izrada elaborata utjecaja elektrane na mrežu (EUEM) | kom | 1 |  | 0
09.07.40 | Izrada elaborata podešenja zaštite (EPZ) | kom | 1 |  | 0
09.07.50 | Mjerenje kvalitete električne energije 7+7 dana i izvješće | kom | 1 |  | 0
09.07.60 | Ispitivanje sunčane elektrane i izrada izvješća | kom | 1 |  | 0
09.07.70 | Beznaponska i naponska mjerenja i izdavanje atesta | kom | 1 |  | 0
09.07. | UKUPNO DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
09.08. | NADZOR
09.08.10 | Nadzor nad izvođenjem radova elektroinstalacija | kompl | 1 |  | 0
09.08. | UKUPNO NADZOR |  |  |  | 0
09. | UKUPNO FOTONAPONSKA ELEKTRANA (XV.) |  |  |  | 0
10. | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA (XV.)
Uključena dobava, montaža, spajanje i ispitivanje.
10.01. | Inverter set split-sustava, Split klima - 3,5kW - zidna jedinica, vanjska+unutarnja jedinica. Sa vanjskom jedinicom isporučiti i konzolu za montažu vanjske jedinice na krov građevine. Uz set isporučiti i pripadajuće daljinske upravljače. Uključena nabava i montaža bakrenih cijevnih razvoda freona u toplinskoj instalciji i instalacija odvoda kondenzata od PVCU debelostijenih cijevi za hladnu vodu. | kompl | 3 |  | 0
10.02. | Sobni regulator 220V primjenjiv u sustavima grijanja, područje podešavanja 6-37 stupnjeva, moguće postavljanje snižavanja, prikaz trenutačne temperature, moguće je upravljati s maksimalno 5 pogonskih jedinica, odabir različitih vrsta rada – automatsko, normalano, sniženo i opcionalno isključeno. Uključena i nabava sabirnica za krugove grijanja 220V za spoj pogona krugova podnog grijanja i zonskih termostata za 5 krugova grijanja. | kompl | 1 |  | 0
10. | UKUPNO INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA (XV.) |  |  |  | 0
11. | DOKUMENTACIJA I DOKAZI KVALITETE (XIII.)
11.01. | DOKUMENTACIJA
11.01.10 | Dokumentacija izvedenog stanja | kompl. | 1 |  | 0
Izrada dokumentacije izvedenog stanja
11.01.20 | Atesti ugrađene opreme i upute za rad | kompl. | 1 |  | 0
Upute za rad i održavanje ugrađene opreme i atesti o sukladnosti ugrađene opreme s hrvatskim zakonima i propisima.
11.01.30 | Dokumentacija za tehnički pregled | kompl. | 1 |  | 0
U skladu sa Zakonom o gradnji.
11.01. | UKUPNO DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
11.02. | DOKAZI KVALITETE
Ispitivanje instalacije i potrebita mjerenja od ovlaštenih institucija kojima se dokazuje kvaliteta izvedenih radova.
11.02.10 | Mjerenja | kompl. | 1 |  | 0
11.02.20 | Ispitivanja | kompl. | 1 |  | 0
11.02. | UKUPNO DOKAZI KVALITETE |  |  |  | 0
11. | TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I DOKAZI KVALITETE (XIII.) |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
01. | ORMARI (XIII.)
01.01. | UKUPNO GLAVNI RAZVODNI ORMAR - GRO |  |  |  | 0
01.02. | UKUPNO ORMARIĆ S UTIČNICAMA RO-UT |  |  |  | 0
01. | UKUPNO ORMARI (XIII.) |  |  |  | 0
02. | OPĆA INSTALACIJA (XIII.)
02.01. | UKUPNO RASVJETA |  |  |  | 0
02.02. | UKUPNO UTIČNICE |  |  |  | 0
02.03 | UKUPNO OSTALA OPREMA I PRIBOR |  |  |  | 0
02. | UKUPNO OPĆA INSTALACIJA (XIII.) |  |  |  | 0
03. | UKUPNO ISKOPI KABELSKIH TRASA (XIII.) |  |  |  | 0
04. | KABELI I KABELSKI KANALI (XIII.)
04.01. | UKUPNO TEHNOLOŠKI KABELI |  |  |  | 0
04.02. | UKUPNO KABELSKI KANALI |  |  |  | 0
04. | UKUPNO KABELI I KABELSKI KANALI (XIII.) |  |  |  | 0
05. | UZEMLJIVAČ I INSTALACIJA GROMOBRANA (XIII.)
05.01. | UKUPNO UZEMLJIVAČ |  |  |  | 0
05.02. | UKUPNO INSTALACIJA GROMOBRANA |  |  |  | 0
05. | UKUPNO UZEMLJIVAČ I INSTALACIJA GROMOBRANA (XIII.) |  |  |  | 0
06. | UKUPNO EKM (XIII.) |  |  |  | 0
07. | UKUPNO VIDEO NADZOR (XIII.) |  |  |  | 0
08. | UKUPNO VATRODOJAVA (XIII.) |  |  |  | 0
09. | FOTONAPONSKA ELEKTRANA (XV.)
09.01. | UKUPNO FOTONAPONSKI MODULI I SUSTAV POSTAVLJANJA |  |  |  | 0
09.02. | UKUPNO DC ZAŠTITNI ORMARIĆI |  |  |  | 0
09.03. | UKUPNO FOTONAPONSKI PRETVARAČI |  |  |  | 0
09.04. | UKUPNO AC ORMARIĆI |  |  |  | 0
09.05. | UKUPNO KABELI I PRIBOR |  |  |  | 0
09.06. | UKUPNO UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
09.07. | UKUPNO DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
09.09. | UKUPNO NADZOR |  |  |  | 0
09. | UKUPNO FOTONAPONSKA ELEKTRANA (XV.) |  |  |  | 0
10. | UKUPNO INSTALACIJA HLAĐENJA I GRIJANJA (XV.) |  |  |  | 0
11. | DOKUMENTACIJA I DOKAZI KVALITETE (XIII.)
11.01. | UKUPNO DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
11.02. | UKUPNO DOKAZI KVALITETE |  |  |  | 0
11. | UKUPNO DOKUMENTACIJA I DOKAZI KVALITETE (XIII.) |  |  |  | 0
| UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE XIII. |  |  |  | 0
(01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 08., 11.)
| UKUPNO FOTONAPONSKA ELEKTRANA I INSTALACIJE OIE XV. |  |  |  | 0
(09., 10.)
| UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE I OIE |  |  |  | 0

## 4. Grijanje-OIE
UVODNE NAPOMENE:
* Troškovnikom nije obuhvaćeno iznošenje ili zaštita namještaja i opreme u prostorijama.
* Troškovnikom nije obuhvaćeno skidanje - demontaža ili zaštita obloga, posoblja i
i svih elemenata koji su smetnja obavljanju radova ili se mogu oštetiti.
* Također nije obuhvaćeno niti ponovno opremanje prostorija po završetku radova.
* Potrebno je izvršiti zatvaranje svih otvora nakon postave nove opreme i cjevovoda.
* Obvezno prije dostave ponude izvršiti uvid na objektu, provjeriti i potvrditi cjelovitost tra-
ženih radova.
* Izvođač instalaterskih radova je dužan “izvući” iz zidova nosače, konzole i ostale dijelove,
a samo tamo gdje to nije moguće treba odštemati okolo i odsjeći ih u zidu.
* Izvođač instalaterskih radova je također dužan u okviru svojih radova - cijene izvršiti sva
štemanja, šlicanja podova i zidova, probijanja otvora itd. te potom učvršćenja ugrađene
opreme, potrebno za demontažu i kasnije izvođenje kompletne instalacije.
* Cijena demontaže uključuje stalno čišćenje gradilišta i odvoz na odlagalište određeno u
krugu objekta sve demontirane opreme i pratećeg građevinskog materijala, te zbrinjava-
nje - transport svega s odlagališta na gradski deponij, u udaljenosti do 25 km.
* Pripremne, demontažne, prateće radove kao i sve druge radove izvođač je dužan obavlja-
ti krajnje pažljivo te je o svim detaljima dužan izvjestiti nadzor / tehničko osoblje investitora,
zatražiti detaljne upute i ishoditi suglasnost prije početka pojedine faze rada.
Projektant :
Miljenko Tomljenović, dipl.ing.stroj.
Stavka broj | Opis stavke |  |  |  | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena kn | Iznos kn
1. | KOTAO NA DRVNI PELET S OPREMOM
1 | Kotao namijenjen je za loženje drvenim peletima. U kotao je ugrađen plamenik za izgaranje drvenih peleta s funkcijom automatske potpale i samočišćenja što omogućuje pouzdan rad i s peletima lošije kvalitete. Funkcija automatskog čišćenja dimovodnih cijevi osigurava ujednačenu izmjenu topline te visok i ujednačen stupanj iskoristivosti kotla. Multifunkcionalna digitalna kotlovska regulacija u osnovnoj izvedbi nudi i mogućnost modulirajućeg rada kotla (30 do 100%) te kontrolu razine peleta u spremniku. Integrirana zaštita povratnog voda kotla ( 4-putni elektromotorni mješajući ventil) osigurava rad kotlo i kod nižih temperatura povratnog voda, bez opasnosti od pojave kondenzacije dimnih plinova u ložištu. Kotao dolazi s integriranom pumpom. Verzija kotla PelTec-lambda ima serijski ugrađenu lambda sondu za dodatnu optimalizaciju procesa izgaranja. Spremnik peleta je sastavni dio kotla. Kotao dolazi s osjetnikom temperature dimnih plinova i osjetnikom razine peleta u spremniku. Osnovna kotlovska regulacija uključuje 3 NTC5kΩ. Kotao se isporučuje u dijelovima. Dodatna oprema: sobni termostat, GSM upravljanje kotlom (SMS/POZIV), automatska dopuna pelet spremnika (vakuum), vođenje rada kotla vanjskim kontrolerom.
Toplinski učin: 14,4-48 kW Klasa kotla: 50 Količina vode u kotlu: 78 litara Izlazna temp. dimnih plinova min. /naz. snage: 100 / 120 °C Dimovodna cijev: 130 mm Temperatura vode: 65-90°C Max. radna temp.: 90°C
Stavka broj | Opis stavke |  |  |  | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
kao proizvod JUNKO EUROSTAR
[5 empty] | kom | 1 |  | 0
OBAVEZNA DODATNA OPREMA:
| - sigurnosno-odzračna grupa (2,5bar) |  |  |  | kom | 1 |  | 0
| - ekspanzijska posuda 100L |  |  |  | kom | 1 |  | 0
2 | Akumulacijski spremnici namijenjeni su ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo radi akumuliranja toplinske energije te ekonomičnijeg i efikasnijeg rada kotla. Spremnici su izrađeni iz atestiranih materijala u skladu s normom ISO 9001:2008. Izolirani su toplinskom izolacijom 100mm s oblogom od skaja s vanjske i donje strane.
Inercijski spremnik
Volumen: 2000 litara Vanjski promjer: 1200 mm Ukupna visina: 2145 mm Min. Visina prostorije: 2450 mm Priključci: 6/4'' Max. radni tlak: 3 bar Max. radna temperatura: 100 °C Ukupna masa spremnika: 345 kg
[5 empty] | kom | 1 |  | 0
3 | WiFi-box - sistem praćenja rada kotla preko PC-a, tableta ili smartphona
[5 empty] | kom | 1 |  | 0
Stavka broj | Opis stavke |  |  |  | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
4 | Modul za dva kruga grijanja - omogućuje vođenje do 2 kruga grijanja prema vanjskoj temperaturi i krivulji grijanja (vođenje do 2 miješajuća ventila sa motornim pogonom i do 2 pumpe grijanja) - moguće spajanje do 2 sobna korektora CSK (dodatna oprema) - moguće spajanje do 4 modula u seriju (do 8 krugova grijanja) U isporuku uključeno: 1x modul + 2x OPV (osjetnik polaznog voda) + 1x osjetnik vanjsker temperature + 1 UTPkabel
[5 empty] | kom | 1 |  | 0
5 | Sobni korektor - omogućuje korekciju zadane temperature u prostoriji (prema zadanoj temperaturi na kotlovskoj regulaciji) - omogućuje gašenje tog kruga grijanja - spajanje na modul 2K U isporuku uključen 1x sobni korektor
[5 empty] | kom | 1 |  | 0
6 | Navojni troputni miješajući ventil
DN 50 ,PN6 Kvs = 42 m3/h Doz.temp.polaznog voda 120°C.
[5 empty] | kom | 1 |  | 0
7 | Motorni pogon za navojne troputne miješajuće ventile svih veličina. Za upravljanje pogonom potrebna vanjska regulacija. Priključni napon: 230VAC Okretni moment: 15Nm Vrijeme otvaranja ventila za 90°: 60s Ugradbene dimenzije* (ŠxVxD): 105x88x77 *odnose se samo na kućište pogona Masa: 0,4kg
[5 empty] | kom | 1 |  | 0
Stavka broj | Opis stavke |  |  |  | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
8 | Kotlovski razdjelnik sa izolacijom
[5 empty] | kom | 1 |  | 0
9 | Zidni nosač razdjelnika
[5 empty] | kom | 1 |  | 0
10 | Cirkulacijska crpka podnog grijanja građevine, tip MAGNA3, 40-120F, V=4,74 m3/h, Hmax=59 kPA, DN40, PN6/10, Nel=427 W, 1f, ili jednakovrijedna
[5 empty] | kom | 1 |  | 0
11 | Cirkulacijska crpka kruga grijanja kotla, tip MAGNA3, 40-60 F, Nel=345 W, 1f ili jednakovrijedna
[5 empty] | kom | 1 |  | 0
12 | Dobava i montaža bakrenih cijevi za grijanje, uključivo spojni fitinzi i redukcije, potrošni materijal za izradu tvrdo lemljenih spojeva, pričvrsni pribor i sl., slijedećih dimenzija:
| Cu ø54x2,0 |  |  |  | m1 | 75 |  | 0
| Cu ø22x1,0 |  |  |  | m1 | 20 |  | 0
Stavka broj | Opis stavke |  |  |  | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
13 | Probni rad instalacije ( topla proba ), od strane ovlaštenih servisera na području RH, te puštanje u redovan pogon do potpune funkcionalnosti postrojenja, uključivo mjerenje projektiranih parametara
[5 empty] | komplet | 1 |  | 0
14 | Dobava i montaža odvajača nečistoća , NP 16
| DN50 |  |  |  | kom | 2 |  | 0
15 | Dobava i montaža slavine za punjenje / pražnjenje.
| DN15 |  |  |  | kom | 1 |  | 0
16 | Dobava i montaža manometra sa slavinom 0 - 6 bar.
| Ø 63 baždareni |  |  |  | kom | 1 |  | 0
17 | Automatski odzračni lončići, 1/2", sa nepovratnim ventilom i kuglastom slavinom
[5 empty] | kom | 1 |  | 0
18 | Dobava kuglastog ventila s holenderom, NP 16
| DN 50 |  |  |  | kom | 14 |  | 0
19 | Dobava nepovratnog ventila s PVC zaklopkom, NP 16
| DN 50 |  |  |  | kom | 2 |  | 0
20 | Dobava i montaža termometra, baždarenog
| Ø120 |  |  |  | kom | 1 |  | 0
21 | Dobava i montaža toplinske izolacije s parnom branom za spriječavanje kondenzacije, samogasiva, za izolaciju instalacije uključivo, spojni i montažni materijal, ljepilo, spojne trake i sl.
- izolacija cijevi
| Ø54x2,0, s = 13 mm |  |  |  | m1 | 75 |  | 0
| Ø22x1, s = 13 mm |  |  |  | m1 | 20 |  | 0
Stavka broj | Opis stavke |  |  |  | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
22 | Manji potrebni strojarski radovi prema zahtjevu nadzora ili korisnika. Obračunato prema stvarnim troškovima.
| VKV, KV monter |  |  |  | h | 5 |  | 0
| VKV, KV automatičar serviser |  |  |  | h | 5 |  | 0
23 | Razni manji prateći elektro radovi kod izvođenju instalacija
[5 empty] | h | 8 |  | 0
24 | Razni drugi manji prateći obrtnički radovi nužni pri izvođenju instalacija
[5 empty] | h | 8 |  | 0
25 | Transportni opreme i materijala na gradilište
[5 empty] | komplet | 1 |  | 0
26 | Montaža naprijed navedene opreme (bez onih stavki u koje je već uključena montaža) do pune pogonske gotovosti i postizanja projektnih parametara u prisustvu nadzornog inženjera ili ovlaštenog predstavnika Investitora.
[5 empty] | komplet | 1 |  | 0
27 | Montaža naprijed navedene opreme (bez onih stavki u koje je već uključena montaža) do pune pogonske gotovosti i postizanja projektnih parametara u prisustvu nadzornog inženjera ili ovlaštenog predstavnika Investitora.
[5 empty] | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO troškovi kotla na drvni pelet s opremom | [7 empty] | 0
Stavka broj | Opis stavke |  |  |  | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
2 | PODNO GRIJANJE
1. | Dobava Uponor Klett Comfort Pipe PLUS cijevi. PE-Xa cijev s EVOH (etilen vinil alkohol) slojem za difuziju kisika, s dodatnim vanjskim zaštitnim slojem bijele boje s dvije plave crte. Sukladno EN ISO 15875 “Sustavi plastičnih cijevi za instalaciju tople i hladne vode - umreženi polietilen” te ispunjava potrebu zaštite od difuzije kisika prema DIN 4726. Ove cijevi za podno grijanje i hlađenje odgovaraju Uponor Q&E i kompresijskim fitinzima. Klasa primjene 4+5/ 6 bar Maksimalna predviđena temperatura 90°C Temperatura zastoja: 100°C Predviđeni tlak 6 bar pri 70°C Klasa zaštite: E sukladno DIN EN 13501-1
Tip: Uponor Comfort plus cijev PE-Xa
| 20 x 2,0 - kolut 240m |  |  |  | m1 | 3360 |  | 0
ili jednakovrijedna
2. | Dobava UPONOR spojnica za međuosbni spoj cijevi:
| Tip:UPONOR Q&E COUPLING PPSU 20-20 |  |  |  | kom | 6 |  | 0
ili jednakovrijedna
3. | Dobava UPONOR prstetna za sve vrste Q&E instalacije. Materijal prestena je PE sa zaustavnim rubom. Ispunjava sva europska odobrenja.
Tip: Uponor Q&E EVOLUTION RIGHT WING 20 mm
| ili jednakovrijedna |  |  |  | kom | 22 |  | 0
4. | Dobava kutnog držača cijevi za izlaz cijevi 28 mm iz razdjelnika.
Tip: UPONOR MULTI BEND SUPPORT PLASTIC - 20
| ili jednakovrijedna |  |  |  | kom | 38 |  | 0
Stavka broj | Opis stavke |  |  |  | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
5. | Dobava segmenta razdjelnika za industrijsko podno grijanje. Sastoji se od: - segment polaznog voda s regulacijskim ventilima za reguliranje, priključak za petlju cijevi PE-Xa G3/4 eurocone -segment povratnog voda sa uključenom kapom za zaključavanje, Uponor aktuator može biti montiran diretno na povratni vod razdjelnika, priključak za petljucijevi PE-Xa G3/4 eurocone Razmak između priključaka: 100 mm Materijal: poliamid ojačan staklenim vlaknima max radna temp.: 60oC maks radni tlak: 6 bar Kombinacija do 20 segmenata.
Tip: UPONOR MAGNA MANIFOLD SEGMENT W. VALVE G3/4
| ili jednakovrijedni |  |  |  | set | 19 |  | 0
6. | Dobava eurokonus steznog adaptera 20x1.9x3/4
Tip: Uponor Vario eurokonus stezni adapter PE-Xa 20x1.9/2.0x3/4
| ili jednakovrijednog |  |  |  | kom | 38 |  | 0
Stavka broj | Opis stavke |  |  |  | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
7. | Dobava osnovnog seta za montažu razdjelnika. Sastoji se od: - 2 kratka držača - 2 duga držača - 2 ventila za punjenje - 2 termometar 0 - 60 ° C - 1 manometar - 2 završne kape - 2 vijčana spoja sa zakretnom maticom - 1 materijal za montažu: 8x vijci 6x60mm 8x plastično sidro 8x40mm 2x ravna brtva 44x32x2
Tip: UPONOR MAGNA MANIFOLD KIT K1
| ili jednakovrijedan |  |  |  | set | 1 |  | 0
8. | Dobava kuglastih ventila za spoj na Magna razdjelnik: - G 11/2 muški navoj - G 11/2 ženski navoj Materijal : mesing
Tip:UPONOR MAGNA BALL VALVE , SET 2X G 1 1/2
| ili jednakovrijedni |  |  |  | set | 1 |  | 0
Stavka broj | Opis stavke |  |  |  | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
9. | Dobava zaštitne cijevi za prolaz kroz diletacije.
Tip:UPONOR MAGNA EXPANSION PROTECTIVE PIPE 34/28MM 25M
| ili jednakovrijedne |  |  |  | m | 25 |  | 0
10. | Dobava žice za povezivanje cijevi.
Tip:UPONOR MULTI CABLE TIES PA 200MM
| ili jednakovrijedne |  |  |  | kom | 8600 |  | 0
11. | Dobava dodatnog seta za montiranje razdjelnika koji se sastoji od: for mounting the manifold, made of: - 2 kratka držača - 2 duga držača - 1 materijal za montažu: 8x vijci 6x60mm 8x plastično sidro 8x40mm
Tip:UPONOR MAGNA MANIFOLD BRACKET KIT
| ili jednakovrijedan |  |  |  | kom | 2 |  | 0
Stavka broj | Opis stavke |  |  |  | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
12. | Dobava Magna ormarića za razdjelnik. Razdjelnik se ugrađuje u nadgradni ormarić s okvirom i vratima. Dubina: 200 mm, visina: 835 mm Širina:1010 mm 1010x835x200mm; bez stražnje ploče
Tip:UPONOR MAGNA nadgradni ormarić bez stražnje ploče
| ili jednakovrijedan |  |  |  | kom | 1 |  | 0
13. | Dobava Uponor Magna indikator protoka za razdjelnik - Moguće je ručno prekinuti protok - Materijal izrade poliamid ojačan staklenim vlaknima
Tip:Uponor Magna indikator protoka za razdjelnik
| ili jednakovrijedan |  |  |  | set | 19 |  | 0
14. | Dobava termopogona. 24V, s indikatorom položaja otvoreno/zatvoreno, pogodno za uporabu s Uponor Vario Plus razdjelnicima povezanim s Uponor radio ili ožičenim sustavom upravljanja. Zatvara se u stanju mirovanja. Potpuna zaštita od prskajuće vode (IP54). Pogodno za rad pri temperaturi okoline do 60°C. Spoj s navojem M 30 x 1.5 mm MT. Visina: 54 mm Usklađenost: CE
Tip: Uponor Smart Plus termopogon 24V
| ili jednakovrijedan |  |  |  | kom | 19 |  | 0
Stavka broj | Opis stavke |  |  |  | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
15. | Regulator grijanja/hlađenja i set sučelja. Regulator šalje i prima podatke prema i od sobnih termostata i osjetnika te upravlja termopogonima i drugom opremom za grijanje/hlađenje. Može se dodati na Smatrix Base Pro Control Unit kao subregulator za proširenje sustava do 16 regulatora, ovisno o specifičnoj veličini instalacije. Postavke i potpune informacije o sistemu putem BUS Touch zaslona. Sastoji se od: - I-167 + izravno napajanje - Montaža vijcima za I-167 - A-1XX Transformer UK + kabel (100cm) - Materijal za montažu (vijci i tiple): Za montažu DIN nosača. 2 vijka i 2 čepa - Smatrix Base PRO QG - 2 x microSD kartice (X-147 + I-147),
prethodno umetnute u utore - DIN nosač 37cm - Uponor & More bon od 700 bodova - Punjač s EU kontaktom Funkcije: 6 kanala regulatora uključuje: - Autobalansiranje - Elektronička kontrola - dvosmjernu komunikaciju s do 6 sobnih termostata - Priključak za max. 8 termopogona 24 Volt - Funkcija uključivanja grijanja/hlađenja preko osjetnika ili zaslona osjetljivog na dodir - Izlaz za pumpu i bojler - Integrirani HP modul (uklanja se kada povežemo preko 4 regulatora u sustavu) - Bilježenje podataka, back up i ažuriranje putem micro SD kartica - RH kontrola - Kombinirano podno grijanje/hlađenje i i stropno hlađenje Touch panel korisničko sučelje uključuje: - Sučelje i postavke za do 16 regulatora, pokrenuto u jednom sustavu - Instalacijski "čarobnjak"
Stavka broj | Opis stavke |  |  |  | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
- Višejezični izbornik - Zaslon, pozadinsko osvjetljenje, novi izgled (intuitivna i jasna struktura) - Programi za temperaturne smetnje svakog kanala i cijelog sustava - Ograničavanje max/min temperatura - Temperatura tijekom praznika - Automatsko prebacivanje ljeto/zima - Postavka autobalansiranja - Sobna provjera funkcija (uklanja se kada povežemo preko 4 regulatora u sustavu) - Funkcija "room bypass" - Sustav za dijagnostiku - Vizualizacija trendova (zadane vrijednosti u odnosu na sobnu temperaturu i sl.) - Napredne postavke za hlađenje - Micro SD kartica za mjenjanje jezika i softvera Opcije: - Regulator može biti proširen na dodatnih 6 termostata i 6 termopogona izlaza uz pomoć "Slave" modula M-140 - Star Modul M-141 može biti spojen za zvijezdano ožičenje - Može biti dodan na Smatrix Base PRO kontrolni set kao subregulator za proširenje sistema na do 16 regulatora u sustavu - Modularni prostor (odvojivi dijelovi) - Ormarić ili ugradnja na zid (DIN nosač ili rupa za vijak) - Besplatna instalacijska orijentacija Oznaka sukladnosti: CE radni napon: 230 V/50 Hz Max. Ulazna snaga po pogonu: 24 V AC, 0.2 A prosjek, 0.4 A max Klasa zaštite: Class II IP20, IP30 I-167 Boja: siva RAL 7015, bijela 9016 Regulator: 340x110x55 mm Sučelje: 150x108x43 mm
proširenje sistema na do 16 regulatora u sustavu - Modularni prostor (odvojivi dijelovi) - Ormarić ili ugradnja na zid (DIN nosač ili rupa za vijak) - Besplatna instalacijska orijentacija Oznaka sukladnosti: CE radni napon: 230 V/50 Hz Max. Ulazna snaga po pogonu: 24 V AC, 0.2 A prosjek, 0.4 A max Klasa zaštite: Class II IP20, IP30 I-167 Boja: siva RAL 7015, bijela 9016 Regulator: 340x110x55 mm Sučelje: 150x108x43 mm
Tip:UPONOR SMATRIX BASE PRO upravljački set X-147 + I-147 BUS 6X
| ili jednakovrijedan |  |  |  | kom | 1 |  | 0
Stavka broj | Opis stavke |  |  |  | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
16. | Programatski termostat
Tip:UPONOR SMATRIX BASE TERMOSTAT PROG.+RH T-148 BUS
| ili jednakovrijedan |  |  |  | kom | 7 |  | 0
17. | Upravljački modul sa 6 kanala Slave M-140. Modul se dodaje Smatrix Base regulatoru kako bi proširio dostupan broj kanala za spoj termostata (6) i termopogona (6). Sastoji se od: - 6 kanala Slave Modul M-140 - Materijala za montažu Funkcije: - Spoj na Smatrix Base regulator na principu klika - bez dodadtnog ožičenja -mogućnost spoja dodatnih 6 termostata 24 V Mogućnosti: - Kao produžetak na Smatrix Base regulator Sukladnosti: CE. EAC Radni napon: 230 V / 50 Hz Maks. ulaz snage po pokretaču: 0,2 A Vrsta zaštite: IP20 Boja: siva Zahtjev: 4 žice Bus instalacije
| Tip: Uponor Smatrix Base M-140 Bus modul za proširenje 6 kanala |  |  |  | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan
Stavka broj | Opis stavke |  |  |  | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
18 | Dobava Smatrix Base T-149. ■ Mjeri i prikazuje uočenu sobnu temperaturu i relativnu vlažnost ■ Vrsta zaštite: IP30 ■ Boja: bijela RAL9016/crna Funkcije: ■ Naznaka potrebe za grijanje ili hlađenje ■ Prikazuje trenutnu RH, prilagođava temperaturu prema postavkama ■ Comfort/ECO indikator ■ ECO modifikacija smetnji ■ Ručna promjena funkcija grijanja/hlađenja ■ Funkcija hlađenja dozvoljena (soba po sobu) ■ Prikaz Celzij ili Fahrenheit ■ Regulacijski modeli su: sobna temperatura (RT), unutarnja temperatura s podnim osjetnikom max/min (FT), daljinski osjetnik (RS), vanjski daljinski (RO) ■ Kalibracija temperature ■ Opcija: može se povezati podni osjetnik Sastoji se od: ■ Uponor Smatrix Base termostat D+RH Style T-149 Bus ■ Materijal za postavljanje
| Tip:Uponor Smatrix Base Termostat D+RH Style T-149 Bus bijeli |  |  |  | komplet | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan
Stavka broj | Opis stavke |  |  |  | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
19 | Dobava Žičane senzor temperature prostora za javne zgrade. Osim toga, različiti senzori funkcije se mogu postaviti putem dip-sklopke kao podni senzor, senzor daljinskog upravljača i vanjski senzor. Mjeri uočenu temperaturu i prenosi vrijednosti na žičani regulator. Sastoji se od: - Javnog termostata - Materijala za montažu Funkcije: - Javni termostat sa potenciometrom na stražnjoj strani za podešavanje temperature na set-točku - Postavite točku na raspon 5-35°C - Detekcija od neovlaštenog otvaranja - Suhi kontakt ulazne funkcija za prisilni sustav ECO iz npr. SMS modula ili BMS integracije - Suhi unos kontakta za H/C prekidačem - DIP-sklopka za funkciju/izbor senzora Mogućnosti: - Termostat veza bus topologije/lančanoj s regulatorom ili kutije zvjezdica - Stropni senzor - vanjski senzor - daljinski senzor - Sustav je prisilni ECO putem SMS modula ili BMS Sukladnosti: CE Vrsta zaštite: IP30 Boja: bijela sjajna Zahtjev: 4 žice Bus instalacije
[5 empty] | kom | 7 |  | 0
20 | Montaža naprijed navedene opreme
do pune pogonske gotovosti
[5 empty] | komplet | 1 |  | 0
Stavka broj | Opis stavke |  |  |  | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
21 | Sitni potrošni materijal pri montaži (elementi zavješenja cjevovoda, brtveni materijal, vijčana roba, ovjesnice, čvrsti i klizni oslonci i slično
[5 empty] | komplet | 1 |  | 0
22 | Građevinski radovi pri montaži cijevi kao što su probijanje zidova, žljebljenje zidova i slično sa izradom proturnih cijevi
[5 empty] | komplet | 1 |  | 0
23 | Hladna tlačna proba instalacije grijanja pritiskom 4 bara u trajanju 4 h, te topla proba sa progrijavanjem ogrijevnih tijela do postizanja projektnih parametara
[5 empty] | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO troškovi podnog grijanja | [7 empty] | 0
REKAPITULACIJA
| 1. | KOTAO NA DRVNI PELET S OPREMOM | [5 empty] | 0
| 2. | PODNO GRIJANJE | [5 empty] | 0
| UKUPNO XIV. | [6 empty] | 0

## 5. REKAPITULACIJA
NARUČITELJ: URA d.o.o., Bana Jelačića 98, 32100 Vinkovci
NAZIV NABAVE: REKONSTRUKCIJA ZGRADE ZA PROIZVODNJU
NAMJEŠTAJA I UVOĐENJE OIE
LOKACIJA: Vinkovci, Gospodarska 12A, k.č. 5956/46, k.o. Vinkovci
DATUM: studeni/prosinac 2021. godine
Prilog 1. TROŠKOVNIK
RB | OPIS STAVKE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena kn | Iznos kn
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA
| I. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| II. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| III. ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| IV. IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| V. LIMARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| VI. PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| VII. GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| VIII. STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| IX. KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| X. BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| XI. RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO I.-XI. |  |  |  | 0
| XII. VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  | 0
XIII. ELEKTROINSTALACIJE BEZ FOTONAPONSKE ELEKTRANE I
| INSTALACIJA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE (01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 08., 11.) |  |  |  | 0
| UKUPNO I.-XIII. (BEZ OPREME OIE) |  |  |  | 0
| XIV. OPREMA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE NA PELET |  |  |  | 0
| XV. FOTONAPONSKA ELEKTRANA I INSTALACIJE GRIJANJA I HLAĐENJA (09., 10.) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO I.-XV. |  |  |  | 0
PDV 25% (UPISATI)
| SVEUKUPNO SA PDV-om |  |  |  | 0
| (mjesto i datum) |  |  | (pečat i potpis)