## Solarna elektrana
Nabava radova sustava za proizvodnju električne energije
Ev. broj nabave: OiE 02-21
Grupa 1 - Radovi postavljanja novih sustava za proizvodnju električne energije
TROŠKOVNIK
1. | FOTONAPONSKA ELEKTRANA
R.br. | STAVKE TROŠKOVIKA | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1. | Bravarski i građevinski radovi
1.1. | Nabava sustava aluminijske potkonstrukcije za prihvat fotonaponskih modula orijentacije istok-zapad pod kutom 10°, na ravnom krovu Naručitelja (Sika pokrov). U stavku uključen sav potreban materijal i balast sa svim spojnim materijalom za ugradnju 3460 komada modula | komplet | 1 |  | 0
1.2. | Nabava sustava auminijske potkonstukcije za prihvat fotonaponskih modula na krovu Naručitelja (s pokrovom od trapeznog lima - Bemo) zajedno sa svim spojnim materijalom za ugradnju 1875 komada fotonaponskih modula paralelno s krovom | komplet | 1 |  | 0
1.3. | Montaža sustava aluminijske potkonstrukcije za prihvat fotonaponskih modula na ravnom krovu Naručitelja, polaganje na ravnom krovu Naručitelja. U stavku uključen sav potreban materijal i balast za ugradnju 3460 komada fotonaponskih modula orijentacije istok-zapad pod kutom 10° | komplet | 1 |  | 0
1.4. | Montaža sustava auminijske potkonstukcije za prihvat fotonaponskih modula na krovu Naručitelja (s pokrovom od trapeznog lima - Bemo) zajedno sa svim spojnim materijalom za ugradnju 1875 kom fotonaponskih modula paralelno s krovom | komplet | 1 |  | 0
1. | Bravarski i građevinski radovi - ukupno |  |  |  | 0
2. | Elektro materijal i oprema
2.1. | Nabava fotonaponskih modula: monokristalni, opremljeni s priključcima u priključnoj kutiji, Half-cut tehnologije, 144 Mono PERC ćelija, bifacijalni, proizvođačko jamstvo minimalno 15 godina, minimalna snaga modula 440Wp, minimalna efikasnost 20% | komad | 5335 |  | 0
2.2. | Nabava trofaznog DC/AC pretvarača 100 kW s minimalno 6 MPPT Trackera i minimalno 12 DC ulaza, minimalne europske efikasnosti 98,6% | komad | 20 |  | 0
2.3. | Nabava sustava za nadzor, izvještavanje i detekciju kvara fotonaponske elektrane | komplet | 1 |  | 0
2.4. | Nabava konektora MC4 (par F + M) | par | 630 |  | 0
2.5. | Nabava kabelskih vezica (UV stabilne) 4x150mm | komad | 5000 |  | 0
2.6. | Nabava dvopolnog podnožja rastalnih osigurača 1000VDC | komad | 315 |  | 0
2.7. | Nabava rastalnih osigurača gPV karakteristike, 16A 1000VDC | komad | 630 |  | 0
2.8. | Nabava 2-polnih odvodnika prenapona klase B+C 1100VDC, 12,5kA | komad | 200 |  | 0
2.9. | Nabava DC solarnog kabela 1x6mm2 EN 50618:2014 ili jednakovrijedno | m | 50000 |  | 0
2.10. | Nabava kabela NAYY 4x95 mm2 | m | 250 |  | 0
2.11. | Nabava kabela NAYY 1x150mm2 | m | 1000 |  | 0
2.12. | Nabava kabela H07V-K 1G25 mm2 (za uzemljenja) | m | 600 |  | 0
2.13. | Nabava zidnog ormara, metalnog, dimenzija 1400x1000x300 (VxŠxD) sa uvodnicama za uvod kabela | komad | 10 |  | 0
2.14. | Nabava 4p kompaktnog prekidača snage 160A, veličina MC2 | komad | 20 |  | 0
2.15. | Nabava 3p rastavne sklopke, 250A, veličina 1 | komad | 20 |  | 0
2.16. | Nabava 3p rastavne sklopke, 400A, veličina 2 | komad | 10 |  | 0
2.17. | Nabava nadzornog releja za sigurnosno odvajanje elektrane | komad | 1 |  | 0
2.18. | Nabava odvodnika prenapona B/C 275/12,5 kA klasa zaštite TI+TII/B+C, maks. struja pražnjenja 50kA, nazivna odvodna struja 20kA | komad | 10 |  | 0
2.19. | Nabava tipkala za isključenja elektrane | komad | 10 |  | 0
2.20. | Nabava daljinskog isklopnika za MC2/3 | komad | 20 |  | 0
2.21. | Nabava FI isklopnog releja 30mA-5A | komad | 20 |  | 0
2.22. | Nabava strujnog transformatora za detekciju diferencijalne struje | komad | 20 |  | 0
2.23. | Nabava kabelskih kanalica PK100 s nosačima i poklopcima | m | 200 |  | 0
2.24. | Nabava kabelskih kanalica PK200 s nosačima i poklopcima | m | 400 |  | 0
2.25. | Nabava kabelskih kanalica PK300 s nosačima i poklopcima | m | 200 |  | 0
2.26. | Nabava otcjepnika 400 A za šine 600-1600A | komad | 10 |  | 0
2.27. | Izrada jednostrešne nadstrešnice od trapeznog lima, 4x1m za zaštitu od atmosferskih uvjeta, metalne konstrukcije | komad | 10 |  | 0
2.28. | Sitni potrošni materijal | komplet | 1 |  | 0
2. | Elektro materijal i oprema - ukupno |  |  |  | 0
3. | Elektromontažni radovi
3.1. | Utovar, prijevoz i istovar opreme, materijala, alata i potrebnog pribora na gradilište | komplet | 1 |  | 0
3.2. | Postavljanje fotonaponskih modula na krovnu konstrukciju, te njihovo međusobno spajanje u nizove i sa spojnim kutijama sukladno tehničkoj dokumentaciji | komad | 5335 |  | 0
3.3. | Montaža i priključenje fotonaponskih pretvarača | komad | 20 |  | 0
3.4. | Postavljanje konektora MC4 (par F + M) | par | 630 |  | 0
3.5. | Postavljanje kabelskih vezica (UV stabilne) 4x150 mm | komad | 5000 |  | 0
3.6. | Ugradnja dvopolnog podnožja rastalnih osigurača 1000VDC | komad | 315 |  | 0
3.7. | Ugradnja rastalnih osigurača gPV karakteristike, 16A 1000 VDC | komad | 630 |  | 0
3.8. | Ugradnja 2-polnih odvodnika prenapona klase B+C 1100VDC, 12,5kA | komad | 200 |  | 0
3.9. | Polaganje i spajanje DC solarnog kabela 1x6mm2 | m | 50000 |  | 0
3.10. | Polaganje i spajanje kabela NAYY 4x95 mm2 | m | 250 |  | 0
3.11. | Polaganje i spajanje kabela NAYY 1x150mm2 | m | 1000 |  | 0
3.12. | Polaganje i spajanje kabela H07V-K 1G25 mm2 (za uzemljenja) | m | 600 |  | 0
3.13. | Doprema i montaža zidnog ormara, metalnog, dimenzija 1400x1000x300 (VxŠxD) sa uvodnicama za uvod kabela | komad | 10 |  | 0
3.14. | Ugradnja 4p kompaktnog prekidača snage 160A, veličina MC2 | komad | 20 |  | 0
3.15. | Ugradnja 3p rastavne sklopke, 250A, veličina 1 | komad | 20 |  | 0
3.16. | Ugradnja 3p rastavne sklopke, 400A, veličina 2 | komad | 10 |  | 0
3.17. | Ugradnja nadzornog releja za sigurnosno odvajanje elektrane | komad | 1 |  | 0
3.18. | Ugradnja odvodnika prenapona B/C 275/12,5 kA klasa zaštite TI+TII/B+C, maks. struja pražnjenja 50kA, nazivna odvodna struja 20kA | komad | 10 |  | 0
3.19. | Ugradnja tipkala za isključenja elektrane | komad | 10 |  | 0
3.20. | Ugradnja daljinskog isklopnika za MC2/3 | komad | 20 |  | 0
3.21. | Ugradnja FI isklopnog releja 30mA-5A | komad | 20 |  | 0
3.22. | Ugradnja strujnog transformatora za detekciju diferencijalne struje | komad | 20 |  | 0
3.23. | Montaža kabelskih kanalica PK100 s poklopcima | m | 200 |  | 0
3.24. | Montaža kabelskih kanalica PK200 s poklopcima | m | 400 |  | 0
3.25. | Montaža kabelskih kanalica PK300 s poklopcima | m | 200 |  | 0
3.26. | Izrada kabelskog spoja istosmjerne struje između modula i pretvarača | komad | 20 |  | 0
3.27. | Izrada izjednačenja potencijala | komplet | 1 |  | 0
3.28. | Montaža otcjepnika 400 A za šine 600-1600A | komad | 10 |  | 0
3.29. | Montaža jednostrešne nadstrešnice 4x1m za zaštitu od atmosferskih uvjeta, izrađena od trapeznog lima, metalne konstrukcije | komad | 10 |  | 0
3.30. | Ugradnja sustava za nadzor, izvještavanje i detekciju kvara fotonaponske elektrane | komplet | 1 |  | 0
3.31. | Čišćenje i uređenje gradilišta | komplet | 1 |  | 0
3. | Elektromontažni radovi - ukupno |  |  |  | 0
4. | Mjerenje, ispitivanje, podešavanje i puštanje u pogon
4.1. | Kontrola montaže, spajanja i napona DC krugova do pretvarača | komad | 1 |  | 0
4.2. | Postavljanje parametara pretvarača | komad | 20 |  | 0
4.3. | Ispitivanje kvalitete el. energije po normi EN50160 ili jednakovrijedno | komplet | 1 |  | 0
4.4. | EUEM – Elaborat utjecaja elektrane na mrežu | komplet | 1 |  | 0
4.5. | EPZ - Elaborat podešenja zaštite | komplet | 1 |  | 0
4.6. | Provedba kontrola, mjerenja i ispitivanje prema planu kontrole iz projekta prije priključenja na SN razvod. Za sva ispitivanja priložiti ispitne izvještaje, zapisnik i izjave. | komplet | 1 |  | 0
4. | Mjerenje, ispitivanje, podešavanje i puštanje u pogon - ukupno |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - PROIZVODNI POGON :
1. | Bravarski i građevinski radovi |  |  |  | 0
2. | Elektro materijal i oprema |  |  |  | 0
3. | Elektromontažni radovi |  |  |  | 0
4. | Mjerenje, ispitivanje, podešavanje i puštanje u pogon |  |  |  | 0
1. | FOTONAPONSKA ELEKTRANA |  |  | UKUPNO: | 0
|  |  |  | PDV - 25 % | 0
| Rekapitulacija ukupno sa PDV-om: |  |  |  | 0