## naslovnica
Ured ovlaštenog inženjera Aleksandar Ćiković
Martina Kontuša 33
51000 Rijeka
091/453-6291
GRAĐEVINA | REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE ZGRADE ZA POTREBE
"MG CENTRA" - ZGRADA JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE
LOKACIJA | k.č. 5592 k.o. SUŠAK - N.I.
INVESTITOR | MG CENTAR
PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA 3
HR-51000 RIJEKA
BROJ PROJEKTA | 1241-21
ZAJEDNIČKA OZNAKA | 13 / 4 / 21
IZVEDBENI PROJEKT
MAPA 4 - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
MAPA 5 - PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA
TROŠKOVNIK - PROCJENA INVESTICIJE
PROJEKTANT | ALEKSANDAR ĆIKOVIĆ dipl.ing.el.
GLAVNI PROJEKTANT | MARINO ŠTEFAN ing.građ.
Rijeka, 04.2021.

## opći uvjeti
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
I. | OPĆI PROJEKTNI UVJETI
Sve radove potrebno je izvesti u potpunosti prema projektu, troškovniku, svim važećim tehničkim propisima, hrvatskim normama, uputama proizvođača opreme i pravilima struke. Dinamika izvođenja radova mora se prilagoditi roku za završetak radova.
Prilikom izrade ponude, ponuditelj mora provjeriti rokove dobave materijala i opreme, da bi radove dovršio u ugovorenom roku bez kašnjenja uzrokovanih rokovima isporuke.
U jediničnim cijenama svih stavki troškovnika, prilikom izrade ponude moraju biti obuhvaćeni ukupni troškovi materijala, opreme i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući: nabavu i transport na gradilište, spajanje i montažu opreme prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji s ugradnjom kvalitetnog elektroinstalacijskog materijala pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s važećim tehničkim propisima i pravilima struke, izradu prateće radioničke dokumentacije, građevinsku pripomoć u vidu izrade i zatvaranja šliceva za polaganje kabela, izrade niša s ugradnjom i obzidavanjem razvodnih ploča i svih ostalih građevinskih radova koji se odnose na elektroinstalaterske radove, izuzev ako je to izričito stavkom troškovnika traženo i nuđeno, puštanje sustava u rad, kao i ostali radovi koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku (uputstva za rukovanje, izrada natpisnih pločica, pribavljanje potrebne dokumentacije za tehnički pregled i sl.), prateća čišćenja prostora tijekom izvođenja radova, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje.
Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom radnom snagom za svaku vrstu radova. Nadzorni inženjer ima pravo tražiti da se neodgovarajuća stručna radna snaga zamijeni, što obvezuje izvođača radova da to učini.
U slučaju da izvođač radova izvede pojedine radove čiji kvalitet ne zadovoljava kvalitet predviđen projektom, dužan je o svom trošku iste radove ukloniti i ponovno izvesti onako kako je predviđeno projektom.
Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Investitorom.
Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima, infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku. Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje građevine kako bi imao dokaze u slučaju eventualnih oštećenja. Izvođač je odgovoran za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve štete ili kvara dužan je o svom trošku to otkloniti.
Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati projektnu dokumentaciju i procijeniti sve činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
Prije početka radova izvođač radova dužan je u skladu s važećim propisima označiti i osigurati gradilište.
Sve stavke troškovnika moraju su količinski kontrolirati prije narudžbe.
Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su sastavni dio ugovora o gradnji zaključenog između Investitora i Izvoditelja, a Izvoditelj se obvezuje da ih prihvaća bez prigovora i primjedbi.
Dopuštena odstupanja tehničkih karakteristika ponuđenih proizvoda u odnosu na tehničke podatke u troškovniku iznose maksimalno 5%.
Za stavke u kojima je naveden proizvod (tip kao ili jednakovrijedan) jednakovrijednost se dokazuje izradom usporednih tablica s dostavom kataloga iz kojeg su razvidne karakteristike navedene u tablici. Ukoliko stavka troškovnika ima opis proizvoda koji je napomenut kao referentni proizvod , a ponuditelj stavku troškovnika „ jednakovrijedan proizvod „ ne popuni zaključuje se da ponuditelj nudi referentni proizvod.
II. | ELEKTROINSTALACIJA
Kod podžbuknog polaganja kabela stavkama je obuhvaćeno dubljenje žlijeba i otvora za razvodne kutije u zidu, zatvaranje otvora, proboj zidova i ostala građevinska pripomoć.
Kod izvođenja el.instalacije u montažnim pregradnim zidovima i stropovima (gips, drvo,metal) instalaciju izvoditi obavezno u samogasivim savitljivim PVC instalacijskim cijevima, a koristiti posebne montažne i razvodne kutije za montažu u pregrade.
III. | RAZVODNE PLOČE - RAZDJELNICI
Svim stavkama razvodnih ploča - razdjelnika obuhvaćena je izrada izvedbenih shema razdjelnika, dimenzionih shema i mjernih skica s rasporedom opreme u razdjelniku i na vratima, montaža razdjelnika na mjesto ugradnje, spajanje svih kabela na stezaljke u razdjelniku, označavanje svih kabela trajno čitljivim natpisnim pločicama, uvodnice za ulaz kabela, stezaljke, sabirnice, oznake, natpisne pločice, unutarnje ožičenje razdjelnika, označavanje svih elemenata prema jednopolnoj shemi izvedenog stanja, izrada i postavljanje u razdjelnik jednopolne sheme izvedenog stanja, izjava o sukladnosti i ispitni protokol u skladu s propisima, oznaka sukladnosti, oznaka sustava zaštite
IV. | INSTALACIJSKI MATERIJAL
Instalacijski materijal mora biti modularnog tipa. Tip instalacijskog materijala i boju ukrasnih okvira mora prije narudžbe definirati i potvrditi arhitekt ili investitor.
Obveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem elemenata u instalacijske kutije.
U stavkama predviđenim za instalacijski materijal predviđene su instalacijske i razvodne kutije za zid i gips pregradne zidove, oznake žila, vodova i kabela, te ostali nespecifirani sitni instalacijski materijal.
Obveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem elemenata u instalacijske kutije.
Pribor mora biti istog tipa za sve vrste instalacija.
U istu kutiju ne smiju se postavljati elementi instalacija jake i slabe struje.

## ELEKTROINSTALACIJE
BR. | PUNI OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1 | ENERGETSKI PRIKLJUČAK I GLAVNI RAZVOD
1.1. | Svi potrebni kontakti s nadležnim službama HEP-a, prijava instalacije, ormarić za gradilišni priključak, ishodovanje dokumentacije za gradilišni priključak.Izrada gradilišnog priključka nije predmet nuđenja i ugovara se nakon dogovora s HEP-om o mjestu priključenja i načinu izvedbe priključka.
|  | komplet | 1 |  | 0
1.2. | Dobava i montaža kućnog priključno mjernog ormarića oznake SKPMO. Ormar je samostojeće izvedbe od PVC-a s vratima, tipskim temeljem i bravom HEP-a, izrađen u potpunosti prema tipizacijama HEP-a. U ormar je ugrađena oprema za prihvat napojnog kabela i oprema za ugradnju jednog trofaznog brojila, komplet s ugradnjom i ožičenjem.
|  | komplet | 1 |  | 0
1.3. | Glavna razvodna ploča oznake GRP. Ploča je ugradne izvedbe dimenzija 600x1200x180mm (168 modula). U ploču su ugrađeni slijedeći elementi:
* tropolni niskonaponski prekidač 100A , 25kA opremljen termomagn. zaštitnom jedinicom 50-63A i okidačem za daljinski isklop (kom 1) * prenaponska zaštita klase 20kA, 1p (kom 4) * automatski prekidač C20A, 1p, 10kA (kom 4) * rastavka sklopka 0-1 63A, 3p (kom 1) * prekidač s diferencijalnom zaštitom C63A / 300mA, 4p (kom 1) * prekidač s diferencijalnom zaštitom B20A / 30mA, 2p (kom 1) * prekidač s diferencijalnom zaštitom B16A / 30mA, 2p (kom 10) * prekidač s diferencijalnom zaštitom B10A / 30mA, 2p (kom 10)
* izborna preklopka 1-0-2, 20A, 1p (kom 2) * luksomat (kom 1) * sklopnik 40A, 230V, 4NO (kom 2) * transformator 230/24V, 20VA (kom 1) * pomoćni sklopnik 24V, 6A, 1NO (kom 1) * automatski prekidač B6A, 1p, 10kA (kom 3) * automatski prekidač B6A, 2p, 10kA (kom 1) * automatski prekidač B10A, 1p, 10kA (kom 10) * automatski prekidač C10A, 1p, 10kA (kom 3) * automatski prekidač C25A, 1p, 10kA (kom 5) * automatski prekidač B32A, 1p, 10kA (kom 1) * automatski prekidač B32A, 3p, 10kA (kom 4) * automatski prekidač B32A, 4p, 10kA (kom 1) * sabirnice, stezaljke, natpisne pločice i ožičenje
|  | komplet | 1 |  | 0
1.4. | Katna razvodna ploča oznake RP-1. Ploča je ugradne izvedbe dimenzija 600x1000x180mm (147 modula). U ploču su ugrađeni slijedeći elementi:
* rastavna sklopka 63A, 3p (kom 1) * prenaponska zaštita klase 20kA, 1p (kom 4) * automatski prekidač C20A, 1p, 10kA (kom 4) * prekidač s diferencijalnom zaštitom B20A / 30mA, 2p (kom 1) * prekidač s diferencijalnom zaštitom B16A / 30mA, 4p (kom 1) * prekidač s diferencijalnom zaštitom B16A / 30mA, 2p (kom 15) * prekidač s diferencijalnom zaštitom B10A / 30mA, 2p (kom 15) * izborna preklopka 1-0-2, 20A, 1p (kom 1) * uklopni sat digitalni, dnevni program (kom 1) * sabirnice, stezaljke, natpisne pločice i ožičenje
|  | komplet | 1 |  | 0
1.5. | Katna razvodna ploča oznake RP-2. Ploča je ugradne izvedbe dimenzija 600x1000x180mm (147 modula). U ploču su ugrađeni slijedeći elementi:
* rastavna sklopka 63A, 3p (kom 1) * prenaponska zaštita klase 20kA, 1p (kom 4) * automatski prekidač C20A, 1p, 10kA (kom 4) * prekidač s diferencijalnom zaštitom B20A / 30mA, 2p (kom 1) * prekidač s diferencijalnom zaštitom B16A / 30mA, 4p - (kom 1) * prekidač s diferencijalnom zaštitom B16A / 30mA, 2p - (kom 15) * prekidač s diferencijalnom zaštitom B10A / 30mA, 2p - (kom 10) * sabirnice, stezaljke, natpisne pločice i ožičenje
|  | komplet | 1 |  | 0
Glavni vod položen u kabelskom kanalu u PVC korugiranim instalacijskim cijevima promjera 110mm crvene boje. U cijenu voda uključene instalacijske cijevi.
1.6. | FG16OR 5x25 / PSC110 - GRP
|  | m' | 25 |  | 0
Glavni vodovi položeni na nosačima kabela unutar spuštenog stropa i podžbukno.
1.7. | FG16OR 5x10 - RP-1
|  | m' | 20 |  | 0
1.8. | FG16OR 5x10 - RP-2
|  | m' | 25 |  | 0
1.9. | FG16OR 5x6 - RP-STR
|  | m' | 30 |  | 0
1.10. | FG16OR 5x6 - RP-FNE
|  | m' | 40 |  | 0
Nosači kabela od pocinčanog čelika za polaganje kabela "jake" struje. U cijeni nosača uključeni su nosači za zid i strop, montažni i spojni pribor.
1.11. | 300x60
|  | m' | 3 |  | 0
1.12. | 200x60
|  | m' | 20 |  | 0
1.13. | 100x60
|  | m' | 40 |  | 0
1.14. | Tipkalo za isključenje napajanja u slučaju požara.
|  | kom | 1 |  | 0
1.15. | Vod NHXH FE180/E90 3x1,5 za tipkalo za isključenje napajanja položen na nosačima kabela u spuštenom stropu i podžbukno.
|  | m | 30 |  | 0
1.16. | Izrada protupožarnog brtvljenja za prolaz grupe kabela kroz granicu požarnog sektora. Brtvljenje izvesti atestiranim materijalom i opremom. nakon brtvljenja izdati potvrdu o izvršenom brtvljenju, a mjesto brtvljenja na građevini označiti u skladu s propisima. Dimenzija otvora - 20x10cm
|  | kom | 4 |  | 0
1.17. | Izrada protupožarnog brtvljenja za prolaz pojedinačnih kabela kroz granicu požarnog sektora. Brtvljenje izvesti atestiranim materijalom i opremom. nakon brtvljenja izdati potvrdu o izvršenom brtvljenju, a mjesto brtvljenja na građevini označiti u skladu s propisima. Dimenzija otvora - rupa promjera cca 25mm
|  | kom | 20 |  | 0
1.18. | Izrada elaborata s označenim svim pozicijama protupožarnih brtvljenja. Predaje se investitoru u 3 tiskana primjeraka i u digitalnom obliku.
|  | komplet | 1 |  | 0
1 | UKUPNO ENERGETSKI PRIKLJUČAK I GLAVNI RAZVOD |  |  |  | 0
2 | ELEKTROINSTALACIJA SNAGE I PRIKLJUČNICA
2.1. | Podna priključna kutija s ugrađene 4 priključnice 16A, 230V i 2 priključnice RJ45 Cat6 (neoklopljene), komplet sa svim potrebnim radovima i materijalom.
|  | kom | 3 |  | 0
Instalacijski materijal modularne izvedbe, komplet s okvirima, nosačima i instalacijskim kutijama za podžbuknu montažu. Bijeli element, okvir PVC bijeli.
2.2. | Trostruka priključnica 16A, 230V.
|  | kom | 16 |  | 0
2.3. | Dvostruka priključnica 16A, 230V.
|  | kom | 35 |  | 0
2.4. | Priključnica 16A, 230V.
|  | kom | 45 |  | 0
2.5. | Priključnica 16A, 230V IP55 ili jednakovrijedno.
|  | kom | 8 |  | 0
Vodovi za napajanje evakuacijske platforme položeni na obujmicama E90 u spuštenom stropu i podžbukno. U cijenu kabela uključene kabelske obujmice E90.
2.6. | NHXH FE180/E90 3x6
|  | m' | 25 |  | 0
Vodovi za napajanje snage i priključnica položeni na nosačima kabela u spuštenom stropu i u PVC instalacijskim cijevima u gips kartonskim pregradnim zidovima i podžbukno. U cijenu kabela uključene sve potrebne PVC i PNT instalacijske cijevi.
2.7. | NHXMH 5x2,5
|  | m' | 50 |  | 0
2.8. | NHXMH 3x4
|  | m' | 50 |  | 0
2.9. | NHXMH 3x2,5
|  | m' | 1500 |  | 0
2.10. | NHXMH 3x1,5
|  | m' | 200 |  | 0
2.11. | FG16OR 3x2,5
|  | m' | 30 |  | 0
2.12. | Dobava, montaža na zid i spajanje komplet ormarića za glavno izjednačenje potencijala, plastificirani,sa bravom i ključem, bakrenom sabirnicom 30x10 mm.Ostali spojni materijal i pribor.
|  | kom | 1 |  | 0
2.13. | Bakreno uže 50mm za spajanje glavne sabirnice s uzemljivačem.
|  | m' | 5 |  | 0
2.14. | Vod P/F-Y 16 za IPMM položen na nosačima kabela. (horizontalni razvod za IPMM)
|  | m' | 200 |  | 0
2.15. | Izvedba povezivanja metalnih masa vodičem P/F-Y 6 duljine 2-3m. U cijenu je uključen vodič, spajanje na oba kraja, stopica i sitni materijal.
|  | kom | 30 |  | 0
2 | UKUPNO ELEKTROINSTALACIJA SNAGE I PRIKLJUČNICA |  |  |  | 0
3 | ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE
3.1. | S1 Dobava, montaža i spajanje stropne ugradne svjetiljke. Dimenzije: 595 x 595 x 95mm. Izvor svjetlosti : LED modul snage 43W. Korisni svjetlosni tok svjetiljke : 5000 lm Temperatura boje svijetla : 4000K Kućište izrađeno od pocinčanog lima Optika : mikroprzmatični polikarbonatni difuzor Stupanj IP zaštite : IP20 ili jednakovrijedno Dozvoljena odstupanja ponuđenog proizvoda +-5%.
|  | kom | 10 |  | 0
3.2. | S2 Dobava, montaža i spajanje stropne ugradne svjetiljke. Dimenzije: promjer 400mm, dubina 100mm. Izvor svjetlosti : LED modul snage 25W. Korisni svjetlosni tok svjetiljke : 3776 lm Temperatura boje svijetla : 4000K Kućište izrađeno od polikarbonata Optika : opalni polikarbonatni difuzor Stupanj IP zaštite : IP43 ili jednakovrijedno Dozvoljena odstupanja ponuđenog proizvoda +-5%.
|  | kom | 4 |  | 0
3.3. | S3 Dobava, montaža i spajanje stropne svjetiljke. Dimenzije: promjer 285mm, visina 103mm. Izvor svjetlosti : LED modul snage 13W. Korisni svjetlosni tok svjetiljke : 1450 lm Senzor pokreta Temperatura boje svijetla : 4000K Kućište izrađeno od polikarbonata Optika : opalni polikarbonatni difuzor Stupanj IP zaštite : IP43 ili jednakovrijedno Dozvoljena odstupanja ponuđenog proizvoda +-5%.
|  | kom | 23 |  | 0
3.4. | S4 Dobava, montaža i spajanje stropne svjetiljke. Dimenzije: promjer 285mm, visina 103mm. Izvor svjetlosti : LED modul snage 13W. Korisni svjetlosni tok svjetiljke : 1450 lm Temperatura boje svijetla : 4000K Kućište izrađeno od polikarbonata Optika : opalni polikarbonatni difuzor Stupanj IP zaštite : IP43 ili jednakovrijedno Dozvoljena odstupanja ponuđenog proizvoda +-5%.
|  | kom | 11 |  | 0
3.5. | S5 Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne svjetiljke. Dimenzije: 1200x200x85mm. Izvor svjetlosti : LED modul snage 43W. Korisni svjetlosni tok svjetiljke : 4900 lm Temperatura boje svijetla : 4000K Optika : mikroprizmatični polikarbonatni difuzor Stupanj IP zaštite : IP43 ili jednakovrijedno Dozvoljena odstupanja ponuđenog proizvoda +-5%.
|  | kom | 12 |  | 0
3.6. | S6 Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne svjetiljke. Dimenzije: promjer 600mm, visina 100mm. Izvor svjetlosti : LED modul snage 52W. Korisni svjetlosni tok svjetiljke : 4950 lm - 3800+1150lm Temperatura boje svijetla : 3000K Optika : opalni polikarbonatni difuzor Stupanj IP zaštite : IP20 ili jednakovrijedno Direktno / indirektna karakteristika Dozvoljena odstupanja ponuđenog proizvoda +-5%.
|  | kom | 3 |  | 0
3.7. | S7 Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne svjetiljke. Dimenzije: promjer 110mm, visina 85mm. Izvor svjetlosti : LED modul snage 11W. Korisni svjetlosni tok svjetiljke : 1118 lm Temperatura boje svijetla : 3000K Kućište izrađeno od aluminija, bijela boja Optika : opalni polikarbonatni difuzor Stupanj IP zaštite : IP43 ili jednakovrijedno Dozvoljena odstupanja ponuđenog proizvoda +-5%.
|  | kom | 18 |  | 0
3.8. | S8 Dobava, montaža i spajanje zidne svjetiljke za vanjsku montažu. Oblik četvrtine nepravilne kugle, dimenzija 300x200x150mm. Izvor svjetlosti : LED modul snage 18W. Korisni svjetlosni tok svjetiljke : 1100 lm Temperatura boje svjetla : 3000K Kućište izrađeno od aluminija Optika : satinirano staklo. Stupanj IP zaštite : IP65 ili jednakovrijedno Dozvoljena odstupanja ponuđenog proizvoda +-5%.
|  | kom | 11 |  | 0
3.9. | S9 Dobava, montaža i spajanje zidne svjetiljke. Dimenzije : kugla promjera 95mm, visina 150mm. Izvor svjetlosti : LED modul snage 8W. Korisni svjetlosni tok svjetiljke : 660 lm Temperatura boje svijetla : 2700K Kućište izrađeno od polikarbonata. Optika : opalni polikarbonatni difuzor. Stupanj IP zaštite : IP44 ili jednakovrijedno Dozvoljena odstupanja ponuđenog proizvoda +-5%.
|  | kom | 7 |  | 0
3.10. | S10 Dobava, montaža i spajanje zidne svjetiljke. Dimenzije : 565x36x55mm. Izvor svjetlosti : LED modul snage 11W. Korisni svjetlosni tok svjetiljke : 900 lm Temperatura boje svijetla : 2700K Kućište izrađeno od aluminija. Optika : opalni polikarbonatni difuzor. Stupanj IP zaštite : IP44 ili jednakovrijedno Dozvoljena odstupanja ponuđenog proizvoda +-5%.
|  | kom | 5 |  | 0
3.11. | S11 Dobava, montaža i spajanje samostojeće svjetiljke za vanjsku rasvjetu. Dimenzije - promjer 150mm, visina 600mm. Izrađena od aluminija. Simetrična difuzija svjetlosti. Pribor za ugradnju - ankeri i sl. Svjetlosni tok 1485lm. LED izvori svjetlosti ukupne snage 17W. Boja svjetlosti 3000K. Stupanj zaštite IP65 ili jednakovrijedno. Napajanje 230V. Dozvoljena odstupanja ponuđenog proizvoda +-5%.
|  | kom | 3 |  | 0
3.12. | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke sigurnosne rasvjete. Za montažu na zid / strop Dimenzije - 315x165x50mm. Kućište Izrađeno od aluminija, polikarbonatni difuzor. Izvor svjetlosti : LED modul snage 3x1W. Autonomija 3 sata Stupanj IP zaštite : IP40 ili jednakovrijedno Dozvoljena odstupanja ponuđenog proizvoda +-5%.
|  | kom | 18 |  | 0
3.13. | Dobava, montaža i spajanje LED trake u aluminijskom profilu s opalnim difuzorom. Dužina 200cm. Napon 24V. Napajač 230/24V. Snaga 14W/m. Topla boja 3000K.
|  | kom | 2 |  | 0
Instalacijski materijal modularne izvedbe, komplet s okvirima, nosačima i instalacijskim kutijama za podžbuknu montažu. Bijeli element, okvir PVC bijeli.
3.14. | Isklopni prekidač.
|  | kom | 15 |  | 0
3.15. | Serijski prekidač.
|  | kom | 20 |  | 0
Vodovi za napajanje rasvjete položeni na nosačima kabela u spuštenom stropu i u PVC instalacijskim cijevima u gips kartonskim pregradnim zidovima i podžbukno. U cijenu kabela uključene sve potrebne PVC i PNT instalacijske cijevi.
3.16. | NHXMH 3x1,5
|  | m' | 1500 |  | 0
Kabeli za napajanje rasvjete položeni u kabelskom kanalu u PVC instalacijskim cijevima. U cijenu kabela uključene PVC instalacijske cijevi promjera 32-50mm.
3.17. | FG16OR 3x2,5
|  | m' | 100 |  | 0
3 | UKUPNO ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE |  |  |  | 0
4 | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA
4.1. | Dobava i montaža zidnog komunikacijskog razdjelnika, vanjskih dimenzija 600x900x500mm (ŠxVxD), 18U, slijedećih karakteristika: prednja perforirana jednokrilna vrata s bravom, demontažne bočne stranice, nosači za montažu 19" opreme, set za uzemljenje, Cu-šina s kompletom kabela, zaštita prema IP40 ili jednakovrijedno, modularna krovna ploča s otvorom za uvod kabela i otvorom za ventilaciju, set M6 kaveznih vijaka i matica, uključivo sav potreban pribor za sastavljanje i montažu.
|  | kom | 1 |  | 0
4.2. | Dobava i montaža šuko naponske letve sa 7 priključnih mjesta za ugradnju u 19" razdjelnik, visine 1U.
|  | kom | 1 |  | 0
4.3. | Dobava i montaža horizontalne vodilice kabela za ugradnju u 19" razdjelnik, visine 1U, s minimalno 5 prstenova.
|  | kom | 4 |  | 0
4.4. | Dobava, montaža i spajanje UTP Cat.6 prespojnog panela s 24 priključna mjesta, za ugradnju u 19" komunikacijski razdjelnik, visine 1U, komplet sa stražnjom policom za prihvat i učvršćivanje kabela, s elementima za označavanje, tiskanim ispisom oznaka.
|  | kom | 3 |  | 0
Instalacijski materijal modularne izvedbe, komplet s okvirima, nosačima i instalacijskim kutijama za podžbuknu montažu. Bijeli element, okvir PVC bijeli
4.5. | Priključnica s priključkom 1xUTP RJ45 Cat6 neoklopljena.
|  | kom | 8 |  | 0
4.6. | Priključnica s priključkom 2xUTP RJ45 Cat6 neoklopljena.
|  | kom | 18 |  | 0
4.7. | Dobava i polaganje 4 paričnog U/UTP kabela 4x2xAWG 23/1, Cat.6. s označavanjem na oba kraja naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka. Kabel se polaže na nosačima kabela u spuštenom stropu i podžbukno u PSC cijevima. U cijenu kabela uključene sve potrebne PVC instalacijske cijevi.
|  | m' | 2200 |  | 0
4.8. | Prespojni tvornički konfekcionirani (Molded) S/FTP, Cat.6 kabel, 1m duljine
|  | kom | 44 |  | 0
Nosači kabela od pocinčanog čelika za polaganje kabela "slabe" struje. U cijeni nosača uključeni su nosači za zid i strop, montažni i spojni pribor.
4.9. | 100x60
|  | m' | 30 |  | 0
4 | UKUPNO ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA |  |  |  | 0
5 | ANTENSKI SUSTAV
5.1. | Logaritamska antena za prijem zemaljskih TV programa, komplet s antenskim nosačem i pričvršćenjem.
|  | kom | 1 |  | 0
5.2. | Pojačalo za zemaljske TV programe. Ugrađuje se u ormarić za nadžbukno montažu kraj razdjelnika EKM. Razdjelnik signala 1/6.
|  | kom | 1 |  | 0
Instalacijski materijal modularne izvedbe, komplet s okvirima, nosačima i instalacijskim kutijama za beton ili gips kartonski zid. Bijeli element, okvir PVC bijeli
5.3. | Antenska priključnica
|  | kom | 6 |  | 0
5.4. | Dobava i polaganje koaksijalnog kabela 75 Ohma. Kabel se polaže na nosačima kabela u spuštenom stropu i podžbukno u PSC cijevima. U cijenu kabela uključene sve potrebne PVC instalacijske cijevi.
|  | m' | 300 |  | 0
5 | UKUPNO ANTENSKI SUSTAV |  |  |  | 0
6 | SUSTAV VIDEO INTERFONA
6.1. | Digitalni sustav video interfona sastavljen od napojne jedinice, vanjske antivandal jedinice za 1 korisnika, 3 unutarnje jedinice (monitora) i elektroprihvatnika. U cijenu uključena dobava, montaža spajanje, sve do pune funkcije.
|  | komplet | 1 |  | 0
6.2. | Dobava i polaganje kabela UTP Cat6 4x2x0,6. Kabel se polaže na nosačima kabela unutar spuštenog stropa i u PVC instalacijskim cijevima unutar pregradnih gips kartonskih zidova. U cijenu kabela uključene sve potrebne PVC instalacijske cijevi.
|  | m | 200 |  | 0
6 | UKUPNO SUSTAV VIDEO INTERFONA |  |  |  | 0
7 | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA
7.1. | Analogno adresabilna vatrodojavna centrala za 1 analogno adresabilnu petlju, komplet s akumulatorima 2x7Ah/12V, softwareom i programiranjem. IP komunikator. Vatrootporni ormar otpornosti 60 minuta za smještaj centrale.
|  | komplet | 1 |  | 0
7.2. | Izdvojeni signalno upravljački display.
|  | kom | 3 |  | 0
7.3. | Optički analogno adresabilni javljač požara, komplet s podnožjem.
|  | kom | 26 |  | 0
7.4. | Termički analogno adresabilni javljač požara, komplet s podnožjem.
|  | kom | 1 |  | 0
7.5. | Ručni analogno adresabilni javljač požara.
|  | kom | 4 |  | 0
7.6. | Analogno adresabilna alarmna sirena.
|  | kom | 4 |  | 0
7.7. | Ulazno/izlazni analogno adresabilni modul s kutijom za montažu.
|  | kom | 6 |  | 0
7.8. | Dobava i polaganje bezhalogenog vatrodojavnog instalacijskog kabela tipa JEB-H(St)H FE180 E30 1x2x0,8, očuvanje funkcije u požaru 30 minuta. Kabel se polaže u PVC i PNT instalacijskim cijevima unutar spuštenog stropa. U cijenu kabela uključena je PVC ili PNT instalacijska cijev crvene boje.
|  | m | 800 |  | 0
7.9. | Dobava i polaganje bezhalogenog vatrodojavnog instalacijskog kabela tipa JEB-H(St)H FE180 E30 4x2x0,8, očuvanje funkcije u požaru 30 minuta. Kabel se polaže u PVC ili PNT instalacijskim cijevima unutar spuštenog stropa. U cijenu kabela uključena je PVC instalacijska cijev.
|  | m | 100 |  | 0
7 | UKUPNO SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA |  |  |  | 0
8 | ELEKTROINSTALACIJA UZ STROJARSKE INSTALACIJE
NAPOMENA : Izvedbu elektroinstalacije obvezno uskladiti i izvoditi u stalnom dogovoru s izvoditeljem strojarskih instalacija, a radi usklađivanja s odabranom strojarskom opremom energetike i automatike čiji se odabir direktno ili indirektno reflektira na izvedbu elektrotehničke instalacije.
STROJARNICA
8.1. | Razvodna ploča strojarnice oznake RP-STR. Ploča je nagradne modularne izvedbe u zaštiti IP55 ili jednakovrijedno. U ploču su ugrađeni slijedeći elementi:
* rastavna sklopka 40A, 3p - kom 1 * izborna preklopka 1-0-2, 20A, 1p - kom 2 * sklopnik 20A, 230V, 4NO - kom 2 * uklopni sat, digitalni, dnevni program - kom 2 * automatski prekidač B6A, 1p, 10kA - kom 2 * automatski prekidač B10A, 1p, 10kA - kom 2 * automatski prekidač B16A, 3p, 10kA - kom 1 * sabirnice, stezaljke, natpisne pločice i ožičenje
|  | komplet | 1 |  | 0
8.2. | Spajanje svih kabela u strojarnici na strani razdjelnika i elementa u polju. Spajanje sa vrši u koordinaciji s ovlaštenim serviserom.
|  | komplet | 1 |  | 0
Vodovi položeni nadžbukno na nosačima kabela i u zaštitnim cijevima. U cijenu kabela uključene sve potrebne instalacijske cijevi.
8.3. | FG16OR 5x2,5
|  | m' | 20 |  | 0
8.4. | FG16OR 3x1,5
|  | m' | 30 |  | 0
8.5. | Li-YCY 2x0,75
|  | m' | 50 |  | 0
Nosači kabela od pocinčanog čelika za polaganje kabela "jake" struje. U cijeni nosača uključeni su nosači za zid i strop, montažni i spojni pribor.
8.6. | 100x60
|  |  | 10 |  | 0
8.7. | Traka FeZn 20x3 položena po zidu na nosačima trake za zid. U cijenu uključeni nosači za zid.
|  | m' | 10 |  | 0
8.8. | Sabirnica za IPMM s postoljem za montažu.
|  | kom | 1 |  | 0
8.9. | Vod P/F-Y 16 za IPMM položen na nosačima kabela. (horizontalni razvod za IPMM)
|  | m' | 20 |  | 0
8.10. | Izvedba povezivanja metalnih masa vodičem P/F-Y 10 duljine 2-3m. U cijenu je uključen vodič, spajanje na oba kraja, stopica i sitni materijal.
|  | kom | 5 |  | 0
MULTI SPLIT SUSTAVI
Vodovi položeni na nosačima kabela u spuštenom stropu i podžbukno u PVC instalacijskim cijevima. U cijenu kabela uključene sve potrebne instalacijske cijevi.
8.11. | NHXMH 3x4 - napajanje vanjskih jedinica
|  | m' | 200 |  | 0
PODNO GRIJANJE
8.12. | NHXMH 3x1,5 - napajanje razvodnih ormarića
|  | m' | 100 |  | 0
8.13. | NHXMH 3x1,5 - termostati
|  | m' | 600 |  | 0
8.14. | Električno spajanje kabela na pripremljena mjesta u razvodnim ormarićima podnog grijanja, spajanje termostata. Spajanje izvesti prema uputstvima ovlaštenog servisera opreme.
|  | komplet | 1 |  | 0
VENTILACIJA
Vodovi položeni na nosačima kabela u spuštenom stropu i podžbukno u PVC instalacijskim cijevima. U cijenu kabela uključene sve potrebne instalacijske cijevi.
8.15. | NHXMH 3x2,5 - napajanje rekuperatora
|  | m' | 50 |  | 0
8.16. | Li-YCY 6x0,25 - upravljanje rekuperatora
|  | m' | 50 |  | 0
8.17. | NHXMH 3x1,5 - napajanje odsisnih ventilatora
|  | m' | 100 |  | 0
8.18. | Električno spajanje ventilatora i rekuperatora. Spajanje izvesti prema uputstvima ovlaštenog servisera opreme.
|  | komplet | 1 |  | 0
8 | UKUPNO ELEKTROINSTALACIJA UZ STROJARSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
9 | SUSTAV ODIMLJAVANJA
9.1. | Modularna centrala sustava odimljavanja. Napajanje 230V, izlazni napon 24V, osigurana autonomija 72h, maksimalna izlazna struja 3,4A. Prije narudžbe centrale provjeriti tip motora na prozoru/kupoli za odimljavanje i mogućnost spajanja na centralu (struja motora).
|  | komplet | 1 |  | 0
9.2. | Ručni javljač za aktiviranje odimljavanja.
|  | kom | 2 |  | 0
9.3. | Ugradnja sustava, sitni, spojni i ugradbeni materijal i pribor potreban za pravilnu izradu instalacije. Spajanje opreme i puštanje u rad.
|  | kom | 1 |  | 0
Vodovi položeni podžbukno u PVC instalacijskim cijevima. U cijenu voda uključena PVC instalacijska cijev.
9.4. | NHXH FE180/E90 4x2x0,8. ručni javljači
|  | m | 30 |  | 0
9.5. | NHXH FE180/E90 3x2,5. motor
|  | m | 20 |  | 0
9 | UKUPNO SUSTAV ODIMLJAVANJA |  |  |  | 0
10 | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
10.1. | Okrugli profil od nehrđajućeg čelika promjera 8mm položen po krovu na nosačima žice za ravni krov razmaku 1m. U cijeni profila uključeni su i nosači za ravni krov.
|  | m | 80 |  | 0
10.2. | Okrugli profil od nehrđajućeg čelika promjera 8mm položen u zidu od krova do mjernog spoja.
|  | m | 50 |  | 0
10.3. | Spoj okruglog profila i opšavnog lima izveden odgovarajućom spojnicom.
|  | kom | 10 |  | 0
10.4. | Spoj žice na žicu na krovu izveden odgovarajućom spojnicom.
|  | kom | 10 |  | 0
10.5. | Ugradni ormarić ili uzemni zdenac za mjerni spoj, komplet sa spojnicom.
|  | kom | 5 |  | 0
10.6. | Traka od nehrđajućeg čelika 30x3,5mm položena u zidu od mjernog spoja do uzemljivača.
|  | m | 20 |  | 0
10.7. | Traka 30x3,5mm od nehrđajućeg čelika položena u temeljima.
|  | m | 80 |  | 0
10.8. | Spoj trake na traku u temelju izveden odgovarajućom spojnicom.
|  | kom | 20 |  | 0
10.9. | Vertikalna hvataljka visine 150cm s postoljem.
|  | kom | 8 |  | 0
10 | UKUPNO SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE |  |  |  | 0
11 | FOTONAPONSKA ELEKTRANA
11.1. | Fotonaponski panel, izveden u monokristaličnoj Si izvedbi, vršne snage 370W.
Norme: IEC EN 61215; IEC EN 61730-1; IEC EN 61730-2 ili jednakovrijedna Elektrotehnički podaci – vrijednosti parametara pri standardnim testnim uvjetima (STC) Vršna snaga: PMPP=370 W Nazivna struja: IMPP=9,30 A Nazivni napon: UMPP=39,82 V Efikasnost modula (%): minimalno 19,07
Mehanički podaci Dimenzije (VxŠxD): (1956x992x40) mm Masa: 22,5 kg
Okvir: izrađen od anodiziranog aluminja sa dvostrukom stjenkom i otvorima za drenažu. Priključna kutija: 3 zaštitne diode / MC4 kompatibilan / zaštita minimalno IP67 ili jednakovrijedno. Priključni kabel: 2 x kabel 4 mm2 (minimalno), dužine 1000 mm (minimalno). Maksimalni napon sustava: 1000 V
Dozvoljena odstupanja ponuđenog proizvoda +-5%.
|  | kom | 16 |  | 0
11.2. | Fotonaponski inverter (pretvarač).
Uključena rastavna sklopka na DC strani (za oba DC ulaza) Opremljen s uređajem za automatsku sinkronizaciju fotonaponske elektrane i mreže, uređajem za praćenje valnog oblika mreže, podfrekventnim, nadfrekventnim, podnaponskim i prenaponskim zaštitnim uređajem, uređajem za zaštitu od injektiranja istosmjerne struje u mrežu, uređajem za isključenje i automatsko ponovno uključenje na mrežu te uređajem za internetsko komuniciranje.
Parametri ulazne (DC) strane Max DC ulazna snaga (cosφ=1): 9000 Wp Max DC ulazni napon: 850 V Max ulazna struja – ulaz A / ulaz B: 12A / 12A Broj nezavisnih MPP ulaza / broj string-ova po MPP ulazu (minimalno): 2 / A: 1, B: 1
Parametri izlazne (AC) strane Nazivna izlazna snaga (kod 230V, 50Hz) – maksimalna: 5000 W Max prividna AC snaga: 5000 VA Nazivni AC napon: 3/N/PE, 230/400 V Frekvencija AC napajanja / odstupanja: 50Hz / 45Hz – 55Hz Nazivna frekvencija mreže / nazivni napon mreže: 50Hz / 230 V Max izlazna struja: 3x7,6 A Faktor snage (cosφ) kod nazivne snage: 1
Stupanj korisnosti Max stupanj korisnosti: 98,2 %
Zaštitni uređaji DC rastavni uređaj na ulaznoj strani Nadzor zemljospoja / nadzor mreže DC odvodnik prenapona tipa II Zaštita od reverznog polariteta Zaštita od kratkog spoja na AC strani RCD zaštitni uređaj (svi polovi)
Opći podaci Dimenzije (VxŠxD): (435x470x176) mm Težina: 17 kg Rad na temperaturi okoline (minimalno): -25ºC do +60ºC
Topologija: bez transformatora Koncept hlađenja: klasični Stupanj zaštite IP65 ili jednakovrijedno Maksimalna dozvoljena relativna vlaga (nekondenzirajuća): 100%
Ostale značajke Komunikacijsko sučelje: Modbus / Webconnect
Zaštitne funkcije invertera Zaštita protiv otočnog rada: izmjenjivač se isključuje kod nestanka napona mreže Kontinuirani nadzor mreže i isključivanje invertera u slučaju nestanka napona mreže ili napona i frekvencije izvan dozvoljenih tolerancija
Dozvoljena odstupanja ponuđenog proizvoda +-5%.
|  | kom | 1 |  | 0
11.3. | Priključni ormarić: PO-DC. Ormarić sa strujnom zaštitom i zaštitom od struje munje i prenapona na DC strani fotonaponske elektrane
Izvedba: plastični (dvostruko izolirani, klasa II) ormarić sa vratima i bravicom, otporan na kemijska i atmosferska djelovanja te UV-zračenje Montaža: prigradnja na zid Zaštita : IP65 ili jednakovrijedno, Klasa II (dvostruka izolacija) Ormarić mora imati mogućnost ugradnje min 36 modula. Izvedeno u svemu prema jednopolnoj shemi.
U ormarić ugraditi slijedeće elemente: rastavna sklopka za cilindrične osigurače 10x38 mm, 2-polna, 32 A, 1000 VDC, za fotonapon (kom 4) cilindrični osigurač za fotonapon, 10x38 mm, 10A, gPV, 1000VDC, (2TE) (kom 2) kombinirani odvodnik struje munje i odvodnik prenapona za DC stranu; 1000VDC; impulsna struja 10/350 - Imp=12,5 kA; nazivna struja odvodnika 8/20 – In=20 kA po polu; 2-polan; (I+II) odnosno B+C, (4TE) (kpt 2)
Komplet muško-ženska spojnica za kabele 4-6 mm2 na DC strani; za montažu na kućište ormarića; za 4 kabelska DC ulaza i 4 kabelska DC izlaza (kompleta 2) Uvodnica za vod P-Y 16 mm2 (kompleta 2)
Komplet izvedeno do pune pogonske ispravnosti.
|  | komplet | 1 |  | 0
11.4. | Priključni ormarić: PO-AC
Izvedba: plastični (dvostruko izolirani, klasa II) ormarić sa vratima i bravicom, otporan na kemijska i atmosferska djelovanja te UV-zračenje Montaža: prigradnja na zid Zaštita : IP65 ili jednakovrijedno, Klasa II (dvostruka izolacija) Ormarić mora imati mogućnost ugradnje min 36 modula. Izvedeno u svemu prema jednopolnoj shemi.
U razdjelnik ugraditi slijedeće elemente: nazivni napon: Un=400 VAC sabirnice N i PE zaštitni prekidač (instalacioni automatski osigurač), 4-polni (3P+N), 2B20 A, 10kA, (4TE) (kom 1) zaštitni prekidač (instalacioni automatski osigurač), 1-polni (1P), B6 A, 10kA, (1TE) (kom 1)
kombinirani odvodnik struje munje i odvodnik prenapona klase za AC stranu, mreža TNS 230/400V, (L1,L2,L3,N – PE); 255 VAC, impulsna struja 10/350 - Imp=12,5 kA;/polu, nazivna struja odvodnika 8/20 – In=12,5 kA po polu, (4TE) (komplet 1)
strujna zaštitna sklopka, 4-polna, RCD 40/0,1 A; tipa A (za sinusne struje i pulzirajuće istosmjerne struje), s nadograđenim naponskim okidačem za osiguranje daljinskog isklopa, (kom 1) držač za cilindrične osigurače 22x58 mm, 3P+N; 125A, 690 VAC; s 2 kratkospojnika 22x58 mm, (komplet 1)
Komplet izvedeno do pune pogonske ispravnosti.
|  | komplet | 1 |  | 0
11.5. | Kabel 1-žilni, presjeka 4-6 mm2 za povezivanje elemenata na DC strani fotonaponske elektrane.
Standardi i norme: CEI 20-91, EN 50396, HD 605/A1, EN 60811-1-3, EN 60332-1-2, EN 61034-2, EN 50267-2-2 ili jednakovrijedne Nazivni naponi: 0,6/1,0 kV AC; 0,9/1,5 kV DC Temperaturno radno područje: -40ºC do +85ºC Opis: fleksibilan; otporan na vodu, ulja, kemikalije; otporan na atmosferilije i UV zračenje; postojan na ozon i hidrolizu Načini polaganja: na če-perforirane kabelske staze kroz plastične cijevi i kanalice
Kabel 1x6mm2
|  | m | 150 |  | 0
11.6. | Spojnice (konektori), komplet muško-ženski za spajanje DC kabela presjeka 4-6 mm2. Tip konektora uskladiti s konektorima na fotonaponskim panelima i pretvaraču.
Nazivni naponi: 1,0 kV AC; 0,9/1,5 VDC Temperaturno radno područje: -40ºC do +75ºC Opis: otporan na atmosferilije i UV zračenje Zaštita u spojenom stanju: IP67 ili jednakovrijedno
|  | kompleta | 4 |  | 0
11.7. | Kabel tipa: FG16OR. Norme: HRN HD 603 S1; IEC 60502-1 ili jednakovrijedne Energetski i signalni 0,6/1,0 kV kabel s izolacijom od tvrde EPM-gume i plaštem od PVC.
Načini polaganja: podžbukno u PVC instalacijskim cijevima.
FG16OR 5x6.
|  | m | 40 |  | 0
11.8. | Vodič tipa: H07V-K (alternativna oznaka P/F). Vodič izoliran PVC-om – finožični.
Norme: HRN HD 21.3 S3; IEC 60227-3 ili jednakovrijedna Načini polaganja: uvlačenje vodiča kroz PC unutar objekta
11.8.1. | H07V-K 16mm2 (P/F 16mm2) - boja zeleno žuta
Od GRO do krova
|  | m | 40 |  | 0
11.8.2. | H07V-K 6mm2 (P/F 6mm2) - boja zeleno žuta
Spoj panela na podkonstrukciju
|  | m | 30 |  | 0
11.9. | Električno spajanje vodiča i kabela U cijenu su uključene odgovarajuće stopice i ostali potrebni instalacijski pribor. Obračun po izvedenom stanju.
11.9.1. | FG16OR 5x6.
|  | kom | 4 |  | 0
11.9.2. | H07V-K 16mm2 (P/F 16mm2)
|  | kom | 4 |  | 0
11.9.3. | H07V-K 6mm2 (P/F 6mm2)
|  | kom | 40 |  | 0
11.10. | Natpisne pločice Izrada i postavljanje natpisne pločice iz PVC-a ili slično, s utisnutom oznakom napojnog kabela. Oznaka sadrži spojno mjesto, tip i presjek kabela i godinu polaganja.
Primjer označavanja: PO-AC do GRO FG160R 5x6 mm2 1 kV, 2020.god.
|  | kom | 4 |  | 0
11.11. | Izrada izjednačenja potencijala na fotonaponskim modulima i aluminijskoj podkonstrukciji na krovu.
inox vijak i stopica za spoj na pripremljenu rupu za uzemljenje na okviru FN modula, inox vijak i stopica za učvršćenja na nosivu potkonstrukciju uključen sitan instalacioni pribor
11.11.1. | H07V-K 16mm2 (P/F 16mm2) - boja zeleno žuta
|  | kom | 4 |  | 0
11.11.2. | H07V-K 6mm2 (P/F 6mm2) - boja zeleno žuta
Spoj panela na podkonstrukciju
|  | kom | 40 |  | 0
11.12. | Sabirnica za izjednačenje potencijala – (SIP). za montažu u vanjskom prostoru.
Sabirnica mora osigurati spajanje: 7x(1x16-25) mm2 1 x okrugli vodič promjera 8-10 mm 1 x Fe-Zn traka 30x4 mm Uključena prigradnja na zid
|  | kom | 1 |  | 0
11.13. | Kabel tipa: NYM - alternativne oznake PP, PGP. Instalacijski vod s izolacijom i plaštom od PVC-a.
Norme: HRN HD 21.4 S2; IEC 60227-4 ili jednakovrijedne Načini polaganja: polaganje kabela direktno pod žbuku
NYM-J 3x1,5. PP-Y 3x1,5
|  | m | 40 |  | 0
11.14. | Tipkalo za daljinsko isključenje napajanja AC strane FNE.
Oznaka na nacrtu: DI-FNE Tipkalo za daljinski isklop napajanja, izvedba za unutarnju montažu, crvene boje sa zaštitnim staklom Komplet sa kruto graviranom natpisnom pločicom sa natpisom. Primjer označavanja: ISKLOP EL.ENERGIJE AC STRANE FOTONAPONSKE ELEKTRANE
|  | kom | 1 |  | 0
NOSIVA KONSTRUKCIJA
Svim stavkama obuhvaćena je dobava, dostava na gradilište, montaža i spajanje elemenata s uključenim svim potrebnim pomoćnim materijalom. Podrazumijeva se komplet izvedeno do pune tehničke ispravnosti.
11.15. | Nosiva potkonstrukcija fotonaponskih modula. Uključen kompletan pribor za pričvršćenje FN modula na nosivu potkonstrukciju i montažu konstrukcije na krov (vijci i ostali nespecificirani, a neophodno potrebni elementi).
Materijal izrade: Aluminij i nehrđajući čelik (inox)
11.15.1. | Aluminijski profil (nosač) 36x45 mm za montažu FN modula dužine 6200mm.
|  | kom | 15 |  | 0
11.15.2. | Nosač za podizanje modula pod optimalnim kutem duljine 1180mm .
|  | kom | 20 |  | 0
11.15.3. | Element za prihvat fotonaponskog modula (srednji). Elementi se postavljaju 2 komada po kraćoj stranici modula.
|  | kom | 32 |  | 0
11.15.4. | Element za prihvat fotonaponskog modula (krajnji). Elementi se postavljaju 2 komada po kraćoj stranici modula.
|  | kom | 16 |  | 0
11.15.5. | Element za međusobno spajanje nosača.
|  | kom | 24 |  | 0
11.15.6. | Pločica s nazubljenim rupama za uzemljenje modula
|  | kom | 16 |  | 0
11.15.7. | Izrada radioničke dokumentacije za montažu konstrukcije na krov.
|  | komplet | 1 |  | 0
PRIPREMNI INSTALATERSKI RADOVI I MATERIJAL
11.16. | Kabelska polica s poklopcem, čelična, perforirana, vruće pocinčana.
Norme: HRN EN 61537 ili jednakovrijedna uključena dobava elemenata, doprema na gradilište, razmjeravanje, rezanje, pripremanje podloge za montažu i montaža staze, montažne pločice s priborom za montažu na bočne stranice kabelske police, zaštitne trake za rubove na krajevima limova, nosači staze (tipski tvornički elementi) na max razmaku od 1m, dobava i ugradnja pribora za pričvršćenje staze, dobava i ugradnja pribora za pričvršćenje kabela na staze. Za horizontalna i vertikalna skretanja i račvanja te za spajanja staze koristiti tipske tvorničke elemente. U predviđenom dužnom metru staze uključen je sav potreban sitan instalacioni materijal, međusobno spajanje staza (izjednačenje potencijala). Polaganje po zidu i krovu.
11.16.1. | Polica širine 100 mm, visine stranice 60 mm s poklopcem
|  | m | 20 |  | 0
11.17. | Savitljiva - plastična zaštitna samougasiva cijev (S-PSC) - za polaganje u vanjskom prostoru.
Norme: EN 61386-23, IEC 60423, IEC 60614-2-5 ili jednakovrijedna UV-stabilizirana cijev (crne boje) za vanjski prostor za vidljivo polaganje po krovu i pročelju (vanjski prostor) na UV-stabilizirane plastične obujmice (dobava uključena u stavku) po krovu manjim dijelom UV-stabilizirane plastične obujmice pričvrstiti na betonske nosive kocke (dobava uključena u stavku); većim dijelom pričvršćenje sa donje strane nosive potkonstrukciju panela otporna na lagana mehanička opterećenja
11.17.1. | S-PSC promjera 20/14 - 25/18 mm.
|  | m | 75 |  | 0
11.18. | Kabelske vezice, plastične, UV-stabilizir. 3,5x200 mm.
otporne na UV-zračenje, atmosferilije i morsku vodu obračun po kompletu od 50 kom u pakovanju
|  | kompleta | 2 |  | 0
ZAVRŠNI INSTALATERSKI RADOVI, ISPITIVANJA I PUŠTANJE U RAD
11.19. | Završni radovi na spajanju, puštanju u rad i podešavanju kompletnog sustava za rad.
Radove izvodi proizvođač opreme ili od njega ovlašteni servis
|  | komplet | 1 |  | 0
11.20. | Ispitivanje novougrađenog sustava FOTONAPONSKE ELEKTRANE, izrada zapisnika o ispitivanju i pregledu, te predaja investitoru sve potrebne dokumentacije koja dokazuje ispravnost izvedenih instalacija.
Ispitivanje može izvršiti tvrtka ovlaštena za izvedbu takvih poslova, koja nije izvodila el.instalacije ili dijelove el.instalacija na ovoj građevini.
PROVJERA PREGLEDOM
Zaštite od električnog udara. Zaštite od širenja vatre i od toplinskih utjecaja prema trajno dopuštenim vrijednostima struje i dopuštenom padu napona (ako nije izvršena revizija projekta), Izbor i podešenje zaštitnih uređaja i uređaja za nadzor (osigurači, bimetalni releji i ostali releji). Ispravnost postavljanja odgovarajućih sklopnih uređaja u pogledu rastavnog razmaka.
Izbor opreme i zaštitnih mjera prema vanjskim utjecajima Raspoznavanje neutralnog i zaštitnog vodiča. Postojanje shema, natpisnih pločica i pločica sa upozorenjem. Raspoznavanje strujnih krugova, osigurača, sklopki, stezaljki i druge opreme (oznake, natpisi ) Pristupačnost i raspoloživost prostora za rad i održavanje.
ISPITIVANJE
Neprekinutosti zaštitnog vodiča, te glavnog i dodatnog vodiča za izjednačenje potencijala. Otpor izolacije položenih vodova. Provjera povezivanja metalnih masa i izjednačenja potencijala. Mjerenje otpora uzemljenja. Ispitivanje i provjera zaštite od električnog udara. Funkcionalno ispitivanje instalacije sa opisom ispitivanja. Provođenje ostalih ispitivanja u ovisnosti o uvjetima. Kompletno izvedeno.
|  | komplet | 1 |  | 0
11.21. | Izrada Elaborata utjecaja elektrane na mrežu.
Za sunčane elektrane do 30 kW Elaborat se sastoji od provođenje mjerenja (sukladno HRN EN 50160: 2012 ili jednakovrijedno) i izradi izvješća, s ciljem ispitivanja pogona elektrane s obzirom na udovoljavanje uvjetima ograničenog povratnog djelovanja na mrežu i kvalitete električne energije, čime se ispunjava i uvjet iz točke 5.3.5.3. (9) Mrežnih pravila (izvješće o mjerenju utjecaja elektrane na kvalitetu električne energije).
Korisnik ne ostvaruje uvjet iz točke 5.3.4. (4) Mrežnih pravila pa je dužan izvršiti mjerenja i izraditi izvješće kako je niže navedeno
Ispitivanje pogona elektrane s obzirom na udovoljavanje uvjetima ograničenog povratnog djelovanja na mrežu i kvalitete električne energije, izvršiti na sučelju s mrežom, obuhvaćajući slijedeće parametre: • frekvenciju, • promjene napona ovisno o promjeni opterećenja, • faktor kratkotrajnog i dugotrajnog flikera, • sklopne prenapone, • nesimetriju napona, • prigušenje signala mrežnoga tonfrekvencijskog upravljanja,
• više harmonijske članove struje i napona, • faktor ukupnog harmonijskog izobličenja struje i napona, • faktor snage. Izrada izvješća o utjecaju elektrane na kvalitetu električne energije Kompletno izvedeno.
|  | komplet | 1 |  | 0
11.22. | Puštanje sustava FOTONAPONSKE ELEKTRANE u pokusni rad i trajni pogon.
Uključena izrada "Programa ispitivanja paralelnog pogona fotonaponske elektrane s mrežom el.distribucije u pokusnom radu".
Uključena su slijedeća ispitivanja: ispitivanja mjerenja kvalitete el.napona prema normi HRN EN 50160ili jednakovrijednoj na mjestu predaje proizvedene el.energije u mrežu el.distribucije (7 dana bez priključene elektrane i 7 dana u normalnom pogonu elektrane ali bez izvođenja bilo kakvih ispitivanja); ispitivanje okretnog polja trofaznog sustava elektrane ispitivanje ulaska elektrane u paralelni pogon s mrežom ispitivanje izlaska elektrane iz paralelnog pogon s mrežom po nestanku pojedine faze (L1, L2, L3) i nestanku nule (N);
mjerenje električnih parametara elektrane u smjeru proizvodnje el.energije i slanje u mrežu (ukupno i po fazama) tijekom ispitivanja u pokusnom radu; mjerenje el.parametara elektrane u smjeru potrošnje el.energije iz mreže za vrijeme pripremnog stanja invertera; provjera odčitanjem registracije snage i energije na brojilu el.energije u obračunskom mjernom mjestu (OMM) – u smjeru proizvodnje i u smjeru potrošnje te daljinskog odčitanja energije; provjera odčitanjem (ili mjerenjem) vremena prije sinkronizacije elektrane na mrežu nakon dolaska napona iz mreže;
provjeriti i utvrditi podešenja el.zaštite pretvarača, koja garantiraju korektan paralelni pogon elektrane i mreže (prema HRN EN 50438 ili jednakovrijednoj) provjeriti i utvrditi način zaštite elektrane od indirektnog dodira; provjeriti i utvrditi postojanje el.zaštite elektrane prema uvjetima postavljenim u PEES sva eventualna dodatna ispitivanja prema uvjetima nadležne el.distribucije.
|  | komplet | 1 |  | 0
11 | FOTONAPONSKA ELEKTRANA |  |  |  | 0
12 | GRAĐEVINSKI RADOVI UZ ELEKTROINSTALACIJE
NISKONAPONSKI PRIKLJUČAK
12.1. | Iskolčenje osi iskopa kanala s obilježenim visinama (trasa iskopa cca 10m).
|  | komplet | 1 |  | 0
12.2. | Iskop i zatrpavanje (sitnim materijalom iz iskopa) kanala 40x80 cm u podu (bez obzira na kategoriju tla), utovar i odvoz viška krupnog materijala s nabijenjem kanala u slojevima i izradom pješčane posteljice (0-4 mm) u dva sloja po 10cm.
|  | m | 10 |  | 0
12.3. | Dobava i polaganje drobljenog pijeska 0-4mm. Pijesak se polaže u iskopani kanal u sloju 2x10cm.
|  | m³ | 1 |  | 0
12.4. | Dobava i polaganje mršavog betona za zaštitu cijevi. Beton se polaže u sloju 20cm iznad cijevi.
|  | m³ | 1 |  | 0
12.5. | Dobava i postavljanje na trasu betonskog zdenca dimenzija 60x60x90cm s čeličnim poklopcem - oznaka EE, nosivost 125kN.
|  | kom | 1 |  | 0
12.6. | Dobava i polaganje dvoslojnih rebrastih PVC instalacijskih cijevi promjera 110mm crvene boje, komplet s tipskim spojnicama, odstojnim držačima i svim potrebnim priborom.
|  | m | 20 |  | 0
12.7. | Dobava i polaganje trake za upozorenje "NN kabeli" crvene boje.
|  | m | 30 |  | 0
PRIKLJUČAK NA EKI
12.8. | Iskolčenje osi iskopa kanala s obilježenim visinama (trasa iskopa cca 10m).
|  | komplet | 1 |  | 0
12.9. | Iskop i zatrpavanje (sitnim materijalom iz iskopa) kanala 40x80 cm u podu (bez obzira na kategoriju tla), utovar i odvoz viška krupnog materijala s nabijenjem kanala u slojevima i izradom pješčane posteljice (0-4 mm) u dva sloja po 10cm.
|  | m | 10 |  | 0
12.10. | Dobava i polaganje drobljenog pijeska 0-4mm. Pijesak se polaže u iskopani kanal u sloju 2x10cm.
|  | m³ | 1 |  | 0
12.11. | Dobava i polaganje mršavog betona za zaštitu cijevi. Beton se polaže u sloju 20cm iznad cijevi.
|  | m³ | 1 |  | 0
12.12. | Dobava i postavljanje na trasu betonskog zdenca dimenzija 60x90x90cm s čeličnim poklopcem - oznaka TK, nosivost 125kN.
|  | kom | 1 |  | 0
12.13. | Dobava i polaganje PEHD instalacijskih cijevi promjera 110mm, komplet s tipskim spojnicama, odstojnim držačima i svim potrebnim priborom.
|  | m | 30 |  | 0
12.14. | Dobava i polaganje trake za upozorenje "TK kanalizacija" žute boje.
|  | m | 30 |  | 0
VANJSKA RASVJETA
12.15. | Iskop i zatrpavanje (sitnim materijalom iz iskopa) kanala 30x60 cm u podu (bez obzira na kategoriju tla), utovar i odvoz viška krupnog materijala s nabijenjem kanala u slojevima i izradom pješčane posteljice (0-4 mm) u dva sloja po 10cm.
|  | m | 30 |  | 0
12.16. | Dobava i polaganje drobljenog pijeska 0-4mm. Pijesak se polaže u iskopani kanal u sloju 2x10cm.
|  | m³ | 2 |  | 0
12.17. | Dobava i polaganje mršavog betona za zaštitu cijevi. Beton se polaže u sloju 20cm iznad cijevi.
|  | m³ | 1 |  | 0
12.18. | Izrada ab betonskog temelja dimenzija 40x40x40cm za samostojeće svjetiljke visine 60cm. U cijenu uračunato: iskop temelja, odvoz iskopanog materijala, betoniranje temelja, postava PVC cijevi, ugradnja armature i ankerskih vijaka.
|  | kom | 3 |  | 0
12 | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI UZ ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
13 | DOKUMENTACIJA
11.1. | Ispitivanje električnih instalacija u skladu s Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije. Izdavanje potrdbene dokumentacije o izvršenim mjerenjima.
|  | komplet | 1 |  | 0
11.2. | Ispitivanje komunikacijskih instalacija. Izdavanje potvrdbene dokumentacije o izvršenim mjerenjima.
|  | komplet | 1 |  | 0
11.3 | Ispitivanje sustava zaštite od munje u skladu s Tehničkim propisom za sustav zaštite od djelovanja munje na građevinama. Izdavanje potvrdbene dokumentacije o izvršenim mjerenjima.
|  | komplet | 1 |  | 0
11.4. | Ispitivanje razine rasvjetljenosti u skladu s propisima. Izdavanje potvrdbene dokumentacije o izvršenim mjerenjima.
|  | komplet | 1 |  | 0
11.5. | Ispitivanje antenskog sustava u skladu s propisima. Izdavanje potvrdbene dokumentacije o izvršenim mjerenjima.
|  | komplet | 1 |  | 0
11.6. | Ispitivanje sustava za dojavu požara u skladu s propisima. Izdavanje uvjerenja potvrdbene dokumentacije o izvršenim ispitivanjima.
|  | komplet | 1 |  | 0
11.6. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja. Postavljanje jednopolnih shema izvedenog stanja u razdjelnike. Dokumentacija se predaje u 3 tiskana primjerka i u elektronskom obliku.
|  | komplet | 1 |  | 0
13 | UKUPNO DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
14 | REKAPITULACIJA
1 | ENERGETSKI PRIKLJUČAK I GLAVNI RAZVOD |  |  |  | 0
2 | ELEKTROINSTALACIJA SNAGE I PRIKLJUČNICA |  |  |  | 0
3 | ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE |  |  |  | 0
4 | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA |  |  |  | 0
5 | ANTENSKI SUSTAV |  |  |  | 0
6 | SUSTAV VIDEO INTERFONA |  |  |  | 0
7 | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA |  |  |  | 0
8 | ELEKTROINSTALACIJA UZ STROJARSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
9 | SUSTAV ODIMLJAVANJA |  |  |  | 0
10 | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE |  |  |  | 0
11 | FOTONAPONSKA ELEKTRANA |  |  |  | 0
12 | GRAĐEVINSKI RADOVI UZ ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
13 | DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO ELEKTROTEHNIČKI RADOVI I SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA |  |  |  | 0