TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

NAZIV PROJEKTA:

heptabit SECURITY

KOD PROJEKTA:

KK.03.2.2.06.0011

VRSTA POSTUPKA NABAVE:

Roba – Postupak nabave s obveznom objavom

PREDMET NABAVE:

Oprema za podatkovni centar

Zagreb, siječanj 2022.

| - a.1. |  | - Agregat – 1 komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - tražene specifikacije |  |  | - ponuđene specifikacije |  | - proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) |  | - bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju |  |  | - ocjena (DA/NE) |  |
|  |  | Parametar/Stavka | Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. |  | - Pogonsko gorivo | Dizel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - Maksimalna snaga | Minimalno 30kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. |  | - Primarna snaga | Minimalno 25kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. |  | - Napon | 400/230 V, trofazno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. |  | - Maksimalan broj okretaja motora | Minimalno 1500 okretaja/minuti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6. |  | - Broj cilindara | Minimalno 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7. |  | - Rezervoar za gorivo | Zapremnina minimalno 100L, uključeni priključci za punjenje i napajanje motora gorivom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8. |  | - Način regulacije brzine vrtnje | Mehanički regulator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9. |  | - Način zaustavljanja vrtnje | Elektromagnetni ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10. |  | - Predgrijavanje motora | Električnom energijom, napon 230V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11. |  | - Upravljačka jedinica | Uključena upravljačka jedinica s mogućnošću odabira ručnog ili automatskog načina rada i prekidačima za pokretanje i zaustavljanje rada, uklop/isklop - mreža / generator Upravljačka jedinica uključuje LCD zaslon s mogućnošću prikaza najmanje sljedećih parametara: napon i frekvencija (mreža i generator), struja generatora, radna snaga, tlak ulja, temperatura motora, razina goriva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12. |  | - Sustav zaštite | Uključena zaštita od kratkog spoja, nad/pod napona, nad/pod frekvencije, preopterećenja, niskog tlaka ulja, visoke temperature motora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - A.2. | - KLIMATIZACIJA – 3 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - tražene specifikacije |  |  |  |  | - ponuđene specifikacije |  | - proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) |  | - bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | - ocjena (DA/NE) |  |
|  | - Parametar/stavka |  |  | - Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Snaga hlađenja pri najvećem opterećenju (tv = 35 °C, tp = 27 °C DB, 19°C WB) |  |  | Minimalno 6kW, Maksimalno 8kW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | - Učinkovitost hlađenja pri najvećem opterećenju – EER (tv = 35 °C, tp = 27 °C DB, 19°C WB) |  |  | Minimalno 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. | - Rashladni medij |  |  | R32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. | - Upravljanje kapacitetom |  |  | Varijabilno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. | - Protok zraka vanjske jedinice |  |  | Minimalno 2000 m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6. | - Protok zraka unutarnje jedinice |  |  | Minimalno 900 m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7. | - Minimalna vanjska granična radna temperatura |  |  | -15 C° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8. | - Sezonska efikasnost hlađenja – SEER (ili jednakovrijedno) |  |  | Minimalno A+ ili jednakovrijedno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9. | - Razina buke vanjske jedinice |  |  | Maksimalno 70dBA |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - A.3. | - USMJERIVAČ (ROUTER) – 2 komada |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - tražene specifikacije |  | - ponuđene specifikacije | - proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | - bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | - ocjena (DA/NE) |
|  | - Parametar/stavka | - Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| - 1. | - Broj 10/100/100 Ethernet ulaza | - Minimalno 12 |  |  |  |  |
| - 2. | - Serijski ulaz (serial console port) | - RJ45 |  |  |  |  |
| - 3. | - Broj USB tip A ulaza | - Minimalno 1 |  |  |  |  |
| - 4. | - Visina (U) | - 1U |  |  |  |  |
| - 5. | - Broj napajanja | - Minimalno 2 |  |  |  |  |
| - 6. | - Broj CPU jezgri | - Minimalno 16 |  |  |  |  |
| - 7. | - Nominalna CPU frekvencija | - Minimalno 1 GHz |  |  |  |  |
| - 8. | - RAM memorija | - Minimalno 2 GB |  |  |  |  |
| - 9. | - Kapacitet pohrane | - Minimalno 512 MB |  |  |  |  |

| - A.4. | - BEŽIČNA POVEZNICA (link) – 2 KOMADA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - tražene specifikacije |  | - ponuđene specifikacije | - proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | - bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | - ocjena (DA/NE) |
|  | - Parametar/stavka | - Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| - 1. | - Vrsta antene | - Vanjska |  |  |  |  |
| - 2. | - Način montaže | - Mogućnost montaže na stup (uključen kit za montažu i dodatak za precizno poravnavanje) |  |  |  |  |
| - 3. | - Raspon radne temperature | - Najmanji raspon od -35C° do +50C° |  |  |  |  |
| - 4. | - Operativna radna frekvencija | - 57-71 GHz |  |  |  |  |
| - 5. | - Gigabit PoE adapter | - Uključen minimalno 1 adapter (po bežičnoj poveznici) |  |  |  |  |
| - 6. | - Maksimalna propusnost (Maximum Throughput) | - Minimalno 950 Mbps |  |  |  |  |
| - 7. | - Maksimalna udaljenost spajanja | - Minimalno 5 km |  |  |  |  |
| - 8. | - Mrežno spajanje | - Minimalno 1 GbE putem RJ45 porta |  |  |  |  |
| - 9. | - Napajanje | - Pasivno putem PoE |  |  |  |  |
| - 10. | - Enkripcija | - Minimalno WPA2-PSK (AES) ili jednakovrijedno |  |  |  |  |
| - 11. | - Bluetooth povezivost | - DA |  |  |  |  |
| - 12. | - Mogućnost geo-lociranja uređaja | - DA, minimalno putem GPS |  |  |  |  |
| - 13. | - Upravljanje uređajem | - Putem zasebne aplikacije |  |  |  |  |

| - A.5. | - UPS (BESPREKIDNO NAPAJANJE) – 2 KOMADA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - tražene specifikacije |  | - ponuđene specifikacije | - proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | - bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | - ocjena (DA/NE) |
|  | - Parametar/stavka | - Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| - 1. | - Vrsta uređaja | - Monolitni uređaj za besprekidno napajanje s ugrađenom statičkom sklopkom |  |  |  |  |
| - 2. | - Nominalna snaga | - Minimalno 6kVA |  |  |  |  |
| - 3. | - Nominalni ulazni napon (V) | - 380/400/415 (trofazno) |  |  |  |  |
| - 4. | - Nominalna ulazna frekvencija | - 50/60 Hz |  |  |  |  |
| - 5. | - Nominalni izlazni napon | - 220/230/240 (monofazno) |  |  |  |  |
| - 6. | - Nominalna izlazna frekvencija | - 50/60 Hz |  |  |  |  |
| - 7. | - Baterija | - Uključen baterijski set za minimalno 10 minuta autonomije pri maksimalnom opterećenju |  |  |  |  |
| - 8. | - Podržana dvostruka konverzija | - On-line dvostruka konverzija |  |  |  |  |
| - 9. | - Efikasnost dvostruke konverzije | - Minimalno 90% |  |  |  |  |
| - 10. | - Montaža uređaja | - Uključene vodilice za instalaciju u serverski ormar (rackmount) standardne širine 19" |  |  |  |  |
| - 11. | - Komunikacijska kartica za spajanje na sustav nadzora | - Uključena komunikacijska kartica za spajanje na sustav nadzora koja podržava najmanje sljedeće komunikacijske protokole : SNPM/TCP-IP ili jednakovrijedno |  |  |  |  |
| - 12. | - Mogućnost očitanja povijesti događaja | - Uključena mogućnost očitanja povijesti događaja u svrhu praćenja i analize radnih i alarmnih stanja lokalno i daljinski |  |  |  |  |

| - A.6. | - SERVERSKI ORMAR – 4 KOMADA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - tražene specifikacije |  | - ponuđene specifikacije | - proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | - bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | - ocjena (DA/NE) |
|  | - Parametar/stavka | - Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| - 1. | - Visina ormara (U) | - Najmanje 42U |  |  |  |  |
| - 2. | - Širina ormara (cm) | - Najviše 80 cm |  |  |  |  |
| - 3. | - Dvostruka vrata s jedne strane, jednostruka s druge | - DA |  |  |  |  |
| - 4. | - Perforirana mrežasta vrata za provjetravanje ormara | - DA |  |  |  |  |
| - 5. | - Brava s ključem za zaključavanje na prednjim i stražnjim vratima | - DA |  |  |  |  |
| - 6. | - Osigurana mogućnost skidanja bočnih stranica | - DA |  |  |  |  |
| - 7. | - Jedan ključ za sve brave na ormaru | - DA |  |  |  |  |
| - 8. | - Otvor za kabele na krovu ormara | - DA |  |  |  |  |
| - 9. | - Osigurana distribucije energije putem PDU | - DA, Minimalno 16A |  |  |  |  |

Mjesto i datum																Za Ponuditelja

MP

(Potpis odgovorne osobe)