## Naslovna
Troškovnik elektroinstalacija
Investitor: | PZ TRS ULICA J.J. STROSSMAYERA 15, 32 236 ILOK OIB: 30154224880
Građevina: | ADAPTACIJA GOSPODARSKE GRAĐEVINE k.č.br. 1291/2, k.o. Ilok
Broj projekta: | 063/21-H1
Mjesto i datum: | Osijek, svibanj 2021. god.
NAPOMENE:
Stavke radova obuhvaćaju montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje. Pri izradi ponude obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte u projektu. Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i tendera, obratiti se Naručitelju PRIJE DAVANJA PONUDE. Sječenje kabela izvesti na licu mjesta nakon izmjerene stvarne dužine trase. Ponuditelj radova mora ponuditi sve stavke iz ovog tendera. Ukoliko ponuditelj za neke od stavki predlaže jednakovrijedno, to u svojoj ponudi mora posebno naglasiti. Oznake razdjelnih ormara izvesti na plastičnoj graviranoj pločici, kao i sve natpise na vratima.
Projektant: Zlatko Galić, dipl.ing.el.

## Sadržaj
Troškovnik elektroinstalacija
Investitor: | PZ TRS ULICA J.J. STROSSMAYERA 15, 32 236 ILOK OIB: 30154224880
Građevina: | ADAPTACIJA GOSPODARSKE GRAĐEVINE k.č.br. 1291/2, k.o. Ilok
Broj projekta: | 063/21-H1
Mjesto i datum: | Osijek, svibanj 2021. god.
Sadržaj:
1. Razvodni ormari jake struje 2. Elektroinstalacije jake struje 3. Rasvjeta 4. Elektroinstalacije slabe struje 5. Instalacije sustava zaštite od udara munje i izjednačenja potencijala 6. Rekapitulacija

## 1. Razvodni ormari
RED. BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1. | RAZVODNI ORMARI JAKE STRUJE
1.1 | RAZVODNI ORMAR -GRO-HALA 1
Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +GRO1,, dimenzija [600x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 600x400mm stupanj zaštite IP65 , tip EK6040KN | kom | 1
- | Usponski profili 2000mm , tip EM2000 | kom | 1
- | Prednja vrata 2000x600mm stupanj zaštite IP65 , tip EC2060K | kom | 1
- | Stražnja ploča 2000x600mm stupanj zaštite IP65, tip EP2060K | kom | 1
- | Temeljna ploča 2000x600mm, tip EA2060 | kom | 1
- | Podne klizne uvodnice 600x400mm , tip EF6040 | kom | 1
- | Maska podnožja 600x100mm , tip ZN6000 | kom | 1
- | Maska podnožja 400x100mm , tip ZN4000 | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip EL2040K | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip EV1075K | kom | 1
ORMAR:
- | Tropolni kompaktni prekidač nazivne struje 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 25kA - IEC60947-2 , tip XT1C 160 TMD 63-630 3P F F | kom | 1
- | Pomoćni kontakti AUX-C 1Q+1SY...230VAC, tip AUX-C 1Q+1SY 250 V XT1..XT4 F/P | kom | 1
- | Naponski okidač 230VAC, tip SOR XT1..XT4 220...240 VAC-220...250 VDC | kom | 1
- | Tropolno+N podnožje cilindriičnog osigurača 14x51mm , tip E 93N/50 | kom | 1
- | Cilindrični osigurač vel. 14x51mm In=40A , tip E 9F14 GG40 | kom | 3
- | ODVODNIK PRENAPONA,TIP T1+T2, 275V, SA SIGURNOSOM REZERVOM, UTIČNI, tip OVR T1-T2 3N 12.5-275s P TS QS | kom | 1
- | Jednopolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 10.3×38mm , tip E91/32 | kom | 1
- | Cilindrični osigurač 10.3x38mm 6A , tip E 9F10 GG6 | kom | 1
- | Gljivasto tipkalo za nužni isklop crveno deblokiranje okretanjem 1NO+11NC, tip CE4T-10R-11 | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-C10 | kom | 8
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip F204AC-40/0,03 | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S201-C16 | kom | 15
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C16A 10kA - IEC60947-2 , tip S203-C16 | kom | 12
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C20A 10kA - IEC60947-2 , tip S203-C20 | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C32A 10kA - IEC60947-2 , tip S203-C32 | kom | 1
- | Izrada tropolne sheme izvedenog stanja razdjelnika +GRO1, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kpl. | 1
- | Izrada radioničkog nacrta ormara sa prednjim prikazom prije izrade ormara | kpl. | 1
- | Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, P/F vodiči, izolatori, natpisi i natpisne pločice oznaka otporne na vlagu i prljavštinu, perforirane PVC kanalice, POK kanali, pinovi, uvodnice i ostali sitni spojni i montažni materijal, potreban do potpunog opremanja ormara, uključujući i plexi pokrov sa slijepim ispunama, ispitni list ormara i metalna pločica oznake sukladnosti. Svu opremu i kabele kvalitetno označiti. Kabele izvesti na rednim stezaljkama | kpl. | 1
- | Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
- | Vrijednosti struje pojedinih prekidača potrebno je uzeti s već uračunatim potencijalnim "derating" faktorom
1.1 | RAZVODNI ORMAR -GRO-HALA 1 Ukupno: | kpl. | 1 |  | 0
1. | RAZVODNI ORMARI JAKE STRUJE UKUPNO: |  |  |  | 0

## 2. Jaka struja
RED. BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
2. | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE
1 | Izrada fiksnog monofaznog izvoda | kom | 4 |  | 0
2 | Dobava, ugradnja i spajanje jednopolne instalacijske sklopke, 2 modula, komplet s montažnom kutijom za 2 modula, nosačem za dva modula, ukrasnim okvirom za dva modula i svim potrebnim priborom | kom | 4 |  | 0
3 | Dobava, ugradnja i spajanje izmjenične instalacijske sklopke, 2 modula, komplet s montažnom kutijom za 2 modula, nosačem za dva modula, ukrasnim okvirom za dva modula i svim potrebnim priborom | kom | 4 |  | 0
4 | Dobava, ugradnja i spajanje jednopolne instalacijske sklopke u IP55 zaštiti, komplet s nadžbuknom montažnom kutijom, nosačem, ukrasnim okvirom i svim potrebnim priborom | kom | 5 |  | 0
5 | Dobava, ugradnja i spajanje priključnice 230V, 16A sa zaštitnim poklopcem komplet sa montažnom kutijom, ukrasnim jednostrukim okvirom i svim potrebnim priborom. | kom | 9 |  | 0
6 | Dobava, ugradnja i spajanje priključnice 230V, 16A komplet sa montažnom kutijom, ukrasnim jednostrukim okvirom i svim potrebnim priborom. | kom | 4 |  | 0
7 | Dobava, ugradnja i spajanje dvije priključnice 230V, 16A komplet sa montažnom kutijom za 10 modula, nosačem za 10 modula, ukrasnim okvirom za 10 modula i svim potrebnim priborom. Dva modula su predviđena za dvije mrežne utičnice RJ45 Cat6. | kom | 4 |  | 0
8 | Dobava, ugradnja i spajanje dvije nadgradne priključnice 230V, 16A sa zaštitnim poklopcem, u IP65 zaštiti, komplet sa montažnom kutijom za 4 modula, nosačem za 4 modula, ukrasnim okvirom za 4 modula i svim potrebnim priborom | kom | 22 |  | 0
9 | Dobava, ugradnja i spajanje industrijske utičnice 16A, HTN-1151 16A IP67 3P+N+E 400V | kom | 8 |  | 0
10 | Dobava, ugradnja i spajanje industrijske utičnice 32A, HTN-1151 32A IP67 3P+N+E 400V | kom | 4 |  | 0
11 | Dobava, ugradnja na zid i spajanje instalacijskog pribora:
| ugradna razvodna kutija 78mm s poklopcem | kom | 10 |  | 0
| razvodna kutija 100x100 s poklopcem | kom | 10 |  | 0
12 | Dobava i polaganje kabela u prethodno postavljene kabelske police:
| NYY-J 5 x 6 mm2 | m | 28 |  | 0
| NYY-J 5 x 4 mm2 | m | 460 |  | 0
| NYY-J 3 x 2,5 mm² | m | 680 |  | 0
| NYY-J 3 x 1,5 mm² | m | 220 |  | 0
| H07V-K 16 mm2 | m | 150 |  | 0
| H07V-K 6 mm2 | m | 200 |  | 0
13 | Dobava i montaža obujmica za nadgradno vođenje kabela, montaža obujmica svakih 0,4m | kom | 3500 |  | 0
14 | Dobava i montaža perforiranih kabelskih polica, s nosačima, spojnim elementima, kutnim elementima, poklopcem i svim potrebnim materijalom, za kabele jake struje i rasvjete. Dobava i montaža kabelskih polica treba obuhvatiti sav potreban materija za montažu i sve potrebno do potpune funkcionalnosti.
| 60(v)x200(š) mm | m | 16 |  | 0
| 60(v)x300(š) mm | m | 121 |  | 0
| 60(v)x400(š) mm | m | 8 |  | 0
15 | Isporuka, ugradnja u zid pod žbuku i spajanje instalacijskog pribora kutija za glavno izjednačenje potencijala komplet s povezivanjem metalnih masa i instalacija (KPMO, PTM, plinska inst. vodovod i sl.) na sabirnicu glavnog izjednačenja potencijala (GIP) sa svim priborom (vodiči uračunati u stavci vodova) komplet | kom | 1 |  | 0
16 | Isporuka, ugradnja u zid pod žbuku i spajanje instalacijskog pribora kutija za dopunsko izjednačenje potencijala komplet s povezivanjem metalnih masa strojeva na kutiju za dopunsko izjednačenje potencijala (DIP) sa obujmicama i ostalim priborom (vod uračunat u stavci vodova) komplet | kom | 5 |  | 0
17 | Dobava, ugradnja i spajanje tipkala za isklop u nuždi, IP65 | kom | 1 |  | 0
18 | Mjerenje i izdavanje mjernih protokola kako slijedi: - impedancije petlje kvara, - ispitivanje otpora izolacije kabela, - provjere neprekinutosti (kontinuiteta) uzemljenja, - ispitivanje funkcionalnosti svih vrsta ugrađenih elektroinstalacija, te izdavanje protokola o ispravnosti - kontrola efikasnosti zaštite od indirektnog napona dodira - kontrola zaštite od direktnog napona el. instalacije pod naponom - ispitivanje statičkog elektriciteta - ispitivanje djelovanja zaštitnih uređaja dif. struje | komplet | 1 |  | 0
19 | Ispitivanje, podešavanje, mjerenje izdavanje mjernih protokola i puštanje u rad. | komplet | 1 |  | 0
20 | Demontaža postojeće elektroinstalcije i odvoz materijala na lokaciju prema izboru Investitora, na skladište ili deponij do 15km udaljenosti | komplet | 1 |  | 0
2. | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE UKUPNO |  |  |  | 0

## 3. Rasvjeta
RED. BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
3. | RASVJETA
1 | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, kućište od polikarbonata(UV stabilan), inox kopče, pokrov od polikarbonata(UV stabilan), efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 5950 lm, snaga sistema max 42 W (LED izvor+driver), svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 141 lm/W, temperatura boje svjetlosti 4000K, uzvrata boje Ra≥80, zaštita od zaprljanja IP66, mehanička zaštita IK10, rad na temperaturi okoline od -25 °C do +50 °C, životni vijek L90B10≥50.000h, svjetiljka ima dodatne aluminijske hladnjake za dodatno hlađenje LED modula i drivera, dimenzija dxšxv 1170x145x110mm, ENEC certifikat. Dopuštena odstupanja od zadanih dimenzija za +/-5%. | kom | 2 |  | 0
2 | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, kućište od polikarbonata(UV stabilan), inox kopče, pokrov od polikarbonata(UV stabilan), efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 8180 lm, snaga sistema max 58 W (LED izvor+driver), svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 141 lm/W, temperatura boje svjetlosti 4000K, uzvrata boje Ra≥80, zaštita od zaprljanja IP66, mehanička zaštita IK10, rad na temperaturi okoline od -25 °C do +45 °C, životni vijek L90B10≥50.000h, svjetiljka ima dodatne aluminijske hladnjake za dodatno hlađenje LED modula i drivera, dimenzija dxšxv 1170x145x110mm, ENEC certifikat Dopuštena odstupanja od zadanih dimenzija za +/-5%. Oznaka na nacrtu: 1 | kom | 39 |  | 0
3 | Reflektorska LED svjetiljka, kućište izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, nosač izrađen od čelika, optički sustav načinjen od optičkih leća, stupanj IP zaštite cjelokupne svjetiljke IP66, stupanj IK zaštite cjelokupne svjetiljke IK08, optika zaštićena ravnim staklom, ULOR 0,0%, integrirana zaštita od prenapona 10 kV, raspon radne temperature -40°C do +35°C, pasivno hlađenje, dimenzije DxŠxV 340x70x320mm, maksimalna težina 4.5kg, simetrična optika, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 6800 lm, svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 100 lm/W, ukupna startna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 68 W, boja svjetlosti maksimalno 4000K, uzvrat boje (Ra) minimalno 80, trajnost LED modula i drivera: minimalno 75.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80B10), predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 3 karakteristične razine, CE oznaka, ENEC certifikat Dopuštena odstupanja od zadanih dimenzija za +/-5%. Oznaka na nacrtu: 3 | kom | 2 |  | 0
4 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke , LED izvor svjetlosti, kućište od polikarbonata, opalni difuzor, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1228 lm, snaga sistema max 18 W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 68 lm/W (uzeti su u obzir gubitci u optičkom sustav svjetiljke), životni vijek L70B10≥36 000h, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita IP54, zaštita od mehaničkih oštećenja IK10, dimenzije svjetiljke Øxv 280x55. Dopuštena odstupanja od zadanih dimenzija za +/-5%. Oznaka svjetiljke na nacrtu 4. | kom | 8 |  | 0
3. | RASVJETA UKUPNO |  |  |  | 0

## 4. Slaba struja
RED. BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
4. | ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE
4.1 | ELEKTROINSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA
1. | Komunikacijski ormar HD-Hala 1
| Dobava i ugradanja komunikacijskog ormara, metalni zidni ormar, 6U, dim. ŠxVxD 310x337x260, prednje 10" šine, sa staklenim prednjim vratima, filtriranim ortvorima za ventilaciju, na oba boka, s mogućnošću uvoda kabela s gornje i donje strane ormara, cilindar bravicom i ručkom za otvaranje, sa šinom za uzemljenje i uzemljenim svim metalnim dijelovima. | kom | 1
| Sabirnica za uzemljenje | kom | 1
| Napojna letva 3xshuko 1U, 10" | kom | 1
| Vodilica kabela 1U | kom | 3
| Vijak M6×16, pak=20 | pak | 1
| Matica M6, pak=20 | pak | 1
| Montaža zidnog ormara s izradom uzemljenja svih dijelova na zajedničku sabirnicu | kom | 1
| Priključak KO na razvodnu ploču i uzemljenje | kom | 1
|  | kpl. | 1 |  | 0
| Dobava, ugradanja i spajanje prespojnog panela 10", 1U, s 12 oklopljena modula RJ45 Cat.6 za bezalatno spajanje, R&M 813489 | kom | 1 |  | 0
| Izrada Cat.6 spoja na panelu, uključivo shemiranje ormara i aranžiranje ormara | kom | 8 |  | 0
| UKUPNO HD-Hala1: | kpl. | 1 |  | 0
2 | Dobava i polaganje u zidove, stropove i podove prije betoniranja uključujući izradu utora te zatvaranje istih sa svim potrebnim materijalom za učvršćivanje i svim radovima instalacijskih cijevi tip:
| CSS Ø20mm | m | 60 |  | 0
3. | Izvođenje probnih rovova ručnim iskopom i utvrđivanje točnog položaja EK infrastrukture u prisutnosti vlasnika instalacija. U stavku uračunati 1m3 ručnog iskopa rova širine do 1m i dubine do 2m, sa zatrpavanjem i nabijanjem zemlje po slojevima | m3 | 25 |  | 0
4. | Isporuka i postavljanje PEHD polucijevi promjera 110mm za zaštitu postojeće EK infrastrukture | m | 15 |  | 0
5. | Isporuka, ugradnja i spajanje mrežne priključnice RJ45 Cat6a UTP, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim priborom i odgovarajućom oznakom, boja po izboru Arhitekta/Investitora | kom | 8 |  | 0
6. | Dobava i polaganje u prethodno postavljene instalacijske cijevi LAN kabela, kategorije 6a, UTP 350MHz | m | 100 |  | 0
7. | Povezivanje komunikacijskog ormara na uzemljenje preko sabirnice izjednačenja potencijala | kom | 1 |  | 0
8. | Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal i pribor. | komplet | 1 |  | 0
9. | Označavanje, ispitivanja i mjerenja, izdavanje mjernih protokola i puštanje u rad. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
4.1 | ELEKTROINSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA UKUPNO |  |  |  | 0
4. | ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE |  |  |  | 0

## 5. LPS
RED. BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
5. | INSTALACIJE SUSTAVA ZAŠTITE OD UDARA MUNJE I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA
1 | Dobava, polaganje i spajanje aluminijskog vodiča vodiča 10mm za krovni uzemljivač, komplet sa svim ostalim potrebnim spojnim i montažnim radom i materijalom. | m | 353 |  | 0
2 | Dobava, polaganje i spajanje krovnih nosača za aluminijski vodič 10mm, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim radom i materijalom, montaža na razmak od 0,80m | kom | 440 |  | 0
3 | Dobava, polaganje i spajanje aluminijskog vodiča vodiča 10mm za povezivanje krovnog uzemljivaća sa sondama, komplet sa svim ostalim potrebnim spojnim i montažnim radom i materijalom. | m | 60 |  | 0
4 | Dobava, isporuka i montaža odgovarajućih spojnica za međusobno spajanje krovne uzemljivačke trake i odvoda prema sondama zabijenim u zemlju. Uključujući sav potreban potrošni materijal i rad. | kom | 6 |  | 0
5 | Dobava i postavljanje palične sonde izrađene od vručeg cinčanog željeza presjeka 50mmx50mmx3mm dužine 3000mm zajedno sa priključnom sponom za spoj na vodić | kom | 6 |  | 0
6 | Povezivanje metalnih masa i instalacija građevine ( razvodni ormar, plinska inst. vodovod i sl.) na sabirnicu glavnog izjednačenja potencijala (GIP) sa svim priborom (vodiči uračunati u stavci vodova) komplet | kom | 10 |  | 0
7 | Dobava, montaža i spajanje pocinčane kutije za mjerni spoj, dimenzija VxŠxD 230x180x90mm. | kom | 9 |  | 0
8 | Označavanje, ispitivanja i mjerenja, izdavanje mjernih protokola i puštanje u rad. | komplet | 1 |  | 0
5. | INSTALACIJE SUSTAVA ZAŠTITE OD UDARA MUNJE I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA UKUPNO |  |  |  | 0

## 6. Rekapitulacija
6. | REKAPITULACIJA | IZNOS (kn)
1. | RAZVODNI ORMARI JAKE STRUJE | 0
2. | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | 0
3. | RASVJETA | 0
4. | ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE | 0
5. | INSTALACIJA SUSTAVA ZAŠTITE OD UDARA MUNJE I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA | 0
| UKUPNO BEZ PDV-a: | 0
| PDV: | 0
| UKUPNO SA PDV-om: | 0