## BEZ CIJENA
INVESTITOR:
PZ TRS
J. J. Strossmayera 15, 32236 Ilok
OIB:30154224880
GRAĐEVINA:
ADAPTACIJA GOSPODARSKE GRAĐEVINE
LOKACIJA:
k.č.br. 1291/2, k.o. Ilok
ZOP | Z-13-GP/2021
Broj projekta: 27-5-21 GS
Projektantski ured: Ured Ovlaštenog Inženjera Strojarstva
Projektant: Aleksandar Rajs, dipl.ing.stroj.
SPECIFIKACIJA RADOVA I MATERIJALA
STROJARSKE INSTALACIJE GRIJANJA I HLAĐENJA
Napomena: U cijenama troškovnika ponuditelj je dužan ponuditi izvedbu kompletnog postrojenja za normalan rad, a sve prema opisu i uvjetima iz projekta. U cijene troškovnika treba ukalkulirati ukupne troškove nabave opreme i uređaja, sav rad i materijal za izvedbu postrojenja i instalacija, sve prateće građevinske i elektro radove, potrebne tlačne probe i ispitivanja, probni rad, te upućivanje u rad rukovaoca postrojenjem, upute za održavanje i rukovanje opremom i uređajima na hrvatskom jeziku to jeste ukupne troškove materijala i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla. U cijenu stavke uračunati svu potrebnu opremu (ljestve, skele, platforme i ostalo mehanizacija…..) za montažu opreme i materijala. Pomoćni radovi koji nisu posebno istaknuti trebaju biti ukalkulirani u cijeni pojedine stavke i neće se posebno priznavati.
U troškovima opreme i uređaja, podrazumijeva se njihova ukupna nabavna cijena (uključivo s carinom i porezima), transportni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje i sve franko montirano. U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomoćnog, spojnog i potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem. Ukupnom cijenom obuhvaćeni su prateći građevinski radovi (prodori, bušenja i rezanja uključivo sa završnom građevinskom obradom i sl.) i elektroinstalaterski radovi (spajanje opreme i uređaja na izvedene elektroinstalacije i sl.), kao i ostali radovi koji nisu posebno iskazani i specificirani, a isti su potrebni za potpunu funkcionalnost i pogonsku gotovost. Ponuditelj je obavezan ukupnom cijenom obuhvatiti izradu prateće radioničke i primopredajne dokumentacije i izradu projekta izvedenog stanja. Prateća čišćenja prostora tijekom izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju instalacijom do konačne službene primopredaje Investitoru odnosno krajnjem korisniku, moraju biti uključena u ponudbenu cijenu.
A. INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA UREDA
R.B. | Opis | Jed. Mj. | Količina | Jed. Cijene | Ukupno
1. | Dobava i ugradnja Inverter dizalica topline vanjska jedinica, visoki komfor te ušteda energije zahvaljujući inverter DC tehnologiji. Visoka energetska efikasnost u skladu s europskom regulativom ErP 2014. LC digitalni zaslon u boji. Vremenski program rada klima uređaja. Funkcija spavanja: automatsko prilagođavanje temperature u prostoriji sukladno snižavanju čovjekove tjelesne temperature. Funkcija toplog starta: sprječava pokretanje ventilatora na unutarnjoj jedinici dok se isparivač ne zagrije (u režimu grijanja). Mogućnost gašenja zaslona na unutarnjoj jedinici (tijekom noći). Auto restart funkcija: u slučaju nestanka električne energije klima uređaj se aktivira na prethodno postavljene postavke, čim je napajanje ponovo omogućeno. Zaštita od smrzavanja: ukoliko je, u režimu grijanja, došlo do stvaranja leda na izmjenjivaču vanjske jedinice, elektronika će to prepoznati te započeti s odleđivanjem. Anti-korozivna zaštita vanjske jedinice. Funkcija "X-fan": odvlaživanje isparivača na unutarnjoj jedinici nakon funkcije hlađenja ili odvlaživanja, a u cilju da se spriječi korozija te stvaranje bakterija. Temperaturni raspod rada: hlađenje od 0 °C do + 45 °C (uz min. temp. prostorije 16 °C), grijanje od -18 °C do + 24°C (uz maks. temp. prostorije 30 °C).
Napajanje V/Ph/Hz 230/1/50 Učinak hlađenja (min.-maks.) kW 2,3-10,26 Električna snaga - pri hlađenju (min.-maks.) kW 0,25-3,58 Učinak grijanja (min.-maks.) kW 3,66-10,26 Električna snaga - pri grijanju (min.-maks.) kW 0,35-3,58 Raspon okolne temp. (min.-maks.) - hlađenje (VJ) oC -15 do 48 Raspon okolne temp. (min.-maks.) - grijanje (VJ) oC -15 do 24 Vrsta rashladnog sredstva R410 Presjek cijevi tekućina/plin “ 4x (1/4-3/8) Dimenzije (VxŠxD) mm 790x1000x430 Neto težina kg 70 Maksimalna duljina bez dodatnog punjenja rashladnog sredstva m 40 Maksimalna duljina cijevi m 70 Punjenje rashladnog sredstva gr 2000 Dodatno punjenje po metru gr 20
Dozvoljeno odstupanje u dimenziji i težini od 5%.
|  | kom. | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja Unutarnja jedinica sustava dizalice topline. Visoki komfor te ušteda energije zahvaljujući inverter DC tehnologiji, visoka energetska efikasnost A++ u skladu s europskom direktivom, rashladno sredstvo R32 sa nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (QWP=675), sukladno odredbi EU br. 517/2014. Režimi rada: grijanje / hlađenje / ventilacija / odvlaživanje / auto, Topli start: u režimu grijanja neće doći do pokretanja ventilatora na unutarnjoj jedinici dok se ne postigne potrebna temperatura freona. Funkcija spavanja: temperatura se povećava u režimu hlađenja ili odvlaživanja za 1 °C u prvih sat vremena te za 2 °C tijekom drugog sata rada, Timer funkcija: podešavanje rada klima uređaja, Turbo funkcija: rad uređaja s maksimalnim brojem okretaja ventilatora, I-feel funkcija: koristi osjetnik temperature daljinskog upravljača kao referencu za uključivanje/isključivanje unutarnje jedinice. Napajanje V/Ph/Hz 230/1/50 Kapacitet hlađenja kW 2,6 Min.-maks. kapacitet hlađenja kW 0,5-3,35 SEER / razred energetske učinkovitosti (A++ do E) 6,10 / A++
Kapacitet grijanja kW 2,6 Kapacitet grijanja Min.-Maks. kW 0,5-3,5 SCOP (prosjek/toplije/hladnije) Razred energetske učinkovitosti (A++ do E) 4,0/5,1/3,2 A+/A+++/B Dimenzije UJ (VxŠxD) mm 275x790x200 Rashladno sredstvo R410 Presjek cijevi tekućina/plin „ 1/4 - 3/8 Maksimalna duljina cijevi bez dodatnog rashladnog sredstva m 5 Maksimalna visina udaljenosti m 15 Maksimalna duljina udaljenosti m 20 Punjenje rashladnog sredstva gr 600 Dodatno punjenje po metru gr 16
Dozvoljeno odstupanje u dimenziji i težini od 5%.
|  | kom. | 3 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja čeličnih konzolnih nosaća za vanjsku jedinicu koja se mora postaviti na visinu minimalno 300 cm od razine tla
|  | komplet | 1 |  | 0
4. | Puštanje u rad izvedenog klima sustava od za to ovlaštene osobe. O izvršenom puštanju sačiniti odgovarajući protokol, te izdati garancije za siguran i trajan rad. Korisnike obučiti za korištenje, te o tome izdati odgovarajuća uputstva za korištenje.
|  | kompl. | 1 |  | 0
5. | Kanalizacijske polipropilenske cijevi za odvod kondenzata sa unutarnjih jedinica, uključivo potreban broj fazonskih komada ( fitinga), brtvi i sifona, te spoj na izlijevno mjesto:
| Ø32 | m | 10 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za transport rashladnog nedija R32. Cijevi izrađene prema ASTM B280 (EN 12735-1).
Toplinska izolacija polietilenske zatvorene ćelije sa koeficijentom difuzije vodene pare >5000. Cijevi se isporučuju odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
Količina ugrađenog materijala mjeri se u dužnim metrima izvedenog cjevovoda potrebne dimenzije. U jediničnu cijenu dužnog metra uračunati sve potebne fitinge za kompletiranje cijevne mreže prema dokumentaciji.
| Ø6,35 x 0,8 | m | 10 |  | 0
| Ø9,5 x 0,8 | m | 10 |  | 0
7. | Sitno potrošni materijal potreban za izvođenje cjelokupne instalacije, uključivo pribor za ovjes unutarnje jedinice
|  | komplet | 1 |  | 0
8. | Ispitivanje cjevovoda na nepropusnost što uključuje tlačnu probu (25 bar u trajanju od 48 sati), te vakuumiranje sustava
|  | komplet | 4 |  | 0
9. | Rad auto korpe za montažu vanjskih multi split jedinica dizalice topline
|  | sat | 2 |  | 0
| UKUPNO INSTALACIJA HLAĐENJA: |  |  |  | 0
B. INSTALACIJA GRIJANJA SANITARIJA
R.B. | Opis | Jed. Mj. | Količina | Jed. Cijene | Ukupno
1. | Dobava i ugradnja električne grijalice, parapetne ugradnje, radi na načelu prirodnog strujanja zraka (konvekcije). Mogu se koristiti za zagrijavanje kupaonica, garaža i svih stambenih prostorija. Grijalice posjeduju zaštitu protiv prskajuće vode (IP24). Zrakoispusne rešetke su smještene u razini prednje stranice, tako da ima dovoljno prostora između toplog zraka i zida odnosno zavjesa, čime se izbjegava onečišćenje istih. Ravnomjerna i niža izlazna temperatura toplog zraka pruža ujedno veću udobnost korisniku. Pomoću integiranog digitalnog termostata s pozadninskim osvijetljenjem moguća je regulacija temperature u rasponu od 5 do 30 C, u zadanim vremenskim intervalima. Dodatno, korisniku je na raspolaganju zaštita od smrzavanja, zaštita od otvorenog prozora te unaprijed definiranim radni režimi "noć" ili dan", zaštita IP 24, dodatna izolacija i zaštita od prskajuće vode.
dimenzije (V x Š x D): 430 mm x 450 mm x 100 mm
masa: 4,6 kg
el priključak: 1/N/PE ~ 230 V
priključna snaga: 1,0 kW
stupanj zaštite: I
IP klasa: IP24
Dozvoljeno odstupanje u dimenziji i težini od 5%.
|  | kom. | 4 |  | 0
2. | Elektro spajanje električnih grijalica na elektro sustav zgrade prije puštanja u pogon od ovlaštenog servisera.
|  | Komplet | 4 |  | 0
| UKUPNO GRIJANJE SANITARNIH PROSTORA ELEKTRIČNOM GRIJALICOM: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| A. INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA UREDA |  |  |  | 0
| B. INSTALACIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0