## NASLOVNICA
GRAĐEVINA | Rekonstrukcija gospodarske građevine - poslovne 32270 Županja, Ulica Josipa Jurja Strossmayera, K.o. Županja, K.č.br. 422/3
INVESTITOR | AKORD d.o.o. Veliki kraj 131, 32270 Županja OIB: 97777678206
PROJEKTANT | ECO BUILDING DESIGN d.o.o. Medarska 69/1, 10000 Zagreb OIB: 46900012019
TD | 88/21_S
DATUM | 04/2021
FAZA PROJEKTA | GLAVNI PROJEKT
TROŠKOVNIK
STROJARSKI PROJEKT GRIJANJA, HLAĐENJA, VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE
Projektant: | Ivan Galjanić, dipl.ing.stroj.
Suradnici: | Matej Paulić, mag. ing. mech.

## SADRŽAJ
SADRŽAJ
OPĆI UVJETI
1. GRIJANJE I HLAĐENJE
1.1 KOTLOVNICA
1.2 CIJEVNI RAZVOD
1.3 PODNO GRIJANJE
1.4 HLAĐENJE
2. VENTILACIJA
2.1 VENTILACIJA
2.2 OTPRAŠIVANJE
2.3 KOMPRIMIRANI ZRAK
3. REKAPITULACIJA

## Opći uvjeti
OPĆI UVJETI
Uvodne napomene: Cijena za sve stavke mora uključivati svu dobavu, transport i montažu sa svim materijalom i pomoćnim materijalom, radom i horizontalnim i vertikalnim transportom na gradilištu potrebne za dovršenje radova do potpune funkcionalne ili estetske gotovosti, sa provedbom hladne tlačne i tople funkcionalne probe, balansiranje sustava, izrada izvješća o balansiranju, stalno čišćenje gradilišta, odvoz preostalog materijala i različite ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane opreme od utjecaja radova na objektu (zaštita od prašine, oštećivanja i sl.), osim ako u stavci nije drugačije navedeno. Sav materijal, opremu i uređaje kod dopreme na gradilište, a prije ugradnje, izvođač je dužan upisati u dnevnik građenja, te nadzornom organu dostaviti ateste i uvjerenja o kvaliteti, kao i garancijske listove i tehničku dokumentaciju sa podacima o uređajima i opremi. Bez istog materijali, oprema i uređaji ne smiju biti ugrađeni. U specifikaciju je uključena priprema kompletne dokumentacije za tehnički pregled 2x papirnato, pribavljanje atesta za svu opremu, ispitivanje po ovlaštenim ustanovama, školovanje osoblja korisnika, izdavanje garantnih listova, izrada projekta izvedenog stanja (Uvezano u dva zasebna fascikla + elektronska verzija na CD-U).
Napomena:
A. | U ovu specifikaciju su uključeni i potrebni radovi ovlaštenih servisera prilikom puštanja u pogon predmetne opreme uključivo sav potrebnim materijal za funkcionalno puštanje u pogon i izdavanje servisnog zapisnika.
B. | Stavke opreme također uključuju i: dvogodišnje jamstvo na sve kvarove, tvornički propisano redovito održavanje (redoviti servisi, čišćenje i zamjena filtera, nadopuna medija i dr.), jamstvo za isporuku rezervnih dijelova (minimalno 7 godina nakon isteka jamstvenog roka), obuku korisnika za korištenje uređaja, dostavu popisa ovlaštenih servisa, vrijeme odziva na prijavljeni kvar od 24 sata.
C. | Svi građevinski radovi ( razna probijanja otvora, te zatvaranja tj. obzidavanje istih) po montaži cjevovoda i kanala razvoda nisu predmet ove specifikacije.

## Kotlovnica
|  | 1 | 2 | 3 | 4
| Naziv | Jed. | Količina | Jedinična | Ukupni
|  | mjera |  | cijena | iznos
1. GRIJANJE I HLAĐENJE
1.1. | KOTLOVNICA
1. | Drobilica sa motorom 22 kW, sa ulaznim transporterom, komandnim ormarom i pužnim dodavačem do elevatora.
|  | komplet | 1 |  | 0
2. | Vertikalni elevator visine cca 5,5 m za preuzimanje i prenos sječke u visinu i transport pužnim prenosom u glavni silos. Komandni ormar.
|  | komplet | 1 |  | 0
3. | Silos okruglli 2,5 m promjera, visine 4 m sa konusnim proširenjem do visine 5 m. Rotacioni izuzimač – osovina vezana kardanskim zglobom na motoreduktor. Kapacitet silosa 20 m3.
|  | komplet | 1 |  | 0
4. | Pužni prenosnik od silosa 20 m3 do radnog silosa u kotlovnici sa automatskim zatvaračem (bellimo motor), na vertikalnom kanalu. Zatvaranje kanala puža prema glavnom silosu kod povratnog plamena ili nestanka struje.
|  | komplet | 1 |  | 0
5. | Montaža opreme i izrada automatike za povezivanje istovremenog rada pojedinih uređaja u liniji.
|  | komplet | 1 |  | 0
6. | Kotao sa šamotnom komorom, komorom za mogućnost ručnog loženja, vertikalnim izmjenivačima, radnim silosom i pužnim dodavačima, komandnim ormarom za automatsko upravljanje i senzorima temperature, zaštite od pregrijavanja i zaštite od povratnog plamena, te sigurnosnom grupom kotla.
Tehničke karakteristike:
- nazivna toplinska snaga:
520kW (90/70°C)
|  | komplet | 1 |  | 0
7. | Dimnjak čelični ø500 sa temeljnom pločom i kontrapločom, anker vijcima, vratima za čišćenje, cjevčicom za ispust kondenzata – visina 12 m, u kompletu sa dimnjačom, pokrovom protiv padalina, konzolama, držačima i svim potrebnim elementima za ispravno funkcioniranje dimovodne instalacije, a sve izrađeno od nehrđajućeg lima za dimovodne kanale, te izolacija od mineralne vune s=25 mm u limenoj oblozi.
|  | komplet | 1 |  | 0
8. | BUFFER SPREMNIK / HIDRAULIČKA SKRETNICA za grijanje, 5,0m3, D=1600mm, H=2825 mm, tehničkih karakteristika: V = 5,0 m3 -volumen spremnika p = 3,0 bar max -max. radni tlak vertikalni,samostojeći, sa svim potrebnim priključcima, izolacija 100mm.
|  | komplet | 1 |  | 0
9. | BOJLER za pripremu PTV , 0,6 m3, D = 810 mm, H = 1995 mm, tehničkih karakteristika: V = 0,6 m3 -volumen spremnika tPTV = 45 °C -temp. PTV Qvv = 82,9 kW -medijska grijalica t.v. 80/60 °C p = 6,0 bar max -max. radni tlak vertikalni,samostojeći, sa medijskom grijalicom za toplu vodu, te svim potrebnim priključcima, izolacija 100mm.
|  | komplet | 1 |  | 0
10. | EKSPANZIONA TLAČNA (MEMBRANSKA) POSUDA za sustav sanitarne vode. Vexp = 24,0 lit - ekspanzijska posuda pmax = 8,0 bar - maksimalni tlak psis1 = 7,0 bar - tlak otv. sig. vent za održavanje tlaka u sistemu sanitarne vode. Sastoji se od zatvorene ekspanzijske membranske posude, te priključka za eksp. cjevovod, pipca za reg.tlaka u posudi i sigurnosnim ventilom.
|  | komplet | 1 |  | 0
11. | EKSPANZIONA TLAČNA (MEMBRANSKA) POSUDA za sustav centralnog grijanja Vexp = 600,0 lit -ekspanzijska posuda psis = 3,0 bar -radni tlak psis1 = 4,0 bar -tlak otv. sig. vent za održavanje tlaka u toplovodnom sistemu 80/60°C. Sastoji se od zatvorene ekspanzijske membranske posude, te priključka za eksp. cjevovod i pipca za reg.tlaka u posudi.
|  | komplet | 1 |  | 0
12. | DOBAVA I UGRADNJA PRIPREMA OMEKŠANE VODE Dobava i ugradnja uređaja za demineralizaciju, punjenje i pripremu vode u sustavima grijanja i hlađenja prema VDI2035 za veće sustave. * sadržaj kisika (O2) ≤ 0,1 mg/l * električna provodljivost ≤ 100 μS/cm * vrijednost Ph 8,2-8,5 * tvrdoća vode +/- 3° dH * stanje vode za automatsku dopunu ≤ 15 ° dH Uređaj ima automatsko nadopunjavanje, LED signalizaciju za električnu provodljivost, ugrađeni manometar, turbinski vodomjer i kuglasti ventil.
max. 2400l/h
|  | komplet | 1 |  | 0
13. | SABIRNIK TOPLE VODE 50 °C Proizvod: kao izrađen od bešavne čelične cijevi prema DIN 2448 ili jednakovrijedna norma, materijal St 35.8 (Č 1212), DIN 17006 ili jednakovrijedna norma: NO 150 ; NP10 -promjera L = 2800 mm -dužine psis = 3,0 bar -radni tlak sa odgovarajućim podnicama, konstruiran sa slijedećim priključcima: -priključak za termometar: 1 x -priključak za manometar: 1 x -priključak za pražnjenje: 1 x 25 -priključci sa prirubnicama: 1 x 80 1 x 65 1 x 50 1 x 40 -oslonci za pod: 2 x Vidi crteže.
|  | komplet | 1 |  | 0
14. | RAZDJELNIK TOPLE VODE 70 °C Proizvod: kao izrađen od bešavne čelične cijevi prema DIN 2448 ili jednakovrijedna norma, materijal St 35.8 (Č 1212), DIN 17006 ili jednakovrijedna norma: NO 150 ; NP10 -promjera L = 2800 mm -dužine psis = 3,0 bar -radni tlak sa odgovarajućim podnicama, konstruiran sa slijedećim priključcima: -priključak za termometar: 1 x -priključak za manometar: 1 x -priključak za pražnjenje: 1 x 25 -priključci sa prirubnicama: 1 x 80 1 x 65 1 x 50 1 x 20 -oslonci za pod: 2 x Vidi crteže.
|  | komplet | 1 |  | 0
15. | CIRKULACIJSKA PUMPA za krug grijanja CG-1, DN40 (u dogovoru sa ispor. opreme), jednostruka, sa frekventnom regulacijom za konstantan tlak, komplet s ublaživačima vibracija, svim osjetnicima te spojnim i brtvenim materijalom, slijedećih tehničkih karakteristika: Q=7,9 m3/h H=0,8 bar N=450W, 230V, 50Hz
|  | komplet | 1 |  | 0
16. | CIRKULACIJSKA PUMPA za krug grijanja CG-2, DN40 (u dogovoru sa ispor. opreme), jednostruka, sa frekventnom regulacijom za konstantan tlak, komplet s ublaživačima vibracija, svim osjetnicima te spojnim i brtvenim materijalom, slijedećih tehničkih karakteristika: Q=8,5 m3/h H=0,8 bar N=323W, 230V, 50Hz
|  | komplet | 1 |  | 0
17. | CIRKULACIJSKA PUMPA za krug grijanje PTV-a, DN25 (u dogovoru sa ispor. opreme), jednostruka, sa frekventnom regulacijom za konstantan tlak, komplet s ublaživačima vibracija, svim osjetnicima te spojnim i brtvenim materijalom, slijedećih tehničkih karakteristika: Q=3,5 m3/h H=0,6 bar N=125W, 230V, 50Hz
|  | komplet | 1 |  | 0
18. | CIRKULACIJSKA PUMPA za recirkulaciju SANITARNE VODE, DN25 (u dogovoru sa ispor. opreme), jednostruka, sa 3 brzine, komplet s ublaživačima vibracija te spojnim i brtvenim materijalom, slijedećih tehničkih karakteristika: Q=0,5 m3/h H=0,5 bar N=190W, 230V, 50Hz
|  | komplet | 1 |  | 0
19. | TROPUTNI EL. MOTOR REGULACIONI VENTIL, DN40 (u dogovoru sa ispor. opreme) za kontiunuiranu regulaciju kruga CG-1, opremljen: -el. motorni pogon 230V / 50Hz -protuprirubnicama i spojno- brtvenim materijalom, slijedećih karakteristika: kvs = 25 m3/h Qcg = 7,9 m3/h dP = 10,0 kPa t = 130 oC max
|  | komplet | 1 |  | 0
20. | TROPUTNI EL. MOTOR REGULACIONI VENTIL, DN40 (u dogovoru sa ispor. opreme) za kontiunuiranu regulaciju kruga CG-2, opremljen: -el. motorni pogon 230V / 50Hz -protuprirubnicama i spojno- brtvenim materijalom, slijedećih karakteristika: kvs = 25 m3/h Qcg = 8,5 m3/h dP = 10,0 kPa t = 130 oC max
|  | komplet | 1 |  | 0
21. | Separator mikromjehurića, nečistoća s magnetskim skupljanjem metalnih čestica prirubnički
• industrijska izvedba ¦ čelik ¦ crvena boja • prirubnički spoj PN 16 ¦ horizontalna instalacija • automatski odzračni ventil bez kapanja i procurijevanja • dodatak antifriza do 50% • prema PED/DEP 2014/68/EU
| NO80 NP10 | kom | 1 |  | 0
22. | KUGLASTI VENTIL, za vodu, t = -10 -120 °C prirubnički s protuprirubnicama, brtvama i vijcima i maticama, ili navojni sa holenderom, slijedećih dimenzija
| NO80 NP10 | kom | 5 |  | 0
| NO65 NP10 | kom | 12 |  | 0
| NO40 NP10 | kom | 7 |  | 0
| NO32 NP10 | kom | 2 |  | 0
| NO20 NP10 | kom | 3 |  | 0
23. | FILTER, ravni, za vodu, t = -10 -120 °C prirubnički s protuprirubnicama, brtvama i vijcima i maticama, slijedećih dimenzija:
| NO65 NP10 | kom | 2 |  | 0
| NO40 NP10 | kom | 1 |  | 0
24. | NEPOVRATNI VENTIL, za vodu, t = 150 °C za ugradnju između prirubnica s protuprirubnicama, brtvama i vijcima i maticama, slijedećih dimenzija:
| NO65 NP10 | kom | 2 |  | 0
| NO40 NP10 | kom | 1 |  | 0
25. | KUGLASTI VENTIL, za vodu, t = 150 °C navojni za pražnjenje:
| NO25 NP10 | kom | 10 |  | 0
26. | ODZRAČNA POSUDA izrađena od bešavne čelične cijevi NO 150 (6“) L = 250 mm, volumena cca 3 lit, sa NO 15 (1/2”) L = 3,5 m, ispusnom cijev, NO 15 (1/2“), ispusnim pipcem, te NO 15 (1/2“) automatskim odzr. ventilom
|  | komplet | 10 |  | 0
27. | TERMOMETAR industrijski, sa navarnim komadom i zaštitnim mjedenim tuljcem za ugradnju u cjevovod, mjernog područja od:
| 0-130°C NP16 | kom | 12 |  | 0
28. | MANOMETAR industrijski, sa navarnim komadom, ventilom za odvajanje, radnog područja od:
| 0-10 bar NP16 | kom | 12 |  | 0
29. | DOBAVA I UGRADNJA CIJEVNI SUSTAV C-PRESS Čelični (izvana pocinčani) cijevni sustav gdje se elementi međusobno spajaju prešanjem. Varene (šavne), tankostijene čelične cijevi, (materijal broj 1.0034) proizvedene po standardu EN 10305-3 ili jednakovrijedna norma. Tolerancija prema standardu EN 10305-3 ili jednakovrijedna norma. Izvana galvanski pocinčane zaštitnim slojem debljine 7-15 μm. Spojni elementi su izrađeni po specijalnom tvorničkom postupku, koji se sastoji od slijedećih faza: mehaničko rezanje i oblikovanje komada cijevi, konstruiranje žlijeba za O–prsten (utor), zavarivanje ostalih priključaka, zagrijavanje, obrada površine (pocinčavanje). Crne EPDM brtve koje su tvornički ugrađene u spojne elemente pogodne su za distribuciju tople i hladne vode ili za sustave sa komprimiranim zrakom (gdje se za podmazivanje ne koristi uljna izmaglica) na temperaturi između -20°C i +85°C (kratkoročno +120°C) pri maksimalnom radnom tlaku od 16 bar.
| NO80 | m | 24 |  | 0
| NO65 | m | 48 |  | 0
| NO40 | m | 18 |  | 0
| NO32 | m | 12 |  | 0
| NO25 | m | 24 |  | 0
| NO20 | m | 12 |  | 0
| NO15 | m | 24 |  | 0
22. | Dodatna izolacija cjevovoda tople vode, položenog u zatvorenom prostoru, mineralnom vunom kaširanom AL-folijom. U isporuku je uključena odgovarajuća količina ljepila i traka za zatvaranje šavova, te postavljanje iste.
Materijal je klase A1, negoriv.
| DN80 s=30 mm | m | 24 |  | 0
| DN65 s=30 mm | m | 48 |  | 0
| DN40 s=30 mm | m | 18 |  | 0
| DN32 s=30 mm | m | 12 |  | 0
| DN25 s=30 mm | m | 24 |  | 0
| DN20 s=30 mm | m | 12 |  | 0
| DN15 s=30 mm | m | 24 |  | 0
23. | MEHANIČKO ČIŠĆENJE, cijevi i opreme, oprano i osušeno, uz premaz aktivnim naličem, te premaz 2 x temeljnom bojom, otpornom na temp. do 140 °C
|  | m2 | 50 |  | 0
24. | LIČENJE neizoliranih cijevi i opreme, premazom lak bojom, boje prema vrsti medija, prema DIN 2403 ili jednakovrijedna norma, otpornom na temp. do 140 °C,
|  | m2 | 20 |  | 0
25. | DRŽAČI cijevi i opreme, izrađeni od lima, profilnog željeza i sl.
|  | kg | 200 |  | 0
26. | Protupožarno brtvljenje prodora cijevi kroz požarne zidove certificiranim sustavom protupožarnog brtvljenja klase F120
|  | m2 | 2 |  | 0
27. | Automatska regulacija kotlovnice i sustava grijanja: - elementi u polju - DDC oprema - elektro radovi i oprema u strojarnici - inženjering usluge u kompletu sa elektrokomandnim ormarom, kabliranjem i spajanjem.
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## Cijevni razvod
|  | 1 | 2 | 3 | 4
| Naziv | Jed. | Količina | Jedinična | Ukupni
|  | mjera |  | cijena | iznos
1. GRIJANJE I HLAĐENJE
1.2. | CIJEVNI RAZVOD
1. | Stropni zračeći paneli, debljine lima 0,8 mm, širine 300 mm i duljine 4 m ili 6 m s polukružnim utorima kroz koje prolaze hladno valjane, elektronički testirane, čelične cijevi vanjskog promjera 18 mm i debljine stijenke 1,5 mm s toplom vodom za grijanje, međusobno razmaknute 100 mm. Kod standardne izvedbe lim vanjske površine obojane bijelom bojom slično RAL 9016, prikladnom za radne temperature do 120 °C i tlakove do 4 bar.
Limovi stropnog zračećeg panela su bočnim savijanjem rubova statički samonosivi. Savijeni rubovi služe istovremeno za integraciju i pridržavanje toplinske izolacije.
Početni i završni razdjelnici, načinjeni spajanjem cijevi u paralelu tvornički se testiraju na traženi radni tlak. Izolacija od staklene vune debljine 30 mm na gornjoj strani zračećih panela zaštićena je aluminijskom folijom. Bočne trake za pridržavanje izolacije načinjene su od lima u boji panela, kao i trake za pritezanje izolacije.
Obrađeni i obojani ukrasni spojevi za prikrivanje mjesta spajanja pojedinih segmenata zračećeg panela. Klasa protupožarne izolacije panela je A1, a emisijski koeficijent površine zračenja 0,96.
Paneli se isporučuju u modulima spremnim za montažu. Pojedini moduli spajaju se pressfitinzima. Paneli su zaštićeni od korozije.
stropni zračeći panel; L = 32m; bijela boja
u kompletu s: -odzračnim pipcima za toplu vodu -fleksibilno crijevo Φ3/4“ - 2 kom, l=0,5 m -radijatorski ventil Ф3/4" - 2 kom
|  | kompl | 3 |  | 0
2. | Stropni zračeći paneli, debljine lima 0,8 mm, širine 300 mm i duljine 4 m ili 6 m s polukružnim utorima kroz koje prolaze hladno valjane, elektronički testirane, čelične cijevi vanjskog promjera 18 mm i debljine stijenke 1,5 mm s toplom vodom za grijanje, međusobno razmaknute 100 mm. Kod standardne izvedbe lim vanjske površine obojane bijelom bojom slično RAL 9016, prikladnom za radne temperature do 120 °C i tlakove do 4 bar.
Limovi stropnog zračećeg panela su bočnim savijanjem rubova statički samonosivi. Savijeni rubovi služe istovremeno za integraciju i pridržavanje toplinske izolacije.
Početni i završni razdjelnici, načinjeni spajanjem cijevi u paralelu tvornički se testiraju na traženi radni tlak. Izolacija od staklene vune debljine 30 mm na gornjoj strani zračećih panela zaštićena je aluminijskom folijom. Bočne trake za pridržavanje izolacije načinjene su od lima u boji panela, kao i trake za pritezanje izolacije.
Obrađeni i obojani ukrasni spojevi za prikrivanje mjesta spajanja pojedinih segmenata zračećeg panela. Klasa protupožarne izolacije panela je A1, a emisijski koeficijent površine zračenja 0,96.
Paneli se isporučuju u modulima spremnim za montažu. Pojedini moduli spajaju se pressfitinzima. Paneli su zaštićeni od korozije.
stropni zračeći panel; L = 12m; bijela boja
u kompletu s: -odzračnim pipcima za toplu vodu -fleksibilno crijevo Φ3/4“ - 2 kom, l=0,5 m -radijatorski ventil Ф3/4" - 2 kom
|  | kompl | 2 |  | 0
3. | Stropni zračeći paneli, debljine lima 0,8 mm, širine 900 mm i duljine 4 m ili 6 m s polukružnim utorima kroz koje prolaze hladno valjane, elektronički testirane, čelične cijevi vanjskog promjera 18 mm i debljine stijenke 1,5 mm s toplom vodom za grijanje, međusobno razmaknute 100 mm. Kod standardne izvedbe lim vanjske površine obojane bijelom bojom slično RAL 9016, prikladnom za radne temperature do 120 °C i tlakove do 4 bar.
Limovi stropnog zračećeg panela su bočnim savijanjem rubova statički samonosivi. Savijeni rubovi služe istovremeno za integraciju i pridržavanje toplinske izolacije.
Početni i završni razdjelnici, načinjeni spajanjem cijevi u paralelu tvornički se testiraju na traženi radni tlak. Izolacija od staklene vune debljine 30 mm na gornjoj strani zračećih panela zaštićena je aluminijskom folijom. Bočne trake za pridržavanje izolacije načinjene su od lima u boji panela, kao i trake za pritezanje izolacije.
Obrađeni i obojani ukrasni spojevi za prikrivanje mjesta spajanja pojedinih segmenata zračećeg panela. Klasa protupožarne izolacije panela je A1, a emisijski koeficijent površine zračenja 0,96.
Paneli se isporučuju u modulima spremnim za montažu. Pojedini moduli spajaju se pressfitinzima. Paneli su zaštićeni od korozije.
stropni zračeći panel; L = 12m; bijela boja
u kompletu s: -odzračnim pipcima za toplu vodu -fleksibilno crijevo Φ3/4“ - 2 kom, l=0,5 m -radijatorski ventil Ф3/4" - 2 kom
|  | kompl | 4 |  | 0
4. | Zidna jedinica za upravljanje zonskim regulacijskim ventilom za pojedinu zonu zračećih panela, sa LCD prikazom, sa prikazom temperature prostora, u kompletu sa relejnom kutijom
|  | kom | 3 |  | 0
5. | Grijač zraka (kalorifer) za ugradnju na zid, komplet s materijalom i priborom za zavješanje te priključnim elementima za spoj na cjevnu mrežu, slijedećih tehničkih karakteristika:
Q = 15,76 / 13,7 kW
Tp = 18 ⁰C
tv = 80/60oC
N=200W;400V;50Hz
u kompletu sa svim potrebnim za siguran i nesmetan rad i upravljanje, uključivo:
- fleksibilno crijevo Φ3/4“ - 2 kom, l=0,5 m
- radijatorski ventil Ф3/4" - 2 kom
- odzračnim pipcima za toplu vodu
|  | komplet | 1 |  | 0
6. | Grijač zraka (kalorifer) za ugradnju na strop, sa istrujnim difuzorom za vetikalno istrujavanje, komplet s materijalom i priborom za zavješanje te priključnim elementima za spoj na cjevnu mrežu, slijedećih tehničkih karakteristika:
Q = 15,76 / 13,7 kW
Tp = 18 ⁰C
tv = 80/60oC
N=200W;400V;50Hz
u kompletu sa svim potrebnim za siguran i nesmetan rad i upravljanje, uključivo:
- fleksibilno crijevo Φ3/4“ - 2 kom, l=0,5 m
- radijatorski ventil Ф3/4" - 2 kom
- odzračnim pipcima za toplu vodu
|  | komplet | 3 |  | 0
7. | Zidna jedinica za upravljanje grijačima zraka, sa LCD prikazom, sa automatski/manualni izbor brzine vrtnje motora ventilatora, sa prikazom temperature prostora, u kompletu sa relejnom kutijom za spajanje više grijača zraka
|  | kom | 2 |  | 0
8. | Toplovodni kanalni dogrijač, sa regulatorom, kanalnim osjetnikom temperature i prostornim termostatom, sljedećih karakteristika:
Q=10,0kW (80/60°C)
|  | komplet | 5 |  | 0
9. | Regulacijsko-balansirajući tlačno neovisni 2-putni ventil, u kompletu sa modulirajućim pogonom za kontinuiranu regulaciju, veličine:
| DN 15 | kom | 6 |  | 0
| DN 20 | kom | 6 |  | 0
10. | Ograničavač povratne temperature, koji automatski regulira povratnu temperaturu u cjevnom razvodu, samoradni, zatvara pri povišenju temperature radnog medija
| DN15, 10-50 °C | kom | 6 |  | 0
11. | Kompaktni radijatori iz čeličnog lima za radni tlak do 10 bara, površinski zaštićeni i obojeni prema izboru projektanta arhitekture, s ugrađenim odzračnim i ispusnim pipcem koji omogućuje premještanje s desne na lijevu stranu, u temperaturnom režimu 80/60 oC. Isporučiti s tipskim ovjesnim priborom.
| 11 600 / 600 | kom | 2 |  | 0
| 22 600 / 600 | kom | 8 |  | 0
| 22 600 / 720 | kom | 2 |  | 0
12. | Regulacijsko-balansirajući tlačno neovisni radijatorski ventil, veličine:
| DN 15 | kom | 12 |  | 0
13. | Radijatorska termostatska glava | kom | 12 |  | 0
14. | Radijatorska prigušnica ravne ili kutne izvedbe sa navojnim poklopcem.
| DN15 | kom | 12 |  | 0
15. | PUMPNA STANICA DN25 sa troputnim ventilom i cirkulacijskom pumpom, za podno grijanje
Pumpna stanica sa mješačem (Q=2,2m3/h, kvs=10m3/h, DN25) za krug podnog grijanja sa pumpom upravljanom brojem okretaja i pripadajućom armaturom, u kompletu sa tipskom toplinskom izolacijom i svim elementima za spajanje, priborom za ugradnju i regulatorom.
|  | komplet | 1 |  | 0
16. | KUGLASTI VENTIL, za vodu, t = -10 -120 °C prirubnički s protuprirubnicama, brtvama i vijcima i maticama, slijedećih dimenzija
| NO65 NP10 | kom | 2 |  | 0
| NO25 NP10 | kom | 12 |  | 0
| NO20 NP10 | kom | 12 |  | 0
| NO15 NP10 | kom | 2 |  | 0
17. | KUGLASTI VENTIL, za vodu, t = 150 °C navojni za pražnjenje:
| NO25 NP10 | kom | 10 |  | 0
18. | ODZRAČNA POSUDA izrađena od bešavne čelične cijevi NO 150 (6“) L = 250 mm, volumena cca 3 lit, sa NO 15 (1/2”) L = 3,5 m, ispusnom cijev, NO 15 (1/2“), ispusnim pipcem, te NO 15 (1/2“) automatskim odzr. ventilom
|  | komplet | 10 |  | 0
19. | TERMOMETAR industrijski, sa navarnim komadom i zaštitnim mjedenim tuljcem za ugradnju u cjevovod, mjernog područja od:
| 0-130°C NP16 | kom | 2 |  | 0
20. | MANOMETAR industrijski, sa navarnim komadom, ventilom za odvajanje, radnog područja od:
| 0-10 bar NP16 | kom | 2 |  | 0
29. | DOBAVA I UGRADNJA CIJEVNI SUSTAV C-PRESS Čelični (izvana pocinčani) cijevni sustav gdje se elementi međusobno spajaju prešanjem. Varene (šavne), tankostijene čelične cijevi, (materijal broj 1.0034) proizvedene po standardu EN 10305-3 ili jednakovrijedna norma. Tolerancija prema standardu EN 10305-3 ili jednakovrijedna norma. Izvana galvanski pocinčane zaštitnim slojem debljine 7-15 μm. Spojni elementi su izrađeni po specijalnom tvorničkom postupku, koji se sastoji od slijedećih faza: mehaničko rezanje i oblikovanje komada cijevi, konstruiranje žlijeba za O–prsten (utor), zavarivanje ostalih priključaka, zagrijavanje, obrada površine (pocinčavanje). Crne EPDM brtve koje su tvornički ugrađene u spojne elemente pogodne su za distribuciju tople i hladne vode ili za sustave sa komprimiranim zrakom (gdje se za podmazivanje ne koristi uljna izmaglica) na temperaturi između -20°C i +85°C (kratkoročno +120°C) pri maksimalnom radnom tlaku od 16 bar.
| NO65 | m | 420 |  | 0
| NO50 | m | 130 |  | 0
| NO40 | m | 135 |  | 0
| NO32 | m | 90 |  | 0
| NO25 | m | 210 |  | 0
| NO20 | m | 240 |  | 0
| NO15 | m | 210 |  | 0
22. | Dodatna izolacija cjevovoda tople vode, položenog u zatvorenom prostoru, mineralnom vunom kaširanom AL-folijom. U isporuku je uključena odgovarajuća količina ljepila i traka za zatvaranje šavova, te postavljanje iste.
Materijal je klase A1, negoriv.
| DN65 s=30 mm | m | 420 |  | 0
| DN50 s=30 mm | m | 130 |  | 0
| DN40 s=30 mm | m | 135 |  | 0
| DN32 s=30 mm | m | 90 |  | 0
| DN25 s=30 mm | m | 210 |  | 0
| DN20 s=30 mm | m | 240 |  | 0
| DN15 s=30 mm | m | 210 |  | 0
23. | MEHANIČKO ČIŠĆENJE, cijevi i opreme, oprano i osušeno, uz premaz aktivnim naličem, te premaz 2 x temeljnom bojom, otpornom na temp. do 140 °C
|  | m2 | 250 |  | 0
24. | LIČENJE neizoliranih cijevi i opreme, premazom lak bojom, boje prema vrsti medija, prema DIN 2403, otpornom na temp. do 140 °C,
|  | m2 | 50 |  | 0
25. | DRŽAČI cijevi i opreme, izrađeni od lima, profilnog željeza i sl.
|  | kg | 500 |  | 0
26. | Protupožarno brtvljenje prodora cijevi kroz požarne zidove certificiranim sustavom protupožarnog brtvljenja klase F120
|  | m2 | 8 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## Podno grijanje
|  | 1 | 2 | 3 | 4
| Naziv | Jed. | Količina | Jedinična | Ukupni
|  | mjera |  | cijena | iznos
1. GRIJANJE I HLAĐENJE
1.3. | PODNO GRIIJANJE
1. | PE-Xc cijev za podno grijanje 17x2,0mm
Cijev za grijanje/hlađenje prema DIN EN ISO 15875-2 ili jednakovrijedna norma od 60% umreženog polietilena s EVOH slojem zaštite od difuzije kisika ispitana prema DIN 4726 ili jednakovrijedna norma.Umreženje polietilena izvodi se gađanjem elektrona u strukturne mreže.
Tehničke karakteristike: - klasa primjene 4, prema DIN EN ISO 15875-2 ili jednakovrijedna norma: 10bar - klasa primjene 5, prema DIN EN ISO 15875-2 ili jednakovrijedna norma: 8 bar - Max. umreženost polietilena: 60% - Max. radna temperatura: 90°C - Max. kratkotrajna temperatura: 100°C
|  | m | 4200 |  | 0
2. | Ploča za polaganje cijevi s aluminijskom folijom 30-2 Ploča s toplinskom/zvučnom izolacijom, sastoji se od aluminijske folije otporne na fizička oštećenja dodane kao sloj na EPS-T 650 prema normi B 6000. Prema normi DIN EN 135-01ili jednakovrijedna norma požarna klasifikacija: klasa E. Standardna zapaljivost, sastavni materijal klasa B2, sukladno DIN 4102 ili jednakovrijedna norma. Folija na izolaciji sadrži mrežni uzorak od 50 mm kao i samoljepljivi dio s duže strane za spajanje ploča.
Tehničke karakteristike: - Dimenzije (DxŠxV):10000x1000x30 mm - Min. opterećenje: 6,5 KN/m² - Min. otpor prolasku topline (R): 0,75 m²K/W - Min. redukcija zvuka (Δ Lw ): 29 dB
|  | m2 | 570 |  | 0
3. | Pričvrsnica za PE-Xc cijevi Služi za fiksiranje cijevi na ploču za polaganje cijevi s mrežnim uzorkom.Visina pričvrsnice: 40 mm
|  | kom | 11400 |  | 0
4. | Rubna traka 150x8 Rubna dilataciona traka u skladu s DIN 18560 ili jednakovrijedna norma izrađena iz polietilena sa samoljepivom pozadinom i samoljepivom PE-folijom s prednje strane za osiguranje brtvljenja između rubne trake i toplinske izolacije. Visina: 150 mm Debljina materijala: 8 mm Duljina: 25 m
|  | m | 425 |  | 0
5. | Dilatacijski profil Za pouzdanu dilataciju estriha, te općenito za ekspanziju estriha prema DIN 18560-2 ili jednakovrijedna norma. Visina: 100mm Debljina materijala: 8 mm Duljina: 2 m
|  | kom | 34 |  | 0
6. | Dodatak estrihu Koristi se kao aditiv za estrih na cementnoj osnovi, homogenizira i poboljšava kvalitetu materijala i time povećava toplinsku provodljivost poda. Potrošnja aditiva pri debljini od 50mm je otprilike 0,2 l/m². Vrijeme sazrijevanja estriha je 21 dan.
|  | l | 120 |  | 0
7. | Kompaktni kompozitni višeslojni razdjelnik s indikatorom protoka za 4 kruga Kompozitni razdjelnik podnog grijanja za stambene i javne građevine. Razdjelnik podnog grijanja dolazi u setu sa nosačim podesive visine od 200-240 mm, termometrima na razdjelniku i sabirniku, indikatorima (mjeračima) protoka i spojevima za montažu termopogona za svaki krug podnog grijanja.
Tehničke karakteristike: - Medij: voda/glikol - Max. koncetracija glikola: 45% - Radna temperatura medija: 0-60°C - Max. temperatura medija: 90°C na 3 bar - Radni tlak : 0,2-6 bar - Max. ispitni tlak s vodom (24h < 30°C): 10 bar - Max. ispitni tlak s inertnim plinom (24h < 30°C): 10 bar - Max. protok na razdjelniku: 3,5 m³/h - Indikator (mjerač) protoka: 0-3 L/min - Polaz (Kv): 0,98 - Povrat (Kv): 1,56 - Dimenzija priključnih ventila: 1" - Eurokonus priključci: 3/4" - Udaljenost od centra do centra izlaz: 50 mm - Priključak termopogon: M30x1,5 mm - Materijal razdjelnika: kompaktni višeslojni kompozit - Dimenzije (VxŠxD): 335x318x99 mm
|  | kom | 2 |  | 0
8. | Kompaktni kompozitni višeslojni razdjelnik s indikatorom protoka za 5 krugova Kompozitni razdjelnik podnog grijanja za stambene i javne građevine. Razdjelnik podnog grijanja dolazi u setu sa nosačim podesive visine od 200-240 mm, termometrima na razdjelniku i sabirniku, indikatorima (mjeračima) protoka i spojevima za montažu termopogona za svaki krug podnog grijanja.
Tehničke karakteristike: - Medij: voda/glikol - Max. koncetracija glikola: 45% - Radna temperatura medija: 0-60°C - Max. temperatura medija: 90°C na 3 bar - Radni tlak : 0,2-6 bar - Max. ispitni tlak s vodom (24h < 30°C): 10 bar - Max. ispitni tlak s inertnim plinom (24h < 30°C): 10 bar - Max. protok na razdjelniku: 3,5 m³/h - Indikator (mjerač) protoka: 0-5 L/min - Polaz (Kv): 0,98 - Povrat (Kv): 1,56 - Dimenzija priključnih ventila: 1" - Eurokonus priključci: 3/4" - Udaljenost od centra do centra izlaz: 50 mm - Priključak termopogon: M30x1,5 mm - Materijal razdjelnika: kompaktni višeslojni kompozit - Dimenzije (VxŠxD): 335x368x99 mm
|  | kom | 1 |  | 0
9. | Kompaktni kompozitni višeslojni razdjelnik s indikatorom protoka za 7 krugova Kompozitni razdjelnik podnog grijanja za stambene i javne građevine. Razdjelnik podnog grijanja dolazi u setu sa nosačim podesive visine od 200-240 mm, termometrima na razdjelniku i sabirniku, indikatorima (mjeračima) protoka i spojevima za montažu termopogona za svaki krug podnog grijanja.
Tehničke karakteristike: - Medij: voda/glikol - Max. koncetracija glikola: 45% - Radna temperatura medija: 0-60°C - Max. temperatura medija: 90°C na 3 bar - Radni tlak : 0,2-6 bar - Max. ispitni tlak s vodom (24h < 30°C): 10 bar - Max. ispitni tlak s inertnim plinom (24h < 30°C): 10 bar - Max. protok na razdjelniku: 3,5 m³/h - Indikator (mjerač) protoka: 0-5 L/min - Polaz (Kv): 0,98 - Povrat (Kv): 1,56 - Dimenzija priključnih ventila: 1" - Eurokonus priključci: 3/4" - Udaljenost od centra do centra izlaz: 50 mm - Priključak termopogon: M30x1,5 mm - Materijal razdjelnika: kompaktni višeslojni kompozit - Dimenzije (VxŠxD): 335x468x99 mm
|  | kom | 2 |  | 0
10. | Kompaktni kompozitni višeslojni razdjelnik s indikatorom protoka za 9 krugova Kompozitni razdjelnik podnog grijanja za stambene i javne građevine. Razdjelnik podnog grijanja dolazi u setu sa nosačim podesive visine od 200-240 mm, termometrima na razdjelniku i sabirniku, indikatorima (mjeračima) protoka i spojevima za montažu termopogona za svaki krug podnog grijanja.
Tehničke karakteristike: - Medij: voda/glikol - Max. koncetracija glikola: 45% - Radna temperatura medija: 0-60°C - Max. temperatura medija: 90°C na 3 bar - Radni tlak : 0,2-6 bar - Max. ispitni tlak s vodom (24h < 30°C): 10 bar - Max. ispitni tlak s inertnim plinom (24h < 30°C): 10 bar - Max. protok na razdjelniku: 3,5 m³/h - Indikator (mjerač) protoka: 0-5 L/min - Polaz (Kv): 0,98 - Povrat (Kv): 1,56 - Dimenzija priključnih ventila: 1" - Eurokonus priključci: 3/4" - Udaljenost od centra do centra izlaz: 50 mm - Priključak termopogon: M30x1,5 mm - Materijal razdjelnika: kompaktni višeslojni kompozit - Dimenzije (VxŠxD): 335x568x99 mm
|  | kom | 1 |  | 0
11. | Kompaktni kompozitni višeslojni razdjelnik s indikatorom protoka za 11 krugova Kompozitni razdjelnik podnog grijanja za stambene i javne građevine. Razdjelnik podnog grijanja dolazi u setu sa nosačim podesive visine od 200-240 mm, termometrima na razdjelniku i sabirniku, indikatorima (mjeračima) protoka i spojevima za montažu termopogona za svaki krug podnog grijanja.
Tehničke karakteristike: - Medij: voda/glikol - Max. koncetracija glikola: 45% - Radna temperatura medija: 0-60°C - Max. temperatura medija: 90°C na 3 bar - Radni tlak : 0,2-6 bar - Max. ispitni tlak s vodom (24h < 30°C): 10 bar - Max. ispitni tlak s inertnim plinom (24h < 30°C): 10 bar - Max. protok na razdjelniku: 3,5 m³/h - Indikator (mjerač) protoka: 0-3 L/min - Polaz (Kv): 0,98 - Povrat (Kv): 1,56 - Dimenzija priključnih ventila: 1" - Eurokonus priključci: 3/4" - Udaljenost od centra do centra izlaz: 50 mm - Priključak termopogon: M30x1,5 mm - Materijal razdjelnika: kompaktni višeslojni kompozit - Dimenzije (VxŠxD): 335x705x99 mm
|  | kom | 1 |  | 0
12. | Set kuglastih ventila 1" za kompaktne višeslojne kompozitne razdjelnike
|  | set | 7 |  | 0
13. | Stezni adapt. 16x2,0x3/4" eurokonus Kompresijski adapter proizvede iz mesinga, služi za spajanje cijevi na razdjelnike. Ženski navoj 3/4˝ euro-konus prema DIN EN ISO 228-1 ili jednakovrijedna norma.
|  | kom | 94 |  | 0
14. | Kutni držač cijevi Fiksira cijev pod kutem od 90°. Proizvedeno od plastike otporne na udarce. Koristiti za lukove uz razdjeljivač.
|  | kom | 94 |  | 0
15. | Podžbukni ormarić TYP 600
|  | kom | 3 |  | 0
16. | Podžbukni ormarić TYP 750
|  | kom | 3 |  | 0
17. | Podžbukni ormarić TYP 900
|  | kom | 1 |  | 0
18. | NC elektromotorni pogon 230V
|  | kom | 47 |  | 0
19. | Regulator podnog grijanja 230V Glavni regulator za ugradnju s podnim grijanjem, 18 izlaza za pogone, maks. 10 sobnih termostata, 2 slobodna releja za priključenje cirkulacijske pumpe i bojlera, napajanje 230V AC, izlazni signal 230 V AC.
|  | kom | 7 |  | 0
20. | Elektronski sobni termostat 230V. Sobni termostat s LED ekranom, nadžbukna ugradnja, napajanje 230 VAC, izlazni signal 230VAC, temperaturni raspon 5-30°C, zaštita od smrzavanja, pokazivač temperature.
|  | kom | 22 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## Hlađenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4
| Naziv | Jed. | Količina | Jedinična | Ukupni
|  | mjera |  | cijena | iznos
1. GRIJANJE I HLAĐENJE
1.4. | HLAĐENJE
1. | Vanjske jedinice
Vanjska jedinica u izvedbi dizalice topline zrak/zrak, odnosno zrak/voda u ovisnosti o tipu priključenih unutarnjih jedinica. Kod jedinica iz više modula osiguran je parcijalni defrost, a samim time i kontinuirano grijanje za vrijeme defrosta.
Simultana i automatska promjena temperature isparavanja radnog medija prema temperaturi okoliša omogućuje dodatne uštede energije i veći komfor zbog viših temperatura istrujanog zraka. Jedinica je opremljena sa pločastim izmjenjivačem topline [intercooler] koji omogućuje značajno poboljšanje efikasnosti kako u hlađenju tako i u grijanju. Uređaj je opremljen s funkcijom koja omogućuje jednostavno servisiranje pojedinih dijelova sustava. Uređaji su certificirani.
Maksimalno dozvoljena udaljenosti: ukupno cijevni razvod do 1000 metara; najudaljenija dionica cjevovoda je 220 m; visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 110 m, visinska razlika između pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 50 m.
Konstrukcija: Jedinice su modularne izvedbe sa osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim čeličnim panelima sa odgovarajućom zaštitom za vanjsku i unutarnju ugradnju. Do veličine 26HP jedinice mogu biti u izvedbi 1 modula, dok su veće sastavljene od dva, ili tri modula. Jedinica se standardno isporučuje sa zaštitnom mrežom izmjenjivača. Ventilatori su niskošumne izvedbe s DC kontinuiranom regulacijom brzine vrtnje. Raspoloživi eksterni statički tlak ventilatora je 79 Pa. Svi kompresori u uređaju su inverterski, zvučno izolirani SSC-tip hermetički scroll izvedbe s radnim područjem 15-150 Hz.
Za vanjsku jedinicu potrebno je izraditi postolje minimalne visine 30 cm od kote ravnog terena.
1.01. | Jedinica je sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika:
Tehničke karakteristike:
Qh ukupno = 22,4 kW
Priključna snaga:
N ukupno = 5,0 kW / 380 - 415 V - 50 Hz
EER: 4,5 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
ESEER: 7,85
Qg ukupno = 22,4 kW
N ukupno = 4,53 kW / 380 - 415 V - 50 Hz
COP: 4,9 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
Raspoloživi ( integrirani) kapacitet @ Tok = -15 °C
Qg ukupno = 21,5 kW
Radno područje: grijanje: od -25° do 24°C
Radno područje: hlađenje: od -5° do 48°C
Nivo zvučnog tlaka: 57 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
Dimenzije unutar raspona:
d x š = 830-930 x 715-815 mm ; h = 1645-1745 mm
|  | kom | 1 |  | 0
1.02. | Vanjska jedinica za hlađenje: sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika:
Tehničke karakteristike:
Qh ukupno = 33,6 kW
Priključna snaga:
N ukupno = 8,16 kW / 380 - 415 V - 50 Hz
EER: 4,1 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
ESEER: 7,03
Qg ukupno = 33,6 kW
N ukupno = 7,13 kW / 380 - 415 V - 50 Hz
COP: 4,7 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
Raspoloživi ( integrirani) kapacitet @ Tok = -15 °C
Qg ukupno = 32,0 kW
Radno područje: grijanje: od -25° do 24°C
Radno područje: hlađenje: od -5° do 48°C
Nivo zvučnog tlaka: 62 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
Dimenzije unutar raspona:
d x š = 830-930 x 715-815 mm ; h = 1645-1745 mm
|  | kom | 1 |  | 0
Vanjska jedinica sustava u izvedbi dizalice topline zrak/zrak, odnosno zrak/voda u ovisnosti o tipu priključenih unutarnjih jedinica. Uređaj je namijenjen za vanjsku montažu - zaštićen od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim inverter kompresorima, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R-410A.
Istrujavanje zraka je horizontalno što omogućuje jednostavnu ugradnju u arhitektonske niše i fasadno na konzole.
Maksimalno dozvoljene udaljenosti: ukupno cijevni razvod do 300 metara; najudaljenija dionica cjevovoda je 175 m; visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 50 m; visinska razlika između pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 15 m.
Uređaji su certificirani.
Za vanjsku jedinicu potrebno je izraditi postolje minimalne visine 30 cm od kote ravnog terena.
1.03. | Vanjska jedinica za hlađenje
Tehničke karakteristike:
Qh ukupno = 14,0 kW
Priključna snaga:
N ukupno = 3,41 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
EER: 4,11 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
ESEER: 10,1
Qg ukupno = 14,0 kW
N ukupno = 2,98 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
COP: 4,70
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
Ogrjevni učin pri vanjskoj temperaturi od -15 °C: 12,8 kW
Radno područje: grijanje: od -25° do 26°C
Radno područje: hlađenje: od -5° do 48°C
Nivo zvučnog tlaka: 50 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice
Dimenzije unutar raspona:
d x š = 890-990x280-380 mm; h = 1160-1260 mm
|  | kom | 1 |  | 0
2. | Unutarnje jedinice
Unutarnja jedinica sustava kazetne izvedbe s modernim dekorativnim panelom s istrujavanjem zraka u jednom smjeru. Jedinica predviđena za montažu unutar stropa, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, pumpicom za odvod kondenzata, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Modeli unutarnjih jedinica omogućuju jednostavno hlađenje bez neugode izravnog strujanja hladnog zraka. Dvostupanjski sustav hlađenja prvo snižava temperaturu prostorije , a nakon što postigne željenu temperaturu stvara zrak koji miruje te na taj način smanjuje potrošnju energije.
2.01. | Tehničke karakteristike uređaja:
Pri standardnim Eurovent uvjetima:
Qh = 1,7 kW
Qg = 1,9 kW
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 24/26/28 dBA
Dimenzije kazete: 700-800 x 320-420 mm ; h = 115-155 mm
Dimenzije panela: 930-990 x 400-440 mm ; h = 30-40 mm
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
| Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm | kom | 7 |  | 0
Unutarnja jedinica sustava kazetne izvedbe sa modernim dekorativnim panelom sa istrujavanjem zraka u 4 smjera. Jedinica predviđena za montažu unutar stropa, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, pumpicom za odvod kondenzata, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Modeli unutarnjih jedinica omogućuju jednostavno hlađenje bez neugode izravnog strujanja hladnog zraka. Dvostupanjski sustav hlađenja prvo snižava temperaturu prostorije , a nakon što postigne željenu temperaturu stvara zrak koji miruje te na taj način smanjuje potrošnju energije.
2.02. | Tehničke karakteristike uređaja:
Pri standardnim uvjetima:
Qh = 1,5 kW
Qg = 1,7 kW
Nivo zvučnog tlaka: 30 - 28 - 23 dBA
Dimenzije kazete: 555-595 x 555-595 mm ; h = 230-250 mm
Dimenzije panela: 610-620- x 610-620 mm ; h = 47-57 mm
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
| Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm | kom | 3 |  | 0
2.03. | Tehničke karakteristike uređaja:
Pri standardnim uvjetima:
Qh = 2,2 kW
Qg = 2,5 kW
Nivo zvučnog tlaka: 32 - 29 - 25 dBA
Dimenzije kazete: 555-595 x 555-595 mm ; h = 230-250 mm
Dimenzije panela: 610-620- x 610-620 mm ; h = 47-57 mm
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
| Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm | kom | 5 |  | 0
2.04. | Tehničke karakteristike uređaja:
Pri standardnim uvjetima:
Qh = 2,8 kW
Qg = 3,2 kW
Nivo zvučnog tlaka: 33 - 30 - 26 dBA
Dimenzije kazete: 555-595 x 555-595 mm ; h = 230-250 mm
Dimenzije panela: 610-620- x 610-620 mm ; h = 47-57 mm
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
| Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm | kom | 2 |  | 0
2.05. | Tehničke karakteristike uređaja:
Pri standardnim uvjetima:
Qh = 3,6 kW
Qg = 4,0 kW
Nivo zvučnog tlaka: 34 - 30 - 26 dBA
Dimenzije kazete: 555-595 x 555-595 mm ; h = 230-250 mm
Dimenzije panela: 610-620- x 610-620 mm ; h = 47-57 mm
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
| Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm | kom | 2 |  | 0
Unutarnja jedinica sustava sa maskom predviđena za montažu na pod ili strop, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
2.06. | Unutarnja podstropna jedinica sustava s ekspanzijskim ventilom .
Tehničke karakteristike uređaja:
Pri standardnim uvjetima:
Qh = 5,6 kW
Qg = 6,3 kW
N = 72 W - 230 V - 50 Hz
Dimenzije: d x š = 950-1050 x 180-220 mm; h=630-670 mm
Medij: R-410A
Nivo zvučnog tlaka: 34/37/40 dB(A)
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
| Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm | kom | 6 |  | 0
Unutarnja jedinica za obradu svježeg zraka, horizontalne izvedbe s pločastim rekuperatorom sa ugrađenim bypassom, filterima na tlaku i odsisu, tlačnim i odsisnim ventilatorima, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj se standardno isporučuje sa automatikom protiv smrzavanja čime je omogućen rad do -15°C temperature okoline.
2.07.
Količina svježeg zraka: 1000 m3/h
Raspoloživi ESP: 155 Pa
Stupanj rekuperacije (entalpijski) G/H: 70 / 50 %
N = 450 W / 230 V ~ 50 Hz
Nivo zvučnog tlaka : 26 / 30 / 34 / 37 dB(A)
Dimenzije d x š = 1200-1240 x 1100-1170 mm; h=300-380 mm
| Dimenzije priključka zrak: 250 mm | kom | 5 |  | 0
Dodatni elementi sustava: setovi, Y-račve, itd. za montažu, regulaciju i funkcionalan rad sustava.
2.08. | Kutija s elektroničkim ekspanzijskim ventilom:
| 2 unutarnje jedinice | kpl | 3 |  | 0
3.00. | Regulacija i upravljanje
3.01. | Žičani elektronski prostorni regulator s LCD zaslonom, pozadinskim osvjetljenjem i programskim satom za upravljanje i kontrolu do 16 unutarnjih jedinica. Mogućnost upravljanja unutarnjih jedinica s opcijama.
| Funkcije: on/off, tihi način rada, sleep mode, dodavanje rasporeda rada uređaja, postavke temperature, odabir načina rada, postavke brzine ventilatora i pozicije lamela, pojedinačno podešavanje za jedinice u grupi, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera | kom | 18 |  | 0
3.02. | Žičani daljinski upravljač za jedinice sa sljedećim funkcijama: timer za uključivanje/isključivanje uređaja iz pogona, regulacija brzine ventilatora, podešavanje načina rada, signalizacija zaprljanosti filtera, modul rada za vrijeme godišnjeg odmora.
Tehničke karakteristike:
Napajanje: 12V
Radna temperatura: 0 do 40 °C
Dopuštena duljina žice: 100 m
| broj jedinica za upravljanje: do 16 jedinica | kom | 5 |  | 0
3.03. | Touch Centralised Controller (centralni nadzorno upravljački sustav) za regulaciju do 128 grupa unutarnjih jedinica sustava. Regulator je predviđen za montažu na zid i spaja se na vanjske jedinice.
Mogućnosti kontrole: on / off, režim rada, setpoint, brzina ventilatora i pozicija istrujnih lamela, grupno ili individualno upravljanje (on/off, režim i setpoint), regulacija temperature, kalendar, tjedni i dnevni programi ograničavanje pristupa elektronskim upravljačima u sobama, ograničavanje temperaturnog raspona.
Mogućnosti nadzora: grafički prikaz na računalu, rad unutarnjih i vanjskih jedinica, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera na unutarnjim jedinicama, različite razine pristupa.
Uređaj omogućuje zoniranje više temperaturnih zona za simultano upravljanje postavkama. Postavljanje 10 različitih tjednih rasporeda za svaku unutarnju jedinicu.
Dimenzije: 200-210 x 150-170 x 35-45 mm
Napajanje: 110W / 230 V; 50 Hz
Broj DI/DO: 2/1
| Maks. duljina kom. linije: 1000m | kom | 1 |  | 0
3.04. | Komunikacijski modul za povezivanje jedinica na glavni upravljački sustav.
Mogućnost upravljanja do 16 jedinica pomoću jednog modula.
Tehničke karakteristike:
Napajanje: 12 V(DC)
Potrošnja: 2,4 W
Radna temperatura: -10 do 50 °C
| Dopuštena dužina ožičenja: 1000 m | kom | 1 |  | 0
4.00. | Vanjske + unutarnje jedinice
Vanjska jedinica monosplit sustava u izvedbi dizalice topline zrak/zrak namijenjena za spoj na jednu unutarnju jedinicu. Uređaj je namijenjen za vanjsku montažu - zaštićen od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim DC inverter kompresorima, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R32.
Istrujavanje zraka je horizontalno što omogućuje jednostavnu ugradnju u arhitektonske niše i fasadno na konzole.
Unutarnja jedinica monosplit sustava izvedbe modernog dizajna s perforiranom maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Modeli unutarnjih jedinica omogućuju jednostavno hlađenje bez neugode izravnog strujanja hladnog zraka. Dvostupanjski sustav hlađenja prvo snižava temperaturu prostorije , a nakon što postigne željenu temperaturu stvara zrak koji miruje te na taj način smanjuje potrošnju energije. Uređaj je standardno opremljen IC bežičnim upravljačem.
4.01. | Tehničke karakteristike sustava:
Napajanje: jednofazno, 220-240 V, 50 Hz
Qh (min,nom,max) =1,00 / 3,50 / 4,50 kW
N =0,19 / 1,10 / 1,40 kW
EER=3,5
Qg (min,nom,max) = 0,8 / 4,00 / 4,80 kW
N = 0,15 / 1,21 / 1,40 kW
COP=3,31
medij: R32 (prednapunjen 0,90 kg)
Priključak R32: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R32: plinovita faza: 9,52 mm
Duljina razvoda: do 20 m od čega visinski do 15 m.
Radno područje - hlađenje: od -15° do 46°C
Radno područje - grijanje: od -20° do 24°C
Dimenzije unutarnje jedinice: 800-840x200-230 mm; h=280-320 mm
Nivo zvučnog tlaka unutarnje jedinice: (max / mid / min / silent): 40 / 34 / 28 / 23 dB(A)
Dimenzije vanjske jedinice: 780-800x265-295 mm; h=530-560 mm
| Nivo zvučnog tlaka vanjske jedinice: (hl / gr): 48 / 48 dB(A) | kpl | 1 |  | 0
5.00. | Cijevni razvod i puštanje u pogon
Izolirani bakreni spojni elementi MXJ za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza)
Y-Račve za dvocijevni sustav:
5.01. | Proizvod - račva tip MXJ-YA1509M ili jednakovrijedno | kom | 16 |  | 0
5.02. | Proizvod - račva tip MXJ-YA2512M ili jednakovrijedno | kom | 3 |  | 0
Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A . U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
5.03. | Φ 6,4 mm | m | 200 |  | 0
5.04. | Φ 9,5 mm | m | 105 |  | 0
5.05. | Φ 12,7 mm | m | 240 |  | 0
5.06. | Φ 15,9 mm | m | 75 |  | 0
5.07. | Φ 19,1 mm | m | 55 |  | 0
Bakrene cijevi u šipci za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
5.08. | Φ 28,6 mm | m | 15 |  | 0
5.09. | Toplinska izolacija za neizolirane cijevi u šipci
| Toplinska izolacija cijevi rashladnog medija s parnom branom. Izolacija mora biti negoriva. U kompletu sa ljepilom, ljepljivom trakom i ostalim potrebnim materijalom. Debljina izolacije je 13 mm. Izolacija za koljena i fazonske komade se izraduje prilikom montaže. | m | 15 |  | 0
5.10. | Dopuna radne tvari
| Radni medij R410A | kg | 25 |  | 0
| Radni medij R32 | kg | 1 |  | 0
5.11. | Programiranje i puštanje u pogon Touch Panel centralnog upravljačkog sustava i mikroprocesorskog regulatora od strane ovlaštenog servisa: | kom | 1 |  | 0
5.12. | Puštanje u pogon VRF sustava
| Puštanje u pogon VRF sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. Puštanje u pogon ne sadrži spajanje cijevi i struje kao niti radnu tvar. | kom | 3 |  | 0
5.13. | Izolacija cijevnog razvoda u vanjskom prostoru mineralnom vunom u oblozi od Al lima.
|  | m | 12 |  | 0
5.14. | Sifon za odvod kondenzata, s mehaničkom i vodenom blokadom zadaha (ulaz NO32/d12-18mm, izlaz NO40).
|  | kom | 10 |  | 0
5.15. | Dobava PPR cijevi za odvod kondenzata, uključivo potrebne fazonske komade, spojni i montažni pribor i materijal.
| DN 32 | m | 200 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## Ventilacija
|  | 1 | 2 | 3 | 4
| Naziv | Jed. | Količina | Jedinična | Ukupni
|  | mjera |  | cijena | iznos
1. VENTILACIJA
2.1. | VENTILACIJA
1. | Stropni difuzor komplet sa standardnim plenumom i perforiranom zaklopkom na plenumu sa svim vijcima, maticama i drugom potrebnom opremom za ugradnju.
| VDW Q-A-H-M/300X8 ili jednakovrijedno | kom | 10 |  | 0
| VDW Q-A-H-M/400X16 ili jednakovrijedno | kom | 13 |  | 0
| VDW Q-A-H-M/600X48 ili jednakovrijedno | kom | 2 |  | 0
2. | Pravokutna protupožarna zaklopka namjenjena automatskom zatvaranju požarnih zona u sustavima ventilacije i klimatizacije. Opremljena je s termoosjetnikom (72°C) i elektromotornim pogonom (230V) s pripadajućim krajnim sklopkama za indikaciju položaja zaklopke (otvoreno/zatvoreno) i automatskim zatvaranjem pri prekidu napajanja. Ovisno o primjeni EI180 (ve,ho, i↔o) S, EI90 (ve i↔o) S ili EI 60 (ve i↔o). Ispitana na vatrootporna svojstva u skladu s EN 1366-2. Izjava o svojstvima proizvoda DoP/FK-EU/DE/003 i oznakom CE. Ispunjava sve zahtjeve norme EN 15650:2010 (EI TT) ili jednakovrijedna norma. U skladu s normama ISO 10294-4 ili jednakovrijedna norma, EN 600068-2-52 ili jednakovrijedna norma. Propuštanje zraka zatvorene lopatice u skladu je s normom EN 1751 ili jednakovrijedna norma, minimalna klasa 2. Propuštanje zraka u kućištu u skladu je s normom EN 1751 ili jednakovrijedna norma, klasa B.
| PPZ 400x150 | kom | 2 |  | 0
3. | Okrugla protupožarna zaklopka namjenjena automatskom zatvaranju požarnih zona u sustavima ventilacije i klimatizacije. Klasa otpornosti K90, prikladna za ugradnju u okrugli kanal. Opremljena je s termoosjetnikom (72°C) i elektromotornim pogonom (230V) s pripadajućim krajnim sklopkama za indikaciju položaja zaklopke (otvoreno/zatvoreno) i automatskim zatvaranjem pri prekidu napajanja. Ovisno o primjeni EI120 (ve,ho, i↔o) S, EI90 (ve i↔o) S ili EI 60 (ve i↔o). Ispitana na vatrootporna svojstva u skladu s EN 1366-2. Izjava o svojstvima proizvoda DoP/FKRS/EU/003 (DoP/FKR/EU/003) i oznakom CE. Ispunjava sve zahtjeve norme EN 15650 ili jednakovrijedna norma. Klasificirana prema normi ISO 10294-4:2001 ili jednakovrijedna norma. Propuštanje zraka zatvorene lopatice u skladu je s normom EN 1751 ili jednakovrijedna norma, klasa 3. Propuštanje zraka u kućištu u skladu je s normom EN 1751 ili jednakovrijedna norma, klasa C. Cijevni priključci na oba kraja s brtvom prikladni za ventilacijske kanale sukladno normi EN 1506 ili jednakovrijedna norma ili EN 13180 ili jednakovrijedna norma.
| PPZ ø315 | kom | 2 |  | 0
| PPZ ø400 | kom | 4 |  | 0
4. | Protupožarna izolacija debljine 50 mm vatrootpornosti 90 min uključivo pribor za montažu
|  | m2 | 5 |  | 0
5. | Okrugli prigušivač zvuka, kruta izvedba. Kućište s akustičnom i toplinskom izolacijom. Razne mogućnosti spajanja. Materijal izrade kućišta je čelični pocinčani lim, ispuna je mineralna vuna.
| CS050/315x1000 | kom | 4 |  | 0
| CS050/250x1000 | kom | 2 |  | 0
| CS050/160x1000 | kom | 2 |  | 0
6. | Regulacijska zaklopka
Dobava, donos i montaža regulacijska žaluzina RZ-C (okrugla) za ručnu regulaciju zraka izrađena iz pocinčanog lima. Lamele su preko osovina uležištene u poliamidne ležajeve i regulacijskog mehanizma.
| RZ-C Ø100 | kom | 6 |  | 0
| RZ-C Ø125 | kom | 2 |  | 0
| RZ-C Ø160 | kom | 4 |  | 0
| RZ-C Ø200 | kom | 3 |  | 0
| RZ-C Ø225 | kom | 2 |  | 0
7. | Nepovratna kanalna zaklopka Ø315 | kom | 8 |  | 0
8. | Rešetka za dovod i odvod zraka izrađena od eloksiranog aluminija
| ASL-AG BxH=225x125 ili jednakovrijedno | kom | 4 |  | 0
| ASL-AG BxH=325x125 ili jednakovrijedno | kom | 18 |  | 0
9. | Odsisni zračni ventil izrađen iz čeličnog lima i plastificiran u bijelo sa mogućnošću regulacije protoka:
| fi 125 | kom | 8 |  | 0
| fi 160 | kom | 6 |  | 0
10. | Vidno nepropusna prestrujna rešetka za ugradnju u vrata izrađena od eloksiranog aluminija kao proizvod
| LxH=325x125 | kom | 4 |  | 0
| LxH=425x125 | kom | 4 |  | 0
| LxH=425x225 | kom | 7 |  | 0
| LxH=425x325 | kom | 2 |  | 0
11. | Vanjska protukišna rešetka tip:
| /600x300 | kom | 2 |  | 0
| /800x495 | kom | 6 |  | 0
12. | Predizolirane gibljive cijevi s negorivom izolacijom za dovod i odvod kondicioniranog zraka veličine
| 100 mm | m | 7 |  | 0
| 125 mm | m | 5 |  | 0
| 160 mm | m | 1 |  | 0
| 200 mm | m | 6 |  | 0
| 225 mm | m | 1 |  | 0
| 250 mm | m | 1 |  | 0
13. | Kanali, prelazni komadi, T-komadi, lukovi, koljena, priključci rešetki kvadratnog ili pravokutnog presjeka izrađeni iz čeličnog pocinčanog lima debljine lima prema DIN-u 24190 ili jednakovrijedna norma za dužu stranicu kanala:
100-250 s = 0,6
265-530 s = 0,6
560-1000 s = 0,8
1060-2000 s = 1,0
| uključivo prirubnice, brtve, vijke, matice, podložne pločice i kopče. | kg | 250 |  | 0
14. | Okrugli (spiro) kanali izrađeni iz čelične pocinčane trake debljine prema DIN 24190 ili jednakovrijedna norma i 24191 ili jednakovrijedna norma u kompletu sa svim fazonskim komadima
do Ø125 s = 0,6 mm
Ø140 - Ø250 s = 0,75 mm
Ø280 - Ø500 s = 0,88 mm
Ø500 - Ø1000 s = 1,00 mm
dimenzije:
| Ø100 | m | 35 |  | 0
| Ø125 | m | 30 |  | 0
| Ø160 | m | 50 |  | 0
| Ø200 | m | 50 |  | 0
| Ø225 | m | 30 |  | 0
| Ø250 | m | 25 |  | 0
| Ø315 | m | 95 |  | 0
| Ø400 | m | 10 |  | 0
15. | Elementi za spajanje okruglih kanala izrađeni iz segmenata od čeličnog pocinčanog lima raznih dimenzija:
|  | paušalno | 1 |  | 0
16. | Izolacija okruglih kanala svježeg i otpadnog zraka za dovod i odvod zraka negorivom izolacijom debljine 12,7 mm uključivo ljepilo te samoljepive trake
|  | m2 | 25 |  | 0
17. | Dodatna izolacija svih kanala u vanjskom prostoru i vertikale sa 30 mm mineralne vune klase A1 prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedna norma obložene paronepropusnom folijom i Al limom zabrtvljenim radi zaštite od prodora atmosferilija.
|  | m2 | 10 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## Otprašivanje
|  | 1 | 2 | 3 | 4
| Naziv | Jed. | Količina | Jedinična | Ukupni
|  | mjera |  | cijena | iznos
1. VENTILACIJA
2.2. | SUSTAV ZA OTPRAŠIVANJE
1. | Dobava i montaža vrećastog otprašivača
Filterska jedinica je vrećaste izvedbe, filtracijske površine 162 m2 i kapaciteta otprašivanja od 17.181 m3/sat prljavog zraka. Filter je opremljen “sustavom za automatsko pneumatsko otresanje vreća filtera, elektroormarom automatskom regulacijom rada, frekventnim pretvaračem. 1x komplet
Odsisni ventilator snage 45 kW se nalazi na izlaznom cjevovodu čistog zraka.
Filter i sva ugrađena oprema, ventilator, ventili,ćelijski dozator, pužnitransporter, rasprskavajući paneli,nepovratni ventili, pilot upravljač, sinus filtar, filtar vrećeu antistatičkoj izvedbi, je u ATEX izvedbi u skladu sa Elaboratom klasifikacije prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom zapaljivih prašina, koji je dio glavnog projekta kao i mjera sigurnosti na radu i opasnosti od požara u skladu sa glavnim projektom. Ugrađen je senzor za čestice iza ventilatora na početku povratnog cjevovoda rekuperiranog zraka kako bi se onemogućila distribucija prljavog zraka u proizvodnu hali u slučaju kvara. Automatska klapna usmjerava zrak prema potrebi natrag u halu ili van u atmosferu. 1x komplet
2. | Dobava materijala, izgradnja i montaža otprašnog cjevovoda sa svim potrebnim elementima vijčanog, spojnog i brtvenog materijala, kako bi se, u skladu sa projektom, omogućila pravilna i učinkovita distribucija prljavog zraka iz ka filterskom postrojenju sa slijedećih strojeva: 1x komplet
1. Hoblerica: 1 odsisni otvor promjera Φ120mm
2. Robland: 1 odsisni otvor promjera Φ120mm
3. Centateq P110: 1 odsisni otvor promjera Φ250mm
4. Homag BHX 050 CNC: 1 odsisni otvor promjera Φ160mm
5. HolzmaHPP300: 1 odsisni otvor promjera Φ80mm + 2 odsisna otvora promjera Φ140mm
6. Homag Edgeteq S-300: 6 odsisnih otvora promjera Φ80mm + 1 odsisni otvor promjera Φ100mm + 1 odsisni otvor promjera Φ120mm
7. Homag Edgeteq T-200: 1 odsisni otvor promjera Φ38mm
3. | Dobava materijala, izgradnja i montaža cjevovoda čistog zraka u sa svim potrebnim elementima vijčanog, spojnog i brtvenog materijala, kako bi se, u skladu sa projektom, omogućila pravilna i učinkovita distribucija čistog zraka iz filtera natrag u proizvodnu halu ili van u atmosferu. 1x komplet
4 | Sustav otkrivanja iskre i gašenja požara
Sustav je kreiran za spriječavanje izvora paljenja prodru u područje koja su opasna za eksploziju prašine. Detektori trebaju trenutno otkriti izvor zapaljenja u i započeti gašenje vodom. Gašenje se automatski zaustavlja. Proizvod je ATEX certificiran 1x komplet
| UKUPNO: | komplet | 1 |  | 0

## Komprimirani zrak
|  | 1 | 2 | 3 | 4
| Naziv | Jed. | Količina | Jedinična | Ukupni
|  | mjera |  | cijena | iznos
1. VENTILACIJA
2.3. | KOMPRIMIRANI ZRAK
1. | VIJČANA KOMPRESORSKA STANICA
- kapacitet L (l/min) = 2300 l/min
- spremnik 500 lit.
- priključak: 3/4"
- radni tlak p(bar) = 8 bar
- snaga elektromotora kompresora N (kW) = 15
- elektro priključak 400V/50Hz
- dimenzije: 1925x650x1585
1x komplet
2. | Dobava specijalnih tvrdih bakrenih cijevi za razvod komprimiranog zraka. Cijevi su posebno ispitane na nepropustljivost, odmašćene i očišćene, te označene ispitnim znakom. Kvaliteta cijevi prema DIN EN 737-3 ili jednakovrijedna norma i DIN EN 13 348 ili jednakovrijedna norma. Krajevi bakrenih cijevi zatvoreni su plastičnim čepovima. Stavka uključuje sve fitinge lukove, T-komadi, redukcije, spojnice, holenderi i svi drugi ostali spojni elementi 28 x 1,5 mm - 80m 22 x 1 mm - 15m 15 x 1 mm - 15m
3. | Kuglasti ventil za komprimirani zrak, nazivnog tlaka PN 25, uključivo spojni materijal, slijedećih dimenzija: DN 15 - kom 4 DN 20 - kom 4 DN 25 - kom 1
4. | Ugradnja naprijed navedenog materijala do potpune pogonske sposobnosti. 1x komplet
5. | Probni pogon i ispitivanje postrojenja sukladno važećim propisima, uz prilog pisanog izvješća o postignutim parametrima. 1x komplet
| UKUPNO: | komplet | 1 |  | 0

## REKAPITULACIJA
3. REKAPITULACIJA
1. GRIJANJE I HLAĐENJE
1.1 KOTLOVNICA | 0
1.2 CIJEVNI RAZVOD | 0
1.3 PODNO GRIJANJE | 0
1.4 HLAĐENJE | 0
2. VENTILACIJA
2.1 VENTILACIJA | 0
2.2 OTPRAŠIVANJE | 0
2.3 KOMPRIMIRANI ZRAK | 0
UKUPNO: | 0