## NASLOV
d.o.o. za projektiranje, nadzor i izvođenje električnih instalacija; 10 000 Zagreb, Sokolgradska 22, MB: 0483222; Telefon: 01-3010-820; Fax: 01-3041-775 E-mail:info@nns-el-ing.hr; Web:www.nns-el-ing.hr U Zagrebu 04.2021.
Investitor:
AKORD d.o.o., Veliki kraj 131, 32270 Županja OIB : 97777678206
Građevina:
REKONSTRUKCIJA GOSPODARSKE GRAĐEVINE - POSLOVNE 32270 Županja, Ulica Josipa Jurja Strossmayera K.o. Županja, K.č.br. 422/3
Broj tehničkog dnevnika:
2127/21
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
Sadržaj:
- UVJETI NUĐENJA
I. | OPĆI UVJETI IZGRADNJE - ELEKTRIČNE INSTALACIJE
II. | PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
III. | PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE ELEKTROINSTALACIJA
A - | JAKA STRUJA
A1 | RAZVODNI ORMARI
A2 | INSTALACIJA JAKE STRUJE
A3 | RASVJETA
A4 | UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE - UPS
A5 | ELEKTRIČNA PUNIONICA VOZILA
A6 | ISPITIVANJA I DOKUMENTACIJA
B - | SLABA STRUJA
B1 | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA
B2 | ZAJEDNIČKI ANTENSKI SUSTAV
B3 | OZVUČENJE
B4 | ODIMLJAVANJE STUBIŠTA
B5 | SUSTAV DOJAVE POŽARA
C - | UZEMLJENJE I SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
D - | PRIPREMNI RADOVI

## UVJETI
I OPĆI UVJETI NUĐENJA - ELEKTRIČNE INSTALACIJE
Ovaj troškovnik je izrađen na bazi glavnog projekta. Pojedine stavke i količine će se još u manjoj mjeri mijenjati i dopunjavati radi rješavanja detalja u revizijama izvedbenog projektu. Prije nabave i ugradnje opreme treba dobro proučiti projekt elektroinstalacija i konzultirati se s nadzorom i projektantom. Svi nacrti i troškovnici čine jedinstvenu cjelinu i ne mogu se interpretirati odvojeno.
Cijena za svaku točku troškovnika/specifikacije odnosno pripadnu funkcionalnu cijelinu unutar predmetnog sustava, ako i nije posebno navedeno, mora obuhvatiti dobavu, transport, montažu, spajanje, označavnje, po potrebi uzemljenje te sve potrebno za dovođenje stavke u stanje potpune funkcijonalnosti.
Troškovima su obuhvaćeni svi potrebni pripremni i završni radovi (izrada skela, čiščenje otpada nakon završenih radova, potrebne kontrole ispitivanja, puštanja u pogon i drugo, do pune funkcionalnosti).
U izradi razvodnih ormara uračunati su sitni i spojni materijal, bravice, zaštitne maske i izolacijske ploče, natpisi strujnih krugova, oznake karakterističnih vrijednosti pojedinih elemenata, postavljanje oznaka na kućišta (opasnost od električnog udara zaštitne mjere, obilježavanje) te postavljanje sheme izvedenog stanja. U razvodnim ormarima treba predvidjeti do 30% rezervnog prostora u odnosu na projektom predviđene jednopolne sheme.
Pod stavkom “Razni nespecificirani instalacijski, spojni i montažni pribor i materijal” podrazumjeva se sve što nije posebno specificirano, a potrebno je za kompletnu montažu instalacija i opreme, uključivo period probnog pogona, tj.:
potrebne različite razvodne kutije, redne stezaljke i sl.
pribor za označavanje žila kabela, označavanje pločice i naljepnice za kabele i opremu
materijal i pribor za završavanje kabela, izjednačavanje potencijala odnosno uzemljenja
OG odstojne obujmice, vezice, uvodnice, spirale za ožičenje i sl.
plastični i/ili čelični tipli s vijcima, zavrtnji s maticama i podložnim pločicama i sl
ploče upozorenja standardne (prema važećim tehničkim propisima i Zakonu o zaštiti na radu)
rezerva za period puštanja u pogon, osigurači i sl.
Prije rezanja kabela je potrebno na licu mjesta izmjeriti stvarnu dužinu trase.
Ukoliko drugačije ne piše u troškovniku, svi ostali radovi neće se priznati kao naknadni radovi.
Kod davanja ponude ponuđač je dužan koristiti kompletnu dokumentaciju, a radi otklanjanja svih nejasnoća konzultirati se po potrebi sa projektantom. Radeći ponudu treba imati na umu važeća propise i norme (prihvaćene od Republike Hrvatske i europske odnosno međunarodne u nedostatku istih) za pojedine instalacije, a posebno norme navedene u natječajnoj dokumentaciji i ovoj specifikaciji.
Svi aktivni komunikacijski uređaji (za koje u proizvođača postoji rack opcija/kit) su u 19” rack izvedbi čak ako i nije posebno specificirano.
Ponuditelj jamči za punu funkcijonalnost ponuđene opreme unutar natječajnom dokumentacijom traženog sustava te je stoga dužan ponuditi sve potrebno za osiguranje iste (problemi s inačicom software-a, operacijskih sustava i sl. te za to potrebnih patch-eva, dodatnih plug-in-ova, raznih vrsta spojnih kablova, različitih sučelja i sl.) čak ako isti i nije posebno specificiran.
Svi aktivni komunukacijski uređaji isporučuju se sa odgovarajućim 230V/50 Hz napajačem (internim, plug-in ili eksternim) i pripadnim napajačkim kabelima čak ako isti i nisu posebno specificirani.
Oprema se isporučuje u orginalnim pakiranjima sa svim pripadnim orginalnim priborom i dokumentacijom ( Accessories, Media & Manuals).
Software je zadnja raspoloživa inačica koja osigurava punu kompatibilnost svih software-skih i/ili hardware-skih komponenti sustava na svim razinama funkcionalnosti, čak ako isto i nije ili je krivo specificirano.
Sva oprema mora biti atestirana i/ili certificirana te imati potvrdu o sukladnosti sukladno važećim predmetnim zakonima, normizaciji i pravilnicima Republike Hrvatske.
Sustav bez priloženih svih potrebnih atesta, certifikata i/ili potvrda o sukladnosti se ne može preuzeti od strane Investitora.
Sve eventualne troškove atestiranja i/ili certificiranja koje mora obaviti Investitor, a zato što ih na vrijeme nije obavio dobavljač opreme, snosi dobavljač opreme.
Sve eventualne troškove odnosno nadoknade štete nastale zbog kašnjenja odnosno nemogućnosti prijema sustava uzrokovanih greškom dobavljača opreme sustava snosi dobavljač opreme.
II OPĆI UVJETI IZGRADNJE - ELEKTRIČNE INSTALACIJE
1. | Izvođenje instalacije u objektu i vanjskih instalacija povjerit će se za to osposobljienom pravnom subjektu.
2. | Izvoditelj radova dužan je po završetku radova dostaviti Investitoru upute za rukovanje i održavanje instalacija i uređaja
3. | Prije početka izvođenja radova, izvoditelj je dužan izvršiti pregled objekta i o eventualnim odstupanjima projekta od stvarnog stanja upozoriti Investitora.
4. | Izvoditelj radova mora se prije početka izvođenja radova upoznati s projektnom dokumentacijom. Ako uoči neke nedostatke, treba odmah s uočenim nedostacima upoznati Investitora i projektanta.
5. | Prije početka radova treba odrediti točnu trasu kabela, a tek onda početi s polaganjem kabela i izvođenjem instalacija. Kod tog treba paziti na propisani razmak u odnosu na druge objekte.
6. | Mijenjanje projekta od strane izvođača bez pismenog odobrenja Investitora nije dozvoljeno. Preporuča se Investitoru da se za svaku promjenu konzultira s projektantom, jer u slučaju da Investitor sa Izvoditeljem izvrši izmjenu jednog dijela projekta, projektant se neće smatrati odgovornim za pravilno funkcioniranje izvedene instalacije.
7. | Izvoditelj treba tijekom izvođenja radova na objektu voditi građevinsku knjigu u koju upisuje početak izvodenja radova na objektu, svakodnevno upisuje broj ljudi na radu i poslove koje su obavili. U knjigu nadzorni organ i Investitor upisuje primjedbe na izvedene radove i eventualne promjene prema projektu.
8. | Radi normalnog odvijanja radova Investitor je dužan izvesti sve građevinske predradnje, osigurati prostoriju za smještaj materijala i alata.
9. | Prije stavljanja instalacije u pogon i tehničkog pregleda izvoditelj je dužan izvršiti slijedeća mjerenja i ispitivanja:
- izmjeriti otpor izolacije električne instalacije,
- izmjeriti otpor petlje i uzemIjenja, te provjeriti ispravnost djelovanja zaštite od indirektnog dodira,
- izmjeriti prijelazne otpore izmedu metalnih masa na objektu,
izmjeriti otpor uzemljivača.
Za sva mjerenja i ispitivanja koja su izvršena sastaviti odgovarajuće izvještaje.
10. | Izvoditelj daje na svoje radove garanciju od dvije godine. Garantni rok počinje teći od dana tehničkog prijema instalacije, odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu Investitoru, ako je isti zatražio prijem instalacije na upotrebu prije tehničkog prijema. Od garancije su isključeni dijelovi instalacije podložni trošenju. Izvoditelj je dužan otkloniti sve nedostatke na instalacijama u garantnom roku. Ako se izvoditelj ne odazove na poziv Investitora da otkloni nedostatke, Investitor će iste otkloniti po trećem licu na teret izvoditelja,
11. | Po isteku garantnog roka, Investitor treba izvršiti superkolaudiciju, te razriješiti Izvoditelja garancije. Ako Investitor ne izvrši superkolaudiciju, garantni rok se automatski prekida.
12 | Sav korišteni materijal kod izvođenja instalacija mora odgovarati postojećim propisima i standardima, kao i popisu u troškovniku. Radove treba izvesti točno po nacrtu i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog organa. Radove treba izvesti stručno i solidno.
13. | Izvoditelj radova mora prilikom tehničkog prijema objekta dostaviti sve potrebne dokaze kvalitete izvedenih radova j ugrađenog materijala, te izvedbenu dokumentaciju.
14. | Investitor je dužan da tijekom izvođenja radova na objektu osigura stručni nadzor nad izvođenjem radova.
15. | Tijekom izvođenja radova izvoditelj je dužan da sva nastala odstupanja trasa od onih predviđenih projektom unese u projekt, a po završetku radova treba predati Investitoru projekt stvarno izvedenog stanja.
16. | Puštanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehničkog pregleda i dobijanja uporabne dozvole.
17. | Ako troškovnikom i tehničkim opisom nije drugačije dato, narudžba materijala obuhvaća isporuku pripadajućeg materijala i proizvoda uključujući istovar, skladištenje i otpremu do mjesta ugradnje.
18. | Za sav ugrađeni materijal i proizvode treba osigurati i priložiti atest o ispravnosti i kvaliteti, od ovlaštene organizacije. Ako nije u tekstu od strane Investitora drugačije napisano, ponuditelj se obvezuje za ponuđene proizvode, kod predaje ponude, dokazati kvalitet proizvoda i priložiti atest ovlaštene organizacije.
To naročito važi za proizvode kojima se kvaliteta (vrijednost) ne vidi na temelju tehničkih podataka.
U slučaju da se atest kvalitete ne priloži, Investitor će za dotični proizvod, u tehničkom opisu, odvojiti proizvod od atesta (proizvod+atest).
19. | Za neophodna izvršenja i isporuke, koje nisu predviđene troškovnikom ili su nastale uslijed mijenjanja nacrta od strane Investitora, vrijede samo naknadne odredbe, dane u pismenom obliku pravovremeno - prije izvođenja radova.
20. | Naročitu pažnju, kod pakiranja, transporta i skladištenja na radilištu, treba posvetiti kod
- razdjelnika
- uključnih uređaja
- rasvjetnih tijela
ili drugih osjetljivih dijelova uređaja.
Zagađeni ili oštećeni dijelovi uređaja neće se preuzeti.
21. | Investitoru stoji na raspolaganju da ograniči, proširi ili potpuno prekriži pojedine pozicije.
Za nove pozicije treba Investitoru u vremenu od 7 dana ili kraće, dostaviti ponovnu ponudu.
To treba učiniti kroz rad i potvrdu Investitora.
Jedinične cijene važe i tada kad količine pojedine instalacije odstupaju više od 20% količine ponude.
22. | Za davanje ponuda ponuditelji moraju i trebaju predočiti referentne liste.
23. | Ponuditelj treba, prije davanja ponude, pogledati radilište, pogledati sve mogućnosti prilaza i mogućnosti dostave. Takoder treba eventualne nejasnoće ili količine LV prije predaje ponude dogovoriti s planerima (tehnolozima) i s rukovodstvom gradilišta.
24. | Nadzorna služba mora imati uvid u terminski plan te se mora odazvati na svaki poziv.
Za svako neopravdano produženje termina koje utvrdi nadzorna služba biti će u ugovoru određena kazna.
25. | Ako drugačije nije dogovoreno, izvoditelju je od Investitora osigurano, bez posebnih dozvola, mogućnost skladištenja i prilaznih puteva kao i dozvoljeno korištenje vode i struje.
26. | Izvoditelj daje jamstvo da, kod prenošenja dijela ugovora na jednog ili više kooperanata, preuzima sve ugovorne obveze iz ugovora zaključenog sa investitorom, te da će se istog pridržavati.
27. | Ako drugačije nije dogovoreno, izvoditelj treba, bez posebnih zahtjeva, čistiti svoje radno mjesto.
Izvoditelj mora u tijeku gradnje iz radilišta odvesti svu građevinsku šutu, sav otpadni materijal i nepotrebne uređaje.
28. | Ako se ustanovi da kod konačnog obračuna suma prelazi ugovorenu sumu, a radi izmjene količina za više od 10%, izvođač treba obavijestiti investitora.
29. | Pri izvođenju radova izvoditelj je dužan voditi računa o već izvedenim radovima na objektu. Ako bi se izvedeni radovi pri montaži električnih instalacija nepotrebno i uslijed nemarnosti i nestručnosti oštetili, troškove štete snositi će izvoditelj el. instalacija.
30. | Rušenje i siječenje čelienih armirano betonskih greda i stupova ne smije se vršiti bez znanja i odobrenja nadzornog organa za ove radove.
31. | Svaki izvoditelj ima pravo izbora kome će dati ispitati kvalitetu i funkcionalnost, no to svakako mora biti ovlaštena organizacija. Troškove ispitivanja snosi ugovarač.
32. | U slučaju da se ne održi i prekorači rok gradnje, ili pojedini dogovomi termini, može ponuditelj - izvoditelj platiti ugovorenu kaznu, koja se navodi u međusobnom ugovoru Investitor - ponuditelj (izvoditelj). U tom ugovoru navodi se i sva pravna regulativa.
Opći tehnički uvjeti
Opći zahtjevi
Svi tipovi kabela i vodiča navedeni su u crtežima razvoda i na shemama razvodnih ormara.
Kabeli promjera do 40mm polažu se ručno. Veći kabeli polažu se uz pomoć motovitla, koje ima kontrolirano natezanje i s kojim rukuje ovlaštena osoba.
Putevi kabelskih trase su odabrani tako da ne smetaju drugim instalacijama i da nema rizika od oštećenja. Kabeli moraju biti položeni u definirane trase. U slučaju odstupanja od projektirane trase polaganja obvezatno se mora dobiti odobrenje od strane ovlaštene osobe.
Kod skladištenja i rukovanja kabelima obvezatno se pridržavati uputa proizvođača. Time će se izbjeći eventualna oštečenja kabela za vrijeme velike hladnoće. Temperatura kabela spremnog za polaganje i ambijet gdje se polaže treba biti temperature oko 5°C na više i to cca 24h prije polaganja.
Također treba paziti da ne dolazi do nedozvoljenog savijanja i uvijanja kabela glede oštećenja izolacije. U slučaju eventualnog oštećenja obvezatno obavjestiti odg. osobu nadzora.
Savijanje kabela ne smije biti manje nego što to dozvoljava proizvođač kabela.
Kao pomagala kod polaganju kabela može se koristiti alat koji je proizveden za tu svrhu.
Nakon presjecanja kabela krajeve kabela obvezatno zapečatiti glede vlažnosti odg. kebelskom navlakom .
Kabeli moraju biti položeni u cjelosti, osim ako je dužina polaganja veća od tvorničke dužine kabela na bubnju.
Tamo gdje kabeli prolaze kroz podove ili sl. trebaju biti mehanički zaštićeni polaganjem u odg. cijevi ili kanale. Navedena zaštita treba biti do min. visine 150mm iznad poda.
Tamo gdje kabeli prolaze kroz plinske, prašnjave ili požarne barijere, zatim kroz prostore s nadtlakom ili kroz prostore s zonama opasnosti i sl., obvezatno se moraju zabrtviti navedeni prolazi odgovarajućim zaštitnim sredstvima.
Svaki kabel treba biti položen tako da ne dolazi do dodatnog i nedozvoljenjog naprezanja na priključnim mjestima (redne stezaljke opreme i sl.).
- Za smanjenje el. smetnji potrebno je da elektronski i signalni vodiči budu odvojeno položeni. Razmak između paralelno položenih vodova ne smjije biti manji od 300mm. Križanje kabela izbjegavati. Za slučaj križanja kabela obvezatno to izvesti pod pravim kutom.
Kabeli trofaznog strujnog kruga, koji se razvode jednožilnim kabelima moraju biti položeni zajedno, bez razdvajanja metelnim pregradama. Inače se preporučuje polaganje trofaznog kabela.
Naknadno izvlačenje i sređivanje kabela u trasama nije dopušteno.
Kabelske trase
Polaganje kabela se izvodi na odg. Ijestvičastim trasama i kabelskim policama.
Kabelske police trebaju biti položene što više ravnomjernije, s potrebnim brojem konzola i nosača, zavisno o širini i nosivosti trase.
Povezivanje elemenata trase izvesti odg. tvorničkim tipskim elementima.
Za slučaj da se elementi povezivanja rade na licu mjesta tada moraju biti iste kakvoće kao tvornički proizvodi. Kabelske trase-police mogu se rezati na punim dijelovima. Poslije rezanja potrebno je iste površine obraditi i premazati odg. zaštitnim sredstvom.
Elemente trase treba kvalitetno povezati glede vodljivosti odnosno izjednačenja potencijala.
Maksimalni razmak između nosača kabelskih trasa mora biti u okviru preporučenih granica od strane proizvođača, kako ne bi došlo do deformacije istih.
U čistim prostorima kabelske police traba izvesti tako da se onemogući skupljanja prašine, a tamo gdje to nije moguće treba postaviti poklopce.
Razvod kabela
Cijevi za polaganje kabela moraju biti deblje stjenke i minimalnog promjera 20mm. Učvršćenje cijevi izvodi se na slijedećim min. razmacima:
Cijev promjera (mm) Min. razmak učvršćenja (mm)
Do 25 500
Iznad 25 1200
Odvod kabela do pojedine opreme izvesti će se polaganje kabela u zaštitne cijeve.
Kabeli promjera do 35mm polažu se grupno, ali ne više od dva sloja. Na mjestima gdje se kabeli polažu kroz ili preko rubova trasa ili ostalih metainih konstrukcija, rubovi moraju biti fino obrađeni i zaštićeni, s time da je kabel zaštićen odg. zaštitnim rukavcem.
Svi kabeli promjera iznad 35mm bit će učvršćeni odg. nehrđajućim i negorivim sredstvima.
Drveni materijal nije dozvoljen.
Kod polaganja više kabela trebe koristiti odg. povezne čelične trake. Sva učvršćenja kabela moraju biti izvedena tako da ne dolazi do dodatnog naprezanja kabela.
Priključak kabela
Kabeli većih presjeka spajaju se odg. kabelskim glavama, pri tome koristiti odg. alat
koji sprečava deformaciju i oštećenje kabela.
Upravljački kabeli i kabeli manjih presjeka spajaju se izravno na rednu stezaljku ili .sl. Vodiči moraju biti položeni što ravnije.
Križanje i upetljavanje kabela nije dozvoljeno.
Prije spajanje kabela potrebno je provjeriti dali je kabel korektno položen.
Treba obratiti pažnju na ispravnost obilježavanja kabela. Svaka naknadna korekcija faze glede smjera vrtnje treba biti izvedena na priključnim kutijama.
Svi rezervni kabeli trebaju biti priključeni na odg. redne stezaljke i uzemijeni na oba kraja.
Samo jedan vodič se spaja na odg. jednu rednu stezalju. Za slučaj spajanja više paralelnih vodiča koristiti odg. nove redne stezaljke i spojnike-premosnike.
Uvodnice trebaju biti uglavnom nemetalne da bi se sprečila pojava lutajućih struja. Kod uvoda kabela u opremu (aparati, raz. ormari, raz. kutije i sl.) obvezatno zadržati stupanj mehaničke zaštite predmetne opreme.
Neiskorišteni kabelske ulaze obvezatno zabrtviti odg. vijčanim čepovima ili sl., a pri tome poštivati odg. stupanj mehaničke zaštite.
Na mjestima gdje se očekuje povećano zagrijavanja treba koristiti odg. uvodnice i izolacijske materijale koji su otporni na povećanu temperaturu (više od 1 05°C).
Kabeli i vodiči
Svi kabeli biti će označeni odg. neljepivim kabelskim vrpcama i to na oba kraja.
Svi kabeli pod zemljom biti će označeni odg. olovnim pločicama na mjestima gdje kabeli izlaze-ulaze iz objekta, kabelskih kanala, rova itd.
Vodovi energetskih kabela trebaju biti odg. boje. Isto se odnosi i na spojnice i priključne stezaljke.
Vodiči upravljačkih, kontrolnih i signalnih kabela trebaju se označiti kod svakog priključnog mjesta prema pripadajučim crtežima i tablicama.
Pregledi, kontrole, ispitivanja i mjerenja
Tijekom pregleda el. instalacija objekta treba obratiti pažnju na:
- glavni razvodni ormar,
- provjeriti ispravnost (mjerenja) petlji uzemIjenja i izjednačenje potencijala,
- stanja uzemljenja razdjelnika, metalnih trasa te eventualno uzemIjene opreme,
- prepoznavanje i stanje neutralnog i zaštitnog vodiča,
- stanje i opremljnost shemama, tablicama i oznakama,
- stanje i opremljenost oznakama, razdjelnika, str, krugova, trošila i sl.,
- solidnost spajanja kabela,
- pristupačnost i prostor za rad.
Dobiveni rezultati ispitivanja i mjerenja moraju zadovoljavati slijedeće kondicije:
- između vodiča ne postoji dodir,
- vodiči-kabeli nisu u prekidu,
- otpor petlje odgovara otporu upotrebljenih vodiča-kabela,
- otpor izolacije između vodiča istog kabela ili različitog kabela nije manji od 20 MOhma,
a otpor između bilo kojeg vodiča i zemlje nije manji od 10 MOhma,
- otpor uzemljenja nije veći od 10 Ohma,
III. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE ELEKTROINSTALACIJA
1. | Tehnička svojstva projektiranih elektroinstalacija moraju u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu ugradnju sukladno namjeni građevine i uz propisano korištenje i održavanje podnositi sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaja okoline. Građevina sa ugrađenim elektroinstalacijama mora ispunjavati sve zahtjeve za taj tip građevine.
2. | Uporabljivost ugrađenih elektroinstalacija dokazuje se certifikatom proizvođača opreme i atestima izvođača radova. Certifikati i atesti su prilog tehničkoj dokumentaciji za tehnički pregled.
Održavanje
Elektroinstalacije potrebno je periodički ispitivati i to najmanje jednom godišnje po pravnoj osobi i na način kako je propisano.
O obavljenom periodičkom ispitivanju sastavlja se Zapisnik o ispitivanju sukladno uvjetima za obavljanje ispitivanja.
Korisnik elektroinstalacija ili od njega ovlaštena osoba mora u slučaju smanjenja trajne pogonske ispravnosti elektroinstalacija, neispravnog funkcioniranja ili kod promjena koje utiču na ispravnost djelovanja provesti provjeru svih elektroinstalacija.
Elektroinstalacije smije redovito održavati samo osoba najmanje srednje stručne spreme elektro smjera o čemu mora postojati dokumentacija.
Stručna osoba zadužena za održavanje utvrđuje se općim aktom.
U slučaju smetnji vrši se provjera ispravnosti od strane stručne osobe i dovodi se u ispravno stanje.
Osim navedenih jednogodišnjih ispitivanja vrše se provjere ispravnosti djelovanja 2 (dva) puta godišnje u približno istim vremenskim razmacima. Pri tome se provjerava ispravnost:
- glavnih vodova,
- uređaja za pokazivanje, upravljanje u razdjelniku
- napajanje energijom
Svi pogonski događaji koji se odnose na ispravno djelovanje elektroinstalacija tijekom njegove uporabe unose se od strane korisnika u knjigu održavanja.
U knjigu za održavanje unose se i obavljene provjere ispravnosti djelovanja i provedene mjere od strane stručne osobe zadužene za održavanje.
Dokumentaciju korisnik mora pohraniti u blizinu razvodnih ormara.

## Razdjelnici
Br. | OPIS | JED.MJ. | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNO
A) JAKA STRUJA
A1. | RAZDJELNICI
NAPOMENA: Sve razvodne ormare nuditi kao komplet s ugrađenom opremom, ožičene i funkcionalno ispitane, uključivo spajanje instalacije i puštanje u pogon
1. | Koordinacija s nadležnim elektrodistributerom za izvedbu priključka, uključivo ispitivanje i izdavanje zapisnika o ispitivanju instalacije uz izdavanje izjave o završnom pregledu i ispitivanju te uporabljivosti električne instalacije | kompl | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža opreme za NN priključak objekta: Kućni priključno mjerni ormar "PMO" sa mogućnošću prihvata dovodnih kabela iz trafostanice i odvodnih kabela na +GRO, opremljen sa ključem, bravicom i slijedećom opremom prema uvjetima lokalnog elektrodistributera, uključivo i svi prateći radovi.
3 kom-tropolno podnožje osigurača veličine 00
6 kom-tropolno podnožje osigurača veličine 2
5 kom-visokoučinski osigurač 6A veličine 00
6 kom-visokoučinski osigurač 125A veličine 2
6 kom-visokoučinski osigurač 125A veličine 2 (HEP)
1 kom-mjerna garnitura 3x230/400V,5A (HEP)
3 kom-strujni mjerni transformatori 250/5A (HEP)
1 kom-Kompaktni prekidač snage 630A/50kA 3P fiksne izvedbe, s prednjim priključcima sa zaštitnom jedinicom termičke zaštite 250-630A i naponskim okidačem 230VAC
1 kom-katodni odvodnik prenapona, izvlačiva izvedba 3P+N, s indikacijom dotrajalosti, 25kA
1 kom - izrada radioničkih nacrta, jednopolne sheme izvedenog stanja, ispitni list i izjave sukladnosti ormara
1 kom-bakrene sabirnice, redne stezaljke perforirane PVC kanalice i ostali materijal potreban za kompletnu izradu ormara uključujući oznake kabela i opreme.
| "PMO" nuditi po kompletu | kompl | 1 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje glavnog razvodnog ormara GRO samostojeći, metalni sa vratima i bravom. Označavanje i oprema prema propisima. IP55, maksimalnih dimenzija 2000x(4x800)x400 mm, uključivo podnožje ormara visine 100mm, s ugrađenom sljedećom opremom: |  |  |  | 0
1 kom-podnožje cilindričnih osigurača, 100A 3P+N
3 kom-rastalni cilindrični osigurač 100A
1 kom-katodni odvodnik prenapona, izvlačiva izvedba 3P+N, s indikacijom dotrajalosti, 25kA
1 kom-Kompaktni prekidač snage 630A/50kA 3P fiksne izvedbe, s prednjim priključcima sa zaštitnom jedinicom termičke zaštite 250-630A i naponskim okidačem 230VAC
1 kom-četveropolna kompaktna motorizirana preklopka 1-0-2, 400 A, za prebacivanje napajanja mreža-agregat s ugrađenom automatikom za prebacivanje i dvostranim napajanjem uključivo kratkospojnici 4x400 A s zaštitom kontakata
1 kom-instalacijski zaštitni prekidač C6 A/1p,15 kA
2 kom-instalacijski zaštitni prekidač C6 A/3p,15 kA
1 kom-tipkalo "gljiva" za isklop u nuždi (montaža na vrata ormara) sa zaštitom od nenamjernog aktiviranja
7 kom-strujni mjerni transformator 500/5A
1 kom-multifunkcijski mjerni uređaj za mjerenje i prikazivanje električkih parametara (napon, struja, snaga, energija, cosφ itd.) za motažu na vrata, 110-400V, uključivo podešenje prijenosnog omjera
1 kom-ugradnja mjernog uređaja fotonaponske elektrane - isporuka je predmet projekta fotonaponske elektrane
18 kom-tropolno podnožje osigurača veličine 00
1 kom-tropolno podnožje osigurača veličine 1
7 kom-tropolno podnožje osigurača veličine 2
6 kom-visokoučinski osigurač 300A veličine 2
3 kom-visokoučinski osigurač 200A veličine 2
3 kom-visokoučinski osigurač 160A veličine 2
9 kom-visokoučinski osigurač 125A veličine 2
3 kom-visokoučinski osigurač 100A veličine 1
3 kom-visokoučinski osigurač 80A veličine 00
12 kom-visokoučinski osigurač 63A veličine 00
9 kom-visokoučinski osigurač 50A veličine 00
9 kom-visokoučinski osigurač 35A veličine 00
3 kom-visokoučinski osigurač 25A veličine 00
1 kom-instalacijski zaštitni prekidač C40A/3p/10kA
1 kom-instalacijski zaštitni prekidač C32A/3p/10kA
1 kom-instalacijski zaštitni prekidač C25A/3p/10kA
3 kom-instalacijski zaštitni prekidač C20A/3p/10kA
24 kom-instalacijski zaštitni prekidač C16A/3p/10kA
2 kom-instalacijski zaštitni prekidač C10A/3p/10kA
6 kom-diferencijalana zaštitna sklopka 40/0,03A/4p
1 kom-diferencijalana zaštitna sklopka 40/0,03A/4p
1 kom-kombinirani zaštitni prekidač C10/0,03A/2p/10kA
34 kom-minijaturni zaštitni prekidač C6-25A/1p/10kA
1 kom - transformator 230/24VAC, 60VA
1 kom-instalacijski zaštitni prekidač C2 A/2p, 10kA
2 kom-izborna sklopka za ugradnju na vrata, 12A/1-0-2/ 1P
1 kom - grebenasta sklopka za ugradnju na vrata, 12A/0-1/1P
1 kom-uklopni sat digitalni programibilni 230VAC/16A/7 dana-1h
1 kom-svjetlosna sklopka-luksomat 16A/1P
2 kom - pomoćni relej s indikacijom uključenosti 6A/230V/4P
1 kom - izrada radioničkih nacrta, jednopolne sheme izvedenog stanja, ispitni list i izjave sukladnosti ormara
1 kom-bakrene sabirnice, redne stezaljke perforirane PVC kanalice i ostali materijal potreban za kompletnu izradu ormara, oznake kabela i opreme.
| "GRO" nuditi po kompletu | kompl | 1 |  | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje uređaja za kompenzaciju jalove energije 75kVAr za primjenu u mrežama s udjelom nelinearnih potrošača do 20%, napon 400 (440) V, 50 Hz, trofazno. Označavanje i oprema prema propisima. IP55, dimenzija 600x1100x350 mm, komplet ožičen i ispitan
|  | kompl | 1 |  | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara RS samostojeći metalni ormar u IP65 zaštiti odgovarajućih dimenzija s 30% rezervnog prostora i sa svom pripadajućom opremom, metalnim vratima i bravom, uključivo i svi prateći radovi. Sa ugrađenom sljedećom opremom:
2 kom-podnožje cilindričnih osigurača, 100A 3P+N
3 kom-rastalni cilindrični osigurač 40A
3 kom-rastalni cilindrični osigurač 25A
2 kom-katodni odvodnik prenapona, izvlačiva izvedba 3P+N, s indikacijom dotrajalosti, 25kA
1 kom-minijaturni automatski prekidač C63A/25kA s naponskim okidačem 230VAC
1 kom-minijaturni automatski prekidač C20A/25kA
1 kom-tipkalo "gljiva" za isklop u nuždi na vrata ormara sa zaštitom od nenamjernog aktiviranja
16 kom-minijaturni zaštitni prekidač C16/3p/10kA
8 kom-strujna zaštitna sklopka 40/0,03A/4p
1 kom-kombinirani zaštitni prekidač C10/3p/10kA
3 kom-instalacijski bistabil 16A/1p/230VAC
54 kom-minijaturni zaštitni prekidač C6-25A/1p/10kA
1 kom - transformator 230/24VAC, 30VA
1 kom - grebenasta sklopka za ugradnju na DIN nosač, 12A/0-1/1P
1 kom - tipkalo za ugradnju na DIN nosač 12A,1P
1 kom - pomoćni relej s indikacijom uključenosti, 6A/24V/4P
4 kom - pomoćni relej s indikacijom uključenosti 6A/230V/4P
4 kom - signalna lampica zelena 24V na DIN
4 kom - signalna lampica crvena 24V na DIN
1 kom - izrada radioničkih nacrta, jednopolne sheme izvedenog stanja, ispitni list i izjave sukladnosti ormara
1 kom-bakrene sabirnice, redne stezaljke perforirane PVC kanalice i ostali materijal potreban za kompletnu izradu ormara, oznake kabela i opreme
| "RS" nuditi po kompletu | kompl | 1 |  | 0
6. | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika "RU", modularni, podžbukni odgovarajućih dimenzija s 30% rezervnog prostora i sa svom pripadajućom opremom, metalnim vratima i bravom, uključivo i svi prateći radovi. Sa ugrađenom sljedećom opremom:
1 kom-podnožje cilindričnih osigurača, 100A 3P+N
3 kom-rastalni cilindrični osigurač 40A
1 kom-katodni odvodnik prenapona, izvlačiva izvedba 3P+N, s indikacijom dotrajalosti, 25kA
1 kom-minijaturni automatski prekidač C80A/25kA s naponskim okidačem 230VAC
1 kom-minijaturni zaštitni prekidač C40A/3p
1 kom-minijaturni zaštitni prekidač C40A/1p
7 kom-strujna zaštitna sklopka 40/0,03A, 4p
1 kom-kombinirani zaštitni prekidač C10/0,03A/2p/10kA
1 kom-minijaturni zaštitni prekidač C16/3p
72 kom-minijaturni zaštitni prekidač C6-25A/1p/10kA
2 kom - instalacijski sklopnik 16A/1P/230VAC
1 kom-teretna sklopka 1-0-2, 40A, 4p
1 kom-tipkalo "gljiva" za isklop u nuždi na vrata ormara sa zaštitom od nenamjernog aktiviranja
1 kom - izrada radioničkih nacrta, jednopolne sheme izvedenog stanja, ispitni list i izjave sukladnosti ormara
1 kom-bakrene sabirnice, redne stezaljke perforirane PVC kanalice i ostali materijal potreban za kompletnu izradu ormara, oznake kabela i opreme.
| "RU" nuditi po kompletu | kompl | 1 |  | 0
7. | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika "RI", modularni, podžbukni odgovarajućih dimenzija s 30% rezervnog prostora i sa svom pripadajućom opremom, metalnim vratima i bravom, uključivo i svi prateći radovi. Sa ugrađenom sljedećom opremom:
2 kom-podnožje cilindričnih osigurača, 100A 3P+N
6 kom-rastalni cilindrični osigurač 25A
2 kom-katodni odvodnik prenapona, izvlačiva izvedba 3P+N, s indikacijom dotrajalosti, 25kA
1 kom-minijaturni automatski prekidač C50A/25kA s naponskim okidačem 230VAC
1 kom-minijaturni automatski prekidač C20A/25kA s naponskim okidačem 230VAC
6 kom-strujna zaštitna sklopka 40/0,03A, 4p
1 kom-kombinirani zaštitni prekidač C10/0,03A/2p/10kA
64 kom-minijaturni zaštitni prekidač C6-25A/1p/10kA
1 kom-minijaturni zaštitni prekidač C16/3p
1 kom - transformator 230/24VAC, 30VA
1 kom - grebenasta sklopka za ugradnju na DIN nosač, 12A/0-1/1P
1 kom - tipkalo za ugradnju na DIN nosač 12A,1P
1 kom - pomoćni relej s indikacijom uključenosti, 6A/24V/4P
4 kom - pomoćni relej s indikacijom uključenosti 6A/230V/4P
4 kom - signalna lampica zelena 24V na DIN
4 kom - signalna lampica crvena 24V na DIN
1 kom - izrada radioničkih nacrta, jednopolne sheme izvedenog stanja, ispitni list i izjave sukladnosti ormara
1 kom-bakrene sabirnice, redne stezaljke perforirane PVC kanalice i ostali materijal potreban za kompletnu izradu ormara, oznake kabela i opreme.
| "RI" nuditi po kompletu | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO A1. RAZDJELNICI : |  |  |  | 0

## Instalacija JS
Br. | OPIS | JED.MJ. | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNO
A) JAKA STRUJA
A2. | INSTALACIJA JAKE STRUJE
1. | Strojni iskop rova širine 0,4m i dubine 0,8m u zemlji III.kategorije duljine 25m sa zasipavanjem cijevi i kabela nakon njihovog polaganja rastresitim metrijalom u visini 0,3m, uključivo vraćanje završnog sloja u prvobitno stanje | m | 25 |  | 0
2. | Dobava i polaganje instalacija u prethodno iskopani rov:
| a) cijev TPE∅160 | m | 100 |  | 0
| b) traka RF 30x3,5mm | m | 30 |  | 0
| c) upozorne trake | m | 25 |  | 0
| d) zaštitnih pokrova trase | m | 25 |  | 0
3. | Dobava i montaža čelične pocinčane kabelske police komplet sa stropnim/zidnim nosačima, konzolama i elementima za nastavljanje i skretanje te spojnim i montažnim materijalom:
| a) Pocinčani perforirani kanal 300/60mm | m | 180 |  | 0
| b) Pocinčani perforirani kanal 200/60mm | m | 300 |  | 0
| c) Pocinčani perforirani kanal 100/60mm | m | 120 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja instalacijskih cijevi komplet sa spojnim i montažnim materijalom:
| a) CS50 | m | 80 |  | 0
| b) CS40 | m | 60 |  | 0
| c) CS25 | m | 600 |  | 0
| d) CS20 | m | 800 |  | 0
| e) CS16 | m | 350 |  | 0
| f) Kaoflex25 | m | 40 |  | 0
| g) Kaoflex20 | m | 50 |  | 0
| h) Kaoflex 16 | m | 50 |  | 0
| i) PNT23 | m | 500 |  | 0
| j) PNT16 | m | 300 |  | 0
5. | Dobava i polaganje u sustav limenih polica, zaštitnih cijevi i djelomično na odg. Obujmice kabela slijedećih tipova:
| a) NAYY 4x150mm2 | m | 120 |  | 0
| b) N2XH 4x70 mm2 | m | 15 |  | 0
| c) N2XH 4x50 mm2 + H07Z-K 35mm2 | m | 45 |  | 0
| d) N2XH 4x35 mm2 + H07Z-K 25mm2 | m | 120 |  | 0
| e) N2XH-J 5x25 mm2 | m | 100 |  | 0
| f) N2XH-J 5x16 mm2 | m | 150 |  | 0
| g) N2XH-J 5x10 mm2 | m | 100 |  | 0
| h) N2XH-J 5x6 mm2 | m | 200 |  | 0
| i) N2XH-J 4x6 mm2 | m | 10 |  | 0
| j) N2XH-J 5x4 mm2 | m | 100 |  | 0
| k) N2XH-J 3x4 mm2 | m | 50 |  | 0
| l) N2XH-J 5x2,5mm2 | m | 650 |  | 0
| m) N2XH-J 4x2,5mm2 | m | 50 |  | 0
| n) N2XH-J 3x2,5mm2 | m | 800 |  | 0
| o) N2XH-J 7x1,5mm2 | m | 90 |  | 0
| p) N2XH-J 5x1,5mm2 | m | 300 |  | 0
| r) N2XH-J 4x1,5mm2 | m | 140 |  | 0
| s) N2XH-J 3x1,5mm2 | m | 950 |  | 0
| t) NHXMH-J 5x2,5mm2 | m | 140 |  | 0
| u) NHXMH-J 5x1,5mm2 | m | 40 |  | 0
| v) NHXMH-J 4x1,5mm2 | m | 60 |  | 0
| z) NHXMH-J 3x2,5mm2 | m | 2400 |  | 0
| aa) NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 3800 |  | 0
| ab) UTP Cat 5e | m | 400 |  | 0
| ac) LiHCH 4x0,75mm2 | m | 80 |  | 0
| ad) LiHCH 2x0,75mm2 | m | 120 |  | 0
| ae) LiHCH 2x0,5mm2 | m | 60 |  | 0
| af) J-H(St)H 2x2x0,8mm | m | 120 |  | 0
| ag) H07Z-K 16mm2 | m | 100 |  | 0
| ah) H07Z-K 10mm2 | m | 200 |  | 0
| ai) H07Z-K 6mm2 | m | 300 |  | 0
| aj) (N)HXH E30 3x1,5mm2 | m | 400 |  | 0
6. | Dobava i postava protupožarne mase tip protupožarne kategorije S90, vatrootpornosti 90 min., za požarno brtvljenje kabelskih prodora kroz granice požarnih sektora, uključivo ispitivanje i izdavanje atesta od strane ovlaštenog ispitivača
|  | kg | 8 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja u betonski pod, uključivo izrada utora u podu, podne priključne kutije sa ugrađenom dvostrukom utičnicom bijele boje , dvostrukom utičnicom crvene boje i prostorom za ugradnju dvije dvostruke RJ-45 specificirane u slaboj struji, sastavljene od sljedećih elemenata:
| kutija podna tip UZD250-3 (70-125) 390x390mm | kom | 1
| montažna ploča tip DUG250-2GES6/ZES6 | kom | 1
| priključna kutija tip GES6-2U10T/3-10mm | kom | 1
| kutija ugradbena tip GB2/L=165mm | kom | 3
| ploča zaštitna tip GB2/3P4/L=104mm | kom | 3
| ploča zaštitna slijepa tip GB2/3 P01/L=61mm | kom | 3
| utičnica dvostruka bijela 33° 16A/250V~ tip SKSD 33 RW 2 | kom | 2
| utičnica dvostruka crvena 33° 16A/250V~ tip SKSD 33 RW 2 | kom | 2
| ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kompl | 1
| nuditi po kompletu | kompl | 5 |  | 0
7 | Dobava, montaža i spajanje sklopki i utičnica P/Ž, komplet s okvirom i ugradnom kutijom, kako slijedi:
| a) tipkalo sa signalnom lampicom | kom | 11 |  | 0
| b) obična sklopka | kom | 9 |  | 0
| c) serijska sklopka | kom | 11 |  | 0
| d) izmjenična sklopka | kom | 14 |  | 0
| e) križna sklopka | kom | 1 |  | 0
| f) šuko utičnica 2P+PE, 250V P/Ž | kom | 220 |  | 0
| g) šuko utičnica sa poklopcem 2P+PE, 250V P/Ž | kom | 11 |  | 0
8 | Dobava, montaža i spajanje sklopki i utičnica N/Ž
| a) tipkalo sa signalnom lampicom, IP44 | kom | 25 |  | 0
| b) obična sklopka , IP44 | kom | 2 |  | 0
| c) serijska sklopka , IP44 | kom | 2 |  | 0
| d) izmjenična sklopka , IP44 | kom | 4 |  | 0
| e) utičnica 2P+PE, 250V, IP44 | kom | 78 |  | 0
| f) utičnica 3P+N+PE, 400V, IP44 | kom | 24 |  | 0
10. | Dobava, ugradnja i spajanje stropnog detektora pokreta za upravljanje rasvjetom kao Steinel, 360°,230V, IP54 ili jednakovrijedan proizvod
|  | kom | 22 |  | 0
11. | Dobava, montaža i spajanje sklopke za isklop u nuždi, tip kao PIT 92 ili jednakovrijedan proizvod
|  | kom | 9 |  | 0
12. | Dobava, montaža i spajanje razvodne kutije N/Ž, komplet sa potrebnim uvodnicama.
|  | kom | 200 |  | 0
13. | Dobava, montaža i spajanje instalacijskog materijala, komplet sa potrebnim uvodnicama.
| a) kutija izjednačenja potencijala | komplet | 14 |  | 0
| b) fiksni spoj | komplet | 2 |  | 0
| c) razvodna kutija fi 60mm P/Ž | komplet | 20 |  | 0
14. | Izrada izvoda i spajanje električne opreme:
| a) komunikacijski ormar | kom | 2 |  | 0
| b) centrala dojave požara | kom | 1 |  | 0
| c) centrala protuprovale | kom | 1 |  | 0
| d) centrala odimljavanja | kom | 2 |  | 0
| e) pogon vrata | kom | 6 |  | 0
| f) reklama | kom | 3 |  | 0
| g) pisomata | kom | 3 |  | 0
| h) fenomata | kom | 5 |  | 0
| i) vanjska klima jedinica | kom | 4 |  | 0
| j) unutarnja klima jedinica | kom | 27 |  | 0
| k) upravljača unutarnjih klima jedinica | kom | 20 |  | 0
| l) rekuperator zraka s toplovodnim grijačem | kom | 5 |  | 0
| m) upravljača rekuperatora zraka | kom | 5 |  | 0
| n) protupožarnih zaklopki | kom | 8 |  | 0
| o) razdjelnik toplovodnog podnog grijanja | kom | 6 |  | 0
| p) upravljača toplovodnog podnog grijanja | kom | 14 |  | 0
| r) kalorifera - toplovodnog grijača | kom | 4 |  | 0
| s) upravljača kalorifera - toplovodnog grijača | kom | 2 |  | 0
| t) upravljačkih ormara strojarstva i tehnologije | kom | 4 |  | 0
15. | Razne oznake za označavanje kabela i elemenata. | kompl | 1 |  | 0
16. | Sitni spojni i montažni materijal | kompl | 1 |  | 0
17. | Ispitivanje i puštanje u rad | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO A2.INSTALACIJA JAKE STRUJE: |  |  |  | 0

## Rasvjeta
Br. | OPIS | JED.MJ. | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNO
A) JAKA STRUJA
A3. | RASVJETA
1 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke priključne snage najviše 94W, rotosimetrična direktna široka distribucija svjetlosti, kut 90°, pokrov od PC, svjetlosni tok najmanje 14.000 lm, efikasnost 150 lm/W, CRI >80, boja svjetlosti 4000K, predspojna naprava ECG on/off, životnog vijeka 50.000h (L85/B50), maksimalne dimenzije: φ299 x 138 mm, 4kg, stupanj zaštite IP65, klasa zaštite I, mehaničke zaštite IK08, temperatura okoline od -30°C do +45°C, certifikat CE. Sa odsijačem za smanjenje blještanja. | kom | 20 |  | 0
2 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED vodotijesne svjetiljke za montiranje na zid, strop ili ovjes s kućištem od poliestra ojačanog staklenim vlaknima, pokrov od polikarbonata, simetrična distribucija svjetlosti, UV stabiliziran, ukupne snage 29 W, svjetlosnog toka 3690 lm, efikasnost svjetiljke 129 lm/W, boje svjetlosti 4000K, maksimalne dimenzije: 1590 x 90 x 88 mm, predspojna naprava ECG on/off, temperatura okoline od -25°C do +35°C, životnog vijeka 50.000 h pri (L80/B50), stupanj zaštite IP66, otpornost na udarce IK08, klasa zaštite I | kom | 81 |  | 0
3 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED vodotijesne svjetiljke za montiranje na zid, strop ili ovjes s kućištem od poliestra ojačanog staklenim vlaknima, pokrov od polikarbonata, simetrična distribucija svjetlosti, ukupne snage 42 W, svjetlosnog toka 6050 lm, efikasnost svjetiljke 144 lm/W, boje svjetlosti 4000K, maksimalne dimenzije: 1196 x 102 x 85 mm, predspojna naprava ECG, temperatura okoline od -35°C do +50°C, životnog vijeka 50 000 h pri (L90/B50), stupanj zaštite IP66, otpornost na udarce IK08 | kom | 11 |  | 0
4 | Dobava, montaža i spajanje LED panela, ugradna montaža, kućište od aluminija, mikroprizmatična optika od PMMA, direktna široka distribucija svjetla, UGR < 19, 38 W, 4000 lm, iskoristivost 105 lm/W, 4000K, CRI > 80, predspojna naprava: ECG DALI, maksimalne dimenzije 597x597x40mm, životni vijek 50.000h (L80/B50) pri 25 °C, stupanj zaštite IP20, IP50 sa strane sobe,klasa zaštite II. | kom | 90 |  | 0
5 | Dobava, montaža i spajanje ugradni uvučeni LED downlighter, difuzor od PC, ukupne snage 11 W, svjetlosnog toka 1040 lm, efikasnost svjetiljke 95 lm/W, CRI > 80, boje svjetlosti 3000 K, UGR < 19, predspojna naprava ECG ON/OFF, maksimalne dimenzije: Ø162(172) x 108 mm, životnog vijeka 50 000 h pri (L80/B50), stupanj zaštite IP20, IP54 sa sobne strane, klasa zaštite II | kom | 12 |  | 0
6 | Dobava, montaža i spajanje ugradni uvučeni LED downlighter, difuzor od PC, ukupne snage 17 W, svjetlosnog toka 1770 lm, efikasnost svjetiljke 104 lm/W, CRI > 80, boje svjetlosti 3000 K, UGR < 19, predspojna naprava ECG ON/OFF, maksimalne dimenzije: Ø212(236) x 123 mm, životnog vijeka 50 000 h pri (L80/B50), stupanj zaštite IP20, IP54 sa sobne strane, klasa zaštite II | kom | 5 |  | 0
7 | Dobava, montaža i spajanje ugradni uvučeni LED downlighter, difuzor od PC, ukupne snage 11 W, svjetlosnog toka 1120 lm, efikasnost svjetiljke 102 lm/W, CRI > 80, boje svjetlosti 4000 K, UGR < 19, predspojna naprava ECG ON/OFF, maksimalne dimenzije: Ø162(172) x 108 mm, životnog vijeka 50 000 h pri (L80/B50), stupanj zaštite IP20, IP54 sa sobne strane, klasa zaštite II | kom | 21 |  | 0
8 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke, opalni PMMA pokrov, direktne simetrične distribucije svjetlosti, snage 32 W, svjetlosnog toka 3200lm, efikasnosti 100 lm/W, CRI >80, boje svjetlosti 4000K, predspojna naprava ECG on/off, životnog vijeka 40.000h (L70/B50), stupanj zaštite IP44, otpornost na udarce IK02, klasa zaštite I, temperatura okoline -15...+35 °C, maksimalne dimenzija: φ410x115 mm | kom | 7 |  | 0
9 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke, opalni PMMA pokrov, direktne simetrične distribucije svjetlosti, snage 32 W, svjetlosnog toka 3040lm, efikasnosti 95 lm/W, CRI >80, boje svjetlosti 3000K, predspojna naprava ECG on/off, životnog vijeka 40.000h (L70/B50), stupanj zaštite IP44, otpornost na udarce IK02, klasa zaštite I, temperatura okoline -15...+35 °C, maksimalne dimenzija: φ410x115 mm | kom | 8 |  | 0
10 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke, opalni PMMA pokrov, direktne simetrične distribucije svjetlosti, snage 22 W, svjetlosnog toka 2090lm, efikasnosti 95 lm/W, CRI >80, boje svjetlosti 3000K, predspojna naprava ECG on/off, životnog vijeka 40.000h (L70/B50), stupanj zaštite IP44, otpornost na udarce IK02, klasa zaštite I, temperatura okoline -15...+35 °C, maksimalne dimenzija: φ410x115 mm | kom | 13 |  | 0
11 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke za nužnu rasvjetu ruta za bijeg, autonomija 3h, M/NM, vrijeme punjenja 24h, temperatura okoline od 0°C do +40°C, kućište izrađeno od polikarbonata, ukupne snage 1W, svjetlosnog toka 140 lm, Ra > 80, maksimalne dimenzije: Ø202x58 mm, stupanj zaštite IP65, otpornost na udarce IK08, životnog vijeka 50.000h (L80/B50) | kom | 4 |  | 0
12 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke za nužnu rasvjetu ruta za bijeg, autonomija 3h, M/NM, vrijeme punjenja 24h, temperatura okoline od 0°C do +40°C, kućište izrađeno od polikarbonata, ukupne snage 3W, svjetlosnog toka 330 lm, Ra > 80, maksimalne dimenzije: Ø202x58 mm, stupanj zaštite IP65, otpornost na udarce IK08, životnog vijeka 50.000h (L80/B50) | kom | 3 |  | 0
13 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke za nužnu rasvjetu otvorenih prostora, autonomija 3h, M/NM, vrijeme punjenja 24h, temperatura okoline od 0°C do +40°C, kućište izrađeno od polikarbonata, ukupne snage 3W, svjetlosnog toka 325 lm, Ra > 80, maksimalne dimenzije: Ø202x58 mm, stupanj zaštite IP42, otpornost na udarce IK08, životnog vijeka 50.000h | kom | 26 |  | 0
14 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke za nužnu rasvjetu otvorenih prostora, autonomija 3h, M/NM, vrijeme punjenja 24h, temperatura okoline od 0°C do +40°C, kućište izrađeno od polikarbonata, ukupne snage 6W, svjetlosnog toka 590 lm, Ra > 80, maksimalne dimenzije: Ø202x58 mm, stupanj zaštite IP42, otpornost na udarce IK08, životnog vijeka 50.000h | kom | 4 |  | 0
15 | Dobava, montaža i spajanje ugradne LED svjetiljke za nužnu rasvjetu ruta za bijeg, autonomija 3h, vrijeme punjenja 24h, temperatura okoline od 0°C do +40°C, kućište izrađeno od polikarbonata, ukupne snage 2,2W, svjetlosnog toka 140 lm, Ra > 80, maksimalne dimenzije: 100 x 100 x 37 mm, stupanj zaštite IP20, otpornost na udarce IK08, životnog vijeka 50000h | kom | 8 |  | 0
16 | Dobava, montaža i spajanje ugradne LED svjetiljke za nužnu rasvjetu otvorenih prostora, autonomija 3h, vrijeme punjenja 24h, temperatura okoline od 0°C do +40°C, kućište izrađeno od polikarbonata, ukupne snage 3W, svjetlosnog toka 330 lm, Ra > 80, maksimalne dimenzije: 100 x 100 x 37 mm, stupanj zaštite IP20, otpornost na udarce IK08, životnog vijeka 50000h | kom | 6 |  | 0
17 | Dobava, montaža i spajanje reflektora s asimetričnom distribucijom svjetla PL43, metalik sive boje s kućištem izrađenim od tlačnog lijevanog aluminija, s optičkim pokrovom, kaljenim, ravnim sigurnosnim staklom debljine 3mm, UV stabiliziranim. Nazivni napon 230 V, nazivna frekvencija 50 Hz, cosφ ≥ 0,95, klasa zaštite II, stupanj zaštite IP66, LED modul, snaga 51W, 5220 lm, efikasnost 102 lm/W, 3000K, CRI >80, napajanje LED modula ugrađeno u svjetiljku, predspojna naprava ECG Plus. Elektronički driver plus s mogućnošću podešavanja snage i svjetlosnog toka 0 - 100%, te mogućnošću reduciranog režima rada u 3 nivoa bez dodatnog voda. Mogućnost rada u režimu StepDIM, AstroDIM i DALI. Elektronički driver sa zaštitom od pregrijavanja. Mogućnost podešavanja nagiba svjetiljke 0°-70°. Zidni nosač. maksimalne dimenzije 446x355x62 mm, težina max 6,6 kg. Bočna površina max. 0,031m². Životni vijek 100.000h (L90/B10) pri 25 °C | kom | 7 |  | 0
18 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne piktogramske LED svjetiljke za nužnu rasvjetu, M/NM, autonomija 3h, vrijeme punjenja 24h, temperatura okoline od 0°C do +40°C, kučište izrađeno od polikarbonata, maksimalne dimenzije: 276 x 143 x 44 mm, PC difuzor, ukupne snage 3W, udaljenost prepoznavanja 25m, stupanj zaštite IP65, otpornost na udarce IK08, životnog vijeka 50000h | kom | 49 |  | 0
19 | Dobava, montaža i spajanje kontrolera za upravljanje svjetiljkama. Dvije linije sa po 16 adresa. Integrirana Touch dim funkcija za 2 kanala. Mogućnost spajanja senzora pokreta i dnevnog svjetla. | kom | 9 |  | 0
20 | Dobava, montaža i spajanje reflektora sa simetričnom distribucijom svjetla, kut 100x100°, kućište od visokokvalitetnog aluminijskog tlačnog lijeva u crnoj boji, sa zaštitnim kaljenim staklom. Svjetiljka dolazi sa predmontiranom konzolom za zidnu montažu i senzorom pokreta i svjetlosti. Boje svjetlosti 3000K, snage 20W, sjvetlosnog toka 2200 lm, efikasnosti 110 lm/W, CRI>80. Kut detekcije senzora 40° do 160°, dometa 2 do 12 m. Temperatura okoline -40 do +70 °C. Otpornost na udarce IK07, stupanj zaštite IP65, životnog vijeka 70.000h | kom | 13 |  | 0
20 | Dobava, montaža pribora za ugradnu montažu | kom | 13 |  | 0
21 | Razne oznake za označavanje kabela i elemenata. | kompl | 1 |  | 0
22 | Sitni spojni i montažni materijal | kompl | 1 |  | 0
23 | Ispitivanje i puštanje u rad | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO A3. RASVJETA: |  |  |  | 0

## UPS
Br. | OPIS | JED.MJ. | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNO
A) JAKA STRUJA
A4. UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE (UPS)
1. | Dobava, ugradnja i puštanje u rad uređaja za izmjenično besprekidno napajanje-UPS, 15kVA/13,5 kW /autonomije 15 min kod 12 kW . UPS uređaj treba biti opremljen sa sučeljima za lokalni i daljinski nadzor. Hermetičke baterije trebaju imati životnu dob 10-12 godina.
Trofazni ispravljač ulaznog napona 400(380,415) V tolerancija u području 240-480 V~
Frekvencija: 50 Hz ± 10%
Ulazno izobličenje struje ITHD<2,5%
Temperaturno kompenzirani ispravljač
Ulazni faktor snage: 0,99
Trofazni tranzistorski PWM izmjenjivač , izlaznog napona 3x230 V ± 1%,
Izlazni faktor snage: 0.9
Izlazni THD: <1% za linearne terete; <3% za nelinearne terete
Elektronička by-pass sklopka
Ručna besprekidna servisna by-pass preklopka integrirana u kućište UPS
Ulazni i izlazni prikidači integrirani u kućište UPS-a
Iskoristivost AC/AC:95%
EMI/RFI filtri
RS 232/485; JBUS/MODBUS
Komunikacijski priključak (modem, gen set kartica)
EPO sučelje s beznaponskim kontaktima
Lan ethernet priključak
Shut down software
Display-prikaz svih električkih veličina (napon, struja , frekvencija, autonomija,kapacitet....)
Olovna hermetički zatvorena akumulatorska baterija, bez održavanja,nominalne autonomije 15 min.-12 kW
Temperaturno područje rada: do +400c
Dimenzije:UPS 15 kVA/15 min.: 370x780x1170 mm (šxdxv)
Stupanj zaštite: IP 20
Standardi:
-Sigurnost: 62040-1; EN 60950-1
-EMC kompatibilnost: 62040-2
-Topologija: 62040-3 (VFI-SS-111)
-CE Certifikat
Uključiti sve spajajuće dijelove
- Puštanje u pogon
- Certifikati za radio frekventnu kompatibilnost i sigurnost
- Upute za rukovanje na hrvatskom jeziku
|  | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO A4. UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE (UPS) : |  |  |  | 0

## EPV
Br. | OPIS | JED.MJ. | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNO
A) JAKA STRUJA
A5. | ELEKTRIČNA PUNIONICA VOZILA
1 | Dobava, ugradnja i spajanje AC punionice za električne automobile, isporučuje se sa kabelom za punjenje dužine 5m, MID certifikat, RFID senzor,WiFi, bluetooth
Napon: 380VAC
Max. ulazna struja: 16A
AC izlazna snaga punjenja: 11KW
Izlazni priključci: 2 kom
Stupanj zaštite: IP54
Radna temperatera: -30°C do +50°C
|  | kom | 1 |  | 0
2 | Ispitivanje instalacije i probni rad. | kompl | 1 |  | 0
3 | Podešenje i ispitivanje sustava do pune funkcionalnosti | kompl | 1 |  | 0
4 | Kompletiranje i predaja investitoru
· uputa za ugradnju na hrvatskom jeziku
· uputa za korištenje na hrvatskom jeziku
· uputa za održavanje sustava na hrvatskom jeziku
· izjava o sukladnosti ugrađene opreme i materijala
|  | kompl | 1 |  | 0
5 | Puštanje u pogon i izrada zapisnika o primopredaji
|  | kompl | 1 |  | 0
6 | Obuka zaposlenika korisnika za rukovanje
|  | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO A5. ELEKTRIČNA PUNIONICA VOZILA: |  |  |  | 0

## DOK
|  | JED.MJ. | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNO
A) JAKA STRUJA
A6. | ISPITIVANJA I DOKUMENTACIJA
1. | Kompletiranje i predaja dokumentacije investitoru u 3 primjerka:
· Izjave sukladnosti ugrađene opreme i kabela
· Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora izolacije
· Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja metalnih masa
· Zapisnik o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od ind. napona dodira
· Zapisnik o izvršenom mjerenju jakosti rasvjete
· Zapisnik o izvršenom funkcionalnom ispitivanju
· Zapisnik o izvršenom funkcionalnom ispitivanju sigurnosne rasvjete
· Zapisnik o izvršenom funkcionalnom ispitivanju ugrađenih isklopa u nuždi
· Ispitni listovi razvodnih ormara
· Upute za korištenje i održavanje ugrađenih sustava i opreme
|  | kompl | 1 |  | 0
2. | Puštanje u pogon instalacije, izjava izvođača radova i zapisnik o primopredaji
|  | kompl | 1 |  | 0
3. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja elektroinstalacija jake struje i predaja investitoru u 3 primjera i dodatno na CD-u.
|  | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO A6.ISPITIVANJA I DOKUMENTACIJA: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija Jaka s.
A. JAKA STRUJA
R E K A P I T U L A C I J A
A1 | RAZDJELNICI | 0
A2 | INSTALACIJA JAKE STRUJE | 0
A3 | RASVJETA | 0
A4 | UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE - UPS | 0
A5 | ELEKTRIČNA PUNIONICA VOZILA | 0
A6 | ISPITIVANJA I DOKUMENTACIJA | 0
| SVEUKUPNO A. JAKA STRUJA : | 0

## EK
Br. | OPIS | JED.MJ. | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNO
B) SLABA STRUJA
B1. | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA
1. | Izvedba priključka u postojećem zdencu javne infrastrukture EK uz ishođenje suglasnosti operatera | kompl | 1 |  | 0
2. | Strojni iskop rova širine 0,4m i dubine 0,8m u zemlji III.kategorije duljine 25m sa zasipavanjem cijevi nakon njihovog polaganja rastresitim metrijalom u visini 0,3m | m | 25 |  | 0
3. | Dobava i polaganje upozorne trake i PVC cijevi fi 110 sa uvučenom čeličnom žicom 4 mm u prethodno iskopani rov za uvođenje javnih poveznica elektroničke komunikacije | m | 120 |  | 0
4. | Dobava i montaža DTK zdenca MZD-1, uključivo iskop jame u zemlji III.kategorije i zatrpavanje zdenca | kompl | 1 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja priključnog zidnog komunikacijskog ormarića za uvod komunikacijskih poveznica operatera EK | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava i montaža na zidne i stropne nosače perforiranih pocinčanih kabelskih polica, komplet sa nosačima, svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom:
| a) PK 200/60 | m | 30 |  | 0
| b) PK 100/60 | m | 350 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja instalacijskih cijevi komplet sa spojnim i montažnim materijalom:
| a) CS40 | m | 100 |  | 0
| b) CS25 | m | 300 |  | 0
| c) CS20 | m | 500 |  | 0
| d) CS16 | m | 800 |  | 0
| e) PNT23 | m | 250 |  | 0
| f) PNT16 | m | 150 |  | 0
8. | Dobava i polaganje komunikacijskog kabela za strukturno kabliranu mrežu
| a)optički kabel single-mode 12 niti 9/125um | m | 100 |  | 0
| b) S/FTP cat.6, LSOH | m | 5800 |  | 0
9. | Dobava, ugradnja i spajanje zidnih komunikacijskih priključnica 1xRJ45 Cat6A, komplet s okvirom,maskom i ugradbenom kutijom u zidovima | kom | 135 |  | 0
10. | Dobava, ugradnja i spajanje komunikacijskih priključnica 1xRJ45 Cat6A u podne kutije | kom | 20 |  | 0
11. | Dobava, montaža te spajanje komunikacijskih konektora za bežične pristupne točke i upravljačke ormare | kom | 12 |  | 0
12. | Dobava, montaža i spajanje komunikacijskog ormara GKO, 19”, ormar 42U, 800×800 mm s demontažnim bočnim stranicama, prednjim staklenim vratima i kotačima, za prihvat i razvod pasivne telekomunikacijske instalacije, uključivo 1x optička ladica sa 12 LC/SM duplex porta, 7x patch panel 24 porta Cat.6, napojna letva s prenaponskom zaštitom 5x230V, 2x polica i 6x aranžeri, 2x vertikalne vodilice, ventilatorska jedinica s termostatom i 2 ventilatora. | kompl | 1 |  | 0
13. | Dobava, montaža i spajanje komunikacijskog ormara KO, 19”, ormar 12U, 600×600 mm s demontažnim bočnim stranicama i prednjim staklenim vratima za prihvat i razvod pasivne komunikacijske instalacije, uključivo, 1x optička ladica sa 3 LC/SM duplex porta 1x patch panel 24 porta Cat.6, napojna letva s prenaponskom zaštitom 5x230V, 1x polica i 2x aranžeri, 2x vertikalne vodilice, ventilatorska jedinica s termostatom i 2 ventilatora. | kompl | 1 |  | 0
14. | Dobava i isporuka patch kabela u komunikacijske ormare
| 1m U/FTP Cat. 6 | kom | 60 |  | 0
| 2m U/FTP Cat. 6 | kom | 30 |  | 0
| 1m optička nit SM s LC konektorima | kom | 10 |  | 0
| 2m optička nit SM s LC konektorima | kom | 4 |  | 0
15. | Izvedba uzemljenja KO ormara na zaštitnu sabirnicu razdjelnika, vodom H07V-K 16/Cs 16. (20m) | kom | 2 |  | 0
16. | Izrada spojeva na konektore RJ-45 cat.6A/FTP u komunikacijskim ormarima | kom | 165 |  | 0
22. | Izrada spojeva SM optičkih niti na LC konektore u komunikacijskim ormarima | kom | 6 |  | 0
17. | Izrada oznaka na patch panelima i priključnim mjestima | kompl | 1 |  | 0
18. | Sitni, spojni i montažni pribor za potpunu izvedbu instalacije | kompl | 1 |  | 0
19. | Ispitivanje instalacije, atesti i ispitni protokol za svaki položeni kabel i optičku nit sve prema ISO 11801 Klasa D. | kom | 169 |  | 0
20. | Ispitivanje otpora uzemeljenja komunikacijskog ormara s izdavanjem atesta | kom | 1 |  | 0
21. | Kompletiranje i predaja investitoru
- uputa za ugradnju na hrvatskom jeziku
- uputa za korištenje na hrvatskom jeziku
- uputa za održavanje sustava na hrvatskom jeziku
- izjava o sukladnosti ugrađene opreme i materijala
| Nuditi po kompletu | kompl | 1 |  | 0
22. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja i predaja investitoru u 3 primjera i dodatno na CD-u. | kompl | 1 |  | 0
23. | Puštanje u pogon instalacije i primopredaja | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO B1. ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA: |  |  |  | 0

## ZAS
Br. | OPIS | JED.MJ. | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNO
B) SLABA STRUJA
B2. | ZAJEDNIČKI ANTENSKI SUSTAV
1 | Dobava, montaža i spajanje antenskog sustava sastavljenog iz slijedećih elemenata:
1 kom-Aluminijski dvodjelni stup
1 kom-Krovni lim
2 kom-Obujmica za pričvrščenje
1 kom-Obujmica za uzemljenje
1 kom-Obujmica za sidrenje
1 kom-Poklopac za stup
1 kom-UKV antena
2 kom-UHF antena
1 kom-Sat antena 100
2 kom-LNB Quattro
1 kom-Nosač dva LNB-a
100 m-Koaksijalni kabel 75 Ohm-a
1 kompl-Nespecificirani sitni materijal i pribor
| nuditi po kompletu | kompl | 1 |  | 0
2 | Dobava, postava i spajanje ZAS razdjelnika sastavljenog iz slijedećih elemenata:
1 kom-Ormarić limeni N/Ž , 500x500x150
1 kom-Pojačalo zemaljsko
1 kom-Multiprekidač 9/8
1 kom-Atenuator f 20db
2 kom-Atenuator f 10db
2 kom-Adapter za uzemljenje dvostruki
50 kom-Konektor F
1 kompl-Nespecificirani sitni materijal i pribor
| nuditi po kompletu | kompl | 1 |  | 0
3 | Dobava, postava CATV ormarića: dimenzija 300x400x140 mm | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava, polaganje u odgovarajuće plastične cijevi i spajanje antenskog kabela coax, 75 Ω , uključivo kutije i prateći pribor i montažni materijal: | m | 200 |  | 0
5 | Dobava i postava instalacijskog materijala i pribora:
| a) Plastična cijev CS Ø 20 | m | 120 |  | 0
| b) Plastična cijev CS Ø 40 | m | 15 |  | 0
| c) Plastična cijev CS Ø 50 | m | 10 |  | 0
| d) Plastična ugradna kutija PS 50 sa poklopcem | kom | 3 |  | 0
| e) Spojni i montažni materijal i pribor | kompl | 1 |  | 0
6 | Dobava, montaža te spajanje završne antenske priključnice uključivo kutija, nosači i maska. P/Ž.
| antenska priključnica TV-R-SAT - P/Ž | kom | 6 |  | 0
7 | Dobava, postava i spajanje Cu vodiča za izjednačenje potencijala 1xP/F 16 mm2, između ormarića stanice i antenskog stupa: | m | 20 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja svog sitnog spojnog, montažnog, ovjesnog i potrošnog materijala | kompl | 1 |  | 0
9 | Mjerenje prijemnih signala i usklađivanje sa projektom: | kompl | 1 |  | 0
10 | Dosmjeravanje antena, podešavanje i programiranje RTV stanice ( ZAS ). | kompl | 1 |  | 0
11 | Ispitivanje rada cijelog sustava sa pismenim protokolom: | kompl | 1 |  | 0
12 | Obuka korisnika i predaja korisničke dokumentacije ugrađene opreme | kompl | 1 |  | 0
13 | Puštanje u pogon instalacije i izrada zapisnika o primopredaji | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO B2. ZAJEDNIČKI ANTENSKI SUSTAV: |  |  |  | 0

## OZV
Br. | OPIS | JED.MJ. | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNO
B) SLABA STRUJA
B3. | OZVUČENJE
1. | Dobava, ugradnja i spajanje aktivne opreme sustava ozvučenja sastavljenog od slijedećih komponenti:
1 kom-1HE panel s prekidačem za uključenje / isključenje svih elemenata razglasne centrale, ugrađen svijetleća LED tipka za prikaz stanja, prihvat za 230V - jedan ulaz / 4 izlaza, osigurač 6-12A. 1HE.
1 kom-audio matrica / pretpojačalo sa 3 mic/line ulaza putem Euroblock konektora (mic 1 ima paging input za pozivanje putem pozivnog prioritenog mikrofona // paging ili emergency), 4 stereo line ulaza (RCA Cinch) i 4 nebalansirani stereo izlaza za svaku zonu. Svaki MIC ulaz se može dodijeliti bilo kojoj od četiri zone, a također je moguće dodijeliti phantom power za MIC2 i MIC3. 4 komad LED stauts digitalna displaya koji omogućavaju lakše korištenje i nadziranje funkcija za svaku zonu posebno. Moguć odabir izvora zvuka, nezavisni MIC-MIX kontroleri i bass/treble kontroler za svaku zonu posebno. Raspon frekvencija: 20Hz do 30kHz, Noise : > 90dB, THD : < 0,02 %, Crosstalk : > 75 dB, Max nominal gain : +5 dB.1HE.
2 kom-profesionalni multisource player s ugrađenim FM tunerom sa RDS-om, mogućnošću reproduciranja glazbe s internet radio postaja, USB-a i UpnP mrežnog servera. Kompatibilni formati: MP3, WMA, WAV i FLAC. Jedinica je opremljena s analognim izlazom, optičkim digitalnim izlazom za digitalni media player, a posjeduje žičani Fast Ethernet i Wi-Fi 2,4 G. Kontrola uređaj putem http-a, putem prednje ploče ili putem DOK aplikacije
1 kom-8 portni gigabitni upravljivi mrežni preklopnik, 1HE, 8x 10/100/1000 (8 PoE+ / 180W) + 2 x Gigabit SFP, Routing/switching kapacitet: 20Gbps, Routing Protocol: Static IPv4, static IPv6. Flash memorija: 32MB, procesor: 1x MIPS (500MHz), RAM: 128MB-SDRAM, Protokoli upravljanja: SNMP 1, RMON 2, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, CLI. Podrška za ARP, VLAN, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, Syslog, port mirroring, WRR, STP, RSTP MSTP ACL, Jumbo Frames, MLD snooping, Cable Diagnostics Function, STP Root Guard, LLDP support, DHCP relay, LACP, Port Security, DHCP client, dual firmware images, SPQ, port isolation, Single IP Management. E
1 kom-profesionalno 4-kanalno pojačalo klase D sa ugrađenim DSP-om, pametnim senzorom praćenja potrošnje energije, inteligentnim hladilom s promjenjivom brzinom okretaja, 250 Hz visokopropusni filtar. Snaga (RMS): 4x 120W @4Ω/100V / Bridge-mode: 2x 240W @8Ω/100V, Raspon frekvencija: (0/-3 dB) 50 Hz – 20 kHz, odvajanje kanala: >68dB @ 1kHz, THD ch. 1/2: <0.07% @1W / 4Ω / 1kHz, S/N ratio: >101 dB, Zaštitini sklopovi: over current, over temperature, 2HE
1 kom-profesionalno 2-kanalno pojačalo klase D sa ugrađenim DSP-om, pametnim senzorom praćenja potrošnje energije, inteligentnim hladilom s promjenjivom brzinom okretaja, 250 Hz visokopropusni filtar. Snaga (RMS): 2x 120W @4Ω/100V / Bridge-mode: 1x 240W @8Ω/100V, Raspon frekvencija: (0/-3 dB) 50 Hz – 20 kHz, odvajanje kanala: >65dB @ 1kHz, S/N ratio: >101 dB, dubina: 239 mm, visina: 44mm, težina: 6.1kg, 1HE
1 kom-Noseća polica visine 2U/1HE, dubina: min. 600mm,-470mm nosivost do 25,0kg, crna Tecnosteel izvlačiva polica 2U (min. depth 600mm) - 470mm, nosivost do 25kg, Black
1 kom-MDF 19" samostojeći rack ormar s prednjim vratima, unutarnje instalacijske visine minimalno 16HE s uključenim ventilacijskim panelom s perforacijama i gumenič "čepovima" tj. nogicama. Kompletno ispitan i ožičen do pune funkcionalnosti s uključenim svim potrebnim spojnim priborom, sitnim potrošnim materijalom do pune funkcionalnosti. Tlocrtna dimenzija ormara (š x d): 530 x 480 mm
| nuditi po kompletu | kompl | 1 |  | 0
2. | Dobava, ugradnja i spajanje zidnog digitalnog kontrolera
| Komplet zidni kontroler sa digitalnim ekranom za prikaz odabranog izvora zvuka i tipkama za podešavanje glasnoće i podešavanje mikrofonskog nivoa, uključuje ugradnu kutiju Vimar 3 modula(ugradnja horizontalno)Povezivanje sa centralom putem UTP Cat 5e kabela. | kom | 4 |  | 0
3. | Dobava, ugradnja i spajanje zidnog regulatora zvuka
| komplet s ukrasnom maskom i nosačem za postavu / ugradnju u kutiju fi60. Ukupno 8 pozicija, snaga: minimalno 60W@100V. Sadrži funkciju prisilnog uklopa preko 3. žice kabelske linije. Uključena ugradna kutija fi60 mm. | kom | 12 |  | 0
4. | Dobava, ugradnja i spajanje nadgradnog zvučnika
| Dvosistemski nadgradni zvučnik u ABS (Bass reflex) kučištu sa ugrađenim 5.25” wooferom i 1" visokotoncem. Snaga: 15-30W@100V / 80W@16Ω (RMS rated), SPL 1w/1m: 89 dB (max. 105dB, kontinuirano), Frekventno područje: 70Hz-20kHz, Kut disperzije @4kHz: 90°. Pribor za montažu na zid uključen (nosači). | kom | 4 |  | 0
5. | Dobava, ugradnja i spajanje ugradnog dvosistemskog zvučnika
| Stropni ugradni 2-way HiFi Pro zvučnik bez ruba, u kučištu od visokokvalitetnog ABS-a s aluminijskom prednjom mrežicom, ugrađeni 6.5" woofer + 1" visokotonac, snaga: 60W@8Ω / 6-10W@100V; Osjetljivost: 86dB. Maksimalni SPL: 104dB, Frekventni raspon: 60Hz - 22kHz, disperzija@4kHz: 80°, Promjer otvora za ugradnju: 220mm (+/-5%), Vanjski promjer zvučnika: 210mm (+/-5%). Uključen tzv. "quick-fix" konektor za olakšano povezivanje zvučnika na liniju i magnetna mrežica bez ruba (6-8 neodimijum magenta za prihvat mrežice). Boja: bijela (RAL9010). | kom | 17 |  | 0
6. | Dobava, ugradnja i spajanje ugradnog dvosistemskog stropnog zvučnika tankog ruba
| Stropni ugradni 2-sistemski HiFi Pro zvučnik bez ruba, u kučištu od visokokvalitetnog ABS-a s aluminijskom prednjom mrežicom. Ugrađeni 8" woofer + 1" visokotonac. Snaga: 100W@8Ω / 10-20W@100V; Osjetljivost: 93dB. Maksimalni SPL: 107dB, Frekventni raspon: 50Hz - 20kHz, disperzija@4kHz: 80°. Promjer otvora za ugradnju: 220mm (+/-5%). Vanjski promjer zvučnika: 244mm (+/-5%). Uključen tzv. "quick-fix" konektor za olakšano povezivanje zvučnika na liniju i magnetna mrežica bez ruba (6-8 neodimijum magenta za prihvat mrežice). Boja bijela (RAL 9010) | kom | 9 |  | 0
7. | Dobava, ugradnja i spajanje nadgradnog vanjskog zvučnog projektora
| nadgradna dvo-sistemska 120º wide coverage zvučna kutija snage 250W@8W (600W programske snage). Osjetljivost: 98dB (@1W/1m), max. SPL (@1m): 121dB kontinuirano / 128dB peak. Sadrži 2x 8” LF jedinice (carbon fiber, “super-v” konfiguracija) i 1x HF 1” compression driver. Disperzija: 120ºH x 60ºV. Frekvencija skretnice: 1kHz. 3layer weather-stop mrežica, na kućište ručno nanesen višeslojni fiberglass sa high gloss premazom, ferrofluid-cooling. Uključen nosač u IP zaštiti. | kom | 12 |  | 0
8. | Dobava i polaganje kabela i instalacijskih cijevi
| a) Zvučnički kabel H05VV-F 2x1.5mm2 | m | 300 |  | 0
| b) Zvučnički kabel H05VV-F 3x1.5mm2 | m | 150 |  | 0
| c) S/FTP CAT6, LSOH | m | 100 |  | 0
| d) NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 20 |  | 0
| e) CS20 | m | 100 |  | 0
| f) CS16 | m | 200 |  | 0
| g) Spojni i montažni instalacijski materijal | kompl | 1 |  | 0
9. | Razne oznake za označavanje kabela i elemenata. | kompl | 1 |  | 0
10. | Ispitivanje cjelokupne instalacije i probni rad. | kompl | 1 |  | 0
11. | Podešenje i ispitivanje sustava do pune funkcionalnosti | kompl | 1 |  | 0
12. | Kompletiranje i predaja investitoru
· uputa za ugradnju na hrvatskom jeziku
· uputa za korištenje na hrvatskom jeziku
· uputa za održavanje sustava na hrvatskom jeziku
· izjava o sukladnosti ugrađene opreme i materijala
| nuditi po kompletu | kompl | 1 |  | 0
13. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 primjerka i jednom na CD-u | kompl | 1 |  | 0
14. | Puštanje u rad i izrada zapisnika o primopredaji | kompl | 1 |  | 0
15. | Obuka korisnika za rukovanje sustavom | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO B3. OZVUČENJE: |  |  |  | 0

## ODIM
Br. | OPIS | JED.MJ. | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNO
B) SLABA STRUJA
B4. | ODIMLJAVANJE STUBIŠTA
1 | Dobava, ugradnja i spajanje opreme sustava odimljavanja stubišta
1 kom-Centralna upravljačka jedinica s napajanjem u nuždi, 3.4A, za jednu alarmnu grupu i jednu grupu za provjetravanje ili jednakovrijedan proizvod. Automatsko prebacivanje s mreže na bateriju. U slučaju nužde, s baterijom 24 V, osigurana je autonomija sustava minimalno 72 sata. Mogućnost spajanja maksimalno 8 ručnih javljača po centrali. Sa prednje strane je alarmna kontrolna ploča: - tipka za manualno aktiviranje alarma, reset tipka i LED indikacija stanja sustava "alarm", "u radu" i "kvar" - dvije okrugle pozadinski osvjetljene tipke za upravljanje motorima u funkciji provjetravanja "otvori"; "zatvori" Širina: 140 mm; Visina: 248 mm; Dubina: 85 mm
1 kom-Elektromotor za otvaranje kupola hod 500mm, 2.6 A 24 V DC sa konzolom za elektromotor
1 kom-Ručni javljač / tipkalo 24V DC, RAL 2011 orange
1 kom-Prekidač za provjetravanje sa funkcijama otvori/stop/zatvori, sa LED signalizacijom
1 kom-Senzor za obradu podataka vjetar/kiša uključivo montažna konzola i prsten za pričvršćenje
1 kom-Spojni i montažni materijal
| nuditi po kompletu | kompl | 2 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja instalacijskih cijevi CS20 u betonske zidove i stropove sa kompletnim spojnim, montažnim priborom i materijalom | m | 40 |  | 0
3 | Dobava i polaganje u postavljene instalacijske cijevi kabela NHXH FE180/E30 3x1,5mm2 | m | 20 |  | 0
4 | Dobava i polaganje u postavljene instalacijske cijevi kabela JEB-H(ST)H FE 180 E30 4x2x0,8mm | m | 40 |  | 0
5 | Dobava i polaganje u postavljene instalacijske cijevi i spajanje kabela J-Y(St)Y 4x2x0,8mm | m | 40 |  | 0
6 | Dobava i polaganje dijelom u kabelske kanale, a dijelom u postavljene instalacijske cijevi i spajanje kabela NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 50 |  | 0
7 | Podešenje i ispitivanje sustava do razine projektnom pune funkcionalnosti | kompl | 2 |  | 0
8 | Kompletiranje i predaja investitoru
· upute za ugradnju na hrvatskom jeziku
· upute za korištenje na hrvatskom jeziku
· upue za održavanje sustava na hrvatskom jeziku
· izjave o sukladnosti ugrađene opreme i materijala
| nuditi po kompletu | kompl | 1 |  | 0
9 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 primjerka i jednom na CD-u | kompl | 1 |  | 0
10 | Ispitivanje funkcionalnosti sustava od strane ovlaštene institucije i izdavanje Uvjerenja o funkcionalnosti | kompl | 2 |  | 0
11 | Puštanje u pogon i izrada zapisnika o primopredaji | kompl | 1 |  | 0
12 | Obuka zaposlenika korisnika za rukovanje sustavom | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO B4. ODIMLJAVANJE STUBIŠTA: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija Slab s.
B. SLABA STRUJA
R E K A P I T U L A C I J A
B1 | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA | 0
B2 | ZAJEDNIČKI ANTENSKI SUSTAV | 0
B3 | OZVUČENJE | 0
B4 | ODIMLJAVANJE STUBIŠTA | 0
| SVEUKUPNO B. SLABA STRUJA: | 0

## Zaštita od munje
Br. | OPIS | JED.MJ. | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNO
C. | UZEMLJENJE I SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
2 | Dobava i polaganje trake temeljnog uzemljivača Rf 30x3,5 dijelom u temelje građevine, a dijelom u prethodno iskopani rov na dubini 0,8m. Stavci pripada i izrada svih spojeva i premosta metalnih masa, uključivo sav potrebni spojni i montažni materijal | m | 350 |  | 0
3 | Dobava i polaganje trake Rf 30x3,5 za zemne uvodnike od mjernog spoja do temeljnog uzemljivača uključivo sve potrebne spojnice i nosači za povezivanje drugih metalnih dijelova, ograda i sl. | m | 40 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja kompletnog mjernog rastavnog spoja krovnih odvoda i zemnih uvodnika mjernom ormariću | kompl | 12 |  | 0
5 | Dobava i polaganje krovnih odvoda u fasadi vodom Al legura Ø8mm na nosače | m | 150 |  | 0
6 | Dobava i polaganje krovnih hvataljki vodom Al legure Ø8mm, na odgovarajuće krovne nosače (<1m) | m | 420 |  | 0
7 | Dobava i polaganje po krovu voda Al legura Ø8mm, na odgovarajuće tipske nosače, za spajanje raznih metalnih masa | m | 50 |  | 0
8 | Izvedba spoja na krovnu metalnu konstrukciju, opšave i oluke spojnicom | kom | 30 |  | 0
9 | Dobava, montaža i spajanje sa krovnom hvataljkom štapne hvataljke s postoljem ukupne visine h=3m | kompl | 11 |  | 0
10 | Povezivanje svih metalnih masa na krovu i fasadama sa instalacijom zaštite od munje, uključujući međusobno povezivanje svih limenih dijelova krova odnosno svođenje na istu ekvipotencujalnu plohu. Stavkom obuhvatiti i sav potrebni spojni i montažni materijal i pribor, vijci , stopice, stezaljke, sav materijal za zavarivanje ili tvrdo lemljenje. Svi spojevi moraju biti izvedeni kvalitetno i bezprijekorno. | kom | 80 |  | 0
11 | Dobava i izvođenje zaštitnog uzemljenja tehničke prostorije strojarstva i proizvodnje. Stavka uključuje slijedeće:
| a) traka Fe/Zn 25x3mm sa nosačima za potrebe prstena | m | 200 |  | 0
| b) spojevi opreme, razdjelnika, kanala, cijevi i sl. izvedeni trakom ili vodićem P/F 1x16mm2 sa svim potrebnim montažnim i spojnim materijalom i priborom | kom | 60 |  | 0
12 | Dobava i ugradnja kompletnog nespecificirani sitnog spojnog i montažnog materijala i pribora | kompl | 1 |  | 0
13 | Pregled, ispitivanje, mjerenje otpora, eventualno svođenje otpora u propisane granice, izdavanje zapisnika o vizualnom pregledu i zapisnika o ispitivanju i mjerenju te izrada revizione knjige instalacije sustava za zaštitu od munje, sve komplet. | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO C.UZEMLJENJE I SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
R E K A P I T U L A C I J A S V E U K U P N O
- E L E K T R O I N S T A L A C I J E -
A) JAKA STRUJA | 0
B) SLABA STRUJA | 0
C) SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE | 0
SVEUKUPNO: | 0