## NASLOV
d.o.o. za projektiranje, nadzor i izvođenje električnih instalacija; 10 000 Zagreb, Sokolgradska 22, MB: 0483222; Telefon: 01-3010-820; Fax: 01-3041-775 E-mail:info@nns-el-ing.hr; Web:www.nns-el-ing.hr U Zagrebu 04.2021.
Investitor:
AKORD d.o.o., Veliki kraj 131, 32270 Županja OIB : 97777678206
Građevina:
REKONSTRUKCIJA GOSPODARSKE GRAĐEVINE - POSLOVNE 32270 Županja, Ulica Josipa Jurja Strossmayera K.o. Županja, K.č.br. 422/3
Broj tehničkog dnevnika:
2127-1/21
TROŠKOVNIK SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA

## DP
Br. | OPIS | JED.MJ. | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNO
1. | SUSTAV DOJAVE POŽARA
1. | Dobava, ugradnja i spajanje analogno adresabilne centrale za dojavu požara, minimalno sljedećih karakteristika: - Broj petlji: 2 (400 mA) - 127 elemenata po petlji - Ugrađena upravljačka ploča na hrvatskom jeziku, - LCD zaslonom za prikaz svih događaja 240 x 64 pix, - Memorija za pamćenje zadnjih 500 događaja, - 2 nadzirana izlaza za sirene, - Relejni izlazi: 3 releja, max. 30 V DC / 1A - Nadzirani ulazi: 5 programskih ulaza - Nadzirani izlazi: 24 V DC / 500 mA - 1 programska tipka - PSU -2.3 A power supply sukladno EN54 dio 4 - Odobrenja po EN54-2/EN54-4 - Veće kućište za smještaj 20 Ah, 12 V baterija, 2 komada
|  | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava, ugradnja i spajanje akumulatorske baterije 12V/21 Ah za osiguranje potrebne autonomije centrale za dojavu požara.
|  | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava, ugradnja i spajanje paralelnog operativnog panela, minimalno sljedećih karakteristika: - veliki LCD display za prikaz svih događaja 240 x 64 - napajanje: 24V DC (sa pomoćnog 24V DC napajanja centrale za dojavu požara pomoću dvije žice) - ugrađeni buzzer - replicira sve kontrole sa centrale za dojavu požara - nadzor povezanosti sa centrale - serijski spoj - 2 žice RS485 (do 1200 metara ukupna duljina kabela)
|  | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i montaža protupožarnog ormarića za ugradnju vatrodojavne centrale: - Sa ugrađenim zaokretnim djelomično ostakljenim vratima, u klasi T- 60'. - Ostakljenje vrata izvodi se sa pp staklom u klasi F-60',debljine 21 mm. - Izrada od čeličnog pocinčanog lima . - Ugrađene protupožarne ventilacijske rešetke u plašt ormarića (2 kom) - Završna obrada plastifikacija u RAL 9010. - Veličina ormarića (ŠxVxD) 90 x 80 x 30 cm - Ugradnja na zid od cigle ili AB zid - Instalacija podžbukna
|  | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava, ugradnja i spajanje analogno-adresabilnog automatskog optičkog javljača požara, minimalno sljedećih karakteristika: - visokopreformansna tehnologija detekcijske komore - LED koji omogućuje pregled od 360° uslijed požara - mehanizam zaključavanja (detektor za podnožje) - promjenjiva osjetljivost - elektroničko adresiranje - usklađenost sa Safety Integrity Level 2 (SIL2) - odobreno od LPCB (EN54 dio 7) & VdS (EN54 dio 7)
|  | kom | 63 |  | 0
6. | Dobava, ugradnja i spajanje analogno-adresabilnog automatskog optičko-termičkog javljača požara, minimalno - tri režima detekcije požara, i to otkrivanje pomoću optičkog elementa, otkrivanje pomoću termičkog elementa ili režim detekcije požara sa istovremeno aktivnim optičkim i termičkim elementom. - LED koji omogućuje pregled od 360° uslijed požara - Mehanizam zaključavanja (detektor za podnožje) - Ugrađeni optički i termički element - Način rada prema odabiru - Promjenjiva osjetljivost - Elektroničko adresiranje - Usklađenost sa Safety Integrity Level 2 (SIL2) - LPCB & VdS odobrenje za klasu A1 & C
|  | kom | 4 |  | 0
7. | Dobava, ugradnja i spajanje analogno-adresabilnog automatskog multi-termičkog javljača požara, minimalno sljedećih karakteristika: - element za detekciju fiksne temperature i naglog porasta temperature - LED koji omogućuje pregled od 360° uslijed požara - usklađenost sa Safety Integrity Level 2 (SIL2) - elektroničko adresiranje - LPCB & VdS odobrenje za klasu A, B & C
|  | kom | 11 |  | 0
8. | Dobava, ugradnja i spajanje analogno-adresabilnog automatskog vodotjesnog multi-termičkog javljača požara, minimalno sljedećih karakteristika: - element za detekciju fiksne temperature i naglog porasta temperature - LED koji omogućuje pregled od 360° uslijed požara - usklađenost sa Safety Integrity Level 2 (SIL2) - elektroničko adresiranje - IP 67 zaštita -Uključeno montažno podnožje - LPCB & VdS odobrenje za klasu A, B & C
|  | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava, ugradnja i spajanje adresabilnog ručnog javljača požara, minimalno sljedećih karakteristika: - Indirektan način aktiviranja, - Zaključavajući mehanizam, - Za unutarnju ugradnju, - Podžbukna ugradnja, - Ugrađen izolator petlje, - Ugrađen LED indikator - Crvene boje
|  | kom | 14 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja kutijice za montažu ručnih javljača
|  | kom | 14 |  | 0
11. | Dobava, ugradnja i spajanje adresabilne alarmne sirene s bljeskalicom napajane iz petlje za unutarnju ugradnju, minimalno sljedećih karakteristika: - Izlazna snaga od 90 ~ 102 dB(A) - 51 ton (svi tonovi u skladu s EN54-3) - Napaja se iz petlje - Automatsko isključivanje-značajka sprječava zagađenje bukom - Montira se na standardno Hochiki podnožje YBN-R/3 - LED bljeskalica, crvene boje - Za unutarnju montažu, IP 21 - Usklađeno sa EN54-23 - Odobrenja LPCB i VdS
|  | kom | 9 |  | 0
12. | Dobava, ugradnja i spajanje alarmne sirene s bljeskalicom napajane sa centrale za vanjsku ugradnju minimalno sljedećih karakteristika: - izlazna snaga 100 dB - 32 različita tona - LED bljeskalica, crvene boje - za vanjsku zidnu montažu, IP 66 - izrađena od vatrootporne plastike crvene boje
|  | kom | 9 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja podnožja za ugradnju automatskih adresabilnih javljača požara i adresabilnih sirena
|  | kom | 87 |  | 0
14. | Dobava, ugradnja i spajanje adresabilnog nadzorno-upravljačkog modula, minimalno sljedećih karakteristika: - 2 programirajuća releja - Relejni kontakti podržavaju 30 Vac@1A - Napajanje iz petlje - Samostalna adresa - Pomoćni nadzirani ulazni kontakt - Ugrađen isolator kratkog spoja - Ugrađen u zaštitnoj plastičnoj kutiji - Usklađeno sa LPCB i VdS
|  | kom | 12 |  | 0
15. | Dobava, ugradnja i spajanje IP/GPRS komunikatora za alarmni centar sa glavnom i pomoćnom dojavnom linijom, odgovarajućeg protokola za povezivanje na dojavni centar. Komunikator treba imati 2 programabilna ulaza/izlaza za prijenos informacije ALARM i GREŠKA. minimalno sljedećih karakteristika: - Neposredni dvokanalni prijenos (Contact ID) - Pomoćni / paralelni / glavni načini rada GPRS-a - Slanje na 2 nadzirana mjesta preko Ethernet-a - Slanje na 2 nadzirana mjesta puem GPRS-a - SMS prosljeđivanje na mobilni telefon - Ugrađen u zaštitnom aluminijskom kučištu - Zaštitna memorija s 64 događaja - CE deklaracija, certifikat ISO 9001: 2009,EN 50-136 certifikat
|  | kom | 1 |  | 0
16. | Dobava i ugradnja instalacijskih cijevi PNT16 | m | 250 |  | 0
17. | Dobava i ugradnja instalacijskih cijevi CS16 | kom | 150 |  | 0
18. | Dobava i ugradnja vatrootpornih obujmica kabela E90 | kom | 200 |  | 0
19. | Dobava i polaganje kabela JB-H(St)H 2x2x0,8mm
|  | m | 950 |  | 0
20. | Dobava i polaganje kabela JEB-H(St)H FE180 E30 2x2x0,8mm
|  | m | 120 |  | 0
21. | Kabel za napajanje NHXMH-J3x1,5 mm2 s polaganjem
|  | m | 20 |  | 0
22. | Montaža i spajanje opreme, spajanje vatrodojavnih petlji i puštanje sustava u rad
|  | kompl | 1 |  | 0
23. | Testiranje petlji, programiranje sustava u skladu s projektnom dokumentacijom i provjera rada
|  | kompl | 1 |  | 0
24. | Izrada projekta izvedenog stanja sustava u 3 papirna primjerka i na CD-u
|  | kompl | 1 |  | 0
25. | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene pravne osobe i isporuka atestne dokumentacije investitoru
|  | kompl | 1 |  | 0
26. | Izrada uputa na hrvatskom jeziku, obuka korisnika i primopredaja sustava korisniku
|  | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO 1. SUSTAV DOJAVE POŽARA: |  |  |  | 0