## NASLOVNA STRANA
TROŠKOVNIK
| Građevina: | SUNČANA ELEKTRANA "AKORD-2"
| Investitor: | AKORD d.o.o. Veliki kraj 131 32270 Županja
| Mjesto gradnje: | Županja J.J.Strossmayera kčbr. 422/3 k.o. Županja
| Glavni projektant: | Josip Barbir dipl.ing.el.
- Travanj 2021. -

## Troškovnik - SE Akord 2
TROŠKOVNIK OPREME I RADOVA
RB | Artikl, opis | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena [kn] | Ukupna cijena [kn]
I. | OPREMA SUNČANE ELEKTRANE
1 | FOTONAPONSKI MODULI
1.1. | Fotonaponski modul, izveden u monokristalnoj Si izvedbi, nazivne snage 380 Wp Nazivna snaga: PMPP = 380 W Dozvoljeno odstupanje snage: maksimalno (-0/+5,0) W Efikasnost modula (%): minimalno 20,40 % Maksimalni napon sustava: 1000 V Proizvođačko jamstvo: minimalno 15 godina | kom | 272 |  | 0
| FOTONAPONSKI MODULI UKUPNO: |  |  |  | 0
2 | KONSTRUKCIJA
2.1. | Aluminijska konstrukcija za montažu 208 FN modula na trapezni lim po Quick Rail principu | kompl | 1 |  | 0
2.2. | Aluminijska konstrukcija za montažu 64 FN modula na ravni krov istok-zapad s utezima | kompl | 1 |  | 0
| KONSTRUKCIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
3 | IZMJENJIVAČI, OPREMA ZA MJERENJE I KOMUNIKACIJU
3.1. | Izmjenjivač nazivne AC snage 20 kW s internet komunikacijom Opremljen sa prenaponskom zaštitom Parametri ulazne (DC) strane Max DC ulazni napon: 1000 V Min. ulazni napon napajanja (Udc min): 200 V Početni napon napajanja (Udc min): 200 V Nominalni ulazni napon: 600 V Max ulazna struja – ulaz A / ulaz B: 33 A / 27 A Broj nezavisnih MPP ulaza / broj string-ova po MPP ulazu (minimalno): 2 / 2+2 Parametri izlazne (AC) strane Nazivna izlazna snaga (kod 230V, 50Hz) – maksimalna: 20000 W, Max izlazna snaga: 20000 VA, Mrežni priključak: 3-NPE 400V/230V ili 3-NPE, 380/220 V (+20% / - 30%) Frekvencija : 50Hz / 60Hz (45-65 Hz), Max izlazna struja: 28.9 A, Faktor snage (cosφ) kod nazivne snage: 1 Stupanj korisnosti Europski stupanj korisnosti: 97,9 % ili bolji Zaštitni uređaji Nadzor zemljospoja / nadzor mreže, zaštita od reverznog polariteta, zaštita od kratkog spoja na AC strani, RCD zaštitni uređaj Opći podaci Dimenzije (VxŠxD): (700-750x450-550x200-250) mm, Jamstvo na proizvod - 5 godina. | kom | 1 |  | 0
3.2. | Izmjenjivač nazivne AC snage 20 kW Opremljen sa prenaponskom zaštitom Parametri ulazne (DC) strane Max DC ulazni napon: 1000 V Min. ulazni napon napajanja (Udc min): 200 V Početni napon napajanja (Udc min): 200 V Nominalni ulazni napon: 600 V Max ulazna struja – ulaz A / ulaz B: 33 A / 27 A Broj nezavisnih MPP ulaza / broj string-ova po MPP ulazu (minimalno): 2 / 2+2 Parametri izlazne (AC) strane Nazivna izlazna snaga (kod 230V, 50Hz) – maksimalna: 20000 W, Max izlazna snaga: 20000 VA, Mrežni priključak: 3-NPE 400V/230V ili 3-NPE, 380/220 V (+20% / - 30%) Frekvencija : 50Hz / 60Hz (45-65 Hz), Max izlazna struja: 28.9 A, Faktor snage (cosφ) kod nazivne snage: 1 Stupanj korisnosti Europski stupanj korisnosti: 97,9 % ili bolji Zaštitni uređaji Nadzor zemljospoja / nadzor mreže, zaštita od reverznog polariteta, zaštita od kratkog spoja na AC strani, RCD zaštitni uređaj Opći podaci Dimenzije (VxŠxD): (700-750x450-550x200-250) mm, Jamstvo na proizvod - 5 godina. | kom | 3 |  | 0
3.3. | Izmjenjivač nazivne AC snage 10 kW Opremljen sa prenaponskom zaštitom Parametri ulazne (DC) strane Max DC ulazni napon: 1000 V Min. ulazni napon napajanja (Udc min): 200 V Početni napon napajanja (Udc min): 200 V Nominalni ulazni napon: 600 V Max ulazna struja – ulaz A / ulaz B: 27 A / 16 A Broj nezavisnih MPP ulaza / broj string-ova po MPP ulazu (minimalno): 2 / 2+2 Parametri izlazne (AC) strane Nazivna izlazna snaga (kod 230V, 50Hz) – maksimalna: 10000 W, Max izlazna snaga: 10000 VA, Mrežni priključak: 3-NPE 400V/230V ili 3-NPE, 380/220 V (+20% / - 30%) Frekvencija : 50Hz / 60Hz (45-65 Hz), Max izlazna struja: 14,4 A, Faktor snage (cosφ) kod nazivne snage: 1 Europski stupanj korisnosti: 97,9 % ili bolji Zaštitni uređaji Nadzor zemljospoja / nadzor mreže, zaštita od reverznog polariteta, zaštita od kratkog spoja na AC strani, RCD zaštitni uređaj Opći podaci Dimenzije (VxŠxD): (700-750x450-550x200-250) mm, Jamstvo na proizvod - 5 godina. | kom | 1 |  | 0
3.4. | Trofazni uređaj za indirektno mjerenje i analizu vlastite potrošnje i upravljanje radom izmjenjivača - 1 kom 3p automatski prekidač B 6A - 1 kom Strujni mjerni transformatori 150/5 - 3 kom -oprema se ugrađuje u GRO ormar | komplet | 1 |  | 0
3.5. | Uređaj za optimizirano korištenje energije iz sunčane elektrane za pripremu potrošne tople vode | kom | 1 |  | 0
3.6. | Električni grijač ugradni 3000 W-upravljivi 230 V, 50 Hz, 3 kW, cijevni navoj 6/4" sa sigurnosnim termostatom, | kom | 2 |  | 0
| IZMJENJIVAČI, OPREMA ZA MJERENJE I KOMUNIKACIJU: |  |  |  | 0
4 | ORMARI ZAŠTITE
4.1. | Zaštitni ormar sunčane elektrane PVOgAC prilagođen uvjetima montaže, stupanj mehaničke zaštite minimalno IP 44 sa prozračivanjem, ožičen sukladno shemi iz projekta i opremljen s: - 1p automatski prekidač B 6 A (1 kom) - 3p automatski prekidač B 32A (4 kom) - 3p automatski prekidač B25 (1 kom) - 4p Kompaktni prekidač snage tip A 160A, 25kA (1kom) - 2p Kombinirana zaštitna sklopka KZS B 16 A /0,3A (1 kom) - z 4p zaštitnim uređajem diferencijalne struje RCD 40/0.3 tip A (5 kom) - Isklopno tipkalo -Utičnica 16A 1p+N, montaža na din šinu - sitni spojni i montažni pribor | kom | 1 |  | 0
| ORMARI ZAŠTITE: |  |  |  | 0
5 | KABELI, VODIČI, KONEKTORI
5.1. | Vodič PV-F 1x6mm2 za spajanje stringova na izmjenjivače. - izolacijska klasa 2 -otporan na UV zračenje i vremenske uvjete -napon 1000V | m | 1750 |  | 0
5.2. | Spojnice (konektori), komplet muško-ženski za spajanje DC kabela presjeka 4-6 mm2, tip kao MC-4 - standard: TÜV & UL - nazivni naponi: 1,0 kV AC; 0,9/1,5 VDC - temperaturno radno područje: -40ºC do +75ºC - otporan UV zračenje - zaštita u spojenom stanju: IP67 | kompl | 42 |  | 0
5.3. | Kabel FG16OR16 5Gx50 mm2 - bakreni finožični vodič, klase 5 - nazivni naponi:U0/U = 0.6/1kV - temperaturno radno područje: -25oC do +90oC - izolacija od tvrde EPDM gume | m | 15 |  | 0
5.4. | Kabel FG16OR16 5Gx10 mm2 - bakreni finožični vodič, klase 5 - nazivni naponi:U0/U = 0.6/1kV - temperaturno radno područje: -25oC do +90oC - izolacija od tvrde EPDM gume | m | 25 |  | 0
5.5. | Kabel U/UTP cat.5e PVC - Kabel bez folije i širma -za prijenos podataka u lokalnim mrežama (LAN) | m | 30 |  | 0
| KABELI, VODIČI, KONEKTORI: |  |  |  | 0
6 | KANALICE, UZEMLJENJE I MONTAŽNI PRIBOR
6.1. | Perforirana kabelska polica 60x100 mm s poklopcem - vruče cinčana | m | 30 |  | 0
6.2. | Perforirana kabelska polica 60x50 mm s poklopcem - vruče cinčana | m | 50 |  | 0
6.3. | Perforirana kabelska polica 60x200 mm s poklopcem - vruče cinčana | m | 6 |  | 0
6.4. | Okrugli vodič od aluminija fi 8 mm | m | 95 |  | 0
6.5. | Sabirnica za izjednačenje potencijala | kom | 1 |  | 0
6.6. | Sitni spojni i montažni pribor | komplet | 1 |  | 0
| KANALICE, UZEMLJENJE I MONTAŽNI PRIBOR: |  |  |  | 0
| I. OPREMA SUNČANE ELEKTRANE: |  |  |  | 0
II. | MONTAŽA I DOBAVA
1 | MONTAŽA KOMPLETNOG POSTROJENJA | komplet | 1 |  | 0
2 | DOBAVA KOMPLETNE OPREME NA MJESTO MONTAŽE | komplet | 1 |  | 0
| II. MONTAŽA I DOBAVA: |  |  |  | 0
III. | ISPITIVANJE, PUŠTANJE U POGON, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
1 | KONFIGURACIJA OPREME - konfiguracija izmjenjivača i komunikacijskog uređaja | komplet | 5 |  | 0
2 | IZRADA DOKUMENTACIJE ZA HEP - puštanje u pogon, - priprema certifikata i dokumentacije za HEP | komplet | 1 |  | 0
3 | ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA SUNČANE ELEKTRANE - u skladu s tehničkim zahtjevima HEP-ODS-a - izrada izvješća o ispitivanju - mjerenje kvalitete el. energije (KEE 7+7) i izrada izvješća - izrada elaborata utjecaja elektrane na mrežu | komplet | 1 |  | 0
4 | PRIMOPREDAJA RADOVA INVESTITORU I OBUKA - priprema i predaja svih protokola ispitivanja, atesta i certifikata ugrađene opreme | komplet | 1 |  | 0
| III. ISPITIVANJE, PUŠTANJE U POGON, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
I. | OPREMA SUNČANE ELEKTRANE | 0
II. | MONTAŽA I DOBAVA | 0
III. | ISPITIVANJE, PUŠTANJE U POGON, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 0
| UKUPNO: | 0
| PDV (25%): | 0
| SVEUKUPNO: | 0
Projektant:
Josip Barbir, dipl.ing el.
_________________________