## Ponudbeni_list
PONUDBENI LIST | GRUPA 1.
Naručitelj | ANTE MIJIĆ-QUERCUS d.o.o. OIB: 72405665371 Svetog Mihovila 250, Bročice 44330 Novska
Predmet nabave: | Građevinski radovi za izgradnju pogona za sušenje drvne sječke
Podaci o ponuditelju:
Naziv ponuditelja
Adresa ponuditelja
OIB ili nacionalni identifikacijski broj
IBAN
Ponuditelj u sustavu PDV-a (odabrati u padajućem izborniku)
Adresa za dostavu pošte
Kontakt osoba ponuditelja
Telefon
Faks
e–pošta
Podaci o ponudi:
Broj ponude
Valuta | HRK | Tečaj valute plaćanja na dan ponude (ako je različito od HRK) | Valuta plaćanja (ako je različita od HRK)
Cijena ponude bez PDV-a | 0 |  | #DIV/0!
Iznos PDV-a | 0 |  | #DIV/0!
Ukupna cijena ponude s PDV-om | 0 |  | #DIV/0!
Rok plaćanja | Sukladno točki 5. Poziva na dostavu ponuda
Rok izvođenja radova (najkasnije do 31.01.2023.)
Rok valjanosti ponude (najmanje 30 dana)
Jamstvo (minimalno 24 mjeseca)
Ovim Ponuditelj izjavljuje da je proučio Poziv na dostavu ponude i priloge temeljem kojih nudi predmet nabave, da je upoznat s uvjetima izvršenja te nema pravo prigovora radi nepoznavanja istih.
Mjesto i datum:

## Građevinsko-obrtnički
VAL-PROJEKT d.o.o. |  |  | poduzeće za projektiranje, nadzor i usluge, Dravska 19, Strahoninec, 40 000 Čakovec
tel/fax: (040) 337-814
ZAJED.OZ.: PLI 00921
BR.TEH.DN.: 24/21
DATUM: 05.2021.
INVESTITOR: ANTE MIJIĆ - QUERCUS d.o.o. Svetog Mihovila 250, Bročice, 44 330 Novska Tel: 098 978 2946
GRAĐEVINA:
proizvodna građevina - trakasta sušara za sječku i kukuruz k.č. 950/1 k.o. Bročice
MJESTO GRADNJE: BROČICE
PROJEKTANT: VALENTINA PATAFTA, dipl.ing.arh.
VRSTA PROJEKTA:
troškovnik - građevinsko-obrtničkih radova
Direktor:
Valentina Patafta dipl.inž.arh.
| INVESTITOR: | ANTE MIJIĆ - QUERCUS d.o.o.
| GRAĐEVINA: | PROIZVODNA GRAĐEVINA - TRAKASTA SUŠARA ZA SJEČKU I KUKURUZ
| MJESTO GRADNJE: | BROČICE
| BROJ TEH.DN. | 24/21
| PROJEKTANT: | VALENTINA PATAFTA, dipl.inž.arh.
| TVRTKA: | VAL-PROJEKT d.o.o. STRAHONINEC
TEHNIČKI UVJETI
X | Stavke troškovnika obuhvaćaju konačno dovršenje radova definiranih po količini i kakvoći. Cijena pojedine stavke je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke, te obuhvaća i sve radnje koje u stavci nisu posebno navedene, a neophodne su za izvedbu pojedine stavke do potpune funkcionalnosti i pogonske gotovosti.
X | Izvoditelj radova će na gradilištu voditi propisani dnevnik građenja u koji se unose svi podaci i događaji tijekom građenja, upisuju primjedbe projektanta, predstavnika investitora, nadzornog inžinjera i pomoćnika nadzornog inženjera te inspekcije.
Uz dnevnik građenja izvoditelj mora voditi građevinsku knjigu u kojoj će se prema ugovorenim stavkama unositi podaci za obračun. Prilog građevinske knjige su obračunski nacrti u boji. Prihvatit će se i kontrolirati samo građevinska knjiga koja je dostavljena u traženoj formi, sa svim potrebnim prilozima, te je jednoznačna u pogledu dokaza izvedenih količina. Količine radova koje nakon dovršenja cijelokupnog posla nije moguće provjeriti neposredno izmjerom, treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti od izvođača nadzorni inženjer, uz dostavu dokaznog materijala i fotodokumentacije. Svi radovi koji bi se izveli protivno opisanom postupku neće biti uzeti u obzir prilikom obračuna od strane nadzora i naručitelja. Ovlašteni predstavnik izvođača radova unosit će u građevinsku knjigu količine izvedenih radova sa svim potrebnim skicama i izmjerama uz dogovor i kontrolu istih od strane nadzornog inženjera, te će svojim potppisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
X | Ako tijekom gradnje dođe do promjena ili dodatnih radova, treba pravovremeno, a prije početka rada tražiti pismenu suglasnost nadzora. Također treba dostaviti detaljnu analizu cijena nove stavke, baziranu na temelju cijena i elemenata danih u osnovnoj ponudi i sve to unjeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog. Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene prije izvedbe, neće se od naručitelja i nadzornog priznati u obračunu radova. O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija.
X | Prije početka radova izvoditelj je dužan pažljivo pročitati kompletan tekst općih uvjeta uz troškovnik, općih i posebnih uvjeta uz svaku grupu radova, tekst samog troškovnika i ostale dijelove tehničke dokumentacije. Ako opis bilo kojeg stavka u troškovniku dovodi do sumnje o načinu izvedbe ili upotrebu gradiva zahtijevane kvalitete, treba prije predaje ponude zatražiti pojašnjenje od ovlaštene osobe investitora.
X | Izvoditelj je dužan provesti kontrolu dostavljene mu projektno tehničke dokumentacije u smislu točnosti, tehničke ispravnosti, izvedivosti i međusobne usklađenosti. Izvoditelj radova dužan je prije početka radova prekontrolirati sve kote, te mjere iz nacrta provjeriti u naravi. Svu kontrolu vrši bez posebne naplate. Sve eventualne primjedbe ponuditelj/izvoditelj dužan je pravovremeno uz ponudu, a u svakom slučaju prije izvedbe u pisanom obliku dostaviti nadzoru i naručitelju. Naknadno pozivanje na manjkavost projektno-tehničke dokumentacije ili opisa u troškovniku neće se uzeti u obzir, niti smatrati razlogom za produženje roka izvedbe, a niti će se priznati bilo kakva razlika u cijeni s tog naslova.
Ukoliko to ne bude učinjeno u navedenom roku prije predaje ponude, smatrat će se da je sve stavke u potpunosti shvatio i prihvatio zahtjeve iz troškovnika. Ako izvoditelj smatra da pojedinim navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost građevine, dužan je pravodobno upozoriti nadzor i naručitelja i zatražiti donošenje odluke u svezi sa time. Izvoditelj snosi potpunu odgovornost za kvalitetu, stručnost i izvedbu svojih radova u skladu s pravilima struke, te ako u nekom segmentu projektno tehnička dokumentacija odstupa od uobičajnih tehnički ispravnih rješenja, Izvoditelj je dužan pravodobno upozoriti nadzor i naručitelja. U protivnom potpunu odgovornost za tako izvedene radove, neovisno o ispravnosti projektnog rješenja snosi izvoditelj radova.
X | Jedinične cijene su nepromjenjive i primjenit će se na izvedene radove bez obzira u kojem postotku dođe do odstupanja od količina u ovom troškovniku. Jedinične cijene obuhvačaju sav rad, gradivo i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu s projektom i opisanim stavcima troškovnika, a sve sukladno opisu u općim uvjetima uz troškovnik. Nadalje sve jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže i sve one posredne troškove koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektom, te su isti eksplicite navedeni u općim uvjetima uz troškovnik.
X | Eventualne izmjene materijala i način izmjene tokom gradnje građevine mogu se izvršiti isključivo pismenim dogovorom izvoditelja s projektantom i investitorom. Svako samovoljno odstupanje od projekta izvoditelj preuzima na vlastiti rizik i snosi sve rezultirajuće direktne i indirektne troškove koji nastanu kao posljedica njegovih izmjena tijekom gradnje. Nakon dovršetka gradnje Izvoditelj je dužan predati potpuno uređeno gradilište i okoliš ovlaštenom predstavniku Investitora uz prisustvo glavnog projektanta.
X | Izvođač je dužan prije početka radova provesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti investiciono tehničku dokumenzaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl. Izvođač i njegovi kooperanti dužni su svaki dio investiciono tehničke dokumentacije pregledati, te dati primjedbe na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiju kvalitetu, postojanost ugrađenih elemenata ili druge štete. U protivnom biti će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku. Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usaglašavanju građevinskih i instalaterskih nacrta. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i odgovornog projektanta, te zatražiti rješenja.
X | Uređenje gradilišta dužan je izvođač izvesti prema shemi organizacije gradilišta koju je obavezan dostaviti uz ponudu. U organizaciji gradilišta izvođač je dužan uz ostalo posebno predvidjeti:
- prostorije za svoje kancelarije- gradilište osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi i zaštitu prometa i objekata
- postaviti natpisnu ploču od cca. 3,5x2,5 m
- postaviti potreban broj urednih skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, odrediti i urediti potrebne prometne i parkirne površine za radne i teretne automobile, opremu, građevinske strojeve i sl. te opremu i objekte rastresiti i habasti građevinski materijal
- izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i čistiti
- sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje
- u kalkulacije izvođač mora prema ponuđenim radovima uračunati ili posebno ponuditi eventualne zaštite za zimski period građenja, kišu ili sl.
- gradilište mora biti po noći dobro osvijetljeno
- izvođač je dužan svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito odstranjivati, odnosno nasipavati
- sve otpadne materijale (šuta,lomovi,mort,ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. Troškove treba ukalkulirati u režiju i faktor. Ukoliko se isti neće izvršavati investitor ima pravo čiščenje i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova
- izvođač je dužan na gradilištu imati shemu organizacije gradilišta, popis sve mehanizacije i opreme koja će biti na raspolaganju gradilišta, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja
- izvođač je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl. potrebnim pomagalima i ljudima,
- na gradilištu moraju biti poduzete sve HTZ mjere prema postojećim propisima
- izvođač je dužan po završetku radova gradilište kompletno očistiti, skinuti i odvesti sve nasipe, betonske podloge, temelje strojeva, radnih i pomoćnih prostorija i drugo do zdrave zemlje da se može pristupiti hortikulturnom uređenju
X | Materijal – pod tim nazivom se podrazumijeva samo cijena materijala tj. Dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i sl. U tu cijenu uključena je i cijena tranportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.) Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod određenih vrsta materijala.
X | Rad – u kalkulaciji rada treba uključiti sav rad , kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično.
X | Skele – sve lake, pokretne, pomoćne, fasadne, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda.Kod zemljanih radova u jedniničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje iskopa većih dubina. Ujedno su tu uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i slično.
X | Izmjere – ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, treba se u svemu pridržavati prosječnih normi u građevinarstvu.
X | Zimski i ljetni rad – ukoliko je ugovoreni termin izvršenje objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime objekat se mora zaštititi. Svi eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotičan rad, a investitor ipak traži da se radi, izvođač si ipak ima pravo zaračunati naknadu po normi 6,006 ali u tom slučaju izvođač snosi punu odgovornost za isparavnost i kvalitetu rada. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
X | Odstupanje od projektom predviđenih dimenzija dozvoljeno je samo u sporazumu s nadzornim inženjerom i projektom.
X | Izvođač je dužan pratiti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju, također i pomoćnih materijala koji se neće ugraditi, ali se koriste u toku radova, te u skladu s HRN ili jednakovrijednim standardom dokazati da korišteni materijali odgovarajući standard zadovoljavaju. Isto vrijedi i za dokazivanje stručnosti radnika gdje se to traži HRN ili jednakovrijednim standardom. Sve troškove oko dobivanja atesta (uključivo i utrošak svih potrebnih materijala za uzorke) izvođač treba uračunati u jediničnoj cijeni. Radove oko atestiranja treba povjeriti za to ovlaštenoj i stručnoj organizaciji.
X | Opći tehnički uvjeti za radove na cestama (O.T.U):
https://hrvatske-ceste.hr/hr/stranice/tehnicka-dokumentacija/dokumenti/44-opci-tehnicki-uvjeti-za-radove-na-cestama
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1.00 | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.01. | RAZGRAĐIVANJE
Izvođač je dužan svakoga dana očistiti sve prostore u kojima radi i komunicira!
Svaku eventualnu štetu izazvanu nepažnjom snosi izvođač sam. Ako je očito da je do oštečenja došlo zbog nemara, izvođač će na vlastiti trošak izvesti elemente koje je oštetio, odnosno, izvršiti popravak.
Obavezan uvid u grafičku dokumentaciju arhitektonsko-građevinskog projekta i projekta konstrukcije
U cijenu uračunati sve troškove rada, materijala, transporta.
Na sve što nije obuhvaćeno, navedeno i opisano u troškovničkim stavkama smatra se da se primjenjuju odgovarajući važeći normativi i standardi za pojedine vrste radova
U cijenu uključiti potrebnu skelu!
1.01.001. | Rezanje asfaltnog sloja ukupne debljine 10 cm. Mjesto reza utvrđuje nadzorni inženjer. Obračun po m rezanog asfalta.
|  | m | 180 |  | 0
1.01.002. | Vađenje i razbijanje asfaltnog sloja ukupne debljine 10 cm. Sav otpadni materijal, šutu potrebno je deponirati na legalnu deponiju sa utovarom i istovarom u transportno vozilo te odvozom na deponiju udaljenosti do 10 km što je uključeno u cijenu stavke. Plačanje svih pristojbi uključiti u jediničnu cijenu. Faktor rastresitosti 1,25.
|  | m2 | 1050 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1.02. | ZEMLJANI RADOVI
U cijenu uključiti iskop, utovar, deponiranje na parceli te vraćanje na potrebnu novu poziciju, a za eventualni višak transport na deponiju i istovar!
Sve prema projektnoj dokumentaciji!
Obavezan uvid i provjera postojećeg stanja na licu mjesta!
U cijenu uračunati sve troškove rada, materijala, transporta, kao i geodetske usluge iskolčenja i snimanja izvedenog stanja
Izvođac je dužan svakoga dana očistiti prostor u kojemu radi i komunicira!
Radove iskopa izvesti sa svim potrebnim osiguranjima!
U jediničnu cijenu treba obračunati ispumpavanje vode iz temeljnih jama
1.02.001. | Strojni široki iskop u sloju postojećeg tampona debljine 40 cm u terenu III ktg. U cijenu uključiti odvoz zemlje na deponiju gradilišta i fino planiranje dna iskopa. Obračunato po m3 stvarno izvršenog iskopa. Faktor rastresitosti 1,25.
|  | m3 | 480 |  | 0
1.02.002. | Strojni široki iskop u sloju terena III ktg, prosječne debljine 60 cm. U cijenu uključiti odvoz zemlje na deponiju gradilišta i fino planiranje dna iskopa. Obračunato po m3 stvarno izvršenog iskopa. Faktor rastresitosti 1,25.
|  | m3 | 500 |  | 0
1.02.003. | Planiranje i valjanje posteljice nakon iskopa. Radove izvesti u svemu prema o.t.u. Za radove na cestama. Planiranje izvesti odgovarajućom mehanizacijom prema padovima iz projekta. Nakon planiranja materijal posteljice sabiti do zbijenosti me=20 mn/m2 mjereno kružnom pločom fi 30 cm. Obračun po m2 uređene i sabijene posteljice.
|  | m2 | 1200 |  | 0
1.02.004. | Dobava i postava razdjelnog sloja filca 200 g/m2 na dno širokog iskopa, filc polagati s minimalnim preklopom od 20 cm, a postavljamo ga kao razdjelni sloj između zemlje i šljunka. Obračun po m2 gotove površine položenog filca.
|  | m2 | 1200 |  | 0
1.02.005. | Široki iskop temeljne jame za izvedbu podložnog betona temeljnih stopa min.debljine 10 cm. Točna dubina temeljenja utvrđuje geomehaničar pregledom iskopa i upisom u građevinski dnevnik. Temeljne stope tlocrtne površine 4 m2, ab stope se betoniraju u četverostranoj oplati. Sve prema projektnoj dokumentaciji i tlocrtu temelja. U cijenu uključiti zbijanje donjeg sloja iskopa na najmanje 20 MN/m2 i pripremu istog za betoniranje podložnog betona za temeljne stope. U cijenu uključiti sve potrebne radove i pripreme zajedno sa utovarom na vozilo i deponiranjem na parceli na za to predviđenom prostoru. Obračunato po m3 stvarno izvršenog iskopa. Faktor rastresitosti 1,25.
|  | m3 | 10 |  | 0
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1.02.006. | Izrada TAMPONA ŠLJUNKOM prosječne debljine 60 cm Stavka obuhvača nabavu, dobavu, nasipavanje, razastiranje, eventualno potrebno vlaženje ili sušenje, te grubo planiranje šljunka granulacije 0-63 mm prema dimenzijama danim u projektu. Svaki sloj nasipanog materijala razastire se vodoravno. Razasuti materijal se komprimira odgovarajućim strojevima dok se ne postigne ms=60 mn/m2 na površinama mjereno kružnom pločom fi 30 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala u sabijenom stanju.
|  | m3 | 660 |  | 0
1.02.007. | Odvoz kamionom materijala preostalog od iskopa, na deponiju udaljenosti do 10 km, sa strojnim utovarom i istovarom u transportno vozilo. Uključena eventualna naknada za korištenje deponije. Količina data u rastresitom stanju (k=1,25).
|  | m3 | 1238 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
1.03. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
Izvođač je dužan svakoga dana očistiti sve prostore u kojima radi i komunicira!
Svi izvedbeni detalji u dogovoru s projektantom!
Obavezan uvid u grafičku dokumentaciju arhitektonsko-građevinskog projekta i projekta konstrukcije
U cijenu uračunati sve troškove rada, materijala, transporta.
Na sve što nije obuhvaćeno, navedeno i opisano u troškovničkim stavkama smatra se da se primjenjuju odgovarajući važeći normativi i standardi za pojedine vrste radova
Izvodač se je dužan pridržavati u potpunosti svih propisa i standarda te statičkog proračuna, te mora posjedovati ateste o kvaliteti svih ugrađenih materijala!
U cijenu uključiti potrebnu skelu!
U cijenu uključiti izvedbu svih prodora i šliceve kroz betonske elemente!
Količine armature su aproksimativno navedene u armiračkim radovima! Točne količine biti će iskazane u planovima savijanja armature.
U jediničnu cijenu treba obračunati ispumpavanje vode iz temeljnih jama
Beton C 30/37 se koristi kod svih armirano betonskih dijelova koji se nalaze u terenu.
U cijenu uključiti projekt betona i završno izvješće!
1.03.001. | Dobava betona i betoniranje PODLOŽNOG BETONA temeljnih stopa, temeljnih greda i traka. Podložni beton minimalne debljine 10 cm, betonom C 20/25 uz nabijanje. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 9.5 |  | 0
1.03.002. | Dobava betona i betoniranje ARMIRANO BETONSKIH TEMELJNIH STOPA u četverostranoj oplati. Temeljne stope izvesti prema dimenzijama iz projektne dokumentacije. Prije samog betoniranja ugraditi anker ploče za čelične stupove. Temeljne stope se betoniraju betonom C 30/37. U cijenu uključiti dobavu betona, sav potreban pomoćni i vezni materijal te nabijanje. Količina armature u zasebnoj stavci. Sve prema projektu konstrukcije i ostaloj projektnoj dokumentaciji.
|  | m3 | 20 |  | 0
1.03.003. | Dobava betona i betoniranje DONJE BETONSKE PODLOGE debljine 10 cm, betonom C 25/30 uz nabijanje (na dobro nabijenoj šljunčanoj podlozi). Površinu podloge fino zagladiti. U cijenu uključiti dobavu betona te nabijanje. Sve prema projektu konstrukcije i ostaloj projektnoj dokumentaciji. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 80 |  | 0
1.03.004. | Dobava betona i betoniranje podne AB PODNE PLOČE SPREMNIKA ZA SJEČKU I KUKURUZ, AB PLOČA DEBLJINE 30 CM. Gornju površinu ploče izvesti u padu prema projektu. Betonira se betonom C 30/37. Naknadno u ab ploči izvesti dilatacione reške (rezanjem) u poljima max. površine 30 m2, te kitanje dilatacionih reški trajnoelastičnim kitom i trajnoelastični kit. U cijenu uračunati trajnoelastični kit, izvođenje svih otvora i kanalica u ploči, fino poravnanje ploče, podmetače za armaturu, te čel.pocinčanu mrežicu iz stik metala koja se ugrađuje kod betoniranja u više dijelova. Armatura u zasebnoj stavci. Na predviđenim mjestima ostaviti potrebne otvore za prolaz instalacija.
Istovremeno sa izvedbom ab ploče izvesti industrijski pod korodur debljine 1 cm (utrošak 4-5 kg/m2) sa strojnim zaglađivanjem. U cijenu uključiti, sav potreban materijal s korodurom. Armatura u zasebnoj stavci.
Prije betoniranja na ulazni prag u bokseve ugraditi čel.poc."L" profil 100/100/10 (profil u zasebnoj stavci) Nakon betoniranja sve dilatacione reške zapuniti trajnoelastičnim kitom što je uključeno u cijenu stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona s izvedenim gornjim slojem korodurom.
|  | m3 | 111 |  | 0
1.03.005. | Dobava betona i betoniranje podne AB PLOČE PLATOA 4, AB PLOČA DEBLJINE 30 CM. Gornju površinu ploče izvesti prema projektu. Betonira se betonom C 30/37. Naknadno u ab ploči izvesti dilatacione reške (rezanjem) u poljima max. površine 30 m2, te kitanje dilatacionih reški trajnoelastičnim kitom i trajnoelastični kit. U cijenu uračunati trajnoelastični kit, izvođenje svih otvora i kanalica u ploči, fino poravnanje ploče, podmetače za armaturu, te čel.pocinčanu mrežicu iz stik metala koja se ugrađuje kod betoniranja u više dijelova. Armatura u zasebnoj stavci. Na predviđenim mjestima ostaviti potrebne otvore za prolaz instalacija.
Istovremeno sa izvedbom ab ploče izvesti industrijski pod korodur debljine 1 cm (utrošak 4-5 kg/m2) sa strojnim zaglađivanjem. U cijenu uključiti, sav potreban materijal s korodurom. Armatura u zasebnoj stavci.
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
Prije betoniranja na rubove ab ploče ugraditi čel.poc."L" profil 60/60/4 (profil u zasebnoj stavci) Nakon betoniranja sve dilatacione reške zapuniti trajnoelastičnim kitom što je uključeno u cijenu stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona s izvedenim gornjim slojem korodurom.
|  | m3 | 83 |  | 0
1.03.006. | Dobava betona i betoniranje podne AB PLOČE PLATOA 5, AB PLOČA DEBLJINE 40 CM. Gornju površinu ploče izvesti prema projektu. Betonira se betonom C 30/37. Naknadno u ab ploči izvesti dilatacione reške (rezanjem) u poljima max. površine 30 m2, te kitanje dilatacionih reški trajnoelastičnim kitom i trajnoelastični kit. U cijenu uračunati trajnoelastični kit, izvođenje svih otvora i kanalica u ploči, fino poravnanje ploče, podmetače za armaturu, te čel.pocinčanu mrežicu iz stik metala koja se ugrađuje kod betoniranja u više dijelova. Armatura u zasebnoj stavci. Na predviđenim mjestima ostaviti potrebne otvore za prolaz instalacija.
Istovremeno sa izvedbom ab ploče izvesti industrijski pod korodur debljine 1 cm (utrošak 4-5 kg/m2) sa strojnim zaglađivanjem. U cijenu uključiti, sav potreban materijal s korodurom. Armatura u zasebnoj stavci.
Prije betoniranja na rubove ab ploče ugraditi čel.poc."L" profil 60/60/4 (profil u zasebnoj stavci) Nakon betoniranja sve dilatacione reške zapuniti trajnoelastičnim kitom što je uključeno u cijenu stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona s izvedenim gornjim slojem korodurom.
|  | m3 | 40 |  | 0
1.03.007. | Dobava betona i betoniranje ARMIRANO BETONSKIH ZIDOVA spremnika za sječku i kukuruz , betonom C 30/37, u dvostranoj oplati, uz nabijanje. Zidovi debljine do 30 cm, betoniramo u dvostranoj oplati, zidovi visine 3,00 m. Armatura u zasebnoj stavci. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 77 |  | 0
1.03.008. | Dobava, siječenje, savijanje i polaganje REBRASTE ARMATURE u sve ab stavke. Izrada i ugradba armature prema statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Količina je ocjenjena (stvarna količina odredit će se iz armaturnih nacrta). U cijenu uključiti armaturne nacrte i kompletnu armaturu.
|  | Kg | 2000 |  | 0
1.03.009. | Dobava, siječenje, savijanje i polaganje MREŽASTE ARMATURE u sve ab stavke. Izrada i ugradba armature prema statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Količina je ocjenjena (stvarna količina odredit će se iz armaturnih nacrta). U cijenu uključiti armaturne nacrte i kompletnu armaturu.
|  | Kg | 31100 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
1.04. | TESARSKI RADOVI
Izvođač je dužan svakog dana očistiti sve prostore u kojima radi i komunicira !
U cijenu uračunati sve troškove rada, materijala i transporta !
U cijenu uključiti izradu prodora za instalacije u oplati.
Obavezan uvid u grafičku dokumentaciju arhitektonsko-građevinskog projekta
Na sve što nije obuhvaćeno, navedeno i opisano u troškovničkim stavkama smatra se da se primjenjuju odgovarajući važeći normativi i standardi za pojedine vrste radova
U cijenu uključiti potrebnu skelu!
1.04.001. | Izrada, dobava i montaža KLASIČNE RUBNE OPLATE podložnog betona, donje betonske podloge, podnih ab ploča. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa podupiranjem. Obračun po m2 potrebne oplate za betonske površine.
|  | m2 | 94 |  | 0
1.04.002. | Izrada, dobava i montaža klasične četverostrane oplate armirano betonskih TEMELJNIH STOPA. Kompletan rad i materijal uključiti u jediničnu cijenu stavke. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa podupiranjem. Obračun po m2 potrebne oplate za betonske površine.
|  | m2 | 48 |  | 0
1.04.003. | Izrada, dobava i montaža KLASIČNE dvostrane oplate armirano betonskih zidova spremnika za sječku i kukuruz. Zidovi visine 3,00 m. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa podupiranjem. Obračun po m2 potrebne oplate za betonske površine.
|  | m2 | 365 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKI RADOVI
1.01. | RAZGRAĐIVANJE |  |  | kuna | 0
1.02. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | kuna | 0
1.03. | BETONSKI I AB RADOVI |  |  | kuna | 0
1.04. | TESARSKI RADOVI |  |  | kuna | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
2.00 | OBRTNIČKI RADOVI
OPĆI TEHNIČKI UVJETI
X | SADRŽAJ - - dokumenti kojima se dokazuje sukladnost građevinskih proizvoda s propisanim normama (deklaracija, atest, odobrenja ministarsta ) - kontrolna ispitivanja - obavezujuće odredbe odgovarajućih pravilnika ili normi - upis u građevinski dnevnik - pregled izvedenih radova
X | DOKAZ KVALITETE - - članak 14. Zakona o građenju određuje da se građevinski proizvodi i oprema mogu upotrebljavati odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom sukladnosti prema posebnom zakonu.
X | ISPITIVANJE I ATESTIRANJE MATERIJALA PRIJE UGRADNJE Izvoditelj građevine mora za sve materijale građevinsko završnih radova koje ugrađuje pribaviti: - izvješće o ispitivanju općih svojstava tih materijala ili ateste (certifikate) sukladnosti (čl.14 ZOG-a, čl.18 Zakona o standardizaciji - izvješće o ispitivanju koeficijenta toplinske vodljivosti za sve ugrađene toplinsko izolacijske materijale (HRN U.J5.600 I 600/1 ili jednakovrijedno) -izvješće o ispitivanju faktora otpora difuziji vodene pare za sve ugrađene materijale (HRN U.J5.600 I 600/1 ili jednakovrijedno) -dokument iz kojih proizlazi na građevini zadovoljavaju postojeće propise i eventualno dodatne zahtjeve iz projekta, odnosno da je podoban za predviđenu ugradnju - izvješće o istpitivanju vodonepropusnosti, propusnosti zraka, koeficijent prolaza topline "k" i vrijednosti zvučne izolacije ugrađenih prozora i vrata (HRN U.J5.600 I 600/1 ili jednakovrijedno, HRN U.J6.201, HRN D.E8.193 ili jednakovrijedno)
X | Za sve materijale koji se ugrađuju izvoditelj/ponuditelj je dužan izraditi listu materijala, te dostaviti kompletnu atestnu tehničku dokumentaciju- potrebne ateste, tehničke listove, potvrde o sukladnosti, certifikat proizvođača i sl. Kao dokaz zakonom i projektom propisane kvalitete, te ishoditi pisano odobrenje nadzornog inženjera i naručitelja za ugradnju svakog pojedinog materijala putem posebnih formulara za odobrenje materijala, a sve prije ugradnje i ispuruke materijala.
2.01. | BRAVARSKI RADOVI
Svi bravarski radovi i čelične konstrukcije moraju se izvesti prema nacrtima, opisu troškovnika i uputama projektanta ili nadzornog inženjera.
Vlastita konstruktivna rješenja i posebnost načina ugradnje, opšavni profili i predloženi okov prije ugovaranja ponuđač će usuglasiti sa zahtjevima projektanta.
Prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na objektu s onim u projektima.
Sav materijal koji se upotrebljava za izradu bravarskih radova mora odgovarati važećim standardima
-kvadratno željezo HRN C.B4.024 ili jednakovrijedno
- plosno željezo HRN C.B4.025 ili jednakovrijedno
- okruglo željezo HRN C.G6.020 ili jednakovrijedno
- profilno željezo HRN C.B0.500 ili jednakovrijedno
Površine čelika koje se zaštićuju vrućim cinčanjem rade se u debljini sloja cinka 50-85 um.
Izvođac je dužan svakog dana očistiti sve prostore u kojima radi i komunicira !
U jediničnu cijenu treba uključiti sve troškove rada, materijala i transporta!
Jedinična cijena obavezno treba sadržavati sav otpad.
Na sve što nije obuhvaćeno, navedeno i opisano u troškovničkim stavkama smatra se da se primjenjuju odgovarajući važeći normativi i standardi za pojedine vrste radova!
Obavezna izmjera na licu mjesta!
U cijenu uključiti potrebnu skelu!
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2.01.001. | Izrada, dobava i montaža zaštitnih rubnih pocinčanih "L" profila, dimenzija 100/100/10 mm na rub podne ab ploče spremnika za sječku i kukuruz. Profili se postavljaju na rubove ab ploča prije samog betoniranja. U cijenu uključiti sav potreban materijal s ankerima i pričvrščenjem. Obračun po m postavljenog profila.
|  | m | 25 |  | 0
2.01.002. | Izrada, dobava i montaža zaštitnih rubnih pocinčanih "L" profila, dimenzija 60/60/4 mm na rubove podnih ab ploča platoa 4 i 5. Profili se postavljaju na rubove ab ploča prije samog betoniranja. U cijenu uključiti sav potreban materijal s ankerima i pričvrščenjem. Obračun po m postavljenog profila.
|  | m | 134 |  | 0
2.01.003. | Dobava i ugradnja ČELIČNE VRUĆE POCINČANE KONSTRUKCIJE SPREMNIKA ZA SJEČKU I KUKURUZ nosivi stupovi HEA 300, krovna konstrukcija: rešetkasti nosač iz CP proflila 100/100/4 i 80/80/3, podrožnice UPN 100, horizontalni spreg IPE 360,CP 80/80/3 ... Izvesti prema projektu konstrukcije. Tlocrtna bruto površina građevine je 370 m2 i max. visine 10 m od kote uređenog terena S 235 JR, Fe 360
– IZVESTI PREMA RADIONIČKOM NACRTU izrada kojeg je uključena u jediničnu cijenu stavke Elementi konstrukcije se međusobno spajaju zavarivanjem i vijčanim spojevima. U cijenu uključiti: - pocinčavanje s probnom montažom -detaljan proračun svih detalja na konstrukciji - izrada radioničke dokumentacije čelika - svi potrebni ukrutni limovi, limovi za priključke -sva spojna sredstva -dodaci na tonažu usljed tehnološkog otpada i limova -popravci oštećenja na konstrukciji i završnoj obradi usljed montaže -pričvrščenje, ugradnju i sidrenje profila, pocinčavanje, radionički nacrt ovjeren od strane projektanta konstrukcije, skelu, svim potrebnim pocinčanim vijcima, bušenjem konstrukcije, sidrenim pločicama. Obračun po kg ugrađene konstrukcije.
|  | Kg | 19500 |  | 0
2.01.004. | Dobava i ugradnja ČELIČNE VRUĆE POCINČANE KONSTRUKCIJE NA AB ZIDOVE SPREMNIKA IZ HEA 180... S 235 JR, Fe 360 Izvesti prema projektu konstrukcije. HEA 180 se prečvršćuje na ab zid spremnika na visini od 3,00 m, a služe za pričvršćenje ab panela radi povišenja zidova spremnika. HEA profil visine 2,00 m. – IZVESTI PREMA RADIONIČKOM NACRTU izrada kojeg je uključena u jediničnu cijenu stavke Elementi konstrukcije se međusobno spajaju zavarivanjem i vijčanim spojevima. U cijenu uključiti: - pocinčavanje s probnom montažom -detaljan proračun svih detalja na konstrukciji - izrada radioničke dokumentacije čelika - svi potrebni ukrutni limovi, limovi za priključke -sva spojna sredstva -dodaci na tonažu usljed tehnološkog otpada i limova -popravci oštećenja na konstrukciji i završnoj obradi usljed montaže -pričvrščenje, ugradnju i sidrenje profila, pocinčavanje, radionički nacrt ovjeren od strane projektanta konstrukcije, skelu, svim potrebnim pocinčanim vijcima, bušenjem konstrukcije, sidrenim pločicama. Obračun po kg ugrađene konstrukcije.
|  | Kg | 2500 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2.02. | LIMARSKI RADOVI
Izvođac je dužan svakog dana očistiti sve prostore u kojima radi i komunicira !
U cijenu uračunati sve troškove materijala, transporta i rada (sve dolje navedene stavke uključuju i nabavu materijala)
Sve radove izvesti isključivo prema uputama proizvođača
Obavezan uvid u grafičku dokumentaciju arhitektonsko-građevinskog projekta
Na sve što nije obuhvaćeno, navedeno i opisano u troškovničkim stavkama smatra se da se primjenjuju odgovarajući važeći normativi i standardi za pojedine vrste radova!
U cijenu uključiti potrebnu skelu!
Isporuka i montaža limarskih elemenata prema detalju. Limarski elementi su izrađeni iz čeličnog pocinčanog lima 0,6 mm (275g/m2 cinka u skladu s EN 10142 ili jednakovrijedno i EN 10147 ili jednakovrijedno) koji je obojen s poliester bojom, debljine 25 my RAL po izboru projektanta i naručitelja. Odstupanja su označena u pojedinim detaljima. U cijeni elemenata je uključen pričvrsni i brtveni materijal. Nevidljiva, unutarnja strana lima je zaštićena lakom debljine 5 my i nije u RAL boji. Lim mora biti gladak, bez bora i mjehura, te se mora dati lako savijati i obrađivati, bez pucanja i ljuštenja!
Obavezna izmjera na licu mjesta!
2.02.001. | Dobava i montaža visećeg krovnog žljeba dvostrešnog krovišta pokrivenog izolacionim panelom. Žljeb pravokutnog presjeka iz čeličnog pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,55 mm i RŠ=35 cm, u cijenu uključiti i potrebnu okapnicu. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa pričvrščenjem i nosačima žljeba. Obračun po m postavljenog žljeba na visini od 8 m.
|  | m | 55 |  | 0
2.02.002. | Dobava i montaža krovnih vertikalnih odvodnih cijevi (krovne vertikale krovova nadstrešnica) iz čeličnog pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,55 mm, RŠ=40 cm. Krovna vertikala se izvodi iz horizontalnog žljeba. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa pričvrščenjem i skelom, boja po izboru projektanta te priključkom na čeličnu cijev (čelična cijev u troškovniku hidroinstalacija). Obračun po m gotove krovne vertikale.
|  | m | 60 |  | 0
2.02.003. | Izrada, dobava i montaža limenog opšava. Opšav iz čeličnog pocinčanog plastificiranog lima, debljine 0,55 mm, u boji po izboru projektanta. U cijenu uključiti sav potreban materijal, nosače opšava od čeličnog pocinčanog plosnog željeza (flaha) i skelu. Obračun po m postavljenog opšava.
| RŠ=20 CM | m | 50 |  | 0
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2.02.004. | Izrada, dobava i montaža limenog okapnog opšava na rub ab zidova spremnnika. Opšav iz čeličnog pocinčanog plastificiranog lima, debljine 0,55 mm, u boji po izboru projektanta. U cijenu uključiti sav potreban materijal, nosače opšava od čeličnog pocinčanog plosnog željeza (flaha) i skelu. Obračun po m postavljenog opšava.
| RŠ=30 CM | m | 55 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
2.03. | IZOLACIONI PANELI
Izvođac je dužan svakog dana očistiti sve prostore u kojima radi i komunicira !
U cijenu uračunati sve troškove materijala, transporta i rada (sve dolje navedene stavke uključuju i nabavu materijala)
Sve radove izvesti isključivo prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti potrebnu skelu!
Obavezan uvid u grafičku dokumentaciju arhitektonsko-građevinskog projekta
Na sve što nije obuhvaćeno, navedeno i opisano u troškovničkim stavkama smatra se da se primjenjuju odgovarajući važeći normativi i standardi za pojedine vrste radova!
Svi pričvrsni, brtveni i ostali elementi moraju se izvesti po izvedbenom projektu i uputama proizvođača. Obračun radova će se vršiti prema stvarno izvedenim količinama (osnova je izvedbeni projekt). Odrezi panela se ne odbijaju. U stavkama nije obuhvaćena eventualna potrebna potkonstrukcija. Potkonstrukcija u zasebnoj stavci (bravarski radovi).
2.03.001. | Dobava i montaža FASADNIH IZOLACIONIH PANELA na čeličnu konstrukciju spremnika za sječku i kukuruz. Panel debljine 5 cm (na najtanjem dijelu). Vanjski lim mikrolinirani. Dobava i montaža panela tipa Kingspan ili jednako vrijedno, lim kvalitete S350 ili jednakovrijedno, pocinčan 275 g/m2 po normi EN10326:2004 ili jednakovrijedno. Izolacijska jezgra negorivi Isophenic FIRESafe ili jednako vrijedno, debljine 50 mm. Paneli se međusobno spajaju na pero i utor i moraju dobro brtviti. Sve spojeve zakitati trajnoelastičnim kitom. U cijenu uključiti sav potreban materijal, čeličnu pocinčanu potkonstrukciju potrebnu za montažu panela, skelu, kitanje spojeva, trajnoelastični kit, izradu i opšav proboja. Spojevi panela moraju biti paronepropusni i bez hladnih mostova. Priložiti certifikat vatrootpornosti za modul, certifikat higijenske ispravnosti, te certifikat svih tehničkih karakteristika modula. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od stane proizvođača. Modul s obje stane zaštičen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. U cijenu uključen sav spojni, brtveni i pričvrsni materijal. Obračun po m2 postavljenog panela.
a) | obloga zidova pročelja | m2 | 110 |  | 0
b) | vertikalni zidovi spremnika iznad kote +3,00 | m2 | 173 |  | 0
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2.03.002. | Dobava i montaža KROVNIH IZOLACIONIH PANELA debljine 5 cm (na najtanjem dijelu) + visine vala Izolacijska jezgra negorivi Isophenic FIRESafe ili jednako vrijedno. Ral boja lima panela po izboru projektanta i naručitelja. Dobava i montaža termoizolacijskog panela za kose krovove kao Kingspan ili jednako vrijedno, lim kvalitete S350 ili jednakovrijedno, pocinčan 275 g/m2 po normi EN10326:2004 ili jednakovrijedno.
Paneli se međusobno spajaju na pero i utor i moraju dobro brtviti. Sve spojeve zakitati trajnoelastičnim kitom. U cijenu uključiti sav potreban materijal, sav spojni, brtveni i pričvrsni materijal, vijke s podloškom i brtvom, nosač obruba okapnice, sidreni vijci i brtvene trake, skelu, kitanje spojeva, trajnoelastični kit, te izradu i opšav proboja za ventilaciju i cijevovode instalacija. Spojevi panela moraju biti paronepropusni i bez hladnih mostova. Priložiti certifikat vatrootpornosti za modul, certifikat higijenske ispravnosti, te certifikat svih tehničkih karakteristika modula. Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 25 godina. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od stane proizvođača. Modul s obje stane zaštičen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. U cijenu uključen sav spojni, brtveni i pričvrsni materijal. Obračun po m2 postavljenog panela sa svim obrađenim rubnim opšavima.
|  | m2 | 437 |  | 0
2.03.003. | Izrada, dobava i montaža SLJEMENA DVOSTREŠNOG KROVA pokrivenog izolacionim panelima. Prilikom izvođenja opšava sljemena strogo se pridržavati uputa proizvođača krovnih panela. U stavku uključiti izvedbu: - unutarnja maska sljemena - vanjska maska panela - termoizolacija - sav potreban materijal, sav spojni, brtveni i pričvrsni materijal, vijke i zakovice. Obračun po m izvedenog sljemena krova.
|  | m | 25 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
2.04. | ASFALTERSKI RADOVI
Izvođac je dužan svakog dana očistiti sve prostore u kojima radi i komunicira !
U jediničnu cijenu treba uključiti sve troškove rada, materijala i transporta!
Opisane radove izvesti sa svim predradnjama potrebnim za kvalitetan rezultat.
Na sve što nije obuhvaćeno, navedeno i opisano u troškovničkim stavkama smatra se da se primjenjuju odgovarajući važeći normativi i standardi za pojedine vrste radova!
Obavezna izmjera na licu mjesta!
Obavezan uvid u grafičku dokumentaciju -TLOCRTI i PRESJECI
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2.04.001. | Izrada tampona od pjeskovitog šljunka min. debljine 50 cm na mjestu krpanja postojećeg asfalta. Radove izvesti prema o.t.u. Za radove na cestama točka 3.1.1.. Stavka obuhvaća nasipavanje, razastiranje, eventualno po trebno vlaženje ili sušenje, te gru bo planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima danim u projektu. Svaki sloj nasipanog materijala razastire se vodoravno u uzdužnom smjeru ili nagibu koji je jednak projektiranom, a u poprečnom smjeru nasip mora imati uvijek minimalni poprečni pad. Svaki sloj treba sabiti u punoj širini od nižeg ruba, prema višem, a visina pojedinog sloja može biti u skladu s vrstom nasipanog materijala i dubinskim učinkom strojeva za sabijanje. Razasuti materijal se komprimira odgovarajučim strojevima dok se ne postigne ms= 80 mn/m2 na voznim površinama, odnosno ms=40 mn/m2 na stazama, mjereno kružnom pločom fi 30 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala u sabijenom stanju. Ispod površina asfalta i opločenih površina
|  | m3 | 105 |  | 0
2.04.002. | Krpanje postojećeg asfalta na sloj zbijenog šljunka izvedbom grubog i finog sloja asfalta sa svim potrebnim predradnjama za izvedbu kvalitetnog spoja postojećeg i novoizedenenog asfalta. Grubi sloj se izvodi asfaltnom mješavinom za nosive slojeve bitumeniziranog materijala po vrućem postupku u sloju debljine 7 cm, a fini sloj po sistemu sitnozrnastog asfaltbetona debljine 4 cm u svemu prema o.t.u. Za radove na cestama točaka 7.2.2 i 7.4.1. Obračun po m2 gotove asfaltne površine.
|  | m2 | 230 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA OBRTNIČKI RADOVI
2.01. | BRAVARSKI RADOVI |  |  | kuna | 0
2.02. | LIMARSKI RADOVI |  |  | kuna | 0
2.03. | IZOLACIONI PANELI |  |  | kuna | 0
2.04. | ASFALTERSKI RADOVI |  |  | kuna | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1.00. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | kuna | 0
2.00. | OBRTNIČKI RADOVI |  |  | kuna | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0

## OPĆI UVJETI VIK i VU
OPĆI UVJETI
VODOVOD I KANALIZACIJA
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavaka troškovnika i opisa pojedinih grupa radova, prema projektnoj dokumentaciji, tehničkom opisu, detaljima i svim važećim tehničkim propisima i važećim standardima, kao i uputstvima proizvođača materijala, te pravilima struke i građevinskim normama.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu Izvođač radova dužan je pravovremeno o tome izvjestiti projektanta i nadzornog inženjera te shodno tome zatražiti potrebna objašnjenja. Svu potrebnu provjeru točnosti količina za nabavku materijala, kao i za građ. knjigu vršiti bez posebne naplate to jest o trošku Izvođača radova.
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih mogućih drugih oštećenja za vrijeme trajanja izvođenja. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na građevini, vozilima, prolaznicima, susjednim građevinama ili okolišu tijekom izvođenja radova , a nepažnjom Izvođača, pada na teret Izvođača radova koji ju je dužan otkloniti, tj. nadoknaditi štetu u roku kojeg će utvrditi sa Investitorom.
Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju i izvesti radove u skladu s detaljima (grafičkim i pisanim dijelovima) izvedbe, opisom iz troškovnika i potpisanim uzorcima od strane nadzornog inženjera, voditelja projekta i predstavnika investitora. Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba Izvođač prije početka izvedbe dogovoriti s voditeljem projekta, predstavnikom investitora i nadležnim nadzornim inženjerom.
Ukoliko prije početka izvođenja radova Izvođač ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera.
Građevinsku knjigu i dnevnik vodi Izvođač radova i svakodnevno upisuje potrebne podatke predviđene Zakonom o građenju. Izvođač je također obavezan izraditi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu, a prema važećem pravilniku o zaštiti na radu i Zakona o građenju. Pri radu treba primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu i zaštite od požara. Ukoliko Nadzorni inženjer uoči da se Izvođač ne pridržava ovih pravila, može mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Prilikom izvođenja radova, Izvođač treba zaštiti sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima, tako da ne dođe do njihovog oštećenja.
Troškove zaštite treba Izvođač uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan ih je o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja, ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Tijekom radova i po njihovom završetku, Izvođač je dužan čistiti radni prostor i za to nema pravo tražiti nadoknadu.
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba Izvođač ustanoviti zapisnički s Voditeljem projekta, Nadležnim nadzornim inženjerom i predstavnikom Investitora. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, Izvođač je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili naručiti kod drugog Izvođača, a sve u roku i na svoj trošak.
Ukoliko Izvođač radova ne izvrši ispravak radova u određenom roku Investitor može iste radove naručiti kod drugog Izvođača, a odbiti vrijednost obavljenih radova od ugovora osnovnog Izvođača.
Izvođač je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak. Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene, kojih se zajedno s ovim uvjetima treba obavezno pridržavati u cjelini. Posebne opće napomene dane su u sklopu s odgovarajućim grupama radova. Izvođač radova mora svaku promjenu u toku gradnje ucrtati u nacrtnu dokumenataciju i po završetku radova predati Investitoru kao nacrt izvedenog stanja. Prije izrada , narudžbe i izvođenja radova Izvođač je dužan obavezno izvršiti sve potrebne provjere količina materijala, uređaja i opreme, dužan je izvršiti sve potrebne izmjere na licu mjesta, i u potpunosti je odgovoran za proistekle posljedice ukoliko to ne učini.
Pod tim se podrazumijeva sama cijena materijala to jest dobavna cijena i to kako glavnih i pomoćnih materijala, tako i veznog materijala i ostalog. U tu cijenu potrebno je uključiti i cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost, te eventualne potrebne utovare, istovare i prijenose do skladišta i do mjesta ugradbe. Nadalje uključiti cijenu čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugradnje. Prema važećoj regulativi potrebno je uzimanje uzoraka - probnih kocki - za beton, te ugradnja samo onih materijala koji imaju važeće ateste, izjavu o svojstvima, oznaku sukladnosti i tehničku uputu. Sva dokumentacija o dokazu kvalitete materijala prikuplja Izvođač radova i po završetku predaje Investitoru.
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih (europskih ili jednakovrijednih normi). Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis.
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova, instalacija, opreme, uređaja i ostalih dijelova građevine od štetnih utjecaja vrućine, hladnoće i mogućeg oštećenja u toku izvođenja. U cijenu rada instalacije vodovoda i kanalizacije uključiti sva potrebna ispitivanja, tlačne probe, bakteriološke analize, provjeru vodonepropusnosti instalacije i puštanje u rad cijelog sistema. Sve što nije opisano u tekstu, a vidljivo je iz grafike je obvezujuće.
Sve vrste pomoćnih skela bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troškovnika te se iste ne obračunavaju posebno. Sva potrebna skela mora biti postavljena na vrijeme kako ne bi nastao nepotrebni zastoj u radu na građevini. Pod pojmom skela podrazumijeva se dostava, postava, demontaža, odvoz, te prilaz istoj te ograda do skidanja skele. Ujedno su tu uključeni i prilazi kao i mostovi za betoniranje konstrukcija i slično. Sve zaštitne ograde za potrebe izvedbe radova na visinama, zaštita građevinske jame ulaze u cijenu stavke troškovnika za pojedini rad te se ne obračunavaju posebno.
Obračun izvedenih radova obračunati će prema stvarno izvedenim količinama ako to ugovorom drukčije nije definirano.
Na jediničnu cijenu radne snage, izvođač radova ima pravo zaračunati faktor prema postojećim privremenim instrumentima, a na temelju Zakonskih propisa koji reguliraju tu tematiku. Povrh toga, izvođač radova ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, a nakon pregleda i upoznavanja gradilišta i dokumentacije, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad i to:
- cjelokupnu režiju gradilišta uključivo dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i ostalo - najamne troškove posuđene mehanizacije koju izvođač ne posjeduje, - sva ispitivanja materijala bilo na gradilištu bilo u laboratorijima, ishodovanje atesta, - barake (kontejnere) za smještaj radnika, ureda gradilišta, nadzorne službe, - izrada privremenog sanitarnog čvora za radnike i upravu gradilišta prema sanitarnim propisima, - uskladištenja materijala u barakama ili na platoima izvedenim za tu svrhu, - uređenje gradilišta po izvedenim radovima sa odvozom otpadnih materijala, - rastavljanje - demontaža baraka, kontejnera i platoa po završetku radova,
U stavkama troškovnika potrebno je uračunati sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije do potpune funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladištenja, skele te unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu. Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti sa projektantom i nadzornim inženjerom
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu treba ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke.
Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, prije davanja ponude, obratiti se projektantu.
Potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova obavezno je dužan provjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova opreme “zamjenskim dijelovima” bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste, pismeno potvrđene garancije. Sva eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.
Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i svu građevinsku pripomoć izvesti o svom trošku, te sve te radove nuditi u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
VANJSKO UREĐENJE
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavaka troškovnika i opisa pojedinih grupa radova, prema projektnoj dokumentaciji, tehničkom opisu, detaljima i svim važećim tehničkim propisima i važećim standardima, kao i uputstvima proizvođača materijala, te pravilima struke i građevinskim normama.
Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, dobava atesta kao i ostalo.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu Izvođač radova dužan je pravovremeno o tome izvjestiti projektanta i nadzornog inženjera te shodno tome zatražiti potrebna objašnjenja. Svu potrebnu provjeru točnosti količina za nabavku materijala, kao i za građ. knjigu vršiti bez posebne naplate to jest o trošku Izvođača radova.
Normu utroška sati za vršenje radova treba obvezno računati sa svim potrebnim dodatnim koeficijentima za otežanje radova, u svemu po građevinskoj normi za odgovarajuću vrstu radova. U koeficijentima treba posebnu pažnju obratiti na režim rada (položaj gradilišta u gradu), pristupe kroz pješačku zonu i održavanje čistoće na pristupima, ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola, troškove komunalija kao i drugo što pripada u faktor gradilišta a nije posebno specificirano.
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih mogućih drugih oštećenja za vrijeme trajanja izvođenja. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na građevini, vozilima, prolaznicima, susjednim građevinama ili okolišu tijekom izvođenja radova , a nepažnjom Izvođača, pada na teret Izvođača radova koji ju je dužan otkloniti, tj. nadoknaditi štetu u roku kojeg će utvrditi sa Investitorom.
Nadzor nad gradilištem, te svim alatima, strojevima i materijalom pada na teret Izvođača radova. Prije davanja konačne ponude za instalaterske radove, obavezno pregledati projektnu domumentaciju sa svim detaljima. Izračun količina sačinjen je na temelju projekta vodovoda i kanalizacije. U troškovniku kod davanja ponude nije dozvoljeno dopisivanje, križanje i nedavanje jediničnih cijena, već se sve to mora napisati na posebnom podnesku kao dodatak službenoj ponudi. Ponuđač mora priložiti uzorke, kataloge i sl. iz kojih je vidljiva kvaliteta ponuđenog materijala i opreme.
Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju i izvesti radove u skladu s detaljima (grafičkim i pisanim dijelovima) izvedbe, opisom iz troškovnika i potpisanim uzorcima od strane nadzornog inženjera, voditelja projekta i predstavnika investitora. Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba Izvođač prije početka izvedbe dogovoriti s voditeljem projekta, predstavnikom investitora i nadležnim nadzornim inženjerom.
Za sve elemente namještaja, opreme, konstrukcije, ograde i sl. koje nisu tipizirane ili nisu u standardnom programu proizvođača, tj. nemaju popratnu tehničku dokumentaciju i ateste, Izvođač radova je dužan prije izrade navedenih elemenata izraditi radioničke nacrte, obavezno ih ovjeriti kod Voditelja projekta i Nadzornog inženjera, a tek potom krenutu u izvođenje istih. Zabranjena je upotreba materijala ( osnovnog ili pomoćnog ) koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima. Ukoliko Izvođač ipak izvede radove na neodgovarajući način ili od neodgovarajućih materijala, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Ukoliko prije početka izvođenja radova Izvođač ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera.
Ako se ukaže potreba izvedbe radova koji nisu predviđeni troškovnikom, Izvođač radova mora prethodno za izvedbu istih dobiti odobrenje Voditelja projekta predstavnika Investitora i Nadzornog inženjera, te sa istim utvrditi cijenu izvedbe i sve to unijeti u građevinski dnevnik.
Građevinsku knjigu i dnevnik vodi Izvođač radova i svakodnevno upisuje potrebne podatke predviđene Zakonom o građenju. Izvođač je također obavezan izraditi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu, a prema važećem pravilniku o zaštiti na radu i Zakona o građenju. Pri radu treba primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu i zaštite od požara. Ukoliko Nadzorni inženjer uoči da se Izvođač ne pridržava ovih pravila, može mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Izvođač je također obavezan da na gradilište postavi za cijelo vrijeme odgovarajuću stučnu osobu, a prema Zakonu o gradnji, koji će odgovarati za stručno izvođenje radova.
Prilikom izvođenja radova, Izvođač treba zaštiti sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima, tako da ne dođe do njihovog oštećenja.
Troškove zaštite treba Izvođač uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan ih je o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja, ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Tijekom radova i po njihovom završetku, Izvođač je dužan čistiti radni prostor i za to nema pravo tražiti nadoknadu.
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba Izvođač ustanoviti zapisnički s Voditeljem projekta, Nadležnim nadzornim inženjerom i predstavnikom Investitora. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, Izvođač je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili naručiti kod drugog Izvođača, a sve u roku i na svoj trošak.
Ukoliko Izvođač radova ne izvrši ispravak radova u određenom roku Investitor može iste radove naručiti kod drugog Izvođača, a odbiti vrijednost obavljenih radova od ugovora osnovnog Izvođača.
Izvođač je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak. Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene, kojih se zajedno s ovim uvjetima treba obavezno pridržavati u cjelini. Posebne opće napomene dane su u sklopu s odgovarajućim grupama radova. Izvođač radova mora svaku promjenu u toku gradnje ucrtati u nacrtnu dokumenataciju i po završetku radova predati Investitoru kao nacrt izvedenog stanja. Prije izrada , narudžbe i izvođenja radova Izvođač je dužan obavezno izvršiti sve potrebne provjere količina materijala, uređaja i opreme, dužan je izvršiti sve potrebne izmjere na licu mjesta, i u potpunosti je odgovoran za proistekle posljedice ukoliko to ne učini.
Pod tim se podrazumijeva sama cijena materijala to jest dobavna cijena i to kako glavnih i pomoćnih materijala, tako i veznog materijala i ostalog. U tu cijenu potrebno je uključiti i cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost, te eventualne potrebne utovare, istovare i prijenose do skladišta i do mjesta ugradbe. Nadalje uključiti cijenu čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugradnje. Prema važećoj regulativi potrebno je uzimanje uzoraka - probnih kocki - za beton, te ugradnja samo onih materijala koji imaju važeće ateste, izjavu o svojstvima, oznaku sukladnosti i tehničku uputu. Sva dokumentacija o dokazu kvalitete materijala prikuplja. Izvođač radova i po završetku predaje Investitoru.
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih europskih ili jednakovrijednih normi. Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis.
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova, instalacija, opreme, uređaja i ostalih dijelova građevine od štetnih utjecaja vrućine, hladnoće i mogućeg oštećenja u toku izvođenja. Sve što nije opisano u tekstu, a vidljivo je iz grafike je obvezujuće.
Sve vrste pomoćnih skela bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troškovnika te se iste ne obračunavaju posebno. Sva potrebna skela mora biti postavljena na vrijeme kako ne bi nastao nepotrebni zastoj u radu na građevini. Pod pojmom skela podrazumijeva se dostava, postava, demontaža, odvoz, te prilaz istoj te ograda do skidanja skele. Ujedno su tu uključeni i prilazi kao i mostovi za betoniranje konstrukcija i slično. Sve zaštitne ograde za potrebe izvedbe radova na visinama, zaštita građevinske jame ulaze u cijenu stavke troškovnika za pojedini rad te se ne obračunavaju posebno.
Obračun izvedenih radova obračunati će prema stvarno izvedenim količinama ako to ugovorom drukčije nije definirano.
Na jediničnu cijenu radne snage, izvođač radova ima pravo zaračunati faktor prema postojećim privremenim instrumentima, a na temelju Zakonskih propisa koji reguliraju tu tematiku. Povrh toga, izvođač radova ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, a nakon pregleda i upoznavanja gradilišta i dokumentacije, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad i to:
- cjelokupnu režiju gradilišta uključivo dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i ostalo - najamne troškove posuđene mehanizacije koju izvođač ne posjeduje, - sva ispitivanja materijala bilo na gradilištu bilo u laboratorijima, ishodovanje atesta, - barake (kontejnere) za smještaj radnika, ureda gradilišta, nadzorne službe, - izrada privremenog sanitarnog čvora za radnike i upravu gradilišta prema sanitarnim propisima, - uskladištenja materijala u barakama ili na platoima izvedenim za tu svrhu, - uređenje gradilišta po izvedenim radovima sa odvozom otpadnih materijala, - rastavljanje - demontaža baraka, kontejnera i platoa po završetku radova,
Stavke geodetskog iskolčenja i snimanja sastavni su dio troškovnika građevinsko-obrtničkih radova.
Nakon izrade nasipa sve zelene površine trebaju se urediti s pripremom tla (fino planiranje, grabljanje i sl.), nabavom,prijevozom i ugradnjom humusa debljine 15-20 cm, nabavom, prijevozom i ugradnjom mineralnog gnojiva (10 dkg/m²) i travnate smjese (4,0 dkg/m²), te jednokratnim zalijevanjem.

## VIK_2
REKAPITULACIJA VODOVOD I ODVODNJA
1. | VANJSKI VODOVOD
1.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.2. | VODOVODNI RADOVI |  |  |  | 0
1.3. | GEODETSKI RADOVI |  |  |  | 0
2. | VANJSKA KANALIZACIJA
2.1. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
2.2. | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.3. | KANALIZACIJSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.4. | GEODETSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  | 0
TROŠKOVNIK VODOVODA I ODVODNJE
Redni broj | Opis | Jedinica mjere |  | Jedinična cijena | Ukupno
1. | VANJSKI VODOVOD
1.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1.1. | Strojni i ručni iskop rova za vodovod u širini 80 cm, dubine do 1,30 m i za zasunsko okno tlocrtne dim. 3X3x2,65 m , u tlu C ktg. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov. Višak materijala nije dozvoljeno deponirati na gradilišnoj deponiji već ga je potrebno odvoziti na gradsku deponiju odmah nakon iskopa. U cijeni stavke crpljenje podzemne vode za potrebe izvedbe radova i razupiranje rova.
1.1.1.1. | strojni iskop | m3 | 200 |  | 0
1.1.1.2. | ručni iskop | m3 | 6.2 |  | 0
1.1.2. | Planiranje dna rova s odstupanjem ±2,0 cm.
|  | m2 | 133 |  | 0
1.1.3. | Dobava pijeska – hamuka granulacije 0-8 mm, ubacivanje u rov te izrada pješčane posteljice ispod vodovodnih cijevi u sloju debljine d=10 cm.
|  | m3 | 12.4 |  | 0
1.1.4. | Dobava pijeska – hamuka granulacije 0-8 mm, ubacivanje u rov, te zatrpavanje cijevi do visine 30 cm iznad tjemena cijevi.
|  | m3 | 49.6 |  | 0
1.1.5. | Zatrpavanje rova šljunčanim materijalom granulacije 0-63 mm, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima, Ms=90 MN/m2.
|  | m3 | 100 |  | 0
1.1.6. | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima, Ms=40 MN/m2.
|  | m3 | 44.2 |  | 0
1.1.7. | Odvoz materijala preostalog od iskopa na gradsku deponiju udaljenu 10 km. U cijeni utovar materijala na kamion, istovar i planiranje na deponiji.
|  | m3 | 162 |  | 0
1.1.8. | Sidrenje cjevovoda na mjestima lomova cjevovoda, EV zasuna i na mjestu križanja različitih cjevovoda betonom C 16/20.
1.1.8.1. | beton C16/20 | m³ | 1.6 |  | 0
1.1.8.2. | oplata | m2 | 3 |  | 0
1.1.9. | Rezanje i razgrađivanje asfalta debljine 10 cm za izvedbu vodovoda i odvodnje sa odvozom na deponiju udaljenu 10 km.
|  | m³ | 6.3 |  | 0
1.1.10. | Izrada zasunskog okna svjetle dimenzije 150x150x180 cm, betonom C25/30 u glatkoj oplati, debljine stjenki, pokrovne ploče i dna 20 cm. U ploči otvor 60x60 cm za ugradnju poklopca 40 cm od gornje kote ploče. U cijeni stavke ljevanoželjezni poklopac dim 60x60 cm, nosivosti 250 kN i čelične predgotovljene penjalice.
|  | kompl | 1 |  | 0
1.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
1.2. | VODOVODNI RADOVI
1.2.1. | Dobava i montaža polietilenske PE cijevi iz polietilena visoke gustoće PE 100 za radni tlak 10 bara. Spajanje cijevi izvoditi sučeonim zavarivanjem i zavarivanjem pomoću PE elektrospojnica na mjestu spajanja sa fazonskim komadima.
| DN 110 mm | m1 | 163 |  | 0
| DN 40 mm | m1 | 75 |  | 0
1.2.2. | Dobava i montaža fazonskih komada za vodovod od polietilena visoke gustoće PE 100 za radni tlak 16 bara. Spajanje izvoditi zavarivanjem PE elektrospojnicama.
1.2.2.1. | elektrospojnica DN 110 | kom | 40 |  | 0
1.2.2.2. | elektrospojnica DN 40 | kom | 4 |  | 0
1.2.2.3. | tuljak sa letećom prirubnicom DN 110 | kom | 12 |  | 0
1.2.2.4. | PE prelazni komad DN40/Ø32 | kom | 1 |  | 0
1.2.3. | Dobava i montaža ljevano željeznih spojnih komada, armatura, zasuna i fazonskih komada za izvedbu instalacije.
1.2.3.1. | "T" kom – ogranak s prirubnicama DN 100/100 | kom | 5 |  | 0
1.2.3.2. | "T" kom – ogranak s prirubnicama DN 100/50 | kom | 1 |  | 0
1.2.3.3. | FF spojnica s prirubnicama DN 100, l=1000 mm | kom | 5 |  | 0
1.2.3.4. | FF spojnica s prirubnicama DN 100, l=800 mm | kom | 2 |  | 0
1.2.3.5. | FF spojnica s prirubnicama DN 100, l=600 mm | kom | 1 |  | 0
1.2.3.6. | FF spojnica s prirubnicama DN 100, l=300 mm | kom | 2 |  | 0
1.2.3.7. | Q kom -luk sa prirubnicama DN 100 | kom | 6 |  | 0
1.2.3.8. | EN-luk sa stopalom DN 100 | kom | 2 |  | 0
1.2.4. | Dobava i montaža EV zasuna s ugradbenom garniturom za vodu do 40ºC i okruglom uličnom kapom. Dubina ugradnje 1,25 m.
| DN 100 | kom | 2 |  | 0
1.2.5. | Dobava i montaža čeličnih prelaznih komada.
| navojna prirubnica DN50/ Ø32mm | kom | 1 |  | 0
1.2.6. | Dobava i montaža EV zasuna za vodu do 40ºC /10 bara/.
| DN 100 | kom | 2 |  | 0
1.2.7. | Dobava i montaža vatrogasnog pribora u postojeći hidrantski ormarić.
1.2.7.1. | vatrogasno crijevo Ø52 dužine 15 m | kom | 2 |  | 0
1.2.7.2. | mlaznica sa zasunom Ø52 | kom | 1 |  | 0
1.2.8. | Dobava i ugradnja ravnog propusnog ventila Ø32 mm, za tlak 10 bara.
1.2.8.1. | Ø32 mm | kom | 1 |  | 0
1.2.8.2. | Ø25 mm | kom | 1 |  | 0
1.2.9. | Dobava i ugradnja pocinčane cijevi Ø32 mm, za tlak 10 bara.
|  | m1 | 2 |  | 0
1.2.10. | Dobava i ugradnja predizoliranih pocinčane cijevi Ø25 mm (+izolacija) i aluminijski lim devljine 1mm, cijevi za radni tlak 10 bara.
|  | m1 | 5 |  | 0
1.2.11. | Dobava i ugradnja tvrde mineralne vune (za izolaciju) na vodovodne cijevi / ljevanoželjezne fazonske komade za zaštitu od smrzavanja.
|  | m2 | 2 |  | 0
1.2.12. | Tlačna proba vodovodne instalacije, za tlak 10 bara.
|  | m1 | 240 |  | 0
1.2.13. | Ispiranje cjevovoda vanjskog vodovoda.
|  | m1 | 240 |  | 0
1.2.14. | Dezinfekcija cjevovoda vanjskog vodovoda prema od strane ovlaštenog laboratorija.
|  | kom | 1 |  | 0
1.2. | VODOVODNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
1.3. | GEODETSKI RADOVI
1.3.1. | Geodetsko iskolčenje trase projektiranog vodovoda, te izrada elaborata iskolčenja.
|  | m1 | 240 |  | 0
1.3.2. | Geodetsko snimanje cjevovoda, te izrada elaborata za unos cjevovoda u katastar podzemnih instalacija.
|  | m1 | 240 |  | 0
1.3. | GEODETSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | VANJSKA KANALIZACIJA
2.1. | ZEMLJANI RADOVI
2.1.1. | Strojni iskop rova u tlu C ktg. Na dubini do 1,50 m za polaganje cijevi vanjske kanalizacije i izvedbu revizijskih okana. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov. Višak materijala nije dozvoljeno deponirati na gradilišnoj deponiji već ga je potrebno odvoziti na gradsku deponiju odmah nakon iskopa. U cijeni stavke crpljenje podzemne vode za vrijeme izvedbe radova.
|  | m3 | 170 |  | 0
2.1.2. | Planiranje dna kanalizacijskog rova s odstupanjem ±2,0 cm.
|  | m2 | 140 |  | 0
2.1.3. | Dobava pijeska-hamuka granulacije 0-8 mm, ubacivanje u rov te izrada pješčane posteljice ispod kanalizacijskih cijevi u sloju debljine d=10 cm.
|  | m3 | 14 |  | 0
2.1.4. | Dobava pijeska-hamuka granulacije 0-8 mm, ubacivanje u rov, te zatrpavanje cijevi do visine 30 cm iznad tjemena cijevi.
|  | m3 | 63 |  | 0
2.1.5. | Zatrpavanje rova šljunčanim materijalom granulacije 0-63 mm, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima, Ms=90 MN/m2.
|  | m3 | 93 |  | 0
2.1.6. | Odvoz materijala preostalog od iskopa na gradsku deponiju udaljenu 10 km. U cijeni utovar materijala na kamion, istovar i planiranje na deponiji.
|  | m3 | 77 |  | 0
2.1. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2.2. | BETONSKI RADOVI
2.2.1. | Izvedba monolitnih revizijskih okana na vanjskoj kanalizaciji građevine. Na dnu okna izvesti kinete prema podacima o niveleti okna i obraditi ih cementnom glazurom 1:2 zaglađenom do crnog sjaja. Iznad okna na dubini cca 10 cm od kote uređenog terena izvesti armirano-betonsku ploču debljine 15 cm klase betona C 30/37 s otvorom za silazak u okno, vel. 60x60 cm. Iznad otvora na ploči montirati četvrtasti lijevanoželjezni poklopac s okvirom vel. 600x600 mm. U stjenke se ugrađuju predgotovljene montažne penjalice Ø22 mm, L=125 cm na međusobnom razmaku po vertikali 30 cm. U cijeni stavke crpljenje podzemne vode za vrijeme izvedbe radova.
2.2.1.1. | revizijsko okno vel. 60X60 cm, h do 1,50 m | kom | 4 |  | 0
2.2.1.2. | predgotovljene montažne penjalice | kom | 8 |  | 0
2.2.1.3. | LŽ poklopac dim. 60x60 cm nosivosti 400 kN | kom | 4 |  | 0
2.2. | BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2.3. | KANALIZACIJSKI RADOVI
2.3.1. | Nabava, doprema i polaganje PVC kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada klase SN4 s potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu za međusobno spajanje cijevi i međusobno spajanje cijevi i stjenke revizijskog okna. Spajanje cijevi izvoditi gumenim prstenovima. U cijeni stavke crpljene podzemne vode za vrijeme izvedbe radova i sve do potpune funkcionalnosti.
2.3.1.1. | DN 160 | m1 | 70 |  | 0
2.3.1.2. | DN 200 | m1 | 120 |  | 0
2.3.1.3. | luk 45º DN 160 | kom | 4 |  | 0
2.3.1.4. | luk 90º DN 160 | kom | 4 |  | 0
2.3.1.5. | kosa račva DN 200/160 | kom | 2 |  | 0
2.3.1.6. | kosa račva DN 250/200 | kom | 1 |  | 0
2.3.1.7. | redukcija DN 200/160 | kom | 2 |  | 0
2.3.2. | Dobava i montaža RDS i KGF komada.
2.3.2.1. | DN 160 | kom | 6 |  | 0
2.3.2.2. | DN 200 | kom | 4 |  | 0
2.3.3. | Ispitivanje kanalizacije komplet s objektima na vodonepropusnost. Ispitivanje mora izvršiti pravna osoba registrirana za ispitivanja. U fazi izrade kanalizacije za vrijeme zemljanih i montažnih radova.
|  | m1 | 190 |  | 0
2.3. | KANALIZACIJSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2.4. | GEODETSKI RADOVI
2.4.1. | Geodetsko iskolčenje trase projektirane kanalizacije te izrada elaborata iskolčenja.
|  | m1 | 190 |  | 0
2.4.2. | Geodetsko snimanje cjevovoda, te izrada elaborata za unos cjevovoda u katastar podzemnih instalacija.
|  | m1 | 190 |  | 0
2.4. | GEODETSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## VANJSKO UREĐENJE
TROŠKOVNIK VANJSKOG UREĐENJA
VANJSKO UREĐENJE – REKAPITULACIJA
| I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| II ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| III KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
| IV ODVODNJA |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
VANJSKO UREĐENJE
1.00 | PRIPREMNI RADOVI
1.01. | Geodetski radovi-trasa. Stavka obuhvaća iskolčenje trase i priključaka, održavanje točaka operativnog poligona i repera te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obrnuto, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru. Geodetski radovi obuhvaćaju i obnovu stalnih geodetskih točaka u području zahvata uključujući i sve potrebne radove za provedbu obnove sukladno zakonskoj regulativi. Obračun je po m² trase u skladu s projektom.
|  | m² | 1700 |  | 0
1.04. | Rezanje asfaltnog kolnika. Stavka uključuje rezanje asfaltnog kolnika debljine cca 10-12 cm, te zapunjavanje reške bitumenskom masom. Obračun po m' izvedene i zapunjene reške.
|  | m' | 180 |  | 0
1.05. | Rušenje i uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije debljine cca 10-12cm. Ovaj rad obuhvaća rušenje i uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije te utovar i prijevoz na odlagalište udaljenosti do 10 km. Obračun je po m² porušene i ukonjene kolničke konstrukcije.
|  | m² | 1400 |  | 0
| I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2.00 | ZEMLJANI RADOVI
2.01. | Strojni široki iskop tla na trasi, u materijalu kategorije "C". Prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina.
|  | m³ | 700 |  | 0
2.02. | Prijevoz na stalno odlagalište iskopanog i utovarenog materijala kategorije "C", na deponiju udaljenosti do 10 km. Troškovi deponiranja su u cijeni stavke. Prijevoz do mjesta istovara s rasprostiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na određenu udaljenost.
|  | m³ | 700 |  | 0
2.03. | Izrada posteljice od zemljanih materijala, Sz≥20 % ispod prometnih i pješačkih površina. Strojna izrada posteljice od zemljanih ili miješanih materijala, završnog sloja usjeka ili nasipa, ujednačene nosivosti s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje. Izrada posteljice mora biti prema projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obračun je u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice, uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće.
|  | m² | 1400 |  | 0
| II ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3.00 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
3.01. | Izrada nosivog sloja Ms≥90 MN/m2 od prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm, debljine 50 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
|  | m³ | 700 |  | 0
3.04. | Izrada nosivog sloja AC 22 base 50/70 za teško prometno opterećenje debljine 6.0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m² gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
|  | m² | 1400 |  | 0
3.05. | Izrada habajućeg sloja AC 11 surf 50/70 za teško prometno opterećenje, debljine 4,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m² gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
|  | m² | 1400 |  | 0
| III KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
4.00 | ODVODNJA
4.01. | Izrada betonskog slivnika Ø 500 mm, nosivosti rešetke 400 kN. Izrada betonskog slivnika s betonskim temeljem. Betonske cijevi moraju biti atestirane, a njihovu upotrebu odobrava nadzorni inženjer. Radovi uključuju iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti jame, izrada temeljne ploče slivnika betonom klase prema projektu sa aditivima za nepropusnost, dobava, doprema i ugradnja gotovih betonskih cijevi dužine 2,50 m, izrada betonske obloge slivnika, izrada jednostrane oplate oko bet. cijevi u cilju izrade bet. obloge klase betona i debljine sloja prema detalju u projektu sa aditivima za nepropusnost, probijanje zidova betonskih okana za priključne cijevi, nabava i ugradnja lijevano - željeznih kanalskih rešetki u betonski rasteretni okvir, zatrpavanje materijalom iz iskopa i drugi radovi potrebni za potpuno dovršenje slivnika.
U cijenu je uračunat sav rad i materijal za potpuno dovršenje posla. Obračun se vrši po kom izvedenog slivnika s rešetkom i pjeskarenom spojnicom za spajanje betonskog slivnika.
|  | kom | 6 |  | 0
| IV ODVODNJA UKUPNO: |  |  |  | 0

## Strojarski
NAZIV INVESTITORA:
ANTE MIJIĆ-QUERCUS d.o.o.
Svetog Mihovila 250, Bročice, 44330 NOVSKA
OIB 63980532693
NAZIV GRAĐEVINE:
PROIZVODNA GRAĐEVINA 2B SKUPINE, TRAKASTA SUŠARA ZA SJEČKU I KUKURUZ
LOKACIJA GRAĐEVINE: BROČICE, k.č.b. 950/1 k.o.Bročice
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:
PLI 0092021
OZNAKA PROJEKTA:
009/2021
FAZA IZRADE PROJEKTA:
TROŠKOVNIK
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:
STROJARSKI PROJEKT-STROJARSKE INSTALACIJE
OVLAŠTENA OSOBA:
Dragica Lepoglavec, oec.
R.b. | Opis stavke | Jed. | Kol. | Jed.cijena | Iznos Kn
I. | STROJARSKA OPREMA
1. | PUMPE ZA TRANSPORT ENERGIJE DO PLOČASTOG IZMJENJIVAČA KOD SUŠARE ZA SJEČKU I KUKURUZ
Dobava i montaža pumpe za transport energenta voda/voda od razdjelnika u kogeneracijskom postrojenju do pločastog izmjenjivača kod sušare, tehničkih podataka kako sljedi:
Priključna kutija sadrži stezaljke za priključivanje:
-uklj./isklj. crpke (bespotencijalni kontakt),
-eksterno daljinsko namještanje zadane točke putem analognog signala, 0-5 V, 0-10 V,0(4)-20 m A,
-5 V opskrbe potenciometra za namještanje, Imax = 5 m A,
-tlačni senzor ugrađen u tvornici,
-ulaz za prisilnu regulaciju na MIN ili MAX, (bespotencijalni kontakt),
-bespotencijalni signalni relej kvara s preklopnim kontaktom,
Pumpa je za medije -25 - +120°C, snage motora minimalno 11 kW, priključne dimenzije DN125.
Minimalno radno područje crpke: Q = 0-220 m3/h, H = 0-24 m
Električni podatci: Imax = 22.0-17.8 A, U = 380 V
Podaci o crpki:
Brzina crpke na kojoj su bazirani: minimalno 1470 rpm
Stvarno izračunati protok: minimalno 150 m³/h
Dobivena visina dizanja crpke: minimalno 170 kPa
Aktualni promjer impelera: 240 mm
Materijali:
Kućište crpke: Lijevano željezo
Kućište crpke: ASTM klasa 35 ili jednakovrijedno
Impeler: Lijevano željezo
Impeler: ASTM class 35 ili jednakovrijedno
Instalacija:
Raspon temperature okoline: minimalno -20 .. 40 °C
Maksimalni radni tlak: 16 bar
Max tlak pri navedenoj temp: 16 bar / 120 °C
Nazivni otvor: DN 125
Nazivni pritisak: PN 16
Ugradbena mjera: 800mm
Tekućina:
Dizana tekućina: voda
Raspon temperature tekućine: minimalno -25 .. 120
radna temperatura: 20 °C
Električni podaci:
Vrsta motora: 160 MB ili jednakovrijedno
IE klasa učinkovitosti: IE3
Nazivna snaga - P2: 11 kW
Frekvencija glavne mreže: 50 Hz
Nazivni napon: 3x 380-480 V
Nazivna struja: 22.0-17.8 A
Cos fi - faktor snage: 0.86-0.81
Nazivna brzina: minimalni raspon 240-1750 rpm
Učinkovitost: minimalno IE3 90%
Učinkovitost motora pri punom
opterećenju: minimalno 90 %
Broj polova: 4
Klasa zaštite (IEC 34-5): minimalno IP 55 ili jednakovrijedno
Klasa izolacije (IEC 85): F
Zašt motora: DA
Upravljanje:
Upravljačka ploča: STANDARD
Funkcijski modul: CRPKA I/O
Frekventni pretvarač: Ugrađen
| Zajedno sa antivibracionim podloškama, spojnim i montažnim materijalom | kpl | 2 |  | 0
2. | UPRAVLJAČKI ORMARIĆ ZA DVIJE PUMPE (radna-rezervna)
Opće informacije:
Broj punpi: 2
Instalacija:
Električni podaci:
Snaga (P2) glavne crpke: minimalno 11 kW
Frekvencija glavne mreže: 50/60 Hz
Nazivni napon: 3x400 V
Nazivna struja sustava: 39,3 A
Raspon struje glavne crpke: 0..20 A
Klasa zaštite (IEC 34-5): minimalno IP54 ili jednakovrijedno
Zaštita od rada na suho: Digitalna on/off
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | PUMPE ZA TRANSPORT ENERGIJE OD PLOČASTOG IZMJENJIVAČA KOD SUŠARE ZA SJEČKU I KUKURUZ DO GRIJAČA NA SUŠARI
Dobava i montaža pumpe za transport energije voda/voda 35% glikola od pločastog izmjenjivača kod sušare,do grijača za sušaru tehničkih podataka kako sljedi:
Brzina crpke na kojoj su bazirani: minimalno 1450 rpm
Podaci o crpki:
Stvarno izračunati protok: minimalno 160 m³/h
Dobivena visina dizanja crpke: minimalno 170 kPa
Promjer impelera: 240 mm
Kućište crpke: Lijevano željezo
Impeler: ASTM klasa 35 ili jednakovrijedno
Raspon temperature okoline: minimalno -20 .. 40 °C
Maksimalni radni tlak: minimalno 16 bar
Max tlak pri navedenoj temp: minimalno 16 bar / 120 °C
Nazivni otvor DN 125
Nazivni pritisak: PN 16
Dimenzija ugradnje: 800mm
Dizana tekućina: propilen-glikol
Raspon temperature tekućine: minimalno -25 .. 120 °C
Temperatura okoline: 20 °C
Klasa učinkovitosti: IE3 ili jednakovrijedno
Nazivna snaga - P2: minimalno 11 kW
Frekvencija glavne mreže: 50 Hz
Nazivni napon: 3x 380-480 V
Nazivna struja: 22.0-17.8 A
Cos fi - faktor snage: 0.86-0.81
Nazivna brzina: minimalni raspon 240-1750 rpm
Učinkovitost: minimalno IE3 90%
Učinkovitost motora pri punom
opterećenju: minimalno 90 %
Broj polova: 4
Klasa zaštite (IEC 34-5): minimalno IP 55 ili jednakovrijedno
Klasa izolacije (IEC 85): F
Zaštita motora: DA
Upravljanje:
Upravljačka ploča: STANDARD
Frekventni pretvarač: Ugrađen
| Zajedno sa antivibracionim podloškama, spojnim i montažnim materijalom klp 1+1 | kpl | 2 |  | 0
4. | UPRAVLJAČKI ORMARIĆ ZA DVIJE PUMPE (RADNA - REZERVNA)
Opće informacije:
Broj pumpi: 2
Instalacija:
Električni podaci:
Snaga (P2) glavne crpke: minimalno 11 kW
Frekvencija glavne mreže: 50/60 Hz
Nazivni napon: 3x400 V
Nazivna struja sustava: 39,3 A
Raspon struje glavne crpke: 0..20 A
Klasa zaštite (IEC 34-5): minimalno IP54 ili jednakovrijedno
Upravljanje: E
|  | kpl | 1 |  | 0
5. | EKSPANZIJSKA POSUDA
Na temelju naprijed navedenih rezultata odabrana je ekspanziona posuda dobava i montaža zajedno s montažnim materijalom
volumena 300 litara, s potrebnim elementima:
*elektrokomandni ormar
*nivoregulacija
*kuglaste slavine
*tlačna pumpa 1+1 (Tip A, N=1,5kW, 2,5A, 50Hz)
*nepovratni ventil
*hvatač nečistoće
*prestrujni ventil
*tlačna sklopka i manometar
*elektromagnetski ventil
*dopunjavanje R1/2”
| *priključak za spoj na instalaciju 5/4” | kpl | 1 |  | 0
6. | PUMPA ZA PRANJE TRAKE
Kapacitet: minimalno 4,5 m3/h
Tlak: minimalni raspon podešavanja 20 - 30 bar-a
Potrošnja vode / podesiva minimalni raspon podešavanja 1000 - 2000 l / h
Najveći dopušteni radni tlak: 230 bara
Maksimalni radni tlak 210 bara
Pogonska snaga / potrošnja: maksimalno 12,5 kW
Brzina pumpe: minimalno 1400 1/min
|  | kpl | 1 |  | 0
7. | MJERILO TOPLINSKE ENERGIJE
- NO125
- Qp=200 m3/h
- Qs=280 m3/h
- Qi= 3 m3/h
Max. temperatura 120°C
Zaštita minimalno IP67PA ili jednakovrijedno
Napajanje za displej minimalno 3,6V Lithium baterije
Zaštita minimalno IP54 ili jednakovrijedno
Temperaturni uranjajući senzori Pt 500
Maksimalni tlak NP 40
Duljina kabla od uređaja do senzora je 5 m
Baterija minimalno 3,6 V Lithium
Priključnica 2-pulsni izlaz iz modula (2 izlaza)
Na dispeju se može očitavati i programirati: MWh, kW, m3, m3/h
buka na 1,0m od uređaja maksimalno 40 dB(A)
Zajedno s potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Mjerilo toplinske energije mora biti ugrađeno u ravnom dijelu cijevovoda s razmacima kojih se treba pridržavati:
minimalna ravna udaljenost od koljena - ulaz u mjerilo Lmin .= 10 D, 10x125=1250,0mm
minimalna ravna udaljenost do koljena - izlaz iz mjerila Lmin.= 3 D, 3x125= 450,0mm
Mjerilo toplinske energije
|  | kpl | 1 |  | 0
8. | PLOČASTI IZMJENJIVAČ
Na osnovu dobivenih podataka o količini topline iz kogeneracije 3000-3500kW, radni medij
topla voda 80/600C/70/500C 35% etil glikol
Pločasti izmjenjivač s brtvama i čeličnom konstrukcijom
kapacitet izmjenjivača 3500kW
medij voda, temperatura S1 80°C, S2 60°C
protok minimalno 150 m³/h
pad tlaka maksimalno 40 kPa
medij voda 35% etil glikol S3 50°C, S4 70°C
protok minimalno 160 m³/h
pad tlaka maksimalno 35 kPa
priključci NO150 NP10
material lamela aluminij 304/0,4mm
MAWP 10,0 bar
zajedno sa prirubnicama NO150 NP10
Zajedno sa učvrsnim i konstrukcijskim materijalom i antivibracionim podloškama
|  | kpl | 1 |  | 0
9. | PRESTRUJNI VENTIL
Dobava i montaža i montaža prestrujnog ventila proizvodnje kao Danfoss, ugradnja prije izmjenjivača, tehničkih podataka kako sljedi:
priključci NO 100 NP16
radni medij topla voda 80/60°C
postavni pogon 0,5-2,5 bar,
impusna cijev 10,0x1,0x1.500mm + spojnica G 1/4"
Zajedno sa kontra prirubnicama, vijčanim, brtvenim i montažnim materijalom
|  | kpl | 1 |  | 0
10. | REGULACIONI VENTIL
Dobava i montaža regulacionog ventila bez pomoćne energije, prije pločastog izmjenjivača
*KVS = minimalno160 m³/h, priključci NO125 NP16
*radni medij topla voda 80/600C
Zajedno sa kontra prirubnicama, vijčanim, brtvenim i montažnim materijalom
|  | kpl | 1 |  | 0
11. | Dobava i montaža ventila zajedno sa kontra prirubnicama, vijčanim i
brtvenim materijalom dimenzija kako sljedi:
| NO150 NP 6 | kpl | 7 |  | 0
| NO125 NP 6 | kpl | 6 |  | 0
12. | Dobava i montaža leptir ventila, zajedno sa kontra prirubnicama, vijčanim i brtvenim materijalom , dimenzija kako sljedi:
| NO100 NP 6 | kpl | 6 |  | 0
13. | Dobava i montaža hvatača nečistoće za ugradnju u cijevovod sa prirubničkim spojem, zajedno sa kontra prirubnicama, brtvenim i vijčanim materijalom, dimenzija kako sljedi:
| NO150 NP 6 | kpl | 1 |  | 0
| NO125 NP 6 | kpl | 1 |  | 0
14. | Dobava i montaža nepovratnih ventila za ugradnju u cijevovod polaza
sa prirubničkim spojem, zajedno sa kontra prirubnicama, brtvenim
i vijčanim materijalom, dimenzija kako sljedi:
| NO150 NP 6 | kpl | 2 |  | 0
| NO125 NP 6 | kpl | 2 |  | 0
15. | Dobava i montaža fleksibilne, armirene i atestirane cijevi iz prokroma zajedno sa plivajučim prirubnicama , spojnim i montažnim materijalom, dimenzija kako sljedi:
| NO100/300-400mm NP 6 | kpl | 6 |  | 0
16. | Dobava i ugradnja redukcija za ugradnju kod pumpi, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzija kako sljedi:
| NO150/NO125 NP 6 | kpl | 6 |  | 0
| NO200/NO150 NP 6 | kpl | 2 |  | 0
17. | Dobava i ugradnja crnih bešavnih čeličnih cijevi koje povezuju grijače na sušari, zajedno sa potrebnim hamburškim lukovima, i zavarivačkim materijalom, dimenzija kako sljedi:
| NO200 i 6 hamburških lukova | m | 126 |  | 0
| NO150 i 12 hamburških lukova | m | 24 |  | 0
| NO125 i 8 hamburških lukova | m | 20 |  | 0
| NO100 i 15 hamburških lukova | m | 28 |  | 0
18. | Izvedba antikorozivne zaštite cjevovoda, temeljnom bojom u dva sloja.
Prije nanošenja boje cijevi je potrebno očistiti do metalnog sjaja.
Stavkom obuhvatiti kompletan cjevovod sa fazonskimi komadima
| NO200 | m | 126 |  | 0
| NO150 | m | 24 |  | 0
| NO125 | m | 20 |  | 0
| NO100 | m | 28 |  | 0
19. | Dobava i montaža izolacije cijevovoda, kamenom vunom u oblozi od Al -lima
zajedno sa učvrsnim materijalom, debljine od 50mm, kako sljedi:
| NO200 | m | 126 |  | 0
| NO150 | m | 24 |  | 0
| NO125 | m | 20 |  | 0
| NO100 | m | 28 |  | 0
20. | Dobava i montaža odzračnih posuda za ugradnju na najviši dio cijevovoda
zajedno sa ventilom R 1/2", sve zaštičeno temeljnom bojom i završnim
naličjem u dva premaza, zajedno sa cijevodom NO15/4m, i slavinom za
R1/2“, zapremine 5l, sve izolirano
| V=5l | kpl | 6 |  | 0
21. | Dobava i montaža konzolnog, ovjesnog i montažnog materijala za cijevovod
i ugrađenu opremu, izrađeno iz pocinčanog materijala, zajedno
sa spojnim vijčanim materijalom ili gotovim elemenata
|  | kg | 464 |  | 0
22. | Dobava i montaža slavina za punjenje i pražnjenje, zajedno sa spojnim
i montažnim materijalom, dimenzija kako sljedi:
NO15 (1/2") NP6
|  | kpl | 4 |  | 0
23. | Dobava i montaža termo-manometra za ugradnju u cijevovode
tople vode, zajedno sa čahurom u koju se uranja termo-manometar, zajedno
montažnim materijalom, temperaturnog režima kako sljedi:
0-6 bar/0-1200C
|  | kpl | 4 |  | 0
24. | Dobava i montaža termometra za ugradnju u cijevovode tople vode,
zajedno sa čahurom u koju se uranja termometar, zajedno sa spojnim i
montažnim materijalom, temperaturnog režima kako sljedi:
0-1200C
|  | kpl | 4 |  | 0
25. | Dobava i montaža slivnika za spoj svih odzračnih posuda, izrađen iz prokrom
lima s odvodom u kanalizaciji pomoću plastićne cijevi NO50, zajedno sa
koljenima, dimenzija kako sljedi:
600x300x100mm (6 - ispusta u slivnik, R1/2“)
|  | kpl | 1 |  | 0
26. | Sitni potrošni materijal potreban za gore navedene radove
|  | kpl | 1 |  | 0
27. | Transport alata i materijala za gore navedene radove, na gradilište, te povrat alata s gradilišta
|  | kpl | 1 |  | 0
28. | Punjenje sistema, hladna tlačna proba tlakom prema standardu uz davanje
potrebnog izvješća uz prisustvo nadzornog inženjera, te upis u dnevnik o uspješnosti tlačne probe (izvršiti prije zatrpavanja cijevi)
|  | kpl | 1 |  | 0
29. | Topla proba cijevovoda uz pregled cjelokupne trase, sačinjavanje zapisnika,
te upis u dnevnik radova
|  | kpl | 1 |  | 0
30. | Prikupljanje atestne dokumentacije za ugrađenu opremu i ugrađene materijale, pripremljeno sve za tehnički pregled (sve na hrvatskom jeziku)
|  | kpl | 1 |  | 0
31. | Dobava dizalice i pomične skele za istovar i montažu (prema zahtjevu isporučioca opreme), dizalica i skela moraju biti atestirane i moraju posjedovati valjani atest, predvđeno korštenje 15 dana
|  | dan | 15 |  | 0
32. | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije, na trasi (plin,
žica za zavarenje, brtve i vijci)
|  | kpl | 1 |  | 0
33. | Obilježiti vidljivo trasu vođenja toplovoda za potrebe trakaste sušare, oznake na izolaciji, smjerovi kretanja medija
|  | kpl | 1 |  | 0
34. | Pripremno završni radovi i sanacija radilišta sve u dogovoru s nadzornim inženjerom i investitorom
|  | kpl | 1 |  | 0
35. | Nepredviđeni radovi koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom već se izvode na zahtjev investitora ili izvođača radova (sa upisom u dnevnik radova)
|  | h | 8 |  | 0
36. | Izvršiti puštanje u pogon i potrebna mjerenja po ovlaštenoj ustanovi, kako sljedi:
*mjerenje vanjske buke
*mjerenje emisije iz zaka ventilatora trakaste sušare
*sačiniti zapisnik o puštanju u pogon i izvršenih mjerenja
|  | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | PREDIZOLIRANI CIJEVOVOD OD KOGENERACIJE DO
TRAKASTE SUŠARE
1. | Dobava i ugradnja predizoliranih cijevi
sa standardnom izolacijom, tehničkih podataka, kako sljedi:
Ø219,1x4,5mm
standardna dužina 6,0m
debljina izolacije minimalno 40,0mm
vanjski zaštitni dio D=315,0mm
količina vode minimalno 30 l/m
NO 200
|  | m | 126 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja predizoliranih koljena sa standardnom izolacijom
tehničkih podataka kako sljedi:
Ø219,1x4,5mm/1000mm
debljina izolacije minimalno 40,0mm
vanjski zaštitni dio D=315,0mm
NO 200
|  | kpl | 12 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja predizoliranih čvrstih točki sa standardnom izolacijom
tehničkih podataka kako, sljedi:
Ø219,1x4,5mm
debljina izolacije minimalno 40,0mm
vanjski zaštitni dio D=315,0mm
|  | kpl | 8 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja betoskog bloka kod čvrste točke, zajedno s armaturom
čelična cijev Ø219,1x4,5
dimenzije betonskog bloka A/B/H/H1 = 4,2/1,3/1,5/0,49m
armaturni prsten Ø14mm, 4 komada
kvaliteta betona minimalno MB 225.250
|  | kpl | 8 |  | 0
5. | Dobava i montaža:
spojnica - 32 kom
brtveni prsten - 32 kom
PUR pjena
čep - 32 kom
okrugla zakrpa - 16 kom
termoskupljajuća traka - 20 m (ovisi o duljini cijevovoda 6/12m)
|  | kpl | 1 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja kompenzacijskih jastučića za koljena zajedno sa
montažnim materijalom kom12
|  | kpl | 1 |  | 0
7. | Dobava i montaža podmetača od drveta za postavu ispod cijevi dimenzije
100x150/1200, širine kao kanal. Podmetači se postavljaju na razmak od 3,0m. Podmetače obavezno ukloniti prije zatrpavanja cijevi (ovisi o duljini cijevovoda, 6/12m) kom 24
|  | kpl | 1 |  | 0
8. | Postava trake za upozorenje -toplovod, na 30cm iznad postavljenih cijevi
|  | m | 63 |  | 0
9. | Sitni potrošni materijal potreban za gore navedene radove
|  | kpl | 1 |  | 0
10. | Transport alata i materijala za gore navedene radove, na gradilište, te povrat alata s gradilišta
|  | kpl | 1 |  | 0
11. | Punjenje sistema, hladna tlačna proba tlakom prema standardu uz davanje
potrebnog izvješća uz prisustvo nadzornog inženjera, te upis u dnevnik o uspješnosti tlačne probe (izvršiti prije zatrpavanja cijevi)
|  | kpl | 1 |  | 0
12. | Topla proba cijevovoda uz pregled cjelokupne trase, sačinjavanje zapisnika,
te upis u dnevnik radova
|  | kpl | 1 |  | 0
13. | Prikupljanje atesne dokumentacije za ugrađenu opremu i ugrađene materijale, pripremljeno sve za tehnički pregled (sve na hrvatskom jeziku)
|  | kpl | 1 |  | 0
14. | Dobava dizalice za istovar (prema zahtjevu isporučitelja cijevi), dizalica mora biti atestirana i mora posjedovati valjani atest (10 dana)
|  | kpl | 1 |  | 0
15. | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije, na trasi (plin,
žica za zavarenje, brtve i sl.)
|  | kpl | 1 |  | 0
16. | Obilježiti vidljivo trasu vođenja toplovoda za potrebe trakaste sušare
|  | kpl | 1 |  | 0
17. | Pripremno završni radovi i sanacija radilišta sve u dogovoru sa nadzornim inženjerom i investitorom | kpl | 1 |  | 0
18. | Nepredviđeni radovi koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom već se izvode na zahtjev investitora ili izvođača radova (sa upisom u dnevnik radova) | sat | 16 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
III. | KOMPRIMIRANI ZRAK ZA TRAKASTU SUŠARU I SPOJ NA SUŠARU
1. | Dobava i ugradnja cijevovoda za komprimirani zrak, koji dolazi iz kogeneracije, zajedno s potrebnom armaturom kako sljedi:
*čelična cijev NO25, zaštićena temeljnom i završnom bojom u dva premaza
| *čelična cijev NO25 (R 1 ") | m | 62 |  | 0
| *plastična cijev za tlak 10 bara, zajedno sa prelaznim komadima | m | 50 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja konzolnog i ovjesnog materijala za vođenje čeličnog cijevovoda komprimiranog zraka
|  | kg | 156 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja kuglastih ventila za komprimirani zrak, zajedn sa spojnim i montažnim materijalom, tehničkih podataka kako sljedi:
NO25 (R 1") NP16
|  | kpl | 4 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja odvajača kondenzata po izlasku iz zemlje zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
|  | kpl | 1 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja pripremne grupe za TRAKASTU SUŠARU, zajedno sa montažnim mateijalom, tehničkih podataka kako sljedi:
NO20 (R3/4") NP16
|  | kpl | 1 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja razdjelnika za zrak, sa dva priključka R3/4" za sušaru i R1/2" za priključak alata ili ispuhivanje oko sušare. Priključak na razdjelnik je R1", zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
|  | kpl | 1 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja odzračne posude volumena V=3,0l, s priključkom za ispust iz sistema,komprimiranog zraka
|  | kpl | 2 |  | 0
8. | Tlačna proba komprimiranog zraka, tlakom prema standardu, uz prisustvo nadzornog inženjera, sačinjavanje zapisnika o uspješnoj tlačnoj probi
|  | kpl | 1 |  | 0
9. | Puštanje u pogon komprimiranog zraka, sačinjavanje zapisnika o puštanju u rad u suradnji sa isporučiocem trakaste sušare
|  | kpl | 1 |  | 0
10. | Nepredviđeni radovi koji nisu obuhvačeni ovim troškovnikom, nego su zahtjevani od strane investitora ili nadzornog inženjera
|  | h | 8 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | STROJARSKA OPREMA |  |  |  | 0
II. | PREDIZOLIRANI CIJEVOVOD OD KOGENERACIJE DO TRAKASTE SUŠARE |  |  |  | 0
III. | KOMPRIMIRANI ZRAK |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
IZRADIO: Zvonimir Filipi, dipl. ing. stroj.
Varaždin 11. 2021.

## ELEKTROINSTALACIJE
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
Red. br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (kn) | Iznos (kn)
1 | Elektroenergetske instalacije
1 | Dobava potrebnog materijala i pribora i osiguravanje napajanja električnom energijom za sve sudionike na gradilištu. | komplet | 1 |  | 0
02. | Dobava potrebnog materijala prema navedenoj specifikaciji i ugradnja u postojeći rastavljač u trnasformatorskoj stanici
| patrona osigurača 400 A | kom | 3 |  | 0
03. | Dobava i polaganje kabela u pripremljni iskopani zemljani kanal te spajanje na oba kraja:
| NAYY 4x1×240mm² + P/F 95 mm²(dovod iz TS) | m | 175 |  | 0
04. | Dobava i polaganje plastične trake za upozorenje s natpisom "POZOR - ELEKTROENERGETSKI KABEL "
|  | m | 160 |  | 0
05. | Dobava i postavljanje PVC štitnika za kabel u kabelski rov
|  | m | 160 |  | 0
06. | Označavanje trase prema projektu
|  | kpl | 1 |  | 0
07. | Detekcija podzemnih instalacija koje se mimoilaze s trasom te postojećih elektroinstalcija unutar zone zahvata iskopa za polaganje kabela
|  | kpl | 1 |  | 0
08. | Iskolčenje trase kabela, postavljanje i održavanje oznaka od početka radova do predaje svih radova investitoru, sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto, te izrada skice iskolčenja.
|  | kpl | 1 |  | 0
09. | Rezanje i razbijanje asfaltne površine (cesta) širine 0.8m
|  | m2 | 52 |  | 0
10. | Strojni i ručni iskop zemljanog kanala za polaganje kabela (strojno cca 90%). U stavku uračunati iskop kanala u zemlji B kategorije širine 0,4 metara i dubine 1 m, komplet sa zatrpavanjem te dovođenjem u prvobitno stanje i odvozom viška materijala na deponij. U stavku uključiti pješčanu posteljicu debljine 10cm, polaganje trake upozorenja i postavljanje PVC štitnika po cijeloj dužini. Posebnu pozornost obratiti prilikom građevinskih iskopa i križanja s postojećim podzemnim instalacijama, na polaganje kabela u rov te na izbjegavanje mogućih oštećenja. Prije početka kopanja pozvati predstavnike investitora
|  | m | 160 |  | 0
11. | Prijevoz viška materijala obuhvaća prijevoz iskopanog materijala kategorije "B" od mjesta iskopa, koje može biti u zasjeku, trasi ili pozajmištu, do mjesta istovara u nasip ili odlagalište do 10 km.
| iskop | m³ | 60 |  | 0
| Asfalt-beton (uračunati zbrinjavanje) | m³ | 4 |  | 0
12. | IZRADA NOSIVIH SLOJEVA OD ZRNATOG KAMENOG DROBLJENOG MATERIJALA (OTU III st. 5-01) Izrada nosivog sloja kolničke konstrukcije (Ms≥80 MN/m2), od drobljenog kamenog materijala projektirane debljine u zbijenom stanju, najvećeg zrna 63 mm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
|  | m3 | 130 |  | 0
13. | IZRADA BITUMENIZIRANOG NOSIVOG SLOJA NA PROMETNIM POVRŠINAMA (OTU III st. 5-04) Nabava, doprema i ugradnja bitumeniziranog šljunka AC32 base 50/70, debljina sloja 7 cm. U svemu prema stavkama 5-04, 6-00.3, 6-00.4, 6-00.5 OTU-a za radove na cestama, knjiga III. Obračun po kvadratnom metru izvedenog sloja.
|  | m2 | 48 |  | 0
14. | HABAJUĆI SLOJ OD ASFALTBETONA NA PROMETNIM POVRŠINAMA(OTU III st. 6-03) Nabava, doprema i ugradnja AC11 surf 50/70. Debljine slojeva određena je projektom i iznosi 4cm. U svemu prema projektu i stavkama 6-00.3, 6-00.4, 6-00.5, 6-03 OTU-a za radove na cestama, knjiga III. Obračun po kvadratnom metru izvedenog sloja.
|  | m2 | 48 |  | 0
15. | Dobava, montaža i spajanje u postojeći glavni razvodni ormar:
automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 2)
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi (kpl 1)
provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta
|  | komplet | 1 |  | 0
16. | Dobava, montaža na zid i spajanje kompleta instalacijskih nadžbuknih sklopki za upravljanje rasvjetnim tijelima, ugradnja u vlažne prostore, minimalna zaštita IP65
| Obična sklopka, 16 A, 230 V | kom | 2 |  | 0
17. | Dobava, polaganje cijevi zajednosa razvodnim kutijama veličine do 100x100mm, te spojnim i montažnim elemnetima.
| Instalacijska tvrda PNT cijev 32 mm | m | 50 |  | 0
Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje na oba kraja:
18. | NYM-J 4×25 mm² | m | 50 |  | 0
19. | NYM-J 4×4 mm² | m | 50 |  | 0
20. | NYM-J 4×2,5 mm² | m | 120 |  | 0
21. | NYM-J 3×1,5 mm² | m | 170 |  | 0
22. | NYM-J 5×1,5 mm² | m | 30 |  | 0
23. | NYM-J 5×2,5 mm² | m | 50 |  | 0
24. | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja i previsokog napona dodira, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja, sva potrebna ispitivanja, izdavanje ispitnih protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta. | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
2 | Rasvjetna tijela
Dobava, montaža i spajanje svjetiljke s odgovarajućim izvorom svjetlosti i predspojnim priborom. Za ugradne svjetiljke stavka obuhvaća i izrezivanje rupa u stropu za ugradnju.
1 | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, kućište od polikarbonata, inox kopče, pokrov od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 10230lm, snaga sistema max 71W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 144 lm/W, boja svjetlosti 4000K, uzvrta boje Ra 80, zaštita od zaprljanja IP66, IK10, rad na temperaturi okoline +450C, svjetiljka ima dodatne aluminijske hladnjake za dodatno hlađenje LED modual i drivera, dimenzije dxšxv 1272x145x100mm±5%, ENEC certifikat, HACCP certifikat, prolazno ožičenje, kao tip: Trevos FUTURA 2.5ft PCc Al 11000/840 1F ili jednako vrijedno
Ako se nudi jednakovrijena svjetiljka, navesti tip svjetiljke koja se nudi:
|  | kom | 9 |  | 0
2 | Svjetiljka za vanjsku rasvjetu, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište sa zakretnim nosačem, silikonska brtva, asimetrična optika, ukupni svjetlosni tok 4588lm, snaga sistema 39W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 118lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 3000K, životni vijek uz L70B10 150 000 sati, zaštita od zaprljanja IP66, mehanička zaštita IK07, dimenzije dxšxv 319x265x85mm±5%, kao tip: Performance In Lighting GUELL 1/A40/W 40 30K-94 ETRC 220-240V ili jednako vrijedno, zajedno sa konzolom te Valmont Auriga P 6M ili jednako vrijedno, ɸ60 Stožasti rasvjetni stup sa temeljnom pločom, visina 6m, nasadnik FI60, vruće cinčani
Ako se nudi jednakovrijena svjetiljka, navesti tip svjetiljke koja se nudi:
|  | kom | 4 |  | 0
03. | Provjera ispravnosti montaže svih svjetiljaka, provjera funkcionalnosti, pribavljanje certifikata i atesta proizvođača te sva potrebna ispitivanja | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
3 | Instalacijski kanali
Dobava kabel kanala od pocinčanog lima lima zajedno s poklopcem, spojnim elementima i potrebnim priborom za ovjesnu montažu na konstrukciju tehnololške opreme. Stavka uključuje i izjednačenje potencijala kanala, rezanje kanala na duljinu.
01. | Širina kanala 50 mm | m | 50 |  | 0
02. | Širina kanala 100 mm | m | 50 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
4 | Instalacija LPS - a
1 | Dobava pocinčane FeZn trake 25x4 mm za izradu novog uzemljivača. Traku položiti okomito pomoću držača na sloj betona minimalne debljine 10 cm. U slučaju polagnja trake uz armaturu, obavezno povezati traku i armaturu svakih 2 m duljine. Prije zalijevanja betonom provjeriti da li su izvedeni svi izvodi s uzemljivača. | m | 280 |  | 0
2 | Dobava Fezn trake 25x4 mm prosječne duljine 1,5 m i izrada izvoda s uzemljivača za odvode, metalne površine u i na objektu | kom | 12 |  | 0
3 | Dobava FeZn trake 25x4 mm duljine 3 m i izrada izvoda s uzemljivača za spoj s razdjelnicom GRO.. . Spoj izvesti pocinčanim vijkom M 8x30 mm. | kom | 1 |  | 0
4 | Zavarivanje trake od nehrđajućeg čelika na pocinčani čelik, nehrđajući čelik i čelik | kom | 10 |  | 0
05. | Dobava ugradnja i spajanje križne spojnice za armaturu. Spoj prema važećim standardima. | kom | 20 |  | 0
06. | Dobava ugradnja i spajanje križne spojnice za okrugli i plosnati vodič. Spoj prema važećim standardima. | kom | 20 |  | 0
07. | Dobava izrada i spajanje mjernog spoja | kom | 5 |  | 0
Dobava, ugradnja na krov ili ispod hidroizoliranog dijela krova u lagani beton i spajanje slijedećeg pribora za zaštitu od djelovanja munje:
08. | okrugli vodič od nehrđajućeg željeza,fi=8mm | m | 150 |  | 0
09. | Nosač krovnih instalacija | kom | 120 |  | 0
10. | Žlijebna stezaljka za sve debljine lima, Rd 8-10, Cu | kom | 10 |  | 0
11. | Križna spojnica s međupločicom | kom | 6 |  | 0
12. | Krovni provodnik za okrugle vodiče Rd 8-10 | kom | 4 |  | 0
13. | Štapna aluminijska hvataljka promjera ∅10/16mm visine h=1.5m | kom | 2 |  | 0
14. | Nespecificirani sitni montažni i instalacijski materijal | kpl | 1 |  | 0
15. | Ispitivanje kompletne instalacije LPS-a te izrada knjige revizije sustava zaštite od munje za građevinu | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
5 | Izjednačenje potencijala
01. | Izrada spoja metalnih dijelova i vodiča za izjednačenje potencijala. Spoj izvesti obujmicom od bakrenog lima i pobakrenim vijkom s maticom. | kom | 20 |  | 0
Dobava, polaganje i spajanje P/F vodića
02. | vodić P/F 6mm² | m | 20 |  | 0
03. | vodić P/F 10mm² | m | 30 |  | 0
04. | vodić P/F 25mm² | m | 30 |  | 0
05. | Mjerenje otpora uzemljenja, provjera galvanske povezanosti svih metalnih površina i masa međusobno, provjera otpora uzemljenja svakog rastavljivog spoja, pribavljanje potrebne atestne dokumentacije, dokumentacije o kvaliteti radova i ugrađenog materijala, te primopredaja. | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
6 | Projekt izvedenog stanja
1 | Izrada projekta izvedenog stanja kojeg potpisuju izvođač i nadzor i predaja investitoru u 3 uvezana primjerka. Projekt mora biti izrađen od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike. Uz papirnatu verziju, predaje se i jedan primjerak u elektroničkom obliku/CD (standardni formati datoteka .doc .xls i .dwg) | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | Elektroenergetske instalacije |  |  |  | 0
2 | Rasvjetna tijela |  |  |  | 0
3 | Instalacijski kanali |  |  |  | 0
4 | Instalacija LPS-a |  |  |  | 0
05. | Izjednačenje potencijala |  |  |  | 0
06. | Projekt izvedenog stanja |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
GRUPA 1.
1. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI |  | 0
2. | VODOVOD I KANALIZACIJA |  | 0
3. | VANJSKO UREĐENJE |  | 0
4. | STROJARSKE INSTALACIJE |  | 0
5. | ELEKTROINSTALACIJE |  | 0
| UKUPNO |  | 0
| PDV | 25% | 0
| SVEUKUPNO |  | 0