## List1
Troškovnik opreme i radova
R.b. | Naziv | Količina | Jedinica mjere | Jedinična cijena | Cijena
1 | Fotonaponski modul -tehnologija: monokristal -broj ćelija: 60 -dimenzije maksimalne 1660x1000x35 mm -vršna snaga 330 W -Učinkovitost modula minimalno: 19,5% -minimalno proizvođačko jamstvo 10 godina -jamstvo na izlaznu snagu 90% snage 12 godina -jamstvo na izlaznu snagu 80% snage 25 godina | 400 | kom | 0 | 0
2 | Fotonaponski izmjenjivač -trofazni izmjenjivač -maks. snaga: AC 110kVA (110kW @ CosFi=1) -Euro ETA min 98,0% -min 12 MPP, bez transformatora -sustav detekcije reverzne struje pojedinih grana fotonaponskih modula ili jednakovrijedno -odvodnik prenapona tip II na DC strani -odvodnik prenapona tip II na AC strani -Ethernet komunikacija ili jednakovrijedno -montaža na zid ili vertikalnu konstrukciju -minimalno jamstvo 5 godina | 1 | kom | 0 | 0
3 | Sustav za praćenje i dinamičko ograničenje snage u smjeru predaje energije u mrežu -Sustav za praćenje, 1 kom -Brojilo za mjerenje potrošnje kupca, 1 kom -Strujni mjerni transformatori, 200/5A, 3 kom -Automatski prekidač C6, 3p, 1 kom -Sustav mora biti kompatibilan s ponuđenim inverterima -minimalno jamstvo 5 godina | 1 | kom | 0 | 0
4 | Razvodni ormar elektrane - GRO-SE-1 elektrane -IP65 zaštita Ugrađena oprema: -Prekidač 200A, 3p, tip B, 1 kom -zaštitni relej (U>, U<, f>, f<) -automatski prekidač C6, 3p, 1 kom -automatski prekidač C6, 1p, 1 kom -isklopno topkalo (gljiva), 1 kom -rastavljač-osigurač 4p, 50A sa kratkospojnicima, 1 kom -odvodnik prenapona 275 V, 4p, klasa B/C | 1 | kom | 0 | 0
5 | Rastavljač pruga 3p -za spajanje na instalaciju korisnika -ugrađeni osigurači In=200 A, tip gG -uključuje sav potreban montažni materijla i spajanje | 1 | kom | 0 | 0
6 | Solarni instalacijski kabel -Tip PV1-F ili jednakovrijedno -DC kabel, pokositreni, finožičani, UV stabilizirani, dvostruko izolirani, presjeka 6 mm2 | 2400 | m | 0 | 0
7 | Kabel između invertera i GRO-SE -TipFG16OR16 3x95+50 mm2 ili jednakovrijedno -niskonaponski kabel namijenjen polaganju u zemlju, beton ili kabelske kanale | 10 | m | 0 | 0
8 | Kabel između GRO-SE i NN razvoda u GRO -TipFG16OR16 3x95+50 mm2 ili jednakovrijedno -niskonaponski kabel namijenjen polaganju u zemlju, beton ili kabelske kanale | 10 | m | 0 | 0
9 | Komunikacijski kabel -tip Cat 6 S-FTP | 50 | m | 0 | 0
10 | MC4 konektor set 4 mm2 ili jednakovrijedno -muški ili ženski komplet metalnog konektora, brtve i kućišta, za spajanje nizova modulskih grana | 96 | set | 0 | 0
11 | Potkonstrukcija za montažu na kosi krov -konstrukcija namijenjena za montažu fotonaponskih modula na kosi krov pokriven trapeznim limom ili sendvič panelom -montaža sa samoureznim vijcima na mini profile -brtvljenje EPDM trakom -za 300 FN modula | 1 | komplet | 0 | 0
12 | Potkonstrukcija za montažu na kosi krov -na sjevernu stranu krova -podizanje kuta modula na 10° -konstrukcija namijenjena za montažu fotonaponskih modula na kosi krov pokriven trapeznim limom ili sendvič panelom -montaža sa samoureznim vijcima -brtvljenje EPDM trakom -za 100 FN modula | 1 | komplet | 0 | 0
13 | Montažni materijal -kanalica PK100 + poklopac i pripadajući noseći pribor za montažu na zid ili krov, toplo cinčana: 60 m -spojnice, vezice, nosači, držači i ostali sitnospojni materijal | 1 | komplet |  | 0
14 | Gromobranska instalacija -demontaža postojećih izvoda i postavljanje novih izvoda u skladu s glavnim projektom -al žica 8mm: 100 m -izolirani gromobranski vodič l=1m: 10kom -uključuje nosače i sav potreban montažni i spojni pribor -montaža na kosi krov, sljeme i vertikale | 1 | komplet | 0 | 0
15 | Puštanje u pogon sunčane elektrane: -proces ishođenja dozvole za trajni pogon -ishođenje ugovora o korištenju mreže -sudjelovanje na pokusnom radu sunčane elektarne -izrada i usuglašavanje komplet potrebne dokumetnacije sukladno zahtjevima EES-a -izrada izvješća o pokusnom radu sunčane elektrane | 1 | komplet | 0 | 0
16 | Dostava i montaža elektrane -dostava električne opreme elektrane na lokaciju -postavljanje konstrukcije modula -montaža i ožičenje modula -postavljanje DC kabelskog razvoda -dobava i postavljanje kabelskih kanala i izrada kabelskih trasa -montaža i spajanje izmjenjivača -polaganje i spajanje AC kabelskog razvoda -izrada i saniranje proboja za postavljanje kabela -konfiguracija izmjenjivača prema hrvatskim mrežnim pravilima -konfiguracija komunikatora na web portal -izvedba priključka sunčane elektrane na postojeći elektroenergetski razvod prema glavnom projektu | 1 | komplet | 0 | 0
17 | Beznaponsko ispitivanje električnih instalacija elektrane -u skladu s normama HRN EN 61439-1:2011 ili jednakovrijedno HRN EN 61439-2:2011 ili jednakovrijedno -ispitivanje izolacije -ispitivanje otpora uzemljivača -ispitivanje zaštite od dodira -ostala ispitivanja po potrebi | 1 | komplet | 0 | 0
18 | Ispitivanje sunčane elektrane u pokusnom radu uz mjerenje kvalitete električne energije -prema usuglašenom programu ispitivanja elektrane u probnom radu s HEP-ODS-om -prema normi EN 50160 ili jednakovrijednoj -prema uvjetima iz elektroenergetske suglasnosti -ispitivanje zaštitnih funkcija elektrane prema usuglašenom planu i programu ispitivanja sunčane elektrane u paralelnom radu sa mrežom | 1 | komplet | 0 | 0
Ukupno bez PDV-a |  |  |  | 0
PDV |  |  |  | 0
Ukupno s PDV-om |  |  |  | 0