## troškovnik KPL
TROŠKOVNIK - IZMJENA 1
Red.br. | Opis i sadržaj stavke | Jed. mjere | Kol | Jed. cijena | Ukupno
1. | DIZALICA TOPLINE I OPREMA
1.1 | Dizalica topline zrak/voda u monoblok izvedbi. Za vanjsku ugradnju sa 2 scroll visokoučinkovita kompresora na 1 rashladnom krugu i vertikalnim ispuhom.
Qgr(A7/W45)=72,2kW Qhl(A35/W7)=65,6kW L=57dB Nel,max=23,2kW (400V, 50Hz) Priključci: 6/4" Dimenzije (dxšxv): 1403x1791x2390mm m=631kg
| Dobava i ugradnja dizalice topline | kom | 2 | 0 | 0
1.2. | Spremnik ogrjevno-rashladne vode
volumen 1000 litara p=3bar, tmax=70°C Priključci: 3" Dimenzije (Øxv): 1030x2135mm m=145kg
| Dobava i ugradnja spremnika ogrjevne vode | kom | 2 | 0 | 0
1.3 | Membranska ekspanzijska posuda
Membranske ekspanzijska posuda V=80 lit, izvedba za toplu vodu, komplet sasvim spojnim i ovjesnim priborom. Stavka uključuje i sigurnosni ventil 3/4" s oprugom za tlak otvaranja od 3 bar.
| Dobava i ugradnja ekspanzijske posude | kom | 2 | 0 | 0
1.4 | Cirkulacijska crpka za grijanje/hlađenje hale
Za toplu vodu temperature, komplet sa prirubnicama i protuprirubnicama, brtvama te ostalim spojnim, brtvenim i pričvrsnim materijalom
Dobava 12000 lit/h, napor: 85 kPa
| Dobava i ugradnja cirkulacijske crpke 65/120 | kom | 2 | 0 | 0
1.5 | Bešavne čelične cijevi - primarni krug
Čelične bešavne cijevi HRN C.B5.221 ili jednakovrijedno komplet sa svim fitinzima, spojnim i brtvenim materijalom te pričvrsnim i ovjesnim priborom.
Dobava i ugradnja bešavne čelične cijevi
| NO50 | m | 28 | 0 | 0
1.6 | Toplinska izolacija za cijevi parnom branom, uključivo ljepilo i ljepljiva traka.
Dobava i ugradnja izolacije za cijevi
| Ø64×19 mm | m | 28 | 0 | 0
1.7 | Čišćenje i antikorozivna zaštita čeličnog cjevovoda s dva premaza temeljnom bojom. | m2 | 6.4 | 0 | 0
1.8 | Kuglasti ventil kratke izvedbe s prirubnicama, komplet s protuprirubnicama, brtvama i vijcima.
Dobava i ugradnja
| Kuglasti ventil DN50 | kom | 16 | 0 | 0
| Kuglasti ventil DN25 | kom | 36 | 0 | 0
1.9 | Nepovratni ventil izvedbe s prirubnicama, komplet s protuprirubnicama, brtvama i vijcima.
Dobava i ugradnja
| Nepovratni ventil DN50 | kom | 4 | 0 | 0
| Nepovratni ventil DN25 | kom | 2 | 0 | 0
1.10 | Hvatač nečistoća izvedbe s prirubnicama, komplet s protuprirubnicama, brtvama i vijcima.
Dobava i ugradnja
| Hvatač nečistoća DN50 | kom | 2 | 0 | 0
1.11 | Slavina za punjenje i pražnjenje komplet s potrebnim kolčakom te brtvenim materijalom
Dobava i ugradnja
| Slavina za punjenje 3/4" | kom | 4 | 0 | 0
1.12 | Sredstvo za zaštitu od smrzavanja i korozije
Sredstvo za prijenos topline i zaštitu solarnih i termičkih instalacija od smrzavanja i korozije. Mješavinom sredstva i vode osigurati -21 °C.
| Dobava i ugradnja sredstva za zaštitu od smrzavanja | lit | 1860 | 0 | 0
| DIZALICA TOPLINE I OPREMA |  |  | UKUPNO | 0
2. | OGRJEVNO / RASHLADNA TIJELA I RAZVOD
2.1 | Viseći grijač / hladnjak zraka
Viseći grijači i hladnjaci zraka (kaloriferi) na toplu, vruću ili hladnu vodu te paru za grijanje i hlađenje te ventilaciju. Žaluzija izrađena je od vruće pocinčanog lima, sa podesivim lopaticama tako da se svaka lopatica neovisno o drugoj može pomicati u željenom smjeru. Izmjenjivač topline izrađen je od bakrenih cijevi s navučenim aluminijskim lamelama učvršćenim ekspandiranjem cijevi. Izmjenjivači se ugrađuju u uređaj isključivo za hladnu, toplu i vrelu vodu te paru do 3 bara.
Qgr (50/45°C)=5,8/7,6/10,0 kW Qhl (7/12°C)=2,1/3,5/6,0 kW Vz=430/700/1200 m3/h L=52dB Nel,max=110W (400V, 50Hz) Priključci: 3/4" Dimenzije (dxšxv): 350x350x560mm
Uključeno i sva potrebna armatura za spajanje te potreban ovjesni pribor za viseću ugradnju.
Uključeno u stavku i lokalno upravljanje
| Dobava i ugradnja visećeg grijača/hladnjaka zraka | kom | 16 | 0 | 0
2.2 | Bešavne čelične cijevi za grijače-hladnjake zraka
Čelične bešavne cijevi HRN C.B5.221 ili jednakovrijedno komplet sa svim fitinzima, spojnim i brtvenim materijalom te pričvrsnim i ovjesnim priborom.
Dobava i ugradnja bešavne čelične cijevi
| NO50 | m | 48 | 0 | 0
2.3 | Bakrene cijevi za grijače-hladnjake zraka
Uključujući sve fitinge, spojni i brtveni materijal te pričvrsni i ovjesni pribor.
Potrebna dobava i ugradnja za cijelu stavku.
| 54×1,5 | m | 84 | 0 | 0
| 35×1,5 | m | 102 | 0 | 0
| 28×1,5 | m | 96 | 0 | 0
2.4 | Toplinska izolacija za cijevi parnom branom, uključivo ljepilo i ljepljiva traka.
Dobava i ugradnja izolacije AC za cijevi:
| Ø54×19 mm | m | 84 | 0 | 0
| Ø35×13 mm | m | 102 | 0 | 0
| Ø28×13 mm | m | 96 | 0 | 0
2.5 | Nosači cjevovoda
Nosači i držači cjevovoda od kutnog i plosnatog željeza, sitni potrošni materijal, materijal za spajanje i zavarivanje cjevovoda.
| Dobava i ugradnja ovjesnog i pričvrsnog materijala te materijala za zavarivanje | kg | 28 | 0 | 0
2.6 | PVC cijev za odvod kondenzata
Uključujući fazonske komade te spojni i pričvrsni materijal kao i toplinsku izolaciju debljine 6 mm
| Dobava i ugradnja cijevi za kondenzat PVC32 | m | 120 | 0 | 0
| OGRJEVNO / RASHLADNA TIJELA I RAZVOD |  |  | UKUPNO | 0
3. | POMOĆNI I ZAVRŠNI RADOVI
3.1 | Prateći građevinski radovi za polaganje cjevovoda, prodori kroz zidove i obrada prodora nakon polaganja cjevooda. | kpl | 2 | 0 | 0
3.2 | Transport i manipulacija opremom
Uključen sav horizontalni i vertikalni transport opreme i materijala. Uključeno osiguranje sredstva za podizanje i manipulaciju opremom (viličar, kran, autodizalica ili dr.)
| Transport i manipulacija opremom | kpl | 2 | 0 | 0
3.3 | Tlačna proba instalacije grijanje i hlađenja prema tehničkom opisu, probni pogon instalacije, balansiranje sustava te izrada shema spajanja izvedenog stanja | kpl | 2 | 0 | 0
3.4 | Puštanje u pogon instalirane opreme sa strane ovlaštenog servisera, funkcionalna proba, uz izradu mjernih lista i sa zapisnikom o puštanju u pogon. | kpl | 2 | 0 | 0
3.5 | Obuka osoblja investitora za korištenje ugrađene opreme te izrada uputstava za rad i rukovanje instaliranom opremom. | kpl | 2 | 0 | 0
3.6 | Završno čišćenje objekta i okolnog terena nakon dovršetka svih radova.
Rad obuhvaća čišćenje od građevinske šute, smeća i otpadnog materijala, njihov utovar i odvoz na gradski deponij, ručno metenje, pranje podova i zidova i dr.
| Završno čišćenje objekta i okolnog terena | kpl | 2 | 0 | 0
3.7 | Elektro radovi sa materijalom za povezivanje kompletne opreme za grijanje i hlađenje.
| Elektro radovi | kpl | 2 | 0 | 0
| POMOĆNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  | UKUPNO | 0
REKAPITULACIJA
1. | DIZALICA TOPLINE I OPREMA |  |  | 0
2. | OGRJEVNO / RASHLADNA TIJELA I RAZVOD |  |  | 0
3. | POMOĆNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  | 0
| Ukupno bez PDV-a |  |  | 0
|  |  | PDV | 0
| Ukupno s PDV-om |  |  | 0