## Sheet1
Investitor građevine: | VERUS PRO doo, Vrh Visoke 53, 21000 Split |  | Oznaka projekta: | TD 47-T/21
Građevina: | Proizvodni pogon i uredi VERUS PRO, Dugopolje
Projekt: | TROŠKOVNIK TERMOINSTALACIJA
Br. | Opis | Jedinica | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE
- dobave i montaže
1.0 | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA
1.1 | Vanjska jedinica split sustava u izvedbi dizalice topline, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim inverterskim kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalan rad sljedećih tehničkih karakteristika:
- napajanje: 400 V / 3 faze / 50 Hz
- nominalni učinak hlađenja: Qhl ≥ 13,4 kW (dopušteno odstupanje -5%)
- energetska učinkovitost u hlađenju: EER ≥ 3,0 (dopušteno odstupanje -5%)
- nominalni učinak grijanja: Qgr ≥ 16,0 kW (dopušteno odstupanje -5%)
- energetska učinkovitost u grijanju: COP = 4,03
- protok zraka - hlađenje: 120,0 m3/min
- protok zraka - grijanje: 120,0 m3/min
- područje hlađenja: -15 °C do +46°C
- područje grijanja: -20 °C do +21 °C
- nivo zvučnog tlaka - hlađenje (SPL): 50 dB (A)
-nivo zvučne snage - hlađenje (PWL): 70 dB(A)
- nivo zvučnog tlaka - grijanje(SPL): 52 dB (A)
- energetska učinkovitost u grijanju: COP ≥ 3,6 (dopušteno odstupanje -5%)
- dimenzije: V × Š × D ≤ 1338 x 1050 x 420 mm (dopušteno odstupanje +10%)
- masa ≤ 131 kg (dopušteno odstupanje +10%)
- priključak R32 - tekuća faza: 9,52 mm
- priključak R32 - plinovita faza: 15,88 mm
kom 1
Unutarnja jedinica inverter sustava kanalne izvedbe, predviđena za ugradnju pod strop, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh ≥ 13,4 kW (dopušteno odstupanje -5%)
- učinak grijanja: Qg ≥ 16,0 kW (dopušteno odstupanje -5%)
- medij: R32
- eksterni pad tlaka: 35 / 50 / 70 / 100 / 150 Pa
- dimenzije: V × Š × D ≤ 275 x 1600 x 732 mm (dopušteno odstupanje +10%)
- masa ≤ 45 kg (dopušteno odstupanje +10%)
kom 1
|  | komplet | 1 |  | 0
1.2 | Vanjska jedinica split sustava u izvedbi dizalice topline, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim inverterskim kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalan rad sljedećih tehničkih karakteristika:
- napajanje: 400 V / 3 faze / 50 Hz
- nominalni učinak hlađenja: Qhl ≥ 12,5 kW (dopušteno odstupanje -5%)
- energetska učinkovitost u hlađenju: EER ≥ 3,3 (dopušteno odstupanje -5%)
- nominalni učinak grijanja: Qgr ≥ 14,0 kW (dopušteno odstupanje -5%)
- energetska učinkovitost u grijanju: COP ≥ 3,6 (dopušteno odstupanje -5%)
- dimenzije: V × Š × D ≤ 1338 x 1050 x 420 mm (dopušteno odstupanje +10%)
- masa ≤ 125 kg (dopušteno odstupanje +10%)
- priključak R32 - tekuća faza: 9,52 mm
- priključak R32 - plinovita faza: 15,88 mm
Unutarnja jedinica inverter sustava kanalne izvedbe, predviđena za ugradnju pod strop, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh ≥ 12,5 kW (dopušteno odstupanje -5%)
- učinak grijanja: Qg ≥ 14 kW (dopušteno odstupanje -5%)
- medij: R32
- eksterni pad tlaka: 35 / 50 / 70 / 100 / 150 Pa
- dimenzije: V × Š × D ≤ 275 x 1400 x 732 mm (dopušteno odstupanje +10%)
- masa ≤ 45 kg (dopušteno odstupanje +10%)
kom 1
|  | komplet | 1 |  | 0
1.3 | Vanjska jedinica split sustava u izvedbi dizalice topline, zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim kompresorom s inverterskom regulacijom snage i potrošnje, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalan rad, sljedećih tehničkih značajki:
- napajanje: 230 V / 1 faza / 50 Hz
- nominalni učinak hlađenja: Qhl ≥ 5,0 kW (dopušteno odstupanje -5%)
- sezonska energetska učinkovitost: SEER ≥ 6,2 (dopušteno odstupanje -5%)
- nominalni učinak grijanja: Qgr ≥ 5,7 kW (dopušteno odstupanje -5%)
- sezonska energetska učinkovitost: SCOP ≥ 4,2 (dopušteno odstupanje -5%)
- dimenzije: V × Š × D ≤ 714 × 800 × 285 mm (dopušteno odstupanje + 10%)
- masa ≤ 41 kg (dopušteno odstupanje + 10%)
- priključak R32 - tekuća faza: 6,35 mm
- priključak R32 - plinovita faza: 12,7 mm
Unutarnja kazetna jedinica inverter sustava, predviđena za ugradnju pod strop, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- napajanje: 1 faza / 230 V / 50 Hz
- učinak hlađenja: Qh ≥ 5,0 kW (dopušteno odstupanje -5%)
- učinak grijanja: Qg ≥ 5,7 kW (dopušteno odstupanje -5%)
- medij: R32
|  | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Vanjska jedinica split sustava u izvedbi dizalice topline, zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim kompresorom s inverterskom regulacijom snage i potrošnje, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalan rad, sljedećih tehničkih značajki:
- napajanje: 230 V / 1 faza / 50 Hz
- nominalni učinak hlađenja: Qhl ≥ 3.5 kW (dopušteno odstupanje -5%)
- sezonska energetska učinkovitost: SEER ≥ 6,2 (dopušteno odstupanje -5%)
- nominalni učinak grijanja: Qgr ≥ 4,1 kW (dopušteno odstupanje -5%)
- sezonska energetska učinkovitost: SCOP ≥ 4,2 (dopušteno odstupanje -5%)
- dimenzije: V × Š × D ≤ 550 × 800 × 285 mm (dopušteno odstupanje + 10%)
- masa ≤ 35 kg (dopušteno odstupanje + 10%)
- priključak R32 - tekuća faza: 6,35 mm
- priključak R32 - plinovita faza: 9,52 mm
Unutarnja kazetna jedinica inverter sustava, predviđena za ugradnju pod strop, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- napajanje: 1 faza / 230 V / 50 Hz
- učinak hlađenja: Qh ≥ 3,5 kW (dopušteno odstupanje -5%)
- učinak grijanja: Qg ≥ 4,1 kW (dopušteno odstupanje -5%)
- medij: R32
|  | kpl | 2 |  | 0
1.5 | Vanjska jedinica split sustava u izvedbi dizalice topline, zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim kompresorom s inverterskom regulacijom snage i potrošnje, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalan rad, sljedećih tehničkih značajki:
- napajanje: 230 V / 1 faza / 50 Hz
- nominalni učinak hlađenja: Qhl ≥ 3.5 kW (dopušteno odstupanje -5%)
- sezonska energetska učinkovitost: SEER ≥ 6,2 (dopušteno odstupanje -5%)
- nominalni učinak grijanja: Qgr ≥ 4,0 kW (dopušteno odstupanje -5%)
- sezonska energetska učinkovitost: SCOP ≥ 4,2 (dopušteno odstupanje -5%)
- dimenzije: V × Š × D ≤ 550 × 800 × 285 mm (dopušteno odstupanje +10%)
- masa ≤ 35 kg (dopušteno odstupanje +10%)
- priključak R410A - tekuća faza: 6,35 mm
- priključak R410A - plinovita faza: 9,52 mm
Unutarnja jedinica inverter sustava kazetne izvedbe, sa donjom ukrasnom maskom, predviđena za montažu pod strop, sa 4 smjera ispuhivanja, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh ≥ 3,5 kW (dopušteno odstupanje -5%)
- učinak grijanja: Qg ≥ 4,0 kW (dopušteno odstupanje -5%)
- medij: R410A
- količina zraka: V = 6,5 - 8,0 - 9,5 m3/min (dopušteno odstupanje ± 10%)
- dimenzije uređaja (panela): V × Š × D ≤ 245 (45)x 570 (625) x 570 (625) mm (dopušteno odstupanje +10%)
- masa uređaja (masa panela) ≤ 16 (3) kg (dopušteno odstupanje +10%)
|  | kpl | 3 |  | 0
1.6 | Vanjska jedinica split sustava u izvedbi dizalice topline, zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim kompresorom s inverterskom regulacijom snage i potrošnje, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalan rad, sljedećih tehničkih značajki:
- napajanje: 230 V / 1 faza / 50 Hz
- nominalni učinak hlađenja: Qhl ≥ 2,6 kW (dopušteno odstupanje -5%)
- sezonska energetska učinkovitost: SEER ≥ 6,2 (dopušteno odstupanje -5%)
- nominalni učinak grijanja: Qgr ≥ 3,2 kW (dopušteno odstupanje -5%)
- sezonska energetska učinkovitost: SCOP ≥ 4,2 (dopušteno odstupanje -5%)
- dimenzije: V × Š × D ≤ 550 × 800 × 285 mm (dopušteno odstupanje + 10%)
- masa ≤ 34 kg (dopušteno odstupanje + 10%)
- priključak R410A - tekuća faza: 6,35 mm
- priključak R410A - plinovita faza: 9,52 mm
Unutarnja jedinica inverter sustava kazetne izvedbe, sa donjom ukrasnom maskom, predviđena za montažu pod strop, sa 4 smjera ispuhivanja, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh ≥ 2,6 kW (dopušteno odstupanje -5%)
- učinak grijanja: Qg ≥ 3,2 kW (dopušteno odstupanje -5%)
- medij: R410A
- količina zraka: V = 6,5 - 7,5 - 8,9 m3/min (dopušteno odstupanje ± 10%)
- dimenzije uređaja (panela): V × Š × D ≤ 245 (45) x 570 (625) x 570 (625) mm (dopušteno odstupanje + 10%)
- masa uređaja (masa panela) ≤ 16 (3) kg (dopušteno odstupanje + 10%)
|  | kpl | 4 |  | 0
1.7 | Vanjska jedinica split sustava u izvedbi dizalice topline, zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim kompresorom s inverterskom regulacijom snage i potrošnje, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalan rad, sljedećih tehničkih značajki:
- napajanje: 230 V / 1 faza / 50 Hz
- nominalni učinak hlađenja: Qhl ≥ 2,5 kW (dopušteno odstupanje -5%)
- sezonska energetska učinkovitost: SEER ≥ 6,8 (dopušteno odstupanje -5%)
- nominalni učinak grijanja: Qgr ≥ 2,95 kW (dopušteno odstupanje -5%)
- sezonska energetska učinkovitost: SCOP ≥ 4,2 (dopušteno odstupanje -5%)
- dimenzije: V × Š × D ≤ 550 × 800 × 300 mm (dopušteno odstupanje + 10%)
- masa ≤ 31 kg (dopušteno odstupanje + 10%)
- priključak R32 - tekuća faza: 6,35 mm
- priključak R32 - plinovita faza: 9,52 mm
Unutarnja jedinica inverter sustava s maskom, opremljena ventilatorom s 5-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh ≥ 2,5 kW (dopušteno odstupanje -5%)
- učinak grijanja: Qg ≥ 2,95 kW (dopušteno odstupanje -5%)
- medij: R32
- dimenzije: V × Š × D ≤ 299 x 798 x 219 mm (dopušteno odstupanje + 10%)
- masa ≤ 10,5 kg (dopušteno odstupanje + 10%)
|  | kpl | 1 |  | 0
1.8 | Puštanje u pogon sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa. Stavka uključuje električno spajanje vanjske i unutrašnjih jedinice klimatizacijskog sustava od strane ovlaštenog servisera sa već postavljenim ožičenjem. Stavka uključuje elektro spajanje unutarnjih jedinica i zidnih daljinskih upravljača. | kom | 1 |  | 0
1.9 | Predizolirane bakrene cijevi za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namijenjene za rashladni medij R-410A. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje. Stavka uključuje toplinsku izolaciju cijevi rashladnog medija s parnom branom. izolacija mora biti negoriva. U kompletu sa ljepilom, ljepivom trakom i ostalim potrebnim materijalom.
Izolacija 13mm
| Ø 6,35 ( 1/4") | m | 230 |  | 0
| Ø 9,52 (3/8") | m | 260 |  | 0
| ø 12,7 (1/2") | m | 30 |  | 0
Izolacija 19mm
| Ø 15,88 (5/8") | m | 60 |  | 0
1.10 | Perforirani pocinčani kabelski kanal za električne kablove, uključivo nosači i vijčani materijal za pričvršćivanje. U kanalu se vode cjevovodi radnog medija R410A i elektro instalacije u vanjskom prostoru do svake pojedine vanjske jedinice.
| Širina kanala 300 mm, visina 60 mm, duljina 3 m. | kom | 3 |  | 0
1.11 | Dopunjavanje R-410A. Dopunjavanje vršiti u dogovoru i prema uputama ovlaštenog servisa proizvođača opreme. | komplet | 1 |  | 0
1.12 | PP-R cijevi za odvod kondenzata, uključivo potrebne fazonske komade, spojni i montažni pribor i materijal. Dimenzija:
| d 32 | m | 110 |  | 0
| d 50 | m | 31 |  | 0
1.13 | Pripremno i završni radovi, te građevinska pripomoć uz uporabu skele na visini većoj od 2.5 m
|  | komplet | 1 |  | 0
1.14 | Transport navedene opreme do mjesta ugradnje kao i raznošenje opreme i alata po gradilištu. Povrat eventualno preostalog materijala na skladište izvođača, te čišćenje radilišta nakon završene montaže.
|  | komplet | 1 |  | 0
1.15 | Ispuhivanje cjevovoda nakon montaže, te ispitivanje cjevovoda na nepropusnost što uključuje tlačnu probu sa N2 (40 bar u trajanju od 48 sati), te vakuumiranje sustava.
|  | komplet | 1 |  | 0
1.16 | Isporuka i izvođenje protupožarnih pregrada na prodoru cijevi s iz jednog požarnog sektora u drugi, ispunjava se šupljina u zidu te se naknadno aplicira ekspandirajuća prevlaka po instalacijama i ispunjenom otvoru s obje strane prodora. Sve sukladno važećem certifikatu i pripadajućem radnom listu.
|  | komplet | 1 |  | 0
1.17 | Priprema kompletne dokumentacije za tehnički pegled, izrada shema i uputa, uokvireno i obješeno na zid, školovanje osoblja korisnika, izdavanje garantnih listova. Izrada projekta izvedenog stanja (Uvezano u dva zasebna fascikla + elektronska verzija na CD-U) U troškovniku nisu specificirani građevinski radovi. Podrazumijeva se izvođenje prodora do d=50mm od strane izvođača, ali uz suglasnost voditelja građenja i nadzornog inženjera Koordinacija s ostalim izvođačima na gradilištu se podrazumijeva.
|  | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO |  |  | 0
2.0 | INSTALACIJA VENTILACIJE
2.1 | Odsisni kanalski ventilator sljedećih karakteristika:
V = 100 m3/h
P = 200 Pa
N = 56 W
S ventilatorom isporučiti uklopnik, servisnu sklopku te fleksibilni spoj.
|  | kompl. | 2 |  | 0
2.2 | Odsisni kanalski ventilator, sljedećih karakteristika:
V = 500 m3/h
P = 200 Pa
N = 105 W
S ventilatorom isporučiti uklopnik, servisnu sklopku, te termostat.
|  | kompl. | 1 |  | 0
2.3 | Odsisni centrifugalni ventilator za podžbuknu ugradnju tihe izvedbe, sa filterom, termičkom zaštitom motora, IP X5 zaštitom, karakterističnom visokotlačnom krivuljom, jednostavan za montažu, bez potreba za održavanjem.
Tehničke karakteristike:
Volumen zraka: 100 m3/h
Ekstreni pad tlaka:
Elek. Podaci: 230V/50Hz
Snaga motora: 31 W
Zvučni tlak: 49 dB(A)/ prema DIN 18017-3
Priključak: 75/80 mm
Tip: sa odgodom paljenja 0-150 sekundi i odgodom gašenja 1,5 - 24 minute
|  | kompl. | 8 |  | 0
2.4 | Odsisni kanalski ventilator, sljedećih karakteristika:
V = 2.960 m3/h
P = 190 Pa
N = 383 W
S ventilatorom isporučiti regulator, servisnu sklopku, te fleksibilni spoj.
|  | kompl. | 1 |  | 0
2.5 | Aluminijska usisna rešetka. Rešetka je opremljena redom pomičnih lamela, leptirastim regulatorom količine uzduha i ugradbenim okvirom. Veličina za narudžbu:
| 625 x 225 | kom | 8 |  | 0
2.6 | Aluminijska usisna rešetka. Rešetka je opremljena redom pomičnih lamela, leptirastim regulatorom količine uzduha i ugradbenim okvirom, te komplet s priključnom kutijom s priključkom f 100mm. Veličina za narudžbu:
| 325 x 125 | kom | 2 |  | 0
2.7 | Istrujni stropni anemostat, s izoliranom priključnom kutijom s priključkom na kanal, opremljenom regulatorom količine uzduha i istrujnom pločom. Veličina za narudžbu:
| DEU 600 | kom | 3 |  | 0
2.8 | Istrujni stropni distributer s horizontalno-vertikalnim istrujavanjem tip , s vertikalnim okruglim priključkom, opremljenom regulatorom količine uzduha i motornim pogonom. Veličina za narudžbu:
| DHV-600 | kom | 2 |  | 0
2.9 | Spiro cijevi izrađene iz pocinčane beskonačne trake, normalnim N falcanjem, tako da je glatka s unutrašnje strane. Cijevi se isporučuju u dužinama od 6 m. U isporuku je uključena odgovarajuća količina spojnica, za spajanje ravnih dionica međusobno, kao i fazonskih komada. Uključivo fazonski komadi. Dimenzije Ø D,nazivni (mm):
| Ø100 | m | 65 |  | 0
| Ø125 | m | 5 |  | 0
| Ø160 | m | 20 |  | 0
2.10 | Vatrozaštitna obujmica dimenzija:
| f 100 | kom | 4 |  | 0
2.11 | Protupožarna zaklopka, namijenjena za automatsko zatvaranje protoka zraka u odvodnim i dovodnim kanalima ventilacije pri nastanku požara. Kučište zaklopke je izrađeno iz pocinčanog čeličnog lima, zaporna lamela iz specijalnog toplinski izolirajućeg bezazbesnog materijala, a brtva zaporne lamele i ekspandirajuća traka od negorivog materijala. Osovina zaporne lamele je od nehrđajućeg čelika, a ležaji od mjedi. Klasa otpornosti prema požaru K90, aktiviranje toplinsko/mehaničko; prema specificiranim dimenzijama:
| 400 x 400 | kom | 1 |  | 0
U stavku uključiti brtvljenje prodora ventilacijskih kanala oko zaklopki ugrađenih u PP zidove. Isporuka i izvođenje protupožarne pregrade oko otvora pločama debljine 20 mm, učvršćena čeličnim tiplama na AB TT ploču, ispuna šupljina mineralnom vunom. Sve sukladno važećem certifikatu i pripadajućem radnom listu.
2.12 | Fleksibilne cijevi. Cijev je postojana na radnu temperaturu od -30oC do 140oC, klase zapaljivosti B2. S cijevi je potrebno isporučiti dvije obujmice. Cijevi su duljine 1,5 m. Cijevi su dimenzija:
| f 100 mm | kom. | 2 |  | 0
2.13 | Ovjesni pribor, L profili, spojni materijal, brtve, vijci, tiple i sl. 10% od stavke ukupno spiralnih falcanih cijevi s fazonima
|  | kompl. | 1 |  | 0
2.14 | Kanali za razvod uzduha izrađenih iz pocinčanog lima. Kanali s većom stranicom od 300 mm ukrućuju se križnim brazdama ili uzdužnim Z brazdama. Uključivo svi fazonski komadi, kanalski nastavci, koljena s registrima skretnih limova te prirubnice iz kutnog željeza. Isključivo zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal. Najmanja debljina lima za ubacivanje i odsis zraka s najvećom unutarnjom mjerom(mm)- do 250 mm iznosi 0,55mm, 250-890mm iznosi 0,75 mm, 800-1500 iznosi 1,00 mm a za kanale s najvećom unutarnjom mjerom preko 1500 mm iznosi 1,25mm.
|  | kg | 1400 |  | 0
2.15 | Toplinska izolacija kanala negorivom izolacijom s parnom branom. Materijal izolacije mora imati parnu branu i slijedeće termodinamičke karakteristike: toplinska vodljivost kod 0oC: l (W/moC) £ 0,033, koef. otpora difuziji vodene pare: m ³ 10.000, koef. vodljivosti difuzije vodene pare: d' (g/mhbar 10-3) = 0,00013, upijanje vode difuzijom maksimalno 0,27% u odnosu na volumen i temperaturno područje primjene -50¸105o C. Materijal izolacije je debljine 9 mm (AF-9MM). Izolacija se isporučuje u pločama širine 1.000 mm. Stavka uključuje potrebnu količinu ljepila te završne originalne trake za spojeve.
| - izolacijske ploče AF-9 mm | m2 | 85 |  | 0
2.16 | Ovjesni pribor L profili, spojni materijal, brtve, vijci, tiple i sl. 15% od gornje stavke
|  | kg | 210 |  | 0
2.17 | Zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal za spajanje i montažu kanala. Brtvljenje sekcija kanala izvesti zrakonepropusno pomoću negorive trake.
|  | kg | 215 |  | 0
2.18 | Konzole i nosači opreme. Izrađuju se na licu mjesta prilikom montaže od čeličnih profila, cijevi, lima, šipki i slično, te zaštićuju dvostrukim premazom temeljne boje i jednim premazom laka.
| - težina profila i sl. | kg | 160 |  | 0
2.19 | Spajanje ventilatora na elektroinstalaciju
|  | komplet | 1 |  | 0
2.20 | Troškovi od strane ovlaštenog servisa prilikom montaže, nadzora nad montažom i puštanja u rad uređaja, uz prethodnu kontrolu svih izvedenih radova relevantnih za funkciju. Stavkom su obuhvaćeni svi radovi i sav eventualno potreban dopunski materijal za dovođenje uređaja do potpune pogonske sposobnosti (podešavanje uređaja, umjerivanje, balansiranje, potrebno punjenje uređaja, probni pogon i dr.). Uključivo projektna i ostala dokumentacija neophodna uz predviđenu opremu, a sastoji se od crteža opreme s deklariranim tvorničkim karakteristikama, kao i upute za rad i rukovanje na hrvatskom jeziku. Troškovi pogonske energije nisu uključeni.
|  | komplet | 1 |  | 0
2.21 | Prijevoz opreme, materijala i alata na gradilište, uključivo i postavu teške opreme na mjesto ugradnje.
|  | kompl. | 1 |  | 0
2.22 | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu specificirane opreme, kao što su: kisik, disu plin, elektrode, sitni ovjesi, obuhvatnice, tipli, profilno željezo i slično.
|  | kompl. | 1 |  | 0
2.23 | Probni pogon postrojenja, dovođenje postrojenja u radno stanje s grubom regulacijom istrujnih i usisnih elemenata. Troškovi pogonske energije nisu uključeni.
|  | kompl. | 1 |  | 0
2.24 | Fino podešavanje i regulacija distribucijskih elemenata sustave uz prisustvo predstavnika ovlaštenog servisa ili proizvođača opreme (klima i ventilo komore, automatska regulacija, regulacijski elementi kanalskog razvoda). Mjerenje ostvarenih količina uzduha i mikroklimatskog stanja od ovlaštene institucije. Troškovi pogonske energije nisu uključeni.
|  | kompl. | 1 |  | 0
2.25 | Izrada projekta izvedenog stanja (Uvezano u dva zasebna fascikla + elektronska verzija).
|  | kompl. | 1 |  | 0
2.26 | Priprema kompletne dokumentacije za tehnički pregled, ispitivanje instalacije po ovlaštenim ustanovama, izrada shema i uputa, uokvireno i obješeno na zid, školovanje osoblja korisnika, izdavanje garantnih listova. Podrazumijeva se izvođenje prodora do d=50mm od strane izvođača, ali uz suglasnost voditelja građenja i nadzornog inženjera Koordinacija s ostalim izvođačima na gradilištu se podrazumijeva.
|  | kompl. | 1 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1. INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA |  |  |  | 0
| 2. INSTALACIJE VENTILACIJE |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a
|  | UKUPNO: |  |  | 0
VALUTA (HRK ILI EUR)
Datum
Ime i prezime osobe koja potpisuje ponudu
Potpis i pečat gospodarskog subjekta