## NASLOVNICA
INVESTITOR: Rotoplast d.d., Poduzetnička 7, Kerestinec, 10431 Sveta Nedjelja
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
GOSPODARSKA ZGRADA - PROIZVODNA
ELEKTROTEHNIČKE INSTALACJE
| A. | SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE NA GRAĐEVINU
| B. | RAZDJELNI ORMARI
| C. | ELEKTROINSTALACIJA JAKE STRUJE
TROŠKOVNIK IZVEDBE TRAFOSTANICE
| A. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
| B. | SPECIFIKACIJA MATERIJALA
Projektant:
Ivica Čabraja, mag.ing.el.

## ELEKTROINSTALACIJE
TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
Kod izvedbe elektroinstalacija u ukupnu cijenu uračunati sav potreban alat i pomagala potrebna za izvedbu iste. Pod pomagala se uračunavaju ljestve, skele, električni alat za izradu prodora koroz zemlju, temelje i čelik, aparate ta varenje i sav potrebni sitni alat. Kod uporabe alata bitno je da se rukovatelj pridržava pravila zaštite na radu. Za vrijeme izvođenja radova potrebno je gradilište održavati urednim i čistim i ne dopuštati prilaz mjestu rada nestručnim osobama koje nisu uključene u projekt radova. Prilikom montaže i spajanja razdjelnika i opreme, spojeve i montažu treba izraditi kvalitetno i uredno, a ostatke vodiča i izolacija počistiti i odložiti na mjesta za reciklažu. Izvesti sve potrebne mjere zaštite od direktnog dodira i doticaja nestručnih osoba sa naponom. Na sve elemente do kojih je moguće doprijeti, postaviti natpisne upozoravajuće naljepnice ili pločice. U slučaju nejasnoća ili promjene kod izvedbe instalacije ili ugradnje opreme izvođač je obvezan konzultirati se sa investitorom ili projektantom.
A. | SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE NA GRAĐEVINU
r. broj | opis radova | jed. mjere | količina | jed. cijena | iznos
1. | Nabava, dobava i zabijanje vertikalnog uzemljivača, sonde, cijev FeZn 2" u međusobnom razmaku 1m u trokut ili liniju. Sonde povezati trakom FeZn 25 x 4 mm i izvesti izvod da kutije mjernog spoja | kom | 66
2. | Nabava, dobava i ugradnja trake FeZn 30 x 3,5 mm za povezivanje sondi uzemljivača do kutije mjernog spoja. | m | 150
2. | Nabava, dobava i polaganje vodiča-žice Al ø8mm po zidovima i krovnoj plohi na pripremljene nosače. | m | 1000
3. | Nabava, dobava i montaža zidnog nosača žice za vodič Al ø8mm od mjerne kutije do krovne plohe. | kom | 330
3. | Nabava, dobava i montaža krovnog nosača žice za vodič Al ø8mm po krovnoj plohi. | kom | 2000
r. broj | opis radova | jed. mjere | količina | jed. cijena | iznos
3. | Nabava, dobava i montaža zidnog nosača trake od uzemljivača do mjerne kutije. | kom | 44
3. | Nabava, dobava i montaža križne vezne spojnice za povezivanje trake 30x3,5mm i vodiča Al ø8mm u mjernoj kutiji. Križna vezna spojnica se sastoji od dvije pločice dimenzija 48 mm x 48 mm i četiri vijka M6 sa maticom. | kom | 22
4. | Nabava, dobava i montaža križne vezne spojnice za spoj okruglih vodiča Al ø8-10 mm na krovnoj plohi. Križna vezna spojnica se sastoji od dvije pločice dimenzija 40 mm x 40 mm i vijka M10. | kom | 30
5. | Nabava, dobava i montaža žljebne spojnice na prelazu vodiča sa zida na krovnu plohu. Žljebna spojnica se sastoji od pločica dimenzije 48 mm x 85 mm i vijaka M6 sa maticom. | kom | 22
6. | Nabava, dobava, montaža i spajanje zidnog mjernog ormarića za izvedbu mjernog spoja dimenzija (VxŠxD) 200x150x100 mm. Mjerni ormarić se montira na visinu +1,5 m od kote okolnog terena. | kom | 22
7. | Nabava, dobava, montaža i spajanje okomite mehaničke zaštite dužine 1,5 m komplet sa nosačima. | kom | 22
8. | Ispitivanje instalacije sustava LPS-a i izrada revizione knjige. | kom | 1
| UKUPNO A - SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE NA GRAĐEVINU: |  |  |  | 0
B. | RAZDJELNI ORMARI
r. broj | opis radova | jed. mjere | količina | jed. cijena | iznos
1. | Nabava, dobava, montaža i spajanje samostojećeg limenog razdjelnika GRO, dimenzija 800x2000+100x400mm (ŠxVxD), opremljenog sljedećom opremom: | kom | 1
* | - glavni zaštitni prekidač 250A, 3p, 0,7-1xIn | kom | 1
* | - naponski isklopnik prekidača 250A | kom | 1
* | - adapter za montažu prekidača na sabirnički sustav razmaka sabirnica 60mm | kom | 1
* | - nosač sabirnica sabirničkog sustava 60mm | kom | 3
* | - bakrena sabirnice 30x10mm | m | 4
* | - automatski osigurač C 6A, 1p | kom | 1
* | - automatski osigurač B 6A, 3p | kom | 1
* | - indikacijska lampica LED, 230VAC, zelena | kom | 3
* | - rastavljačka sklopka vel.000, 3p, za montažu na sabirnički sustav 60mm | kom | 8
* | - rastalna patrona, osigurač, vel. 000, gG | kom | 24
* | - katodni odvodnik prenapona 4p, B+C | kom | 1
* | - FID sklopka 63A, 0,3A, 4p | kom | 1
* | - automatski osigurač C 32A, 3p | kom | 1
* | - automatski osigurač C 16A, 3p | kom | 2
* | - automatski osigurač C 10A, 1p | kom | 25
* | - automatski osigurač C 16A, 1p | kom | 20
* | - instalacijski sklopnik 25A, 2p | kom | 20
* | - grebenasta sklopka 12A, 1p, 1-0-2 | kom | 1
* | - grebenasta sklopka 12A, 1p, 0-1 | kom | 7
* | - vremenski sklopnik, timer | kom | 1
* | - industrijska utičnica ugradbena, 32A, 5p | kom | 1
* | - industrijska utičnica ugradbena, 16A, 5p | kom | 2
* | - šuko utičnica ugradbena, 16A, 3p | kom | 3
* | - luxomat | kom | 1
| - sitnospojni materijal kao što su kanalice, DIN nosači, vodiči, tuljci, redne stezaljke, potporni izolatori, kabelske uvodnice, oznake elemenata i sl. | kompl | 1
* | montaža i spajanje razdjelnika, izrada sheme izvedenog stanja | sati | 16
| Razdjelni ormar GRO - ukupno: | kompl | 1
r. broj | opis radova | jed. mjere | količina | jed. cijena | iznos
2. | Nabava, dobava, montaža i spajanje zidnog poliesterskog ormara s utičnicama oznaka RO-UT1 - 5, za ugradnju do 12 modula sklopne opreme i 6 mjesta za utičnice, opremljenog sljedećom opremom: | kom | 1
| - FID sklopka 63A, 0,03A, 4p | kom | 1
| - automatski osigurač C 32A, 3p | kom | 1
| - automatski osigurač C 16A, 3p | kom | 1
| - automatski osigurač C 16A, 1p | kom | 3
| - industrijska utičnica ugradbena, 32A, 5p | kom | 1
| - industrijska utičnica ugradbena, 16A, 5p | kom | 2
| - šuko utičnica ugradbena, 16A, 3p | kom | 3
| - sitnospojni materijal kao što su, vodiči, tuljci, sabirnice N i Pe, kabelske uvodnice, oznake elemenata i sl. | kompl | 1
| Razdjelni ormar RO-UTI 1-5 - ukupno: | kompl | 5
3. | Nabava, dobava, montaža i spajanje zidnog poliesterskog ormara oznake RO 1, za ugradnju 3x12 modula opremljenog sljedećom opremom: | kom | 1
| - FID sklopka 40A, 0,3A, 4p | kom | 1
| - FID sklopka 40A, 0,03A, 4p | kom | 1
| - automatski osigurač B 10A, 1p | kom | 3
| - automatski osigurač B 16A, 1p | kom | 4
| - automatski osigurač B 16A, 3p | kom | 2
| - sitnospojni materijal kao što su, vodiči, tuljci, sabirnice N i Pe, kabelske uvodnice, oznake elemenata i sl. | kompl | 1
| Razdjelni ormar RO 1 - ukupno: | kompl | 1
4. | Nabava, dobava, montaža i spajanje zidnog poliesterskog ormara oznake RO 2, za ugradnju 3x12 modula opremljenog sljedećom opremom: | kom | 1
| - FID sklopka 40A, 0,3A, 4p | kom | 1
| - FID sklopka 40A, 0,03A, 4p | kom | 1
| - automatski osigurač B 10A, 1p | kom | 4
| - automatski osigurač B 16A, 1p | kom | 13
| - sitnospojni materijal kao što su, vodiči, tuljci, sabirnice N i Pe, kabelske uvodnice, oznake elemenata i sl. | kompl | 1
| Razdjelni ormar RO 2 - ukupno: | kompl | 1
r. broj | opis radova | jed. mjere | količina | jed. cijena | iznos
5. | Nabava, dobava, montaža i spajanje zidnog poliesterskog ormara oznake RO 3, za ugradnju 3x12 modula opremljenog sljedećom opremom: | kom | 1
| - FID sklopka 40A, 0,03A, 4p | kom | 1
| - automatski osigurač B 10A, 1p | kom | 3
| - automatski osigurač B 16A, 1p | kom | 2
| - automatski osigurač C 16A, 3p | kom | 1
| - instalacijski sklopnik 25A, 2p | kom | 7
| - luxomat | kom | 1
* | - grebenasta sklopka 12A, 1p, 1-0-2 | kom | 1
* | - grebenasta sklopka 12A, 1p, 0-1 | kom | 7
* | - vremenski sklopnik, timer | kom | 1
| - sitnospojni materijal kao što su, vodiči, tuljci, sabirnice N i Pe, kabelske uvodnice, oznake elemenata i sl. | kompl | 1
| Razdjelni ormar RO 3 - ukupno: | kompl | 1
UKUPNO B - RAZDJELNI ORMARI:
C. | ELEKTROINSTALACIJA
r. broj | opis radova | jed. mjere | količina | jed. cijena | iznos
1. | Bušenje proboja Ø 24 mm kroz betonske zidove debljine do 300 mm | kom | 15
2. | Bušenje proboja Ø 160 mm kroz betonski temelj objekta | kom | 1
3. | Nabava, dobava i polaganje u pripremljeni kabelski rov zaštitne rebraste cijevi fi 160mm | m | 100
Ponudom nisu obuhvačeni građevinski radovi iskopa, izrade posteljice i zatrpavanje kabelskog rova.
4. | Nabava, dobava i polaganje u pripremljeni kabelski rov trake Fe/Zn 30x4mm | m | 100
5. | Nabava, dobava i polaganje u pripremljeni kabelski rov trake za upozorenje | m | 100
6. | Nabava, dobava i montaža pocinčanih kabelskih kanalica:
| - PK 50 (50x30mm) | m | 80
| - PK 100 (100x60mm) | m | 80
| - PK 200 (200x60mm) | m | 200
7. | Nabava, dobava i montaža instalacijskih cijevi:
| - PNT fi=16mm | m | 1000
| - Kaoflex fi=20mm | m | 100
8. | Nabava, dobava i montaža plastičnih bijelih kabelskih kanalica:
| - 17x17mm | m | 200
| - 20x40mm | m | 200
r. broj | opis radova | jed. mjere | količina | jed. cijena | iznos
9. | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela tipa:
| - NAYY 4x185mm² | m | 100
| - NHXH FE180/E90 3x1,5mm² | m | 500
| - NYY 3x1,5mm² | m | 1600
| - NYY 5x1,5mm² | m | 200
| - NYY 3x2,5mm² | m | 500
| - NYY 5x2,5mm² | m | 1000
| - NYY 5x6mm² | m | 50
| - NYY 5x10mm² | m | 200
| - NYY 5x16mm² | m | 600
| - S/FTP cat6 | m | 500
10. | Nabava, dobava, montaža i spajanje vanjskih tipkala za isključenje napona, 1 NO, IP65 | kom | 8
11. | Nabava, dobava, montaža i spajanje svjetiljki:
| - Industrijska svjetiljka za rasvjetu skladišnog prostora, 138W, 20000lm | kom | 78
| - Vodotjesna tračna LED svjetiljka, 64W, 7500lm, | kom | 10
| - LED panel za rasvjetu ureda, dimenzija 600x600mm | kom | 19
| - LED plafonjera, 15W | kom | 10
| - Vanjski asimetrični LED reflektor | kom | 12
| - LED panik svjetiljka autonomije 3h | kom | 48
12. | Nabava, dobava, montaža i spajanje nadžbuknih prekidača:
| - obični prekidač, OG | kom | 10
| - izmjenični prekidač, OG | kom | 10
| - serijski prekidač, OG | kom | 3
13. | Nabava, dobava, montaža i spajanje nadžbuknih utičnica:
| - jednostruka šuko, 16A, OG | kom | 22
| - jednostruka šuko, 16A, p/ž | kom | 51
| - industrijska 16A, 5p, OG | kom | 6
| - industrijska 32A, 5p, OG | kom | 3
| - jednostruka RJ45, cat.6, p/ž | kom | 10
r. broj | opis radova | jed. mjere | količina | jed. cijena | iznos
14. | Nabava, dobava, montaža i spajanje zidnog komunikacijskog ormara oznake RO-KOM, kompletno opremljenog potrebnim prespojnim panelima, prespojnim kabelima, strujnom priključnom letvom i ostalom opremom | kompl | 1
15. | Sitno spojni i potrošni materijal (tiple, vijci, razni nosači, tuljci i sl). | kompl | 1
16. | Ispitivanje električne instalacija jake i slabe struje od strane ovlaštene osobe i izdavanje ispitnih protokola | kompl | 1
UKUPNO D - ELEKTROINSTALACIJA:
REKAPITULACIJA:
UKUPNO A - SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE NA GRAĐEVINU:
UKUPNO B - RAZDJELNI ORMAR:
UKUPNO C - ELEKTROINSTALACIJA :
UKUPNO :
PDV 25%:
SVEUKUPNO :
Projektant:
Ivica Čabraja, mag.ing.el.

## trafostanica
TROŠKOVNIK IZVEDBE TRAFOSTANICE
A. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
r. broj | opis radova | jed. mjere | količina | jed. cijena | iznos
1. | Izrada kabelskih završetaka (unutarnja montaža) za ekranizirane kabele presjeka do 1x240 mm2 (po fazi) | kom | 6
2. | Montaža adaptera (za sve tri faze) za spajanje ekraniziranih kabela na SN postrojenje izolirano plinom sa spajanjem | kom | 1
3. | Kompletni elektromontažni radovi trafostanice tipa KTS 24-630(1000). Radovi uključuju dopremu i montažu transformatora, SN i NN postrojenja, izradu svih VN i NN spojeva između postrojenja i transformatora, izradu instalacije rasvjete, izradu kompletnog unutarnjeg uzemljenja sa spajanjem na vanjsko uzemljenje, postavljanje bravarske opreme u TS (nosači, konzole, obujmice, zidni stolići i sl.) i postavljanje definiranih oznaka na TS i na opremu ugrađenu u TS. | kom | 1
4. | Ispitivanje SN kabela za spoj energetski transformator-trafo polje, s izdavanjem ispitnog protokola | kom | 1
5. | Polaganje bakrenog užeta (Cu uže) presjeka 50 mm2 trake u kanal s razmatanjem i ispravljanjem užeta | m | 40
6. | Izrada spoja bakrenog užeta (Cu užeta) prešanjem s odgovarajućom spojnicom ("H" spojnica) | kom | 8
UKUPNO A - ELEKTROMONTAŽNI RADOVI:
B. | SPECIFIKACIJA MATERIJALA
1. | SN sklopni blok transformatorsko polje (T) - dio nabave investitora | kom | 1
2. | NN sklopni blok, 9+2 izlaza, 1600 A, s rastavnom sklopkom u dovodu | kom | 1
3. | Transformator, energetski učinkoviti, trofazni, uljni, 20(10)/0,42 kV, 1000 kVA, Dyn5, s provodnim izolatorima na SN strani | kom | 1
4. | Priključak kabelski 20 kV, odvojivi, neekranizirani za provodne izolatore, s vanjskim konusom tipa c, a 1x95-185 mm | kompl | 1
5. | Završetak kabelski 20 kv, unutarnji, 1 ž. Ekran. Plastični kabel 1x70-150 mm | kompl | 1
6. | Stezaljka transformatorska priključna za 2 vodiča AL I CU, RM 35-240 mm2, montaža na svornjak M12, horizontalni vertikalni priključak | kom | 4
7. | Kapa izolacijska, za stezaljku transformatorsku priključnu za 2 vodiča 35-240 mm2 (svornjak m12, horizontalni/vertikalni priključak, ) | kom | 4
8. | Vodič instalacijski h07v-k (pf) 10 mm2- plava | m | 12
9. | Vodič instalacijski h07v-k (pf) 150 mm2- crna | m | 15
10. | Vodič instalacijski h07v-k (pf) 150 mm2- plava | m | 5
11. | Vodič instalacijski h07v-k (pf) 50 mm2- žuto/zelena | m | 10
12. | Kabel energetski 12/20 (24) kv na2xs(f)2y (xhe 49-a) 1x70 rm/16 mm2 | m | 33
r. broj | opis radova | jed. mjere | količina | jed. cijena | iznos
13. | Stopica kabelska, bakar, vijčana, presjek vodiča 10 mm2, promjer priključnog vijka 8 mm | kom | 16
14. | Stopica kabelska, bakar, cijevna, presjek vodiča 35 mm2, promjer priključnog vijka 12 mm, šesterokutno prešanje | kom | 4
15. | Stopica kabelska, aluminij-bakar, uzdužno vodonepropusna, presjek vodiča 50 mm2, promjer priključnog vijka 12 mm, šesterokutno prešanje | kom | 12
16. | Stopica kabelska, bakar, cijevna, presjek vodiča 150 mm2, promjer priključnog vijka 12 mm, šesterokutno prešanje | kom | 8
17. | Stopica kabelska, aluminij-bakar, uzdužno vodonepropusna, presjek vodiča 150 mm2, promjer priključnog vijka 12 mm, šesterokutno prešanje | kom | 12
18. | Stopica kabelska, bakar, uzdužno vodonepropusna, presjek vodiča 70 mm2, promjer priključnog vijka 12 mm, šesterokutno prešanje | kom | 6
19. | Stezaljka, otcjepna, vijčana, 'unimax', za spajanje dva neizolirana cu vodiča presjeka 6-50 mm2, izvedba s 2 vijka; | kom | 4
20. | Stopica kabelska, aluminij-bakar, uzdužno vodonepropusna, presjek vodiča 150 mm2, promjer priključnog vijka 16 mm, šesterokutno prešanje | kom | 6
21. | Uže bakreno cu 35 mm2 | kg | 15
22. | Svjetiljka brodska 60W | kom | 3
23. | Žarulja halogena 77W, grlo E-27, 230V, | kom | 3
24. | Sklopka instalac.; n/ž; grupna | kom | 1
r. broj | opis radova | jed. mjere | količina | jed. cijena | iznos
25. | Kutija razvodna; n/ž; plastika; 100x100 | kom | 1
26. | Kabel pp00 3x1,5 mm2 | m | 15
27. | Cijev pnt 11 | m | 4
28. | Cilindar unificirani - titan (64156, Požega) | kom | 2
29. | Obujmica za kabel 28-32mm; polyamid; na nosač ili stup čeličnom trakom | kom | 3
30. | Ostali sitni nepr. materijal (tiple, vijci, ost.) | pauš | 1
UKUPNO B - SPECIFIKACIJA MATERIJALA:
RAKAPITULACIJA:
UKUPNO A - ELEKTROMONTAŽNI RADOVI:
UKUPNO B - SPECIFIKACIJA MATERIJALA:
UKUPNO :
PDV 25%:
SVEUKUPNO :
Projektant:
Ivica Čabraja, mag.ing.el.

## Sveukupna rekapitulacija
SVEUKUPNA RAKAPITULACIJA:
UKUPNO - ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE:
UKUPNO - IZVEDBA TRAFOSTANICE:
UKUPNO :
PDV 25%:
SVEUKUPNO :