## 0_OPCI UVJETI_PROIZVODNA LINIJA
0. | OPĆI POGODBENI I TEHNIČKI UVJETI
Izvođač mora primijeniti kvalitetan program osiguranja kvalitete (QA program) koji će obuhvatiti sve aktivnosti Izvođača (nabava, ulazna kontrola, skladištenje, rukovanje, transport, ugradnja/montaža, ispitivanja, puštanje u pogon) u opsegu ovisno o važnosti pojedine aktivnosti. Osoblje za osiguranje i kontrolu kvalitete mora djelovati nezavisno od osoblja koje izvodi aktivnosti i imati dovoljno ovlaštenja da predloži i obavi potrebne radnje u cilju postizanja tražene kvalitete. Program osiguranja kvalitete na projektu mora biti prezentiran u Izvođačevom Priručniku (Planu) osiguranja kvalitete, koji opisuje i definira osnovne odnose i dokumente vezane uz kvalitetu. Investitor ima pravo davanja komentara na program osiguranja kvalitete Izvođača u cilju poboljšanja njegove efikasnosti. Izvođač treba napisati dokument koji opisuje Organizaciju gradilišta, s opisom glavnih funkcija (voditelj gradilišta, poslovođa, osoba odgovorna za kontrolu kvalitete, osoba odgovorna za zavarivanje, itd.). Izvođač treba imenovati inženjera gradilišta odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje odnosno pojedine radove. Podizvođači također trebaju imenovati voditelje svojih aktivnosti u skladu sa zakonom. Potrebno je imenovati i ostale odgovorne osobe Izvođača i podizvođača radova.
Izvođač je dužan izraditi Program osiguranje kvalitete (QA program) Program osiguranja kvalitete Izvođač treba prikazati u Priručniku osiguranja kvalitete, koji treba kao minimalno obuhvatiti sljedeće elemente: • organizaciju • kontrolu nabave • kontrolu aktivnosti ugradnje/montaže, opreme, uređaja instalacija • kontrolu ispitivanja i testiranja • kontrolu rukovanja, skladištenja, transporta • kontrolu dokumentacije • kontrolu neusklađenosti i korektivnih akcija • kontrolu zapisa kvalitete Izvođač je dužan Investitoru/predstavniku Investitora dati na uvid i komentar svoj Priručnik osiguranja kvalitete.
Izvođač je dužan cjelokupni ugovoreni opseg isporuke provesti u skladu s odobrenim Planovima kontrole koji se trebaju bazirati na razrađenim tehnološkim postupcima i metodama ispitivanja. Kao minimalno Izvođač treba napisati tehnologije/postupke za izvođenje slijedećih aktivnosti: • rukovanje, transport i skladištenje materijala i opreme • montaža cijevi i opreme • zavarivanje • ispitivanje bez razaranja • tlačna proba • funkcionalna ispitivanja i puštanje u rad
Izvođač je dužan u Planovima kontrole predložiti sve kontrolne aktivnosti, naznačiti za koje će kontrole izdati dokaz o kvaliteti (atest, ispitni list i sl.), navesti referentni propis po kojem se kontrola obavlja, te predložiti aktivnosti za prisutnost Naručitelja/predstavnika Naručitelja kontrolnim aktivnostima.
Izvođači moraju dostaviti Naručitelju na pregled i odobrenje planove kontrole za cjelokupan opseg isporuke. Planovi kontrole moraju biti usklađeni i odobreni od Naručitelja.
Dokumentacija o kvaliteti Izvođač je dužan pripremati, prikupljati i čuvati zapise o kvaliteti (izvještaje, ateste, certifikate, izjave o sukladnosti, zapisnike, itd.) za kompletan opseg aktivnosti koje provodi, kao i za materijal i opremu koju ugrađuje. Zapisi moraju biti čitljivi, pregledni, jasno označeni i imati jednoznačnu vezu s elementom/aktivnošću na koju se odnose. Tijekom odvijanja aktivnosti Izvođač je dužan na zahtjev Investitora dostaviti na uvid zapise o kvaliteti. Izvođač je dužan nakon obavljenih aktivnosti pripremiti završnu dokumentaciju o kvaliteti, u skladu s važećim QA planovima, primjenjivim propisima, standardima i specifikacijama. Završna dokumentacija o kvaliteti treba minimalno sadržavati: • naziv i oznaku cjeline • QA plan • sadržaj priloženih dokumenata • prikaz veze pozicija (aktivnosti) s dokazima o kvaliteti (atestima, izvještajima i sl.) • dokaze o kvaliteti • ovlaštenja i imenovanja, uvjerenja za osoblje i opremu
Završnu dokumentaciju o kvaliteti Izvođač je dužan dostaviti Investitoru odmah po dovršenju aktivnosti.
VOĐENJE I DOSTAVA DOKUMENTACIJE O KVALITETI Nakon potpisa ugovora, a prije početka aktivnosti Izvođač je dužan dostaviti Investitoru: • priručnik osiguranja kvalitete • vremenski plan odvijanja aktivnosti • planove kontrole • tehnologije/postupke za provođenje aktivnosti i ispitivanja Tijekom izvođenja aktivnosti Izvođač je dužan voditi i dostavljati na odobrenje Investitoru: • građevinske dnevnike montaže, opreme, uređaja i pratećih instalacija Po dovršenju svih aktivnosti Izvođač je dužan dostaviti Naručitelju: • završni paket dokumentacije o kvaliteti za kompletan opseg aktivnosti • sve građevinske dnevnike koje je vodio tijekom ugradnje/montaže • upute za korištenje i održavanje ugrađene opreme i instalacija i građevina
Cijena za svaku stavku mora uključivati dobavu, transport, uskladištenje i montažu sa svim materijalom i pomoćnim materijalom, radom i horizontalnim i vertikalnim transportom na gradilištu potrebne za dovršenje radova do potpune funkcionalne i estetske gotovosti.
Sva demontirana oprema i svi dijelovi konstrukcije i otpad nastao uklanjanjem građevina ili dijelova građevina te sav otpad nakon završetka radova iz ovog troškovnika se zbrinjava sukladno važečim propisima Republike Hrvatske. Trošak zbrinjavanja otpada snosi izvođač.
Sav materijal, opremu i uređaje kod dopreme na gradilište, a prije ugradnje, izvođač je dužan upisati u građevinski dnevnik, te nadzornom inženjeru dostaviti ateste i uvjerenja o kvaliteti, kao i garancijske listove i tehničku dokumentaciju sa podacima o uređajima i opremi. Bez istog materijali, oprema i uređaji ne smiju biti ugrađeni. Stavke opreme također uključuju i: dvogodišnje jamstvo na sve kvarove, tvornički propisano redovito održavanje za vrijeme jamstva (redoviti servisi, čišćenje i zamjena filtera, nadopuna medija i dr.), jamstvo za isporuku rezervnih dijelova (minimalno 7 godina nakon isteka jamstvenog roka), obuku korisnika za korištenje uređaja (ovjerenu od strane ovlaštene osobe Investitora i Ponuditelja opreme).
Prikupljanje i ishođenje svih potrebnih izjava o sukladnosti opreme, atesta od ovlaštenih kuća, te Izrada uputa o rukovanju i održavanju instalacije je sastavni dio ove specifikacije.
Svaki izvođač ima pravo izbora kome će dati ispitati kvalitetu i funkcionalnost, no to svakako mora biti ovlaštena organizacija. Troškove ispitivanja snosi ugovarač.
Izrada 3(tri) primjerka Projekta izvedenog stanja je sastavni dio ove specifikacije.
Ponuditelj mora u ponudi podnijeti dokaz jednakovrijednosti za stavke troškovnika koje su označene dodatkom ''ili jednakovrijedan'' u obliku:
Izvoda iz tehničke dokumentacije - dokaz tehničkih karakteristika, zahtijevanih dimenzija ili drugih mjernih svojstava za svu opremu i materijal koji namjerava ugraditi.
EZ izjave o sukladnosti - dokaz da je u skladu s tehničkom specifikacijom (normama, teh. dopuštenje - na koju upučuje Tehnički propis), te
Dobiti suglasnost za ugradnju tehnički jednakovrijednih stavki od strane projektanta.
758000
2274000

## 1. FN
TROŠKOVNIK FOTONAPONSKE ELEKTRANE
Stavka | Opis | Jedinica |  | Cijena | Cijena ukupno
Cijena za svaku točku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje po potrebi, uzemljenje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban materijal, spojni, montažni i ostali materijal potreban za potpuno kunkcioniranje pojedine stavke. Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacija. Investitor sklapa s izvođačem radova ugovor na osnovu važećih zakonskih propisa Sl. 13/58, 32/58, 42/60 i 45/61 odabranog projekta, proračuna i troškovnika i tehničkih uvjeta koji se nalaze u sklopu projekta. Ponuđena suma je obavezna za izvođača. Povećanje može nastati samo kao višak rada, koji pismeno naređuje i odobrava nadzorni inženjer investitora. Po ustupanju poslova izvođač je dužan pregledati gradilište i utvrditi stanje građevinskih radova. Uočene nedostatke prijavit će investitoru te će s njim, nadzorni inžinjer i projektant postići sporazum o radovima ili eventualnim izmjenama. Izvođenju se ne smije pristupiti
bez građevinske dozvole koju pribaljva investitor. Izvođač je odgovoran za kvalitetu montažnih radova i ugrađenog materijala kako su radovi izvođeni po odobrenom projektu, odnosno odobrenim izmjenama. Ukoliko izvođač izvrši izmjene bez suglasnosti projektanta i nadzornog organa, snosi odgovornost za nepravilno funkcioniranje instalacija. Ako se pri zidanju odnosno kod građevinskih radova upotrebljavaju materijali koji štetno djeluju na djelove instalacije, izvođač će u sporazumu s izvođačem građevinskih radova i nadzornim inžinjerom poduzeti mjere u svezi osiguranja. Najmanje 15 dana prije završetka instalacije investitor sporazumno s izvođačem radova podnosi nadležnoj građevinskoj inspekciji zahtjev za obrazovanje komisije za tehnički pregled i prijem instalacije. Konačna primopredaja između izvođača radova i investitora naručioca izvršava se nakon rješenja o prijemu od strane komisije. Na osnovu odobrenog projekta investitor može pristupiti raspisivanju licitacije i prikupljanju pismenih ponuda, u cilju zaključivanja ugovora za izradu instalacije.Izvoditelj izvodi instalaciju u svemu prema odobrenom projektu i s materijalom
predviđenim ovim projektom, te odgovara za ispravno funkcioniranje instalacije. Samovoljno mijenjanje projekta od strane izvoditelja nije dozvoljeno. Za manje izmjene u odnosu na usvojeni projekt, tj. takve izmjene koje ga funkcionalno ne mijenjaju ili ne zahtijevaju znatnije povećanje investicije, dovoljna je samo suglasnost projektanta. Ukoliko se ukaže potreba za većim izmjenama projekta, onda se projekt mora uputiti na ponovno odobrenje.Radovi montaže predviđeni ovim projektom se mogu povjeriti samo izvoditelju registriranom za tu vrstu poslova i koji raspolaže kvalificiranom radnom snagom za obavljanje montažno-instalacijskih poslova na projektom predviđenim instalacijama.
F.1. | OSNOVNA OPREMA
1.1 | Dobava i isporuka fotonaponskih modula sa monokristalnim ćelijama (120 polućelija) halfcut, efikasnosti min. 19.8%, snage 370Wp, s tolerancijom snage od 0 do +5W, sa min. 3 ˝Bypass˝ diode, dimenzija 1776x1052x35mm, ±1%
| kompl.st.1.1 | kom | 2828 |  | 0
1.2 | Isporuka i dobava konstrukcije za smještaj fotonaponske opreme na građevinu sa ravnim krovom.
| Osnovni nosač 36x45 6.2m | kom | 1020 |  | 0
| Spojnica osnovnog nosača | kom | 900 |  | 0
| Trapezna papuča od nehrđajućeg čelika za prihvat nosača na pokrov od trapeznog lima | kom | 3400 |  | 0
| Pred-montirni element za prihvat FN modula (srednji) | kom | 5100 |  | 0
| Pred-montirni element za prihvat FN modula (krajnji) | kom | 2050 |  | 0
| Samonarezni vijak s finim navojem za trapeznu papuču, s podloškom i gumicom (EJOT) | kom | 13500 |  | 0
kompl.st.1.2
1.3 | Isporuka i dobava fotonaponskog izmjenjivača snage izlazne AC snage 60kW sa ugrađenom prenaponskom zaštitom , sa min. 6 MPPT trakera (A i B ulaz), zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno za ugradnju na otvorenom, vlastite potrošnje (noćni režim) <1W, predviđen za rad u temperaturnim uvjetima od 25°C do +60°C te ukupno 12 + i 12 – DC ulaznih konektora.
| kompl.st.1.3 | kom | 10 |  | 0
1.4 | Isporuka i dobava fotonaponskog izmjenjivača snage izlazne AC snage 50kW sa ugrađenom prenaponskom zaštitom, sa min. 6 MPPT trakera (A i B ulaz), zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno za ugradnju na otvorenom, vlastite potrošnje (noćni režim) <1W, predviđen za rad u temperaturnim uvjetima od 25°C do +60°C te ukupno 12 + i 12 – DC ulaznih konektora.
| kompl.st.1.4 | kom | 4 |  | 0
1.5 | Isporuka i dobava fotonaponskog izmjenjivača snage izlazne AC snage 33kW sa ugrađenom prenaponskom zaštitom, sa min. 4 MPPT trakera (A i B ulaz), zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno za ugradnju na otvorenom, vlastite potrošnje (noćni režim) <1W, predviđen za rad u temperaturnim uvjetima od 25°C do +60°C te ukupno 4 + i 4 – DC ulaznih konektora.
| kompl.st.1.5 | kom | 3 |  | 0
1.6 | Isporuka i dobava fotonaponskog izmjenjivača snage izlazne AC snage 12kW sa ugrađenom prenaponskom zaštitom, sa min. 2 MPPT trakera (A i B ulaz), zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno za ugradnju na otvorenom, vlastite potrošnje (noćni režim) <1W, predviđen za rad u temperaturnim uvjetima od 25°C do +60°C te ukupno 4 + i 4 – DC ulaznih konektora.
| kompl.st.1.6 | kom | 1 |  | 0
1.7 | Isporuka i dobava uređaja za kontrolu i nadzor rada fotonaponske elektrane
| Uređaj za nadzor i kontrolu rada fotonaponske elektrane: - max broj spojenih uređaja: 80 - komunikacija: WAN, LAN, RS485, MBUS - digitalni ulazi: 4 - analogni ulazi : 2 - izlazi (analogni) : 4 - komunikacijski protokoli: Modbus-TCP, Modbus-RTU - 2.0x1 USB - max duljina operativnog ranga: 4.000 m - AC napajanje: 100V~240V, 50 / 60 Hz - DC napajanje: 12 / 24 V | kom | 1 |  | 0
| WI-FI kontroler, mogućnost programiranja putem CPT alata: - 1.2 GHz četverojezgreni procesor - 512 MB RAM-a - 8 GB NAND Flash - Držač SD kartice - 1 x 10/100 Ethernet Port - 1 x Mini USB - 2x RS485 - 24 V AC/DC - 16 x UI | kom | 1 |  | 0
| DI modul: - broj ulaza: 16 - Snaga: 1.6 W - Napajanje: 24 V DC | kom | 22 |  | 0
| kompl.st.1.7 | kompl
1.8 | Isporuka i dobava MC4 konektora za fotonaponske module + pol.
| kompl.st.1.8 | kom | 200 |  | 0
1.9 | Isporuka i dobava MC4 konektora za fotonaponske module – pol.
| kompl.st.1.9 | kom | 200 |  | 0
1.10 | Dobava, postava i spajanje DC zaštite 60kW
| cilindrično kućište sa prihvatnim konektorima tipski atestirano za prekid struje kratkog spoja i nazivnih naponda DC 1000V | kom | 21
| ultrabrzi fotonaponski cilindrični osigurač , 1100 VDC, 12 A | kom | 21
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor.
| kompl.st.1.10 | kom | 10 |  | 0
1.11 | Dobava, postava i spajanje DC zaštite 50kW
| cilindrično kućište sa prihvatnim konektorima tipski atestirano za prekid struje kratkog spoja i nazivnih naponda DC 1000V | kom | 20
| ultrabrzi fotonaponski cilindrični osigurač , 1100 VDC, 12 A | kom | 20
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor.
| kompl.st.1.11 | kom | 4 |  | 0
1.12 | Dobava, postava i spajanje DC zaštite 33kW
| cilindrično kućište sa prihvatnim konektorima tipski atestirano za prekid struje kratkog spoja i nazivnih naponda DC 1000V | kom | 10
| ultrabrzi fotonaponski cilindrični osigurač , 1100 VDC, 12 A | kom | 10
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor.
| kompl.st.1.12 | kom | 3 |  | 0
1.13 | Dobava, postava i spajanje DC zaštite 12kW
| cilindrično kućište sa prihvatnim konektorima tipski atestirano za prekid struje kratkog spoja i nazivnih naponda DC 1000V | kom | 4
| ultrabrzi fotonaponski cilindrični osigurač , 1100 VDC, 12 A | kom | 4
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor.
| kompl.st.1.13 | kom | 1 |  | 0
1.14 | Dobava postojećeg glavnog razvodnog ormara u objektu, prema shemi "GRP-H" .
| Četveropolni rastavljač osigurač 630A, sa mogučnošću plombiranja, ugradnja na temeljnu ploču | kom | 1
| Uložak visokoučinskih osigurača veličine 03, 630A | kom | 4
| Profili, parcijalne ploče i za ugradnju rastavljača | kom | 1
| Fleksi sabirnice ili P/F vodič za povezivanje sa postojećim sabirnicama unutar ormara | kom | 1
| Shema novo izvedenog stanja razdjelnika GRP-H napravljena u odogvarajućem softwearu | kom | 1
| Ispitivanje i izdavanje atesta | kom | 1
| kompl.st.1.14 | kom | 1 |  | 0
1.15 | Dobava razvodnog ormara oznake +RO-H, dimenzija [800x(2000+100)x400mm], Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite min. IP65. Potrebno predvidjeti 25% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost. | kom | 1
ORMAR
| Podnožje/krov ormara 800x400mm, stupanj zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno | kom | 1
| Podne klizne uvodnice 800x600mm | kom | 1
| Usponski profili 2000mm | kom | 1
| Stražnja ploča 2000x800mm, stupanj zaštite min. IP65 | kom | 1
| Temeljna ploča 2000x800mm | kom | 1
| Prednja vrata 2000x800mm, stupanj zaštite min. IP65 | kom | 1
| Maska podnožja 800x100mm | kom | 1
| Maska podnožja 400x100mm | kom | 1
| Bočna stranica 2000x400mm, stupanj zaštite min. IP65 | kom | 1
| Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
OPREMA
| Tropolni minijaturni automatski prekidač K40A, prekidne moći 25kA | kom | 1
| Tropolni+N katodni odvodnik prenapona klase B+C, 40kA, sa kontaktom za signalizaciju dotrajalosti, | kom | 1
| Četveropolni niskonaponski strujni prekidač nazivne struje In=800A, prekidne moći 50kA, sa integriranim zaštitnim jedinicama L,S,I,G,OV,UV,OF,UF,RV,RP, RC, OT,U, In=800A 4p F F M | kom | 1
| Mjerni modul | kom | 1
| SET BATERIJA | kom | 1
| Rating Plug In=630A | kom | 1
| Isklopni okidač 230VAC | kom | 1
| Pomoćni kontakt položaja prekidača 2Q | kom | 2
| Pomoćni kontakt prorade zaštite prekidača | kom | 1
| Kabelske tunel stezaljke za prihvat do 2xkabla 240mm | kom | 1
| Stražnji kontakti za prekidač | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 10kA | kom | 2
| Tipkalo gljiva za isključenje u slučaju nužde, 1NO+1NC, 230VAC otpuštanje zakretom | kom | 1
| Zaštitni adapter za zaštitu od slučajnog isključenja | kom | 1
| Natpis ''Nužni isklop'' | kom | 1
| Jednofazni upravljački transformator 230/24VAC, 63VA, | kom | 1
| Dvopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 10kA | kom | 1
| Minijaturni pomoćni relej sa 4 preklopiva kontakta, In=6A - 24VAC | kom | 1
| Podnožje pomoćnog minijaturnog releja sa 2 ili 4 preklopiva kontakta | kom | 1
| Četveropolni minijaturni automatski prekidač B80A, prekidne moći 25kA | kom | 9
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 80/300mA tip A | kom | 9
| Redne stezaljke - prema shemi - koristiti katne redne stezaljke | kom | 1
| Vodiči i POK kanali i uzvedbi halogen free, stopice | kompl | 1
| Izrada i ispitivanje razdjelnika | kompl | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kompl | 1
| kompl.st.1.15 | kom | 1 |  | 0
1.16 | Dobava postojećeg glavnog razvodnog ormara u objektu, prema shemi "GRP-1" .
| Četveropolni rastavljač osigurač 400A, sa mogučnošću plombiranja, ugradnja na temeljnu ploču | kom | 1
| Uložak visokoučinskih osigurača veličine 02 gG-gL, 160A | kom | 4
| Profili, parcijalne ploče i za ugradnju rastavljača | kom | 1
| Fleksi sabirnice ili P/F vodič za povezivanje sa postojećim sabirnicama unutar ormara | kom | 1
| Shema novo izvedenog stanja razdjelnika GRP-1 napravljena u odogvarajućem softwearu | kom | 1
| Ispitivanje i izdavanje atesta | kom | 1
| kompl.st.1.16 | kom | 1 |  | 0
1.17 | Dobava razvodnog ormara oznake +RO-P1, dimenzija [800x(2000+100)x400mm], tipski testiran .Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno Potrebno predvidjeti 25% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost. | kom | 1
ORMAR
| Podnožje/krov ormara 800x400mm, stupanj zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno | kom | 1
| Podne klizne uvodnice 800x600mm | kom | 1
| Usponski profili 2000mm | kom | 1
| Stražnja ploča 2000x800mm, stupanj zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno | kom | 1
| Temeljna ploča 2000x800mm | kom | 1
| Prednja vrata 2000x800mm, stupanj zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno | kom | 1
| Maska podnožja 800x100mm | kom | 1
| Maska podnožja 400x100mm | kom | 1
| Bočna stranica 2000x400mm, stupanj zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno | kom | 1
| Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
OPREMA
| Tropolni minijaturni automatski prekidač K40A, prekidne moći 25kA | kom | 1
| Tropolni+N katodni odvodnik prenapona klase B+C, 40kA, sa kontaktom za signalizaciju dotrajalosti | kom | 1
| Četveropolni niskonaponski strujni prekidač nazivne struje In=800A, prekidne moći 50kA, sa integriranim zaštitnim jedinicama L,S,I,G,OV,UV,OF,UF,RV,RP, RC, OT,U, In=800A 4p | kom | 1
| Mjerni modul | kom | 1
| SET BATERIJA | kom | 1
| Rating Plug In=250A (160-400A) | kom | 1
| Isklopni okidač 230VAC | kom | 1
| Pomoćni kontakt položaja prekidača 2Q | kom | 2
| Pomoćni kontakt prorade zaštite prekidača | kom | 1
| Kabelske tunel stezaljke za prihvat do 2xkabla 240mmq, set 4KOM | kom | 1
| Stražnji kontakti za prekidač | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A | kom | 2
| Tipkalo gljiva za isključenje u slučaju nužde, 1NO+1NC, 230VAC otpuštanje zakretom | kom | 1
| Zaštitni adapter za zaštitu od slučajnog isključenja | kom | 1
| Natpis ''Nužni isklop'' | kom | 1
| Jednofazni upravljački transformator 230/24VAC | kom | 1
| Dvopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 10kA | kom | 1
| Minijaturni pomoćni relej sa 4 preklopiva kontakta, In=6A - 24VAC | kom | 1
| Podnožje pomoćnog minijaturnog releja sa 2 ili 4 preklopiva kontakta | kom | 1
| Četveropolni minijaturni automatski prekidač B80A | kom | 1
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 80/300mA tip A | kom | 1
| Redne stezaljke - prema shemi - koristiti katne redne stezaljke | kom | 1
| Vodiči i POK kanali i uzvedbi halogen free, stopice i ostali pomoćni materijal | kompl | 1
| Izrada i ispitivanje razdjelnika | kompl | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kompl | 1
| kompl.st.1.17 | kom | 1 |  | 0
1.18 | Dobava postojećeg glavnog razvodnog ormara u objektu, prema shemi "GRP-2" .
| Četveropolni rastavljač osigurač 400A, sa mogučnošću plombiranja, ugradnja na temeljnu ploču | kom | 1
| Uložak visokoučinskih osigurača veličine 02 gG-gL, 160A | kom | 4
| Profili, parcijalne ploče i za ugradnju rastavljača | kom | 1
| Fleksi sabirnice ili P/F vodič za povezivanje sa postojećim sabirnicama unutar ormara | kom | 1
| Shema novo izvedenog stanja razdjelnika GRP-2 napravljena u odogvarajućem softwearu | kom | 1
| Ispitivanje i izdavanje atesta | kom | 1
| kompl.st.1.18 | kom | 1 |  | 0
1.19 | Dobava razvodnog ormara oznake +RO-P2, dimenzija [800x(2000+100)x400mm], tipski testiran .Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno Potrebno predvidjeti 25% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost. | kom | 1
ORMAR
| Podnožje/krov ormara 800x400mm, stupanj zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno | kom | 1
| Podne klizne uvodnice 800x600mm | kom | 1
| Usponski profili 2000mm | kom | 1
| Stražnja ploča 2000x800mm, stupanj zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno | kom | 1
| Temeljna ploča 2000x800mm | kom | 1
| Prednja vrata 2000x800mm, stupanj zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno | kom | 1
| Maska podnožja 800x100mm | kom | 1
| Maska podnožja 400x100mm | kom | 1
| Bočna stranica 2000x400mm, stupanj zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno | kom | 1
| Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
OPREMA
| Tropolni minijaturni automatski prekidač K40A, prekidne moći 25kA | kom | 1
| Tropolni+N katodni odvodnik prenapona klase B+C, 40kA, sa kontaktom za signalizaciju dotrajalosti | kom | 1
| Četveropolni niskonaponski strujni prekidač nazivne struje In=800A, prekidne moći 50kA, sa integriranim zaštitnim jedinicama L,S,I,G,OV,UV,OF,UF,RV,RP, RC, OT,U, In=800A 4p | kom | 1
| Mjerni modul | kom | 1
| SET BATERIJA | kom | 1
| Rating Plug In=250A (160-400A) | kom | 1
| Isklopni okidač 230VAC, 220...240V AC/DC | kom | 1
| Pomoćni kontakt položaja prekidača 2Q | kom | 2
| Pomoćni kontakt prorade zaštite prekidača | kom | 1
| Kabelske tunel stezaljke za prihvat do 2xkabla 240mmq | kom | 1
| Stražnji kontakti za prekidač | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA | kom | 2
| Tipkalo gljiva za isključenje u slučaju nužde, 1NO+1NC, 230VAC otpuštanje zakretom | kom | 1
| Zaštitni adapter za zaštitu od slučajnog isključenja | kom | 1
| Natpis '' nužni isklop '' | kom | 1
| Jednofazni upravljački transformator 230/24VAC, 63VA | kom | 1
| Dvopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 1
| Minijaturni pomoćni relej sa 4 preklopiva kontakta, In=6A - 24VAC | kom | 1
| Podnožje pomoćnog minijaturnog releja sa 2 ili 4 preklopiva kontakta | kom | 1
| Četveropolni minijaturni automatski prekidač B80A, prekidne moći 25kA | kom | 1
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 80/300mA tip A | kom | 1
| Redne stezaljke - prema shemi - koristiti katne redne stezaljke | kom | 1
| Vodiči i POK kanali i uzvedbi halogen free, stopice i ostali pomoćni materijal | kompl | 1
| Izrada i ispitivanje razdjelnika | kompl | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kompl | 1
| kompl.st.1.19 | kom | 1 |  | 0
1.20 | Dobava postojećeg glavnog razvodnog ormara u objektu, prema shemi "GRP-3" .
| Četveropolni rastavljač osigurač 400A, sa mogučnošću plombiranja, ugradnja na temeljnu ploču | kom | 1
| Uložak visokoučinskih osigurača veličine 02 gG-gL, 160A | kom | 4
| Profili, parcijalne ploče i za ugradnju rastavljača | kom | 1
| Fleksi sabirnice ili P/F vodič za povezivanje sa postojećim sabirnicama unutar ormara | kom | 1
| Shema novo izvedenog stanja razdjelnika GRP-3 napravljena u odogvarajućem softwearu | kom | 1
| Ispitivanje i izdavanje atesta | kom | 1
| kompl.st.1.20 | kom | 1 |  | 0
1.21 | Dobava razvodnog ormara oznake +RO-P3, dimenzija [800x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno Potrebno predvidjeti 25% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost. | kom | 1
ORMAR
| Podnožje/krov ormara 800x400mm, stupanj zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno | kom | 1
| Podne klizne uvodnice 800x600mm | kom | 1
| Usponski profili 2000mm | kom | 1
| Stražnja ploča 2000x800mm, stupanj zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno | kom | 1
| Temeljna ploča 2000x800mm | kom | 1
| Prednja vrata 2000x800mm, stupanj zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno | kom | 1
| Maska podnožja 800x100mm | kom | 1
| Maska podnožja 400x100mm | kom | 1
| Bočna stranica 2000x400mm, stupanj zaštite min. IP65 | kom | 1
| Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
OPREMA
| Tropolni minijaturni automatski prekidač K40A, prekidne moći 25kA | kom | 1
| Tropolni+N katodni odvodnik prenapona klase B+C, 40kA, sa kontaktom za signalizaciju dotrajalosti | kom | 1
| Četveropolni niskonaponski strujni prekidač nazivne struje In=800A, prekidne moći 50kA, sa integriranim zaštitnim jedinicama L,S,I,G,OV,UV,OF,UF,RV,RP, RC, OT,U, In=800A 4p | kom | 1
| Mjerni modul | kom | 1
| SET BATERIJA | kom | 1
| Rating Plug In=250A (160-400A) | kom | 1
| Isklopni okidač 230VAC | kom | 1
| Pomoćni kontakt položaja prekidača 2Q | kom | 2
| Pomoćni kontakt prorade zaštite prekidač | kom | 1
| Kabelske tunel stezaljke za prihvat do 2xkabla 240mmq | kom | 1
| Stražnji kontakti za prekidač | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 10kA | kom | 2
| Tipkalo gljiva za isključenje u slučaju nužde, 1NO+1NC, 230VAC otpuštanje zakretom | kom | 1
| Zaštitni adapter za zaštitu od slučajnog isključenja | kom | 1
| Natpis ''nužni isklop'' | kom | 1
| Jednofazni upravljački transformator 230/24VAC, 63VA | kom | 1
| Dvopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 10kA | kom | 1
| Minijaturni pomoćni relej sa 4 preklopiva kontakta, In=6A - 24VAC | kom | 1
| Podnožje pomoćnog minijaturnog releja sa 2 ili 4 preklopiva kontakta | kom | 1
| Četveropolni minijaturni automatski prekidač B80A, prekidne moći 25kA | kom | 1
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 80/300mA tip A | kom | 1
| Redne stezaljke - prema shemi - koristiti katne redne stezaljke | kom | 1
| Vodiči i POK kanali i uzvedbi halogen free, stopice i ostali pomoćni materijal | kompl | 1
| Izrada i ispitivanje razdjelnika u skladu sa standardima | kompl | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kompl | 1
| kompl.st.1.21 | kom | 1 |  | 0
1.22 | Dobava postojećeg glavnog razvodnog ormara u objektu, prema shemi "GRP-3" .
| Četveropolni rastavljač osigurač 400A, sa mogučnošću plombiranja, ugradnja na temeljnu ploču | kom | 1
| Uložak visokoučinskih osigurača veličine 02 gG-gL, 160A | kom | 4
| Profili, parcijalne ploče i za ugradnju rastavljača | kom | 1
| Fleksi sabirnice ili P/F vodič za povezivanje sa postojećim sabirnicama unutar ormara | kom | 1
| Shema novo izvedenog stanja razdjelnika GRP-4 napravljena u odogvarajućem softwearu | kom | 1
| Ispitivanje i izdavanje atesta | kom | 1
| kompl.st.1.22 | kom | 1 |  | 0
1.23 | Dobava razvodnog ormara oznake +RO-P4, dimenzija [800x(2000+100)x400mm], tipski testiran .Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno Potrebno predvidjeti 25% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost. | kom | 1
ORMAR
| Podnožje/krov ormara 800x400mm | kom | 1
| Podne klizne uvodnice 800x600mm | kom | 1
| Usponski profili 2000mm | kom | 1
| Stražnja ploča 2000x800mm, stupanj zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno | kom | 1
| Temeljna ploča 2000x800mm | kom | 1
| Prednja vrata 2000x800mm, stupanj zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno | kom | 1
| Maska podnožja 800x100mm | kom | 1
| Maska podnožja 400x100mm | kom | 1
| Bočna stranica 2000x400mm | kom | 1
| Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
OPREMA
| Tropolni minijaturni automatski prekidač K40A, prekidne moći 25kA | kom | 1
| Tropolni+N katodni odvodnik prenapona klase B+C, 40kA, sa kontaktom za signalizaciju dotrajalosti | kom | 1
| Četveropolni niskonaponski strujni prekidač nazivne struje In=800A, prekidne moći 50kA, sa integriranim zaštitnim jedinicama L,S,I,G,OV,UV,OF,UF,RV,RP, RC, OT,U, In=800A 4p F F M | kom | 1
| Mjerni modul | kom | 1
| SET BATERIJA | kom | 1
| Rating Plug In=250A (160-400A) | kom | 1
| Isklopni okidač 230VAC | kom | 1
| Pomoćni kontakt položaja prekidača 2Q | kom | 2
| Pomoćni kontakt prorade zaštite prekidača | kom | 1
| Kabelske tunel stezaljke za prihvat do 2xkabla 240mm | kom | 1
| Stražnji kontakti za prekidač | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A | kom | 2
| Tipkalo gljiva za isključenje u slučaju nužde, 1NO+1NC | kom | 1
| Zaštitni adapter za zaštitu od slučajnog isključenja | kom | 1
| Natpis ''nužni isklop'' | kom | 1
| Jednofazni upravljački transformator 230/24VAC | kom | 1
| Dvopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 10kA | kom | 1
| Minijaturni pomoćni relej sa 4 preklopiva kontakta, In=6A - 24VAC | kom | 1
| Podnožje pomoćnog minijaturnog releja sa 2 ili 4 preklopiva kontakta | kom | 1
| Četveropolni minijaturni automatski prekidač B80A, prekidne moći 25kA | kom | 1
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 80/300mA tip A | kom | 1
| Redne stezaljke - prema shemi - koristiti katne redne stezaljke | kom | 1
| Vodiči i POK kanali i uzvedbi halogen free, stopice i ostali pomoćni materijal | kompl | 1
| Izrada i ispitivanje razdjelnika | kompl | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kompl | 1
| kompl.st.1.23 | kom | 1 |  | 0
1.24 | Dobava postojećeg glavnog razvodnog ormara u objektu, prema shemi "RP-N" .
| Četveropolni rastavljač osigurač 630A, sa mogučnošću plombiranja, ugradnja na temeljnu ploču | kom | 1
| Uložak visokoučinskih osigurača veličine 03 gG-gL, 400A | kom | 4
| Profili, parcijalne ploče i za ugradnju rastavljača | kom | 1
| Fleksi sabirnice ili P/F vodič za povezivanje sa postojećim sabirnicama unutar ormara | kom | 1
| Shema novo izvedenog stanja razdjelnika RP-N napravljena u odogvarajućem softwearu | kom | 1
| Ispitivanje i izdavanje atesta | kom | 1
| kompl.st.1.24 | kom | 1 |  | 0
1.25 | Dobava, razvodnog ormara oznake +RO-N, dimenzija [800x(2000+100)x400mm], tipski testiran .Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno Potrebno predvidjeti 25% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost. | kom | 1
ORMAR
| Podnožje/krov ormara 800x400mm, stupanj zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno | kom | 1
| Podne klizne uvodnice 800x600mm | kom | 1
| Usponski profili 2000mm | kom | 1
| Stražnja ploča 2000x800mm, stupanj zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno | kom | 1
| Temeljna ploča 2000x800mm | kom | 1
| Prednja vrata 2000x800mm, stupanj zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno | kom | 1
| Maska podnožja 800x100mm | kom | 1
| Maska podnožja 400x100mm | kom | 1
| Bočna stranica 2000x400mm, stupanj zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno | kom | 1
| Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
OPREMA
| Tropolni minijaturni automatski prekidač K40A, prekidne moći 25kA | kom | 1
| Tropolni+N katodni odvodnik prenapona klase B+C, 40kA, sa kontaktom za signalizaciju dotrajalosti | kom | 1
| Četveropolni niskonaponski strujni prekidač nazivne struje In=800A, prekidne moći 50kA, sa integriranim zaštitnim jedinicama L,S,I,G,OV,UV,OF,UF,RV,RP, RC, OT,U, In=800A 4p F F M | kom | 1
| Mjerni modul | kom | 1
| SET BATERIJA | kom | 1
| Rating Plug In=630A | kom | 1
| Isklopni okidač 230VAC | kom | 1
| Pomoćni kontakt položaja prekidača 2Q | kom | 2
| Pomoćni kontakt prorade zaštite prekidača | kom | 1
| Kabelske tunel stezaljke za prihvat do 2xkabla 240mm | kom | 1
| Stražnji kontakti za prekidač | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 10kA | kom | 2
| Tipkalo gljiva za isključenje u slučaju nužde, 1NO+1NC, 230VAC otpuštanje zakretom | kom | 1
| Zaštitni adapter za zaštitu od slučajnog isključenja | kom | 1
| Natpis ''nužni isklop'' | kom | 1
| Jednofazni upravljački transformator 230/24VAC, 63VA | kom | 1
| Dvopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 10kA | kom | 1
| Minijaturni pomoćni relej sa 4 preklopiva kontakta, In=6A - 24VAC | kom | 1
| Podnožje pomoćnog minijaturnog releja sa 2 ili 4 preklopiva kontakta | kom | 1
| Četveropolni minijaturni automatski prekidač B80A, prekidne moći 25kA | kom | 4
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 80/300mA tip A | kom | 4
| Redne stezaljke - prema shemi - koristiti katne redne stezaljke | kom | 1
| Vodiči i POK kanali i uzvedbi halogen free, stopice i ostali pomoćni materijal | kompl | 1
| Izrada i ispitivanje razdjelnika | kompl | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kompl | 1
| kompl.st.1.25 | kom | 1 |  | 0
1.26 | Dobava postojećeg glavnog razvodnog ormara u objektu, prema shemi "RO-UZ" .
| Četveropolni rastavljač osigurač 400A, sa mogučnošću plombiranja, ugradnja na temeljnu ploču | kom | 1
| Uložak visokoučinskih osigurača veličine 02 gG-gL, 40A | kom | 4
| Profili, parcijalne ploče i za ugradnju rastavljača | kom | 1
| Fleksi sabirnice ili P/F vodič za povezivanje sa postojećim sabirnicama unutar ormara | kom | 1
| Shema novo izvedenog stanja razdjelnika RP-N napravljena u odogvarajućem softwearu | kom | 1
| Ispitivanje i izdavanje atesta | kom | 1
| kompl.st.1.26 | kom | 1 |  | 0
1.27 | Dobava razvodnog ormara oznake +RO-UZ, dimenzija [800x(2000+100)x400mm], tipski testiran .Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno Potrebno predvidjeti 25% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost. | kom | 1
ORMAR
| Podnožje/krov ormara 800x400mm, stupanj zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno | kom | 1
| Podne klizne uvodnice 800x600mm | kom | 1
| Usponski profili 2000mm | kom | 1
| Stražnja ploča 2000x800mm, stupanj zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno | kom | 1
| Temeljna ploča 2000x800mm | kom | 1
| Prednja vrata 2000x800mm, stupanj zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno | kom | 1
| Maska podnožja 800x100mm | kom | 1
| Maska podnožja 400x100mm | kom | 1
| Bočna stranica 2000x400mm, stupanj zaštite min. IP65 ili jednakovrijedno | kom | 1
| Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
OPREMA
| Tropolni minijaturni automatski prekidač K40A, prekidne moći 25kA | kom | 1
| Tropolni+N katodni odvodnik prenapona klase B+C, 40kA, sa kontaktom za signalizaciju dotrajalosti | kom | 1
| Četveropolni niskonaponski strujni prekidač nazivne struje In=800A, prekidne moći 50kA, sa integriranim zaštitnim jedinicama L,S,I,G,OV,UV,OF,UF,RV,RP, RC, OT,U, In=800A 4p F F M | kom | 1
| Mjerni modul | kom | 1
| SET BATERIJA | kom | 1
| Rating Plug In=250A (160-400A) | kom | 1
| Isklopni okidač 230VAC | kom | 1
| Pomoćni kontakt položaja prekidača 2Q | kom | 2
| Pomoćni kontakt prorade zaštite prekidača | kom | 1
| Kabelske tunel stezaljke za prihvat do 2xkabla 240mm | kom | 1
| Stražnji kontakti za prekidač | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 10kA | kom | 2
| Tipkalo gljiva za isključenje u slučaju nužde, 1NO+1NC, 230VAC otpuštanje zakretom | kom | 1
| Zaštitni adapter za zaštitu od slučajnog isključenja | kom | 1
| Natpis ''nužni isklop'' | kom | 1
| Jednofazni upravljački transformator 230/24VAC, 63VA | kom | 1
| Dvopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 10kA | kom | 1
| Minijaturni pomoćni relej sa 4 preklopiva kontakta, In=6A - 24VAC | kom | 1
| Podnožje pomoćnog minijaturnog releja sa 2 ili 4 preklopiva kontakta | kom | 1
| Četveropolni minijaturni automatski prekidač B40A, prekidne moći 25kA | kom | 1
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/300mA tip A | kom | 1
| Redne stezaljke - prema shemi - koristiti katne redne stezaljke | kom | 1
| Vodiči i POK kanali i uzvedbi halogen free, stopice i ostali pomoćni materijal | kompl | 1
| Izrada i ispitivanje razdjelnika | kompl | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kompl | 1
| kompl.st.1.27 | kom | 1 |  | 0
1.28 | Isporuka i dobava kučišta za ugradnju sabirnice. Stavka obuhvaća isporuku i dobavu kučišta za ugradnju sabirnice s poklopcem, kabelskih uvodnica i ostalog nespecificiranog spojnog i montažnog materijala za dovođenje stavke u potpunu funkcionalnost.
| kompl.st.1.28 | kom | 7 |  | 0
1.29 | Dobava i isporuka kabela 6mm2, UV otporan, izolacija . Stavka obuhvaća dobavu kabela i svog spojnog i montažnog pribora.
| kompl.st.1.29 | m | 13500 |  | 0
1.30 | Isporuka i dobava kabela NA2XY 4×150mm2 za povezivanje razdjelnog ormara elektrane i glavnog razvodnog ormara te sav spojni i montažni pribor.
| kompl.st.1.30 | m | 850 |  | 0
1.31 | Isporuka i dobava kabela NA2XY 4×120mm2 za povezivanje razdjelnog ormara elektrane i glavnog razvodnog ormara te sav spojni i montažni pribor.
| kompl.st.1.31 | m | 100 |  | 0
1.32 | Isporuka i dobava kabela NA2XY 4×16mm2 za povezivanje razdjelnog ormara elektrane i glavnog razvodnog ormara te sav spojni i montažni pribor.
| kompl.st.1.32 | m | 30 |  | 0
1.33 | Isporuka i dobava kabela NA2XY 4×70mm2 za povezivanje invertera i razvodnog ormara elektrane te sav spojni i montažni pribor.
| kompl.st.1.33 | m | 300 |  | 0
1.34 | Isporuka i dobava kabela NA2XY 4×50mm2 za povezivanje invertera i razvodnog ormara elektrane te sav spojni i montažni pribor.
| kompl.st.1.34 | m | 150 |  | 0
1.35 | Isporuka i dobava kabela NA2XY 4×35mm2 za povezivanje invertera i razvodnog ormara elektrane te sav spojni i montažni pribor.
| kompl.st.1.35 | m | 100 |  | 0
1.36 | Isporuka i dobava kabela P/F 1×70mm2 za povezivanje ormara i te sav spojni i montažni pribor.
| kompl.st.1.36 | m | 100 |  | 0
1.37 | Isporuka i dobava kabela P/F 1×50mm2 za povezivanje ormara i te sav spojni i montažni pribor.
| kompl.st.1.37 | m | 850 |  | 0
1.38 | Isporuka i dobava kabela P/F 1×35mm2 za povezivanje ormara i te sav spojni i montažni pribor.
| kompl.st.1.38 | m | 100 |  | 0
1.39 | Isporuka i dobava kabela P/F 1×16mm2 za povezivanje ormara i te sav spojni i montažni pribor.
| kompl.st.1.39 | m | 200 |  | 0
1.40 | Isporuka i dobava materijala za izradu i/ili dogradnja uzemljenja i sustava zaštite od munje za fotonaponsko postrojenje na postojećim građevinama:
| Križne spojnice za dva Al vodiča 8-10 mm2. Stavka obuhvaća isporuku I dobavu križne spojnice s odgovarajući mamticama I vijcima | kom | 20 |  | 0
| Okrugli vodič od aluminija promjera 10 mm2. Stavka obuhvaća isporuku I dobavu vodiča. | m | 100 |  | 0
| Krovni nosač primjeren za kosi krov. Stavka obuhvaća isporuku I dobavu nosača. | kom | 50 |  | 0
| Stezaljka za vodič. Stavka obuhvaća isporuku i dobavu stezaljke sa odgovarajućim vijkom i maticom. | kom | 40 |  | 0
| Mjerni spoj 3x58 RF, 8-10mm/ 30x3.5 mm | kom | 10 |  | 0
| Zidni nosač 8-10mm, komples s vijkom 50 mm | kom | 35 |  | 0
kompl.st.1.41
1.41 | Isporuka i dobava ostalog materijala:
| PK kanal 50/6 s poklopcem | m | 400 |  | 0
| PK kanal 100/6 s poklopcem | m | 250 |  | 0
| PK kanal 200/6 s poklopcem | m | 50 |  | 0
kompl.st.1.41
| F.1. OSNOVNA OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0
F.2. | MONTAŽA, UGRADNJA I SPAJANJE
2.1 | Montaža, ugradnja i spajanje čelične/aluminijske konstrukcije za smještaj fotonaponske opreme. Stavka obuhvaća sav rad potreban za ugradnju i spajanje konstrukcije za prihvat fotonaponskih modula prema stavci br. F.1.2.
| kompl.st.2.1 | kom | 1 |  | 0
2.2 | Montaža i spajanje fotonaponskih modula prema stavci F.1.1. Stavka obuhvaća sav potreban rad i montažni i pričvrsni pribor za stavljanje stavke u potpunu funkcionalnost.
| kompl.st.2.2 | kom | 2828 |  | 0
2.3 | Kombinirani strojno-ručni iskop rova u materijalu C kategorije (širina rova 0,4, dubina rova 0,8 m), izrada posteljice od pijeska debljine 10 cm, zasipavanje pijeskom prethodno položenih kabela te zatrpavanje materijalom iz iskopa.
| kompl.st.2.3 | m3 | 90 |  | 0
2.4 | Montaža i spajanje fotonaponskog izmjenjivača snage prema stavci F.1.3., F.1.4., F.1.5. i F.1.6. Stavka obuhvaća sav potreban rad te montažni i pričvrsni pribor za stavljanje stavke u potpunu funkcionalnost.
| kompl.st.2.3 | kom | 18 |  | 0
2.5 | Montaža i spajanje sustava za nadzor rada fotonaponske elektrane, stavka F.1.7. Stavka obuhvaća sav potreban rad, spajanje i programiranje za stavljanje stavke u potpunu funkcionalnost.
| kompl.st.2.4 | kom | 1 |  | 0
2.6 | Montaža i spajanje konektora za fotonaponske panele "+" i "-" pol prema stavci F.1.8. i F.1.9. Stavka obuhvaća sav rad potreban za dovođenje stavke u potpunu funkcionalnost.
| kompl.st.2.6 | kompl. | 1 |  | 0
2.7 | Montaža, izrada i spajanje spojne DC zaštite, opremljena opremom materijalom pod stavkom F.1.10.,F.1.11., F.1.12. i F.13. , te funkcionalno spojene prema jednopolnoj shemi i ispitan. Stavka obuhvaća sav potreban sitni spojni i montažni materijal. (stopice, podlošci, sabirnice, oznake, vodiči za unutarnje ožičenje i sl.)
| kompl.st.2.7 | kom | 18 |  | 0
2.8 | Montaža, izrada i spajanje AC ormara, opremljen opremom pod stavkom F.1.14., F.1.16., F.1.18., F.1.20.,F.1.22. F.1.24., F.1.26., ugrađen te funkcionalno spojen prema jednopolnoj shemi i ispitan. (stopice, podlošci, sabirnice, oznake, vodiči za unutarnje ožičenje i sl.)
| kompl.st.2.8 | kom | 7 |  | 0
2.9 | Montaža i spajanje GIP sabirnice prema stavci F.1.17.
| kompl.st.2.9 | kom | 7 |  | 0
2.10 | Montaža, izrada,spajanje i proširenje GRO ormara, opremljen opremom pod stavkom F.1.15., F.1.17., F.1.19., F.1.21.,F.1.23. F.1.25., F.1.27., ugrađen te funkcionalno spojen prema jednopolnoj shemi i ispitan. (stopice, podlošci, sabirnice, oznake, vodiči za unutarnje ožičenje i sl.)
| kompl.st.2.10 | kom | 7 |  | 0
2.11 | Polaganje i označavanje kabela 6mm2, UV otporan, izolacija
| kompl.st.2.11 | m | 13500 |  | 0
2.12 | Polaganje, označavanje i spajanje kabela NA2XY 4×150mm2 za povezivanje razdjelnog ormara elektrane i glavnog razvodnog ormara
| kompl.st.2.12 | m | 850 |  | 0
2.13 | Polaganje, označavanje i spajanje kabela NA2XY 4×120mm2 za povezivanje razdjelnog ormara elektrane i glavnog razvodnog ormara
| kompl.st.2.13 | m | 100 |  | 0
2.14 | Polaganje, označavanje i spajanje kabela NA2XY 4×70mm2 za povezivanje za povezivanje invertera i razvodnog ormara elektrane
| kompl.st.2.14 | m | 300 |  | 0
2.15 | Polaganje, označavanje i spajanje kabela NA2XY 4×50mm2 za povezivanje za povezivanje invertera i razvodnog ormara elektrane
| kompl.st.2.15 | m | 150 |  | 0
2.16 | Polaganje, označavanje i spajanje kabela NA2XY 4×35mm2 za povezivanje za povezivanje invertera i razvodnog ormara elektrane
| kompl.st.2.16 | m | 100 |  | 0
2.17 | Polaganje, označavanje i spajanje kabela P/F 1×70mm2 za povezivanje ormara i te sav spojni i montažni pribor
| kompl.st.2.17 | m | 100 |  | 0
2.18 | Polaganje, označavanje i spajanje kabela P/F 1×50mm2 za povezivanje ormara i te sav spojni i montažni pribor
| kompl.st.2.18 | m | 850 |  | 0
2.19 | Polaganje, označavanje i spajanje kabela P/F 1×35mm2 za povezivanje ormara i te sav spojni i montažni pribor
| kompl.st.2.19 | m | 100 |  | 0
2.20 | Polaganje, označavanje i spajanje kabela P/F 1×16mm2 za povezivanje ormara i te sav spojni i montažni pribor
| kompl.st.2.20 | m | 200 |  | 0
2.21 | Izrada i/ili dogradnja uzemljenja i sustava zaštite od munje za fotonaponsko postrojenje na postojećim građevinama
| kompl.st.2.21 | kompl. | 1 |  | 0
2.22 | Montaža, izrada i spajanje kabelskih kanala Stavka obuhvaća sav montažni i pričvrsni pribor za stavljanje stavke u potpunu funkcionalnost.
| kompl.st.2.22 | kompl. | 1 |  | 0
| F.2. MONTAŽA, UGRADNJA I SPAJANJE UKUPNO: |  |  |  | 0
F.3. | PROJEKTIRANJE, ISPITIVANJE I PUŠTANJE U POGON
3.1 | Izrada glavnog projekta za fotonaponsku elektranu od strane ovlaštenog projektanta.
| kompl.st.3.1 | kompl. | 1 |  | 0
3.2 | Izrada statičkog elaborata građevine i krovnih ploha za potrebe ugradnje fotonaponskih panela.
| kompl.st.3.2 | kompl. | 1 |  | 0
3.3 | Tipsko ispitivanje fotonaponskog sustava. Stavka obuhvaća provođenje tipskih ispitivanja i izradu izvješća o ispitivanjima sukladno propisima i zahtjevima HEP ODS-a.
| kompl.st.3.3 | kompl. | 1 |  | 0
3.4 | Mjerenje kvalitete isporučene električne energije sukladno propisima i zahtjevima HEP ODS-a.
| kompl.st.3.4 | kompl. | 1 |  | 0
3.5 | Izrada elaborata i ishođenje potvrde HEP-ODS d.o.o. na izrađen elaborate:
| Elaborat utjecaja elektrane na mrežu (tri primjerka). | kompl. | 1 |  | 0
| Elaborata usklađenja zaštite (tri primjerka). | kompl. | 1 |  | 0
kompl.st.3.5
3.6 | Provođenje ispitivanja u pokusnom radu, izrada završnog izvješća izvođača radova, dostava svih dokumenata o certificiranom izvođaču radova, voditelju radova, odgovornim osobama, izjava o izvedenim radovima, davanje izjave o postotku udijela domaće opreme i radova na građevini i sl. Stavka obuhvaća dostavu svih potrebnih dokumenta koje bi HROTE ili HEP mogli tražiti od izvođača.
| kompl.st.3.6 | kompl. | 1 |  | 0
3.7 | Izrada projekta izvedenog stanja građevine. Stavka obuhvaća građevinski i elektrotehnički projekt izrađen od strane tvrtke i projektanta ovlaštenog za izradu projektne dokumentacije. Isporučuje se u dva primjerka.
| kompl.st.3.7 | kompl. | 1 |  | 0
| F.3. PROJEKTIRANJE, ISPITIVANJE I PUŠTANJE U POGON UKUPNO: |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
| F.1. OSNOVNA OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0
| F.2. MONTAŽA, UGRADNJA I SPAJANJE UKUPNO: |  |  |  | 0
| F.3. PROJEKTIRANJE, ISPITIVANJE I PUŠTANJE U POGON UKUPNO: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
| PDV |  |  | 25% | 0
| SVEUKUPNO SA PDV |  |  |  | 0

## 2. GRIJANJE HLAĐENJE
ZAMJENA SUSTAVA GRIJANJA U ZGRADAMA USLUŽNOG I INDUSTRIJSKOG SEKTORA
Stavka | Opis | Jedinica |  | Cijena | Cijena ukupno
STROJARSKE INSTALACIJE
A) | PROSTORIJE - GRIJANJE, HLAĐENJE
1. | Inverterska dizalica topline s funkcijama grijanja, hlađenja, pripreme i akumulacije tople potrošne vode.
Uređaj se sastoji od vanjske inverterske jedinice i unutarnje kompaktne paketne jedinice s min. 280 litarskim spremnikom za PTV.
Vanjska jedinica opremljena je inverterskim kompresorom, izmjenjivačem topline, frekventnim ventilatorom te je u cjelosti ožičena i ispitana.
Unutarnja jedinica dizalice topline zrak-voda sadrži integrirani spremnik PTV-a volumena min. 280 L s izolacijom, pumpe za sustav PTV i za sustav grijanja/hlađenja, ekspanzijsku posudu, izmjenjivače za sustav grijanja/hlađenja i za sustav PTV-a, sigurnosne ventile, odzračni lončić, antivibrante te upravljačku jedinicu.
Radni uvjeti:
medij = voda
- Grijanje
tok = -18°C
tw = 43/38°C
QG = min. 6,52 kW
* NEL. = 4,22 kW
tok = -16°C
tw = 45/40°C
QG = min. 6,87 kW
* NEL. = 4,34 kW
tok = 7°C
tw = 45/40°C
QG = min. 12,2 kW
* NEL. = 3,34 kW
* COP (EN ili jednakovrijedno 14511:2018) = 3,65
- Hlađenje
tok = 35°C
tw = 7/12°C
QH = min. 12,4 kW
NEL. = max. 5 kW
* ESEER (EN ili jednakovrijedno 14511:2018) = 7,41
- Vanjska jedinica:
Radna tvar = 410 A
Napajanje = 230/1/50 Hz
* Maksimalna struja = 31,1 A
* Maksimalni zvučni tlak = 54 dB(A) @ 1m
- Unutarnja jedinica:
Napajanje = 230/1/50 Hz
* Maksimalna struja = 10,1 A
* Volumen spremnika PTV-a: 280 l
- priključak R410A - tekuća faza: 9,5 mm
- priključak R410A - plinovita faza: 15,9 mm
Napajanje seta sekundarnih pumpi: 230/1/50 Hz
* Maksimalna struja seta sekundarnih pumpi: 0,6 A
- Konfiguracija:
- pumpa primarnog kruga
- antivibranti
- ekspanzijska posuda min. 8L
- spremnik PTV-a min. 280 l
- pumpa za krug PTV-a
- pumpa za krug PTV-a
Napomena: Svaka stavka označena sa * može imati toleranciju +- 5%
|  | kpl | 1 |  | 0
1.1. | Nosiva konstrukcija sa antivibracionom podlogom, svim pričvrsnim i spojnim elementima za ugradnju vanjske jedinice, sve prema uputama proizvođača. Montaža vanjske jedinice na krov
|  | kom | 1 |  | 0
1.2. | Bakrena odmašćena predizolirana cijev sa izolacijom debljine 6 mm otpornom na difuziju vodene pare i koeficijentom µ 10000, otporne na temperaturu -80˚C/+115˚C. Izrađene prema ASTM B280/EN12735-1 ili jednakovrijedno Slijedećih dimezija:
| Φ 9,5 | m | 30 |  | 0
| Φ 15,9 | m | 30 |  | 0
Napomena: U stavku cijevi potrebno je uključiti sav pomoćni i potrošni materijal kao svarni, brtveni, ovjesni i pričvrsni, cijevne lukove, za tvrdo lemljenje i dr.
1.3. | Kazetni ventilokonvektor sa ispuhivanjem zraka na četiri strane predviđen za dvocijevni sustav priključenja i ugradnju u spušteni strop, uključivo izolirana okapnica za sakupljanje kondenzata, crpka kondenzata, odzračnik, ventilatorska sekcija s trobrzinskim elektromotorom, izmjenjivim filterom, kompletnim unutarnjim ožičenjem i elektroupravljačkom kutijom. Uz ventilokonvektor se isporučuje pripadajući usisno istrujni panel.
Radni medij: voda
Hlađenje
Qhl = min. 1102 / min. 1441 / min. 1770 W
tw= 7/12°C; tz=26°C
Grijanje
Qgr = min. 1205 / min. 1623 / min. 2065 W
tw= 45/40°C; tz=22°C
Ostalo
Uključivo troputni regulacijski ventil
|  | kompl. | 5 |  | 0
1.4. | Hlađenje
Qhl = min. 2032 / min. 3007 / min. 3865 W
tw= 7/12°C; tz=26°C
Grijanje
Qgr = min. 1933 / min. 2976 / min. 3969 W
tw= 45/40°C; tz=22°C
Ostalo
Uključivo troputni regulacijski ventil
|  | kompl. | 1 |  | 0
1.5. | Zidna upravljačka jedinica za upravljanje kazetnim ventilokonvektorima s funkcijom regulacije temperature na strani zraka i/ili vode, izborom tri brzine ventilatora i prebacivanje ljeto/zima.
|  | kom | 6 |  | 0
1.6. | Kombinirani automatski balans ventil sa funkcijom regulatora diferencijalnog tlaka, limitatora protoka i zonskog ventila. Obavezna ugradnja ventila u polazni vod. pogon: za zonsku regulaciju kod prekreta na hlađenje Obavezna isporuka navojnih spojnica.
|  | kom | 2 |  | 0
1.7. | Visokotlačni lijevani aluminijski člankasti radijator.
Toplinskog učinka jednog članka od min. 147 W po 75/65/20.
Boja radijatora je bijela, a radijatori se isporučuju u baterijama predviđenim za ugradnju, tvornički ispitani na 10 Bara i atestirani. Maksimalna temperatura je 110 C.
Uz svaku bateriju isporučuje se pomoćni pribor: čepovi, brtvila, redukcije, konzole i spojne pričvrsnice.
Na svaku bateriju do 20 članaka dolaze dvije radijatorske redukcije 1''/1/2'' desne i dvije radijatorske redukcije 1''/1/2'' lijeve, kao i pripadajući ovjesni pribor dvije prikladne konzole koje omogućuju montažu radijatora uz propisan razmak od zida, te dva distančnika. Na bateriju dužu od 20 članaka potrebno je tri ovjesa, a na bateriju od 30 članaka 4 ovjesa.
visina/širina-broj članaka:
| 600/80-18 | kom | 1 |  | 0
1.8. | Dobava i ugradnja kupaonskih cijevnih radijatora, komplet s termostatskim i prigušnim ventilom, termostatskom glavom odzračnim pipcem, poniklanom rozetom, ispusnom slavinom, ovjesnim priborom i sitnim montažnim materijalom
| 45°C/40°C/24°C= min. 297W | kom | 1 |  | 0
1.9. | Termostatski radijatorski ventil za dvocjevne sustave toplovodnog grijanja. Ventil ima skalu za predpodešenje kvs vrijednosti od 1-7 i N potpuno otvoren.
Spoj na termostatsku glavu preko "klik" sustava.
| R 15 | kom | 2 |  | 0
1.10. | Termostatska radijatorska glava standardne izvedbe, prema DIN EN 215 dio 1 ili jednakovrijedno, sa ugra-đenim tekućinskim osjetnikom, sa podesivim graničnicima za regulaciju krajnjih postavnih vrijednosti za dnevni i noćni režim rada.
Na rukohvatu su otisnute oznake postavnih vrijednosti, oznaka zaštitnog položaja protiv smrzavanja, markica sa kratkim uputstvima za krajnjeg korisnika, te posebne oznake za slabovidne osobe, sve otporno na habanje.
Glava je opremljena sa graničnikom preko-mjerne elongacije povratne opruge i zaštitnim prstenom protiv utjecaja toplinskog zračenja sa ogrjevnog tijela i ventila. Spoj na tijelo ventila - "klik" sustav, sa zaštitnim sustavom od otuđenja, područje postavnih vrijednosti 6 do 26 °C, histereza 0,2 K.
|  | kom | 2 |  | 0
1.11. | Radijatorska prigušnica
| R15 | kom | 2 |  | 0
1.12. | Kuglasta slavina za punjenje i pražnjenje s čepom i lančićem
| R 15 | kom | 2 |  | 0
1.13. | Odzračni radijatorski ventil, dimenzije:
| R 8 | kom | 2 |  | 0
1.14. | predizolirane cijevi PE-Xc/AL/PE-Xc s 6 mm izolacije
| DN15 | m | 70 |  | 0
| DN20 | m | 15 |  | 0
Napomena:
U stavku cijevi potrebno je uključiti sav pomoćni i potrošni materijal kao svarni, brtveni, ovjesni i pričvrsni, cijevne lukove, za tvrdo lemljenje i dr.
1.15. | Razdjelnik i sabirnik s mogućnošću podešavanja protoka u dovodu za svaki krug posebno, s indikatorom protoka, (deset granskih priključaka (7xDN15 +2xDN20 + primarni priključci DN 32)
|  | kompl | 1 |  | 0
1.16. | Automatski odzračnik sa pp slavinom i mogučnošću ugradnje termometra
|  | kom | 1 |  | 0
1.17. | Konzola za pričvršćenje razdjelnika i sabirnika - 2 komada u kompletu
|  | kompl | 1 |  | 0
1.18. | Kuglasta slavina za priključenje razdjelnika i sabirnika, NP 6 bar.
| DN 32 | kom | 2 |  | 0
1.19. | Kuglasta slavina za grane grijanja/hlađenja, NP 6 bar.
| DN 15 | kom | 14 |  | 0
| DN 20 | kom | 4 |  | 0
1.20. | Toplinska izolacija u samoljepljivim pločama iz paronepropusnog pjenastog materijala koji ima zatvorene ćelije, s=13mm, komplet sa samoljepljivom trakom i ljepilom, za izolaciju razdjelnika i sabirnika i vidljivog djela armature
Koeficijent otpora difuzije vodene pare materijala, mi, minimalno 7000. Materijal je prema HRN DIN 4102, dio 1, klase B1, odnosno HRN.U.J1.060 klase 1, ili jednakovrijedno teško zapaljiv, samogasiv, nekapajući i negoruči
|  | m2 | 6 |  | 0
1.21. | predizolirane cijevi PE-Xc/AL/PE-Xc s 6 mm izolacije - ODVOD KONDENZATA
| DN 20 | m | 16 |  | 0
| DN 25 | m | 12 |  | 0
| DN 32 | m | 5 |  | 0
Napomena:
U stavku cijevi potrebno je uključiti sav pomoćni i potrošni materijal kao svarni, brtveni, ovjesni i pričvrsni, cijevne lukove, za tvrdo lemljenje i dr.
1.22. | Sifonski priključak za odvod kondenzata s mehaničkom zaštitom povrata mirisa
|  | kom | 1 |  | 0
1.23. | Puštanje u pogon uređaja od strane ovlaštenog servisera. | komplet | 1 |  | 0
1.24. | Potrošni materijal potreban za montažu instalacije grijanja i hlađenja, a nije obuhvaćen stavkama ovog troškovnika, kao: žica za varenje,brtvila,vijci,plin za varenje,elektrode,žice za provizorno ovješenje cijevi i sl.
|  | kpl | 1 |  | 0
1.25. | Rashladni medij R410A: | kg | 10 |  | 0
1.26. | Montaža materijala toplovodne i rashladne instalacije do pune pogonske sposobnosti, s hladnom tlačnom probom na 6 bara.
Montažu izvesti iz kvalitetenog i atestiranog materijala sa ugradnjom atestiranog materijala prema svim propisima i ovoj dokumentaciji. Nakon izvršene probe izdati atest.
|  | kpl | 1 |  | 0
1.27. | Fina regulacija sistema grijanja i hlađenja u trajanju od nekoliko dana, te poduka osoblja u rukovanju instalacijom.
|  | kpl | 1 |  | 0
1.28. | Demontaža kazetnih jedinica , vanjskih jedinica i postojećeg cijevnog razvoda i odvoz na najbliže odlagalište.
| Ventilokonvektori + vanjska jedinica | kom | 4 |  | 0
| Čelični razvod (DN15 - DN 50) sa pripadajučom armaturom. | kg | 300 |  | 0
1.29. | Izrada glavnog projekta grijanja i hlađenje te pripadajućeg troškovnika. | kpl | 1 |  | 0
1.30. | Prijevoz opreme, materijala i alata na gradilište, te povrat alata i eventualno preostalog materijala na skladište izvođača.
|  | kompl | 1 |  | 0
1.31. | Čišćenje gradilišta i odvoz otpada na za to predviđeno odlagalište (udaljenost odlagališta 50 km) uz svu potrebnu popratnu dokumentaciju.
|  | kompl. | 1 |  | 0
Izrada zapisnika s podacima o demontiranim klima uređajima, sukladno sa ''Uredba o tvarima koje onečišćuju ozonski sloj'', NN120/2005. U stavku uključiti iznošenje na teren, zbrinjavanje demontiranih klima uređaja i ekološko zbrinjavanje freona iz demontiranih klima uređaja.
|  | kompl. | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO BEZ PDV-a: | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (sa PDV): |  |  |  | 0
B) | ELEKTROTEHNIČKA OPREMA I RADOVI
1.32. | Dobava, montaža i spajanje opreme za nadogradnju ormara +RP-UZ, Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
OPREMA:
| minijaturni automatski prekidač, 40A, C karakteristike, 4P, 6 kA | kom. | 1
| minijaturni automatski prekidač, 32A, C karakteristike, 4P, 6 kA | kom. | 1
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RP-UZ, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
| Unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
| kompl.st.avka35 | kom | 1 |  | 0
1.33. | Dobava, postava, uvlačenje u plastične cijevi p/žb, izrada šilceva te ponovno zatvaranje istih žbukanjem te, spajanje kabela sljedećih tipova:
| za vanjsku jedinicu dizalice topline Tip FG7OR 3x10mm2 ili jednakovrijedno | m | 15 |  | 0
| za unutarnju jedinicu dizalice topline Tip FG7OR 3x4mm2 ili jednakovrijedno | m | 15 |  | 0
| za rekuperatora prosječne dužine Tip FG7OR 3x1,5mm2 ili jednakovrijedno | m | 60 |  | 0
kompl.st.avka36
1.34. | Dobava i postavljanje cijevi:
| CS 25 | m | 60 |  | 0
| CS 32 | m | 30 |  | 0
kompl.st.avka37
1.35. | Izrada građevniskog otvora bušenjem/štemanjem u međukatnim konstrukcijama veličine otvora 5x5cm
| kompl.st.avka38 | kom | 5 |  | 0
1.36. | Izrada građevniskog otvora bušenjem/štemanjem u međukatnim konstrukcijama veličine otvora 10x10cm
| kompl.st.avka39 | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO BEZ PDV-a: | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (sa PDV): |  |  |  | 0
C) | REKAPITULACIJA
1. | STROJARSKE INSTALACIJE |  | 0
2. | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE |  | 0
| UKUPNO (bez PDV): |  | 0
| PDV 25%: |  | 0
| SVEUKUPNO (sa PDV): |  | 0

## 3_PROIZVODNA LINIJA
UČINKOVITI ELEKTROMOTORI U INDUSTRIJI Zamjena postojeće proizvodne linije s novom energetski učinkovitjom linijom
| OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
1. | ZAMJENA STROJEVA
1.1. | Linija 1 - Linija za uzdužno spajanje
Linija za uzdužno spajanje drvenih elemenata
vrsta drva za obradu: tvrdo drvo
* proizvodni kapacitet: 4-6 kom./ min
* potrošnja ljepila (pri temp. 20°C, vlažnosti 10%) : 220 gr/m2
* proizvodni kapacitet linije za spajanje: 26,46 m3/ smjeni
ukupna snaga: max. 53 kW
Napomena: Svaka stavka označena sa * može imati toleranciju +- 10%
| LINIJA 1 - UKUPNO CIJENA: | kompl | 1 |  | 0
0
1.2. | LINIJA 2 - Četvorostrana blanjalica
1.2.1. | Stroj za oblikovanje profila
| raspon visina profila: od min.10 do max. 160 mm |  |  | 0
raspon širina profila: od min.20 do max. 260 mm
* maksimalni horizontalni promjer diametra alata: od min.93 do max. 200 mm
* maksimalni vertikalni promjer diametra alata: od min.93 do max. 200mm
* maksimalna snaga motora na vertikalnom vretenu: 2x11 kW
* maksimalna snaga motora na horizontalnom vretenu: 3x11 kW ; 1x7,5kW
ukupna snaga: max. 73kW
Napomena: Svaka stavka označena sa * može imati toleranciju +- 10%
| LINIJA 2 - UKUPNO CIJENA: | kom | 1 |  | 0
1.3. | LINIJA 3 - Presa sa nanosačem ljepila
1.3.1. | Presa sa nanosačem ljepila
* radne dimenzije: -dužina od 13000 mm do 15000 mm -visina od 1400 mm do 2200 mm -debljina od 80 do 300 mm
* tip cilindra: Ø100x500 mm
razmak između cilindara: od 400 mm do 600 mm
| broj pritisnih cilindara: od 24 do 27 |  |  | 0
| broj sekcija: max. 3 |  |  | 0
| pritisna papuča dužine: od 300 mm do 600 mm |  |  | 0
* poravnavajući cilindri: Ø 50 x 150 mm
nagib stranica prese između punjenja i pražnjenja: max. 15º
hidraulično podešavanje širine stezanja sa primicanjem pritisnih cilindara lijevo i desno
nepovratni ventili za zadržavanje tlaka
hidraulična oprema: klipna pumpa * Pmax = 230 bar * Q= 60 l/min * zapremnina rezerovara: 400l * priključna snaga: 11,0 kW
ukupna snaga: max. 12 kW
Napomena: Svaka stavka označena sa * može imati toleranciju +- 10%
| LINIJA 3 - UKUPNO CIJENA: | 00 | 1 |  | 0
1.4. | LINIJA 4 - Četvorostrana blanjalica s četkaricom
1.4.1. | Blanjalica
ukupna snaga: max. 71 kW
* radna širina: 50 - 610 mm
* radna visina: 20 - 310 mm
* gornja granična visina: 950 mm
na ulazu u stroj uređaj koji sprječava povrat komada
1.4.2. | Četkarica
ukupna snaga: max. 35 kW
* maksimalna širina radnog komada: 600 mm
* maksimalna visina radnog komada: 400 mm
* minimalna duljina radnog komada: 1000 mm
* Gornji transportni valjci obloženi gumom promjera 150 mm
* Donji transportni valjci promjera 150 mm
* Vertikalne sintetičke abrazivne četke promjera 250mm i radne visine 620 mm
* Horizontalna sintetička abrazivna četka promjera 250 mm i radne širine 620 mm
* rotacija četke: 900 o/min
* snaga motora horizontalne četke: 2x5,5 kW
* snaga motora vertikalne četke: 4x4kW
* snaga motora za podizanje četkica: 2x0,25 kW
* snaga motora za bočno pomicanje četkica: 2x0,25 kW
* snaga motora ulaznog konvektora: 6kW
* promjer 6 odsisnih mlaznica: 150 mm
napajanje: 400± 5% V
Napomena: Svaka stavka označena sa * može imati toleranciju +- 10%
| LINIJA 4 - UKUPNO CIJENA: | kom | 1 |  | 0
1.5. | LINIJA 5 - Omatalica
Omatalica u strech foliju
ukupna snaga: max. 2 kW
pogramiran za sljedeće funkcije:
brzina ulaska proizvoda
brzina namotaja kotača
prekrivanje
broj okretaja na početku i na kraju ciklusa
* djelomično i kontinuirano namotavanje glave i repa proizvoda duljine 660 mm sa širinom od 1000 mm. Brzina namotaja kotača 20/75 okretaja u minuti Promjenjiva brzina tapeta 4-12 metara u minuti
* radi s kolutom širine 125 mm. Debljina filma 19-35 mm
* Promjer jezgre 42 mm - vanjski promjer 190 mm
Napajanje 220V
Napomena: Svaka stavka označena sa * može imati toleranciju +- 10%
| LINIJA 5 - UKUPNO CIJENA: | kom | 1 |  | 0
1.6. | LINIJA 6 - Zračni kompresor sa hladnjakom zraka
Zračni kompresor sa hladnjakom zraka
ukupna snaga: max. 63 kW
radni tlak: max. 10 bar
volumni protok: od 8 -12 m3/min
max. tlak: max. 15 bar
| LINIJA 6 - UKUPNO CIJENA: | kom | 1 |  | 0
1.7. | LINIJA 7 - Ventilator i Vrećasti filter
1.7.1. | Odsisni ventilator
snaga: max. 55 kW
Centrifugalni transportni ventilator pogonjen EM preko remenskog prijenosa snage
Opremljen inverterom za regulaciju brzine vrtnje
Montiran na čeličnom kućištu sa antivibracijskim osloncima
usisini priključak od ø700 mm do ø1000 mm
1.7.2. | Vrećasti filter za odvajanje piljevine
snaga: max. 2.5 kW
vrećasti filter za kontinuirani automatski rad
snaga: max.4 kW, 400V
Kapacitet: od 600 - 800 m2 filtrirajuće površine vreća
sa protupožarnim ATEX panelima ili jednakovrijedno
sa automatskim pneumatskim sustavom čišćenja-otresanja vreća
sa izuzimanjem piljavine iz korita filtera pomoću pužnog transportera, preko okretnog dozatora
| LINIJA 7 - UKUPNO CIJENA: | kom | 1 |  | 0
1.8. | Demontaža strojeva i zbrinjavanje prema zakonskoj regulativi | kom | 7 |  | 0
1. | ZAMJENA STROJEVA - UKUPNO: |  | Ukupno bez PDV-a: |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA SVIH MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
RB MJERE | NAZIV MJERE | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a [kn]
1 | FOTONAPONSKE ELEKTRANE U INDUSTRIJSKOM SEKTORU | 0
2 | ZAMJENA SUSTAVA GRIJANJA U ZGRADAMA USLUŽNOG I INDUSTRIJSKOG SEKTORA | 0
3 | UČINKOVITI ELEKTROMOTORI U INDUSTRIJI - ZAMJENA POSTOJEĆE PROIZVODNE LINIJE S NOVOM ENERGETSKI UČINKOVITJOM LINIJOM | 0
| UKUPNO BEZ PDV-A | 0
| PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO (SA PDV-om) | 0
758000
2274000