## NASLOVNA
PROJEKTNI URED: | PYLON RK d.o.o. Lugarski put I/22, 31220 Višnjevac OIB: 87538123900
INVESTITOR: | MOTO-NAUTIKA d.o.o. Blatna 48, 31327 Bilje OIB 26737851694
NAZIV GRAĐEVINE: | PROIZVODNA ZGRADA – PROIZVODNJA ČAMACA I SKLADIŠTE
LOKACIJA GRAĐEVINE: | k.č.br. 442/20, k.o. Biljek
VRSTA PROJEKTA: | TROŠKOVNIK
BROJ MAPE: | B. VODOVOD I KANALIZACIJA
OZNAKA MAPE: | GP-01-21-VIK
MJESTO I DATUM IZRADE PROJEKTA: | Osijek, svibanj 2021.
PROJEKTANT: | Krešimir Mileta, mag.ing.aedif.
ODGOVORNA OSOBA U UREDU: | Krešimir Mileta

## OPĆI UVJETI
OPĆI I POSEBNI UVJETI GRAĐENJA
1. | Izvoditelj je obvezan sve radove po ovom Troškovniku i ugovornoj dokumentaciji izvesti stručno i kvalitetno, pridržavajući se svih dužnosti i obveza iz Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju, važećih norma, pravilnika i propisa, pravila zanata, posebnih uzanca o građenju, tehničkoj dokumentaciji, uputa projektanta i konstruktera, te uvjeta Ugovora.
2. | Svi radovi izvode se s posebnom pažnjom uz prethodnu konzultaciju s nadzorom.
3. | Radove na rušenjima Izvoditelj treba izvoditi krajnje oprezno uz sva potrebna prethodna osiguranja kao ne bi oštetio vitalne konstrukcijske elemente.
4. | Za sve vrijeme izvođenja radova glavni Izvoditelj radova mora koordinirati izvedbu svih izvođača radova.
5. | Nadzorna služba u suglasnosti s Investitorom ovlašteni su izvršiti promjenu oblika i kvalitete izvedbe pojedinih stavaka u skladu s ciljevima projekta ako se to ukaže potrebnim tokom izvođenja radova.
6. | Prije početka svake nove etape rada vrši se detaljan pregled i usuglašava način izvođenja s nadzorom - projektantom.
7. | Izvoditelj je dužan dnevno sakupljati otpad na gradilištu i dnevno čistiti sve prometne površine, a nakon završetka svake faze rada dužan je izvršiti detaljno čišćenje kao pripremu za slijedeći rad, što je sve sadržano u jediničnim cijenama pojedinih radova.
8. | U ovom ponudbenom troškovniku izvoditelj je dužan ponuditi jedinične cijene u koje je uračunao sve troškove za nabavu i dopremu materijala na gradilište, unutarnji transport, prilagodbi radnom vremenu, korisnika sve potrebno za izvedbu određenoga rada, čišćenje nakon svake dovršene faze rada, kao i detaljno završno čišćenje, odvoz otpada, te pripremu i raspremu gradilišta.
9. | U troškovniku će biti naznačeno za koje stavke izvođač radova ne vrši dobavu materijala nego to vrši investitor. U tom slučaju izvođač je u obvezi preuzeti materijal, izvršiti lokalnu – gradilišnu dostavu do pozicije ugradnje i ugraditi ga sukladno pravilima struke. Viškove materijala predati Investitoru po završetku radova.
10. | U jediničnu cijenu svakog ponuđenoga rada uključene su i sve zaštite u smislu zaštite na radu i zaštite samih radova, kao npr. potpore, radne skele, rad na visini iznad 3,5 m, privremene ograde i postavljanje i skidanje zaštitne ograde rova tijekom izvođenja radova duž cijele trase, pristupi, korištenje autodizalice i dr., ukoliko u pojedinoj stavci nisu posebno spomenute. U jediničnoj cijeni je i mobiliziranje gradilišta u smislu osiguranja dovoljnog broja kemijskih wc-a, kontejnera za radnike, upravu gradilišta i stručni nadzor.
11. | U jediničnu cijenu svakog ponuđenoga rada uključena su sva potrebna blindiranja instalacija vodovoda, kanalizacije, grijanja, ventilacije i sl.
12. | Svi radovi moraju se izvoditi s kvalificiranim radnicima i po pravilima struke.
13. | Prije davanja ponude po ovom troškovniku svi ponuditelji - potencijalni izvoditelji - dužni su posjetiti i upoznati se sa građevinom, načinom i mogućnosti pristupa, raspoloživom projektnom dokumentacijom i uvjetima rada, jer se zbog uvjeta rada, stanja građevine i eventualnih nedostataka projektne dokumentacije neće priznavati nikakve nadoplate, nepredviđeni radovi ili zakašnjenja u dovršenju radova.
14. | Radovi će se izvoditi prema opisima iz troškovnika i nacrtima, te stvarnim stanjem na objektu. U slučaju kakve nejasnoće Izvoditelj je to dužan usuglasiti s Nadzorom.
15. | Svaka pojedina vrsta rada smatra se završenom kad je nakon nje obavljeno detaljno čišćenje. Tek tad se ta vrsta rada može obračunati i platiti, te nastaviti slijedeća faza, odnosno vrsta rada.
16. | Izvoditelj je dužan na gradilištu voditi građevinski dnevnik i zakonom propisnu dokumentaciju.
17. | Sve izmjere i usuglašenja na mjestu prema potvrđenim nacrtima i skicama dužan je napraviti Izvoditelj, a kontrolu i potrebna usuglašenja Nadzorni organ.
18. | Sve potrebne radove Izvoditelj je dužan izvesti na vrijeme prema dinamici radova. Ukoliko Izvoditelj propusti što izvesti, višak radova zbog učinjenoga propusta neće se posebno platiti.
19. | Izvoditelj je prigodom izvođenja radova dužan zaštititi sve površine koje se zadržavaju, a mogle bi se oštetiti.
20. | Materijal dobiven razgrađivanjem se odvozi na javni mjesni deponij što je uključeno u svakoj jediničnoj stavci, bez obzira je li to u pojedinoj stavci napisano ili ne. Za materijale koji se moraju zbrinuti sukladno Zakonu zaštite okoliša izvođač mora osigurati preteće listove tj. dokumentaciju propisanu zakonom.
21. | U slučaju spravljanja betona na gradilištu izvođač mora prethodno dobiti odobrenje od nadzora o načinu i recepturi pripreme istoga.
22. | Tijekom izvođenja radova Izvoditelj je dužan odmah uklanjati sve uočene nedostatke, a nedostatke ustanovljene zapisnikom nakon dovršenja radova, najviše 15 dana od dana pisanja zapisnika. Radovi se smatraju završenim tek kad su svi nedostaci uklonjeni.
23. | Svi ugrađeni materijali po svojoj kakvoći i dimenzijama trebaju odgovarati propisima i standardima. Izvoditelj je dužan pribaviti ateste za sve materijale koji se ugrađuju.
24. | Izvoditelj je dužan izvesti sve potrebne privremene priključke instalacija za potrebe gradilišta, el. energiju, vodovod , kanalizaciju te ih uredno održavati i plaćati utrošeno.

## REKAPITULACIJA
UKUPNA REKAPITULACIJA
B | VODOVODA I ODVODNJE
B.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
B.2. | MONTAŽNI RADOVI VODOVOD | 0
B.3. | UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA | 0
B.4. | MONTAŽNI RADOVI KANALIZACIJA | 0
B.5. | SANITARNI UREĐAJI | 0
| UKUPNO | 0
| PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO | 0

## B1. GRAĐEVINSKI RADOVI
B.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
OPĆI UVJETI I NAPOMENE
Prije početka zemljanih radova obavezno iskolčiti gabarite objekta, te po potrebi postaviti druge potrebne oznake, označiti visine, te snimiti postojeći teren radi obračuna količine iskopa. Dužnost izvođača je utvrditi pravi stastav tla, odnosno njegovu kategoriju. Kategoriju tla predviđenu troškovnikom treba provjeriti na licu mjesta, te ako ne odgovara ustanoviti ispravnu i to unijeti u građevinski dnevnik, uz odobrenje nadzornog inženjera. Izvođač je dužan izvesti sav rad oko iskopa (ručni ili mehanički) i to do bilo koje potrebne dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i planiranje, nabijanje površine, obrubljivanje stranica, osiguranje od urušavanja, postava potrebne ograde i skidanje zaštitne ograde rova tijekom izvođenja radova duž cijele trase, crpljenje i odstranjivanje oborinske ili procjedne vode. Iskopani materijal odlagati na dovoljnom razmaku od ruba iskopa, da ne dođe do zarušavanja. Planiranje posteljice dna širokog iskopa i iskopa za temelje izvesti sa točnošću do ±3 cm, što je uključeno u jediničnu cijenu. Kod zatrpavanja nakon izvedbe temelja, postave i zaštite horizontalne kanalizacije, materijal je potrebno nabijati do projektirane zbijenosti. Nabijanje izvesti u slojevima do najviše 30 cm, s vibro nabijačima ili žabama. Za nasipavanje upotrijebiti prikladan materijal uz odobrenje nadzornog inženjera. Sav iskopani materijal koji nije prikladne kvalitete za naknadnu ugradnju utovaruje se u prijevozno sredstvo i odvozi na gradsku planirku. Obračun iskopanog i odveženog materijala kao i nasipa izvršiti po m3 u sraslom stanju. Postotak za rastresitost treba ukalkulirati u jediničnu cijenu jer se isti količinski neće obračunavati. Prije početka radova treba odrediti točno mjesto deponije, odnosno duljinu prijevoza, jer se naknadno plaćanje cijene na račun prijevoza neće priznati.
Ukoliko u stavci nije drugačije navedeno, sve stavke uključuju: ­ sav potreban rad i pribor za demontažu ­ sav potreban rad i pribor za rušenja, štemanja i sl. ­ utovar i odvoz demontiranog materijala na gradski deponij uz plačanje takse deponiranja ­ utovar i odvoz skinutog i uklonjenog materijala ili šute na gradski deponij uz plačanje takse deponiranja ­ potrebna osiguranja prilikom izvođenja radova sukladno zakonu o zaštiti na radu ­ radna skela ­ detaljno čišćenje nakon završetka svake faze kao pripremu za slijedeći rad
VODOVOD I HIDRANTSKA MREŽA
1.1. | Kombinirani iskop - cjevovod
Kombinirani iskop zemljanog materijala C kategorije za rov vodoopskrbnog i hidrantskog cjevovoda. Širina iskopa je cca 0,60 m s pravilnim odsijecanjem bočnih strana i odbacivanjem zemlje na jednu stranu 1,00 m od ruba rova. Prosječna dubina rova je 1,30 m. Obavezno pridržavanje uvjeta iskopa rova diktiranih od strane proizvođača cijevnog materijala, a sve u skladu sa projektnom dokumentacijom.
| Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 32 |  | 0
1.2. | Široki iskop - vodomjerno okno
Kombinirani iskop građevne jame u zemljanom materijalu C kategorije za izradu vodomjernog okna te na mjestu priključenja na javnu vodovodnu mrežu. Materijal iz iskopa odbacivati na min. udaljenost 2,0 m od ruba rova. Stavka uključuje i sva potrebna osiguranja rova od urušavanja, razupiranje te eventualno ispumpavanje oborinske vode.
| Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 6 |  | 0
1.3. | Planiranje dna rova
Ručno planiranje dna rova i građevnih jama prema projektiranoj širini koje se izvodi s točnošću ± 2,0 cm.
| Obračun po m2 uređenog tla. | m2 | 23.5 |  | 0
1.4. | Posteljica - pijesak oko vodovodnih cijevi
Nabava i dobava materijala, te izrada posteljice od pijeska, za polaganje vodovodnih cijevi, u sloju od 10 cm ispod i 30 cm iznad cijevi. Posteljica mora biti nivelirana u padu instalacije i nabijena.
| Obračun po m3 | m3 | 9.5 |  | 0
1.5. | Zatrpavanje iskopa - zemljani materijal
Zatrpavanje iskopa cjevovoda, u zelenoj površini. Debljina sloja nasipa do 40 cm, u širini 60 cm. Za naspiavanje se upotrebljava zemljani materijal od iskopa. Stavka obuhvaća razastiranje, valjanje, planiranje i zbijanje, odnosno sve potrebno do potpune gotovosti radova.
| Obračun po m3 | m3 | 21.5 |  | 0
1.6. | Odvoz suvišnog zemljanog materijala
Utovar, odvoz i istovar sve suvišne zemlje s gradilišta na gradsku deponiju na udaljenosti do 10 km, uz plaćanje naknade za deponiranje.
| Obračun po m3 | m3 | 10.5 |  | 0
1.7. | Vodomjerno okno
Izrada vodomjernog okna (VO) dimenzija prema projektu od vodonepropusnog betona tlačne čvrstoće C25/30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost, debljine stijenki 20 cm a gornje i donje AB ploče 20 cm, opremljeno lijevano-željeznim penjalicama na međusobnom razmaku od 30 cm za silazak i sa lijevano-željeznim poklopcem veličine 60/60 cm, za opterećenje od 50kN. U stavci su sadržane potrebna oplata i armatura. Napomena: Točnu dimenziju vodomjernog okna će definirati nadležni lokalni distributer.
tampon sloja šljunka d = 10 cm
beton, C 25/30
armatura, B500B; Q-283
dvostruka oplata
penjalice,
lijevano-željezni poklopac dim. 600x600/ 50 kN
| Obračun po kompletu | kpl. | 1 |  | 0
1.8. | Izrada spoja vodovodne instalacije na javnu mrežu
Izrada spoja vodovodne instalacije na javnu vodovodnu mrežu sa bušenjem ispod postojeće prometnice. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal. Priključak se izvodi prema uvjetima i pod nadzorom lokalnog komunalnog poduzeća.
| Obračun po kompletu | kpl. | 1 |  | 0
KANALIZACIJA
NAPOMENA: Iskopi rovova za polaganje kanalizacijskih cijevi sanitarno otpadne i oborinske kanalizacije ispod kolničkih i pješačkih površina obrađeni su u troškovničkim stavkama odvodnja sa prometnih površina, uključivo sva potrebna zatrpavanja iskopa (kameni ili zemljani materijal) te odvoz viška zemljanog materijala.
1.7. | Kombinirani iskop zemlje C kategorije
Kombinirani iskop zemlje C kategorije za rovove kanalizacijskih cjevovoda u zelenoj površini.
Širina rova je cca. 0,8 m s pravilnim odsijecanjem bočnih strana i odbacivanjem zemlje na jednu stranu 1,00m od ruba rova. Prosječna dubina rova je cca 0,95m, uključivo sa izradom proširenja i produbljena za izvođenje revizijskih okana. Stavka uključuje i sva potrebna osiguranja rova od urušavanja, razupiranje te eventualno ispumpavanje oborinske vode.
Obavezno pridržavanje uvjeta iskopa rova diktiranih od strane proizvođača cijevnog materijala, sve u skladu sa projektnom dokumentacijom.
| Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 12.5 |  | 0
1.8. | Planiranje dna rova
Ručno planiranje dna rova i građevnih jama prema projektiranoj širini koje se izvodi s točnošću ± 2,0 cm.
| Obračun po m2 uređenog tla. | m2 | 12.8 |  | 0
1.9. | Posteljica - pijesak oko odvodnih cijevi
Nabava i dobava materijala, te izrada posteljice od pijeska, za polaganje odvodnih cijevi, u sloju od 10 cm ispod i 30 cm iznad cijevi. Posteljica mora biti nivelirana u padu instalacije i nabijena.
| Obračun po m3 | m3 | 5.5 |  | 0
1.10. | Zatrpavanje iskopa - zemljani materijal
Zatrpavanje iskopa cjevovoda za odvodnju, u zelenoj površini. Prosječna debljina sloja nasipa cca 30 cm, u širini 80 cm. Za naspiavanje se upotrebljava zemljani materijal od iskopa. Stavka obuhvaća razastiranje, valjanje, planiranje i zbijanje, odnosno sve potrebno do potpune gotovosti radova.
| Obračun po m3 | m3 | 7.5 |  | 0
1.11. | Odvoz suvišnog zemljanog materijala
Utovar, odvoz i istovar sve suvišne zemlje s gradilišta na gradsku deponiju na udaljenosti do 10 km, uz plaćanje naknade za deponiranje.
| Obračun po m3 | m3 | 5 |  | 0
1.12. | Zaštitna ograda
Izrada, postavljanje i skidanje zaštitne ograde rova tijekom izvođenja radova duž cijele trase.
| - obračun po m1 zaštitne ograde (obostrano) | m1 | 55 |  | 0
1.13. | Izrada spoja kanalizacijske instalacije na javnu mrežu
Izrada spoja kanalizacijske instalacije na javnu kanalizacijsku mrežu sa bušenjem ispod postojećeg nogostupa i dijela prometnice. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal. Priključak se izvodi prema uvjetima i pod nadzorom lokalnog komunalnog poduzeća.
| Obračun po kompletu | kpl. | 1 |  | 0
B.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0

## B2. MONTAŽNI RADOVI VODOVOD
B.2. | MONTAŽNI RADOVI VODOVOD
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
NAPOMENA:
Ponudu za izradu vodovodnog priključka i vodomjernog okna zatražiti od lokalnog distributera.
MONTAŽNI RADOVI VANJSKA VODOVODNA I HIDRANTSKA MREŽA
2.1. | Dobava i montaža PE-HD vodovodnih cijevi od vodomjernog okna do ulaza u zgradu za hidrantski i sanitarni vod, te priključni vod od vodomjernog okna do spoja na javnu vodoopskrbnu mrežu
Dobava i montaža polietilenskih PE-100 (PE-HD) vodovodnih cijevi za radni tlak 10 bara, za izvedbu vodovodnog priključka od priključnog cjevovoda do vodomjernog okna, te od vodomjernog okna do ulaza u zgradu za hidrantski i sanitarni vod te izrada prodora i zatvaranje (brtvljenje) prodora nakon postave instalacije. Cijevi trebaju nositi DVGW oznaku kvalitete ili jednakovrijedno ___________. Spajanje cjevovoda elektro fuzionim zavarivanjem. U cijenu stavke su uključeni svi pripadajući spojni elementi - fitinzi, brtveni materijal i fazonski komadi. Obračun po m'.
| DN25 - Ø 32mm (sanitarni vod) | m' | 15 |  | 0
| DN50 - Ø 65mm (hidrantski vod) | m' | 55 |  | 0
| DN50 - Ø 65mm (priključni vod) | m' | 10 |  | 0
2.2. | Dobava i montaža horizontalnog vodomjera
Dobava i montaža višemlaznog horizontalnog mokrog vodomjera odobrenog od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo komplet sa brtvama i sa svim sitnim potrošnim i montažnim materijalom. Vodomjer mora imati ugrađen davač impulsa težinskog faktora 10 (10 impulsa = 1m3) povezan s radijskim modulom za daljinsko očitavanje. Dobava i montaža vodomjera odobrenog od strane lokalnog distributera i Državnog zavoda za mjeriteljstvo komplet sa brtvama i sa svim sitnim potrošnim i montažnim materijalom i svim pripadajućim fazonskim komadima. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal do potpune gotvosti radova.
| DN 20 (vodomjer za sanitarnu vodu) | kom | 1 |  | 0
| DN 40 (vodomjer za hidrantsku mrežu) | kom | 1 |  | 0
2.2. | Tlačna proba izvedenih cjevovoda
Tlačna proba izvedenih cjevovoda u svemu sukladno zahtjevima norme HRN EN 805 ili jednakovrijedno ____________________. U cijenu su uključeni svi pripremni radovi oko montaže (i kasnije demontaže) potrebne opreme za tlačnu probu, dobava i punjenje vodom, popravak neispravnih mjesta, te ispuštanje vode. Poslije uspješne tlačne probe (tlačnih proba) sastaviti zapisnik nakon čega je moguće prići zatrpavanju cjevovoda. Cijenom su uključeni svi radovi i materijali potrebni prilikom cijelog odvijanja tlačne probe. Obračunava se po m ispitanog cjevovoda. Obavezno priložiti izvješće o uspješno provedenoj tlačnoj probi i dostaviti nadzornom Inženjeru. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
| a) cjevovod sanitarne vode | m' | 15 |  | 0
| b) hidrantska mreža | m' | 55 |  | 0
2.3. | Ispiranje cijevne mreže
Ispiranje i dezinfekcija cijevne mreže prije puštanja u upotrebu te pribavljanje ispravnog mikro biološkog nalaza.
| ­ obračun po m1 | m' | 70 |  | 0
MONTAŽNI RADOVI UNUTARNJA VODOVODNA MREŽA
2.4. | Dobava i montaža tlačnih PPR vodovodnih cijevi
Dobava i montaža kvalitetnih tlačnih PPR vodovodnih cijevi (za radni tlak od 10 bara) za sanitarnu pitku vodu bez propuštanja na spojevima i pada tlaka na manometru (za hladnu i toplu sanitarnu vodu,cirkulacijskog voda), zajedno sa pripadajućim spojnim elementima - fitinzima, brtvenim materijalom, zidnim pločama, učvršćenjima i zavješenjima, te kvalitetnom odgovarajućom standardnom izolacijom s pripadajućim spojnim elementima - fitinzima (prilagođenim ventilima) i odgovarajućom izolacijom, uz obavezan atest cijevi i spoja.
Cijevi hladne, tople i cirko voda vođene u podu prizemlja, obavezno izolirati toplinskom izolacijom, d = 2-3cm s parnom branom i zaštitom samoljepljivom trakom.
Cijevi sumnjive kvalitete, bez odgovarajuće i orginalne atestne dokumentacije (za sanitarnu-pitku vodu), te cijevi neispravno skladištene (na otvorenom prostoru) zabranjeno je ugrađivati u vodoopskrbni sustav objekta.
Mikrolokaciju dovoda vode pojedinih sanitarija odrediti prema izboru iz tehnološkog projekta (ili prospektnog materijala isporučioca opreme - sanitarija) te u dogovoru sa nadzornim inženjerom.
Obračun po m' komplet ugrađene vodovodne cijevi zajedno sa fitinzima i spojnim materijalom, učvršćenjima i zavješenjima, odgovarajućom standardnom izolacijom, te pripomoć kod ugradnje, uključujući sva potrebna štemanja šliceva, popravak prodora - pripasivanja, upotrebu pokretnih skela i sl.
Za sve ostalo pridržavati se uputa proizvođača cijevi, s naglaskom na atestnu dokumentaciju koja garantira kvalitetu cijevi i spojeva sukladno Zakonu o predmetima opće uporabe, Zakonu o građevnim proizvodima, te Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
Napomena: Razmak pričvršćenja i zavješenja cijevi u svemu izvesti prema uputama proizvođača cijevi, maksimalno na svakih 80cm (radi izbjegavanja savijanja-deformacije po horizontali ili vertikali izvan dozvoljenog). Razvod vodovodnih cijevi izvesti prema projektu ili u dogovoru sa nadzornim inženjerom.
| DN 15mm - Ø20mm | m' | 30 |  | 0
| DN 20mm - Ø25mm | m' | 20 |  | 0
| DN 25mm - Ø32mm | m' | 10 |  | 0
2.5. | Dobava i montaža zapornih podžbuknih PP-R ventila
Dobava i montaža slobodno protočnih zapornih podžbuknih PP-R ventila u zidnim usjecima. Stavka uključuje i ugradnju niklovanih kapa i rozeta te sav ostali potreban materijal i rad.
Obračun po komadu. Navedene dimenzije označuju minimalni unutarnji promjer cijevi.
| - DN 15 mm (hladna i topla voda) | kom | 4 |  | 0
| - DN 20 mm (hladna i topla voda) | kom | 8 |  | 0
2.6. | Atest o ispravnosti sanitarne (pitke) vode
Ateste o ispravnosti sanitarne (pitke) vode izdati sukladno “Naputku” ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom NN RH br. 48/08, te Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće NN RH BR. 47/08).
| a) dezinfekcija i ispiranje cjevovoda sanitarne vode | kpl. | 1 |  | 0
| b) zdrastveno ispitivanje sanitarne - pitke vode i izdavanje atesta za krajnje točke horizontale i vertikale | kpl. | 1 |  | 0
2.7. | Ispitivanje instalacija vodovoda na probni pritisak
Ispitivanje instalacija vodovoda na probni (ispitni) pritisak min. 1,0NP (NP nazivni pritisak min. 1,0 MPa) za sanitarnu vodu - ali ne manji od radnog ili max. dopuštenog ispitnog pritiska za tip cijevi izvedene instalacije po ovom elaboratu (PN10bara ili 1,0MPa). Mrežu držati pod tlakom min. 24 sata. Kod ispitivanja vodovodne mreže u svemu pridržavati se važećih tehničkih propisa i uputa proizvođača cijevi, kao i smjernica nadležne komunalne organizacije i zakonskih normi. Nakon uspješno provedene tlačne probe cjevovode dezinficirati i isprati, te izdati atest o ispravnosti i funkcionalnosti vodovodne mreže, kao i atest o sanitarnoj ispravnosti pitke vode. Tlačnu probu interne instalacije preuzima nadzorni inženjer, a zapisnik o uspješnoj tlačnoj probi potpisuju izvoditelj i nadzorni inženjer.
Ispitivanje gotove vodovodne mreže na tlak od 10 bara u trajanju najmanje 6 sata ili dok se ne pregledaju svi spojevi.
| Obračun po m' | m' | 60 |  | 0
B.2. | MONTAŽNI RADOVI VODOVOD UKUPNO: |  |  |  | 0

## B3. UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA
B.3. | UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
3.1. | Dobava i montaža čeličnih pocinčanih cijevi
Dobava i montaža čeličnih pocinčanih cijevi sa svim spojnim fazonskim komadima, redukcijama, T - komadima i pomoćnim materijalom za pričvršćenje te izolacijom. Izolaciju izvesti dekorodal trakom u podu a puštenom vrpcom u zidu. Sve radove izvesti prema normi GN 800 ili jednakovrijedno ________________ i GN 810 ili jednakovrijedno ________________.
| DN 50 | m' | 18 |  | 0
3.2. | Dobava i montaža unutrašnjeg hidranta
Dobava i montaža unutrašnjeg hidranta Ø25 komplet sa: hidrantskim zidnim ormarićem dimenzije 500x500mm, dubine 140mm, vatrogasna cijev DN 25 EN 694 ili jednakovrijedno ____________________, kruta dužine 20m, 25 ili 30 m, ventil kuglasti 1“ s holenderom Ø25, mlaznica Ø25 (Al) s direktnim priključkom na cijev, potisna spojnica Ø25, zasun i ovjesni pribor sve spojeno u komplet.
| Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
3.3. | Dobava i montaža aparata za gašenje požara
Dobava i montaža aparata za početno gašenje požara sa suhim prahom. U cijenu ulazi i sav potrebni montažni materijal. Aparate postaviti po protupožarnom elaboratu
| - S-9 kg | kom | 4 |  | 0
3.4. | Ispitivanje hidrantske mreže
Ispitivanje gotove hidrantske mreže na tlak od 10 bara u trajanju najmanje 6 sata ili dok se ne pregledaju svi spojevi.
| Obračun po m' | m' | 18 |  | 0
3.5. | Ispiranje i dezinfekcija cjevne mreže
Ispiranje i dezinfekcija cjevne mreže prije puštanja u upotrebu te pribavljanje ispravnog mikro biološkog nalaza.
| Obračun po m' | m' | 18 |  | 0
3.6. | Ispitivanje funkcionalnosti
Ispitivanje funkcionalnosti unutrašnje hidrantske mreže i dobivanje potvrde.
| Obračun po kompletu | kpl. | 1 |  | 0
3.7. | Oznake za puteve evakuacije
Dobava i postavljanje oznaka za “puteve evakuacije”, “IZLAZI IZ OBJEKATA”, “EVAKUACIJSKA STUBIŠTA”. Postaviti po potrebi u dogovoru sa projektantom građevinskog dijela projekta.
| Obračun po kompletu | kpl. | 1 |  | 0
B.3. | UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA UKUPNO: |  |  |  | 0

## B4. MONTAŽNI RADOVI KANAL.
B.4. | MONTAŽNI RADOVI KANALIZACIJA
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
4.1. | PVC-U kanalizacijske cijevi za vanjsku odvodnju
PVC-U kanalizacijske cijevi za vanjsku odvodnju (sanitarno-otpadnu i oborinsku odvodnju s krova) s brtvom, obodne čvrstoće SN-8, određenog sastava u skladu sa zahtjevima iz projekte dokumentacije i norme HRN EN 1401-1:2009 i EN ISO 9969 ili jednakovrijedno ____________________. Naglavak mora biti integrirani dio cijevi (ne smije biti zavaren ili zalijepljen).
Nabava, doprema i ugradnja kanalizacijskih PVC cijevi obodne čvrstoće SN-8, za vanjsku kanalizaciju. Stavka obuhvaća ugradnju kanalizacijskih cijevi sa svim potrebni spojnim i montažnim materijalom.
Obračun po m’ komplet ugrađene kanalizacijske cjevi (sa fazonskim komadima) zajedno sa brtvenim materijalom, potrebnim pričvršćenjima i zavješenjima, te pripomoć kod ugradnje cjevovoda, uključivo sva potrebna štemanja šliceva – pripasivanja i izrada prodora te zatvaranje (brtvljenje) prodora nakon postave instalacije, upotrebu pokretnih skela i sl. Cijevi sumnjive kvalitete, bez odgovarajuće atestne dokumentacije, te cijevi neispravno skladištene (na otvorenom prostoru) zabranjeno je ugrađivati u odvodni sustav objekta. Ponudom definirati tip nuđene cijevi i kvalitete min. predviđeno stavkom. Za sve ostalo pridržavati se uputa proizvođača cijevi, s naglaskom na atestnu dokumentaciju koja garantira kvalitetu cijevi i spojeva sukladno Zakonu o građevnim proizvodima NN RH NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19.
Cijevi za vanjsku kanalizaciju. Obračun po m'
- sanitarno-otpadna kanalizacija:
| Ø110 mm (DN100) | m' | 5 |  | 0
| Ø160 mm (DN150) | m' | 25 |  | 0
- oborinska kanalizacija:
| Ø110 mm (DN110) | m' | 15 |  | 0
4.2. | Debelostijene polietilenske (PE-HD) odvodne cijevi
Dobava, prijenos i montaža tvrdih debelostijenih polietilenskih (PE-HD) odvodnih cijevi izrađenih sukladno HRN EN 1519-1:2004 ili jednakovrijedno _____________, s vodotijesnim spajanjem sučeonim varenjem, elektrovarnim ili steznim spojnicama, za definirani zvučno izolirani-niskošumni sistem odvodnje. Stavka uključuje i fazonske komade te potreban pričvrsni pribor i originalne zvučno izolirane obujmice s gumenim uloškom. Cijevi moraju biti kvalitete min. previđene ovim troškovnikom (debelostjene-bešumne) da se izbjegnu šumovi i slični zvučni problemi kod normalne funkcije odvodnih instalacija, pogotovo odvodnih vertikala. Međusobno spajanje odvodnih cijevi izvoditi pod kutem od 45° (spojevi pod 90° nisu dozvoljeni, osim skretane glavnih vertikala u horizontalu prikazano u shemi).
Obračun po m’ komplet ugrađene kanalizacijske cijevi (sa fazonskim komadima) zajedno sa brtvenim materijalom, potrebnim pričvršćenjima i zavješenjima, te pripomoć kod ugradnje cjevovoda, uključivo sva potrebna štemanja šliceva – pripasivanja i izrada prodora, upotrebu pokretnih skela i sl. Cijevi sumnjive kvalitete, bez odgovarajuće atestne dokumentacije, te cijevi neispravno skladištene (na otvorenom prostoru) zabranjeno je ugrađivati u odvodni sustav objekta. Ponudom definirati tip nuđene cijevi i kvalitete min. predviđeno stavkom. Za sve ostalo pridržavati se uputa proizvođača cijevi, s naglaskom na atestnu dokumentaciju koja garantira kvalitetu cijevi i spojeva sukladno Zakonu o građevnim proizvodima NN RH br. 86/08. Mikrolokaciju odvoda pojedinih sanitarija odrediti prema tehnološkom projektu ili prema uputama proizvođača sanitarija.
Važno: Razmak pričvršćenja i zavješenja cijevi u svemu izvesti prema uputama proizvođača cijevi (radi izbjegavanja savijanja-deformacije po horizontali ili vertikali izvan dozvoljenog). Spajanje sanitarija direktno na odvodne vertikale, neposredno prije skretanja-etažiranja vertikale u horizontalu, nije dozvoljeno.
Cjevovode u funkciji odvodnje i odzračivanja ne smiju biti fiksno ubetonirani u nosivu a.b. konstrukciju kao što su a.b. zidovi, grede, stupovi i sl. već isto treba voditi kroz odgovarajuće uredno izvedene otvore i šliceve prikazani u ovom elaboratu i planovima oplate.
Cijevi za vertikale i horizontalne-zavješene razvode pod stropom, te odvodi u sanitarnim čvorovima i spojevi sanitarija do vertikala.
Obračun po m' montirane cijevi.
| Ø50 mm (DN50) | m' | 20 |  | 0
| Ø75 mm (DN70) | m' | 10 |  | 0
| Ø110 mm (DN100) | m' | 20 |  | 0
4.3. | Revizijski komadi za čišćenje na vertikalama
Revizijski komadi za čišćenje na vertikalama. Sve ostalo kao cijevi. Sve revizije moraju biti kvalitetno ugrađene na dostupnim mjestima, radi održavanja i čišćenja cjevovoda. Obračun po komadu.
| Ø110 mm (DN100) fekalna kanalizacija | kom | 1 |  | 0
4.4. | Vratašca na vertikalama revizija
Dobava i ugradnja kromiranih ili bijelih vratašca na vertikalama (revizije). Obračun po komadu.
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
4.5. | PVC kanalizacijske cijevi za odzrake
Dobava i ugradnja PVC odzračnih cijevi, duljine 1,5m, sa odzračnim ventilacijskim kapama za odzraku kanalizacijske vertikale. Obračun po komadu
| Ø110 mm | kom | 1 |  | 0
4.7. | PE modularna revizijska okna
Nabava, dobava, transport i montaža PE modularnih revizijskih okna. Okno sa sastoji od dna okna s kinetom, tijela okna koje je s vanjske strane poprečno orebreno te konusnog završetka DN625. S unutrašnje strane postavljene su PE penjalice i to 3 kom/m. Okno se postavlja na zbijenu pješčanu posteljicu min 95% po Proctoru. Nakon polaganja okna i postavljanje kanalizacijskih cijevi okno se zasipa probranim materijalom iz iskopa (ukoliko je ugradnja okna u zelenoj površini) ili sipinom 0-16 mm (ukoliko se okno ugrađuje u prometnice) u slojevim od 30–40cm uz ručno ili strojno zbijanje (za ugradnju u prometnicama). Obračun po komadu uključujući sve potrebne spojne komade za revizijska okna, obodne krutosti SN8 za profil cijevi prema projektu, uključivo raznošenje i spuštanje u rov te potrebni spojni i brtveni materijal. PP spojni komadi moraju zadovoljavati norme koje su navedene za PP cijevi. Zasipavanje i ispitivanje revizijskih okana na vodonepropusnost. PE, dubine do 0,80m do 0,95m . Obračun po komadu okna (bez poklopca)
| ­ DN 800 (0,80≤h≤1,50) | kom | 2 |  | 0
4.9. | Lijevano željezni poklopci
Dobava i ugradnja kvalitetnog lj.ž. poklopca - tip okrugli Ø600mm u četvrtastom okviru, s min dva kvalitetna podizača. Poklopac mora imati natpis pripadajuće instalacije (npr. Kanalizacija), te mora biti kvalitetno ugrađen u arm. betonski dio otvora šahta, te niveliran sa završnim-planiranim terenom, asfaltnom ili zelenom površinom ili završnim podom. Okvir poklopca u prometnoj površini mora biti kvalitetno ubetoniran bez mogućnosti vertikalnog ili horizontalnog pomicanja.
| lj.ž. Poklopac nosivosti 50kN | kom | 2 |  | 0
4.10. | Ispitivanje vodonepropusnosti
Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenog cjevovoda i revizijskih okana u cijeloj dužini trase vodom "V" po normi HRN EN 1610:2002 ili jednakovrijedno ____________________, od strane ovlaštene osobe uz izdavanje pisanog izvještaja.
Ispitivanje kanalizacije objekta sa pripadajućim montažnim elementima (revizijska okna) na vodonepropusnost i funkcionalnost. Ispitivanje cjevovoda i montažnih elemenata provesti prije zatvaranja rovova i šliceva. Nakon uspješno provedenog ispitivanja na funkcionalnost i vodonepropusnost, o istom izdati atest sukladno zakonskim normama (NN 3/11 i Zakona o vodama). U cijenu ispitivanja uključiti sav potrošni materijal, te količinu potrošene vode za vrijeme ispitivanja. Cijevi moraju biti kvalitete min. predviđene ovim troškovnikom da se izbjegnu, nepotrebne deformacije, šumovi i slični zvučni problemi kod normalne funkcije odvodnih temeljnih instalacija a pogotovo odvodnih vertikala. Obračun po kompletu.
| a) ispitivanje = komplet | kpl. | 1 |  | 0
| b) izdavanje atesta = komplet | kpl. | 1 |  | 0
| c) izrada pravilnika o radu i održavanju kompletnog odvodnog sistema objekta = komplet | kpl. | 1 |  | 0
B.4. | MONTAŽNI RADOVI KANALIZACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0

## B5. SANITARNI UREĐAJI
B.5. | SANITARNI UREĐAJI
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
Napomena: Tip i boju sanitarija i opreme izvođač radova treba nuditi u dogovoru s investitorom ili arhitektom i tek onda pristupiti ugovaranju i ukupnoj narudžbi i ugradnji istog. Sanitarije i armature moraju biti I klase sa kromiranim dovodima i odvodima. Priključke-mikrolokaciju dovoda i odvoda sanitarija izvoditi nakon odabranih tipova i odobrenih po investitora, a sve prema uputama i preciznom prospektnom materijalu proizvođača opreme. Svi ventili i sifoni sanitarija moraju biti dostupni radi održavanja (sve sanitarije moraju imati svoj vlastiti dostupni sifon za održavanje i čišćenje istog).
Odluku o tipu i boji sanitarija donosi investitor (s arhitektom) upisom u građevinski dnevnik ili na drugi način, a što mora biti definirano ponudom i ugovorom. Ponuda mora sadržavati tipove sanitarija i opreme, caffe bar opreme i pripadajućeg spojnog materijala, armature, ventila, te po mogućnosti proizvođača ponuđenih artikala i sl. Izvoditelj ne smije izvoditi dovode i odvode sanitarija, dok isto po tipovima nije u potpunosti definirano i potvrđeno po investitoru, nadzoru ili projektantu. Ugovorene sanitarije može mjenjati samo investitor - nadzor.
Mikrolokaciju priključaka dovoda i odvoda za opremu i sl. izvoditi prema uputama proizvođača (i prospektnom materijalu), tehnološkom projektu ili uputama tehnologa upisom u građevinski dnevnik.
Količinu, boju i tip sanitarija (uz obavezni prospektni materijal i po potrebi uzorke), te način ugradnje u knauf zidove, zidove od opeke i sl., uskladiti i dogovoriti s investitorom-korisnikom.
U koliko investitor nabavlja sam sanitarije i sanitarnu opremu, galanteriju i sl., isto je potrebno definirati ponudom – ugovorom. Sve sanitarije i oprema moraju biti u kompletu s prospektnim materijalom za montažu (i ispravno funkcioniranje), kako ne bi došlo do grešaka u montaži i funkciji opreme. Sve sanitarije moraju imati svoj vlastiti (dostupni) sifon za održavanje i čišćenje istog.
Sve ostalo prema dogovoru s investitorom prije ugovaranja opreme i sanitarija.
U jediničnu cijenu kompleta uključeni svi elementi za potpuno funkcioniranje. U jediničnu cijenu su uključeni svi ventili, rozete, pričvrsni pribor, dovod tople i hladne vode 1/2" sve do potpune gotovosti kompleta. U cijenu uračunati sav osnovni i pomoćni materijal i rad. U sve radove uključiti silikoniranje opreme trajnim sanitarnim silikonom u boji sanitarije, na svim spojevima sa zidom i podom.
5.1. | WC školjke
Dobava i montaža WC školjke od fajanse I. klase za ugradnju na pod, direktni odvod, niskomontažni bešumni vodokotlić, aktiviranje ispiranja s gornje strane pomoću dvopoložajne tipke. Kotlić s izolacijom protiv rošenja, isplavana kutni ventil iz mesinga R15, armirana gibljiva cijev za priključak na vodu, sjedalicom sa poklopcem iz tvrdog PVC, uključivo sav spojni montažni i brtveni materijal. Oblik i boja po izboru projektanta unutarnjeg uređenja.
| Obračun po kompletu | kpl. | 2 |  | 0
5.2. | Umivaonik montaža na zid
Dobava i montaža umivaonika za montažu na zid kromirana jednoručna ispusna stojeća slavina, kromirani ventil sa ukrasnom rozetom i priključna armirana gibljiva cijevi sa holender maticama, sifon te odvodna cijev od 32 mm. Uključivo sav potrebni spojni, brtveni i montažni materijal. Boju sanitarije i dizajn određuje projektant unutarnjeg uređenja građevine. 640x450 mm.
| Obračun po kompletu. | kpl. | 2 |  | 0
5.3. | Umivaonik montaža u element
Dobava i montaža umivaonika za montažu u element, kromirana jednoručna stojeća mješalica, kromirani ventili sa ukrasnim rozetama i priključne armirane gibljive cijevi sa holender maticama, sifon te odvodna cijev od 32 mm. Uključivo sav potrebni spojni, brtveni i montažni materijal. Boju sanitarije i dizajn određuje projektant unutarnjeg uređenja građevine. 560x420 mm.
| Obračun po kompletu. | kpl. | 2 |  | 0
5.4. | Pisoar
Dobava i montaža pisoara za ugradnju na zid komplet sa ispusnim ventilom za aktiviranje pritiskom ruke i mesingani odvodni kromirani sifon te sav spojni, brtveni i montažni materija. Boju sanitarije i dizajn određuje projektant unutarnjeg uređenja.
| Obračun po kompletu | kpl. | 2 |  | 0
5.5. | Tuš kada
Dobava i montaža kvalitetne plastične tuš kade i naglavnog tuša sa podžbuknom mješalicom
a) Dobava komplet tuš kade, sa izljevno preljevnom garniturom, te svim spojnim, pričvrsnim i brtvenim materijalom za izvedbu stavke do potpune gotovosti.
b) Dobava i montaža komplet naglavnog tuša i ručnog tuša Ø 1/2" sa pripadajućom mješalicom, maske s parebacivačem ,naglavnog tuša s držačem i ručnog tuša, sa zidnim izljevom za kadu s prebacivačem Ø 1/2" i spojnim materijalom.
c) U stavku uključena dobava i montaža plastične obloge kade, te svih montažnih i spojnih elemenata za izvedbu stavke do potpune gotovosti.
d) U stavku uključena dobava i montaža staklenih paravana za tuš kade. Kaljeno staklo debljine 6mm, okretna vrata i kvalitetene magnetne brtve, te zaštitna letvica na spoju vrata i tuš kade.
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
5.6. | Sudoper
Dobava i montaža dvodjelnog kuhinjskog sudopera, ugradbena izvedba, kompletiranog sa slijedećom opremom. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal za ugradnju. a) dobava kutnih vetili Ø 1/2" za toplu i hladnu vodu b) dobava ručne mješalice za toplu i hladnu vodu c) dobava sifona za sudoper - bijele pp izvedbe s priključkom za aparate d) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za izvedbu ukupne stavke, uključivo istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, te ugradba do pune funkcionalnosti za cijelu stavku.
| Obračun po kompletu | kpl. | 1 |  | 0
5.7. | Posuda za sapun
Dobava i montaža posude za sapun s kromiranim držaćem uključivo sav montažni i prićvrsni materijal.
| Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
5.8. | Držač ručnika
Dobava i montaža kromiranog držača ručnika uključivo sav montažni i pričvrsni materijal.
| Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
5.9. | Držač toalet papira
Dobava i montaža kromiranog držača toaletnog papira u roli.
| Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
5.10. | Ogledala
Dobava i montaža ogledala uključivo sav montažni i pričvrsni materijal, nosiva podkonstrukcija dim.60x40cm.
| Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
5.11. | Posuda sa četkom
Dobrava i montaža kromirane posude sa četkom postava na pod.
| Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
5.12. | Koš za smeće
Dobava i postava koša za smeće iz nehrđajućeg čelika.
| Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
5.13. | Vješalica za odjeću
Dobava i montaža dvostruke kromirane vješalice za odjeću montaža na vrata u WC-a, uključivo sav montažni i prićvrsni materijal.
| Obračun po komadu | kom | 6 |  | 0
B.5. | SANITARNI UREĐAJI |  |  |  | 0