## Poslovna zgrada
redni | opis opreme | jed. |  | jed. | ukupna
broj | i radova | mjera | količina | cijena | cijena
NAPOMENA: Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu treba ukalkulirati sav spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke. Prilikom izrada ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije. Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, odnosno davanja ponude obratiti se projektantu. Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i montažu opreme, kao i svu građevinsku pomoć izvesti o svom trošku, te sve radove nuditi u jediničnim cijenama predmetnog troškovnika. Svi razdjelnici tebaju biti sastavljeni, ispitani i isporučeni sa natpisnom pločicom prema HRN EN 61439 ili jednkaovrijedno.
1. NAPAJANJE EL. ENERGIJOM I NISKONAPONSKI RASPLET
1.1. Građevinski radovi i kabelski razvod
1 | Iskop rova za instalacije (kabel i traka za uzemljenje): Strojni iskop zemlje, a prema potrebi i ručni, dubine 0,8 m, širine 0,4 m u zemljanom tlu u materijalu kategorije "C". Izvodi se u zbijenom nasipu uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti iskopa (razupiranje, odvodnja, zbijanje). U jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala, vertikalni prijenosi, utovari u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa, planiranje iskopanih i susjednih površina. Obračun po m³ stvarno izvedenog iskopa u sraslom stanju. | m | 30 |  | 0
2 | Podložni sloj i obloga od pijeska: Obuhvaća pripremu podloge, dobavu materijala, utovar, prijevoz, istovar, razastiranje, zbijanje, taj. sav rad na izradi i ugradnji sloja i obloge. Obračun po m³ stvarno izvedene količine. | m3 | 5 |  | 0
3 | Zatrpavanje materijalom od iskopa: Obuhvaća prijevoz, nasipavanje, razastiranje i zbijanje materijala. Obračun po m³ stvarno izvedene količine u zbijenom stanju. | m3 | 8 |  | 0
4 | Prijevoz viška zemlje na najbliži deponij. U rad su uključeni vertikalni prijenosi, utovari i istovari u prijevozna sredstva te privremena odlaganja. Obračun po m³ stvarno izvedene količine preostalog materijala. | m3 | 3 |  | 0
5 | Zaštitne cijevi za NN i TK kabele: Dobava i polaganje u već iskopani rov, zemljani otvor, plastičnih cijevi. Podrazumijeva dobavu i dopremu cijevi i spojnog materijala, sve potrebne prijevoze i prijenose, polaganje u rov i podnu ploču prilikom betoniranja, spajanje te sve ostalo potrebno za kompletno dovršenje rada. Obračun po m ugrađene cijevi.
| PEHD 110 mm | m | 2 |  | 0
| PEHD 75 mm | m | 50 |  | 0
| PEHD 50 mm | m | 40 |  | 0
6 | Dobava i polaganje plastične trake za upozorenje s natpisom "POZOR - ELEKTROENERGETSKI KABEL 0,4kV" | m | 45 |  | 0
7 | Dobava i polaganje glavnog napojnog kabela u djelom pozemno dijelom podžbukom te spajanje kabela u glavnom razvodnom ormaru GRO. Kao i polaganje ostalih napojnih kabela za napajanje razdjelnih ormara (nakon polaganja obračunati stvarno utrošene količine):
| NAYY 5x35mm2 | m | 32 |  | 0
| Ukupno 1.1: |  |  |  | 0
1.2. RAZDJELNICI
8 | Dobava, montaža i spajanje četveropolne rastavne sklopke u SPMO tip NG125NA 3P+N 125A ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
9 | Dobava, montaža i spajanje glavnog razvodnog/mjernog ormara GRO potrebne veličine u prostoru strojarnice. Ormar je limeni sa stupnjem zaštite IP54 a dobavlja se komplet sa montažnom pločom, postoljem, kabelskim uvodnicama, džepom za dokumentaciju A4 papira te svim potrebnim montažnim i spojnim priborom, koji se sastoji od:
| ODVODNIK PRENAPONA iPRF1, tip 1, 3P+N, proizvođača Schneider ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| PREKIDAČ tip NSX100F TM63D 3P proizvođača Schneider Electric, ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 2
| PREKIDAČ MINIJATURNI IC60N 1P 6A C, proizvođača Schneider Electric, ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 3
| PREKIDAČ MINIJATURNI IC60N 3P 32A C, proizvođača Schneider Electric, ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 4
| PREKIDAČ MINIJATURNI IC60N 3P 25A C, proizvođača Schneider Electric, ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 3
| RCD SKLOPKA ID 4P 40A 30mA KL. AC proizvođača Schneider Electric, tip A9R61440 ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 4
| RCD SKLOPKA ID 4P 63A 30mA KL. AC proizvođača Schneider Electric, tip A9R61440 ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 2
| PREKIDAČ MINIJATURNI IC60N 1P 10A C, proizvođača Schneider Electric, ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 11
| PREKIDAČ MINIJATURNI IC60N 1P 16A C, proizvođača Schneider Electric, ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 22
| GREBENASTA SKLOPKA 1P 1-0-2, 16A, ZA MONTAŽU NA VRATA, tip K1B-006TLH proizvođača Schneider Electric, ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 4
| svjetlosna sklopka 2-2000lux, 10A, 230V 50Hz, sa fotosentorom za montažu na ormar tip kao IC 2000, CCT15284 proizvođača "Schneider Electric" ili jednakovrijedna___________________________________________________________________ | kom | 1
| SKLOPNIK MOD. ICT 40A 4NO 230/240V AC, proizvođača Schneider Electric, ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 4
| RCD SKLOPKA ID 4P 40A 30mA KL. AC proizvođača Schneider Electric, tip A9R61440 ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 4
| PREKIDAČ MINIJATURNI IC60N 1P 10A C, proizvođača Schneider Electric, ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 12
| PREKIDAČ MINIJATURNI IC60N 1P 16A C, proizvođača Schneider Electric, ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 12
| PREKIDAČ MINIJATURNI IC60N 3P 20A C, proizvođača Schneider Electric, ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 6
| Bistabil | kom | 4
| TIPKALO ZA NUŽNI ISKLOP 1NO1NC OTPUŠTANJE ZAKRETOM, tip XB4BT845 proizvođača Schneider Electric, ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| Sve komplet sa rednim stezaljkama, sabirnicama, kabelskim uvodnicama, spojnim vodičima H07V-K odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, kabelskim kanalicama, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom i priključnim priborom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izolacijskom pločom. Ugraditi džep za dokumentaciju. U cijenu uključiti vrijednost svih potrebnih radova i materijala | kpl | 1 |  | 0
10 | Dobava, montaža i spajanje zidnog plastičnog pomoćnog razdjelnika "PR", tip Kaedra 13180, proizvođača Schneider Electric, dovoljne veličine i stupnja zaštite IP 65, komplet sa DIN šinama, nultom i zaštitnom sabirnicom te svim potrebnim montažnim i spojnim priborom, ili jednakovrijedan ________________________________________________ koji se sastoji od: | kpl | 1
| RCD SKLOPKA ID 4P 40A 30mA KL. AC proizvođača Schneider Electric, tip A9R61440 ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| PREKIDAČ MINIJATURNI C60N 1P 16A C, proizvođača Schneider Electric, tip A9F74116 ili jednakovrijedan ____________________________________________________________________ | kom | 3
| PREKIDAČ MINIJATURNI C60N 3P 16A C, proizvođača Schneider Electric, tip A9F74316 ili jednakovrijedan ____________________________________________________________________ | kom | 1
| ŠUKO UTIČNICA SA POKLOPCEM za ugradnju, sa potrebnim adapterom, 16A, 250V, IP65 | kom | 3
| UTIČNICA UGRAD. POD KUTEM 16A 3P-N-E 400V IP65 za ugradnju sa potrebnim adapterom | kom | 1
| Sve komplet sa rednim stezaljkama, sabirnicama, kabelskim uvodnicama, spojnim vodičima P/F odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, kabelskim kanalicama, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom i priključnim priborom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izolacijskom pločom. U cijenu uključiti vrijednost svih potrebnih radova i materijala | kpl | 6 |  | 0
| UKUPNO 1: |  |  |  | 0
2. ELEKTRIČNA INSTALACIJA (rasvjeta, utičnice i druga električna oprema)
1 | Dobava i montaža perforirane kabelske police komplet sa ovjesnim, montažnim i skretnim elementima i nosačima, komplet sa spojnim priborom:
| PK 100 | m | 196 |  | 0
| PK 200 | m | 180 |  | 0
2 | Dobava, ugradnja u zid od opeke, gipsane ploče i spušteni strop te spajanje plastičnih samogasivih instalacijskih cijevi (nakon montaže obračunati stvarno utrošene količine):
| CSS16 | m | 20 |  | 0
| CSS20 | m | 28 |  | 0
| CSS25 | m | 220 |  | 0
3 | Dobava i montaža nepropusnih razvodnih kutija proizvođača Legrand serije Plexo, IP55, sa direktnim ulaznim membranskim uvodnicama ili jednakovrijednih ______ ________________________________ | kom | 12 |  | 0
4 | Dobava i polaganje kabela u plastične krute, fleksibilne cijevi ili u PKP police komplet sa izradom kabelskih završetaka i spajanjem (nakon polaganja obračunati stvarno utrošene količine):
| NYM 3x1,5 mm2 | m | 1180 |  | 0
| NYM 5x1,5 mm2 | m | 120 |  | 0
| NYM 3x2,5 mm2 | m | 860 |  | 0
| NYY 3x4 mm3 | m | 400 |  | 0
| NYM 5x2,5mm2 | m | 200 |  | 0
| NYM 5x4mm3 | m | 280 |  | 0
5 | Dobava, montaža i spajanje tipkala za isklop razdjelnice u nuždi, za vanjsku montažu IP65 kao tip RJP 01 proizvođača PRODUKTRONIKA ili jednakovrijedan __________________________________________________________________________________________________ | kom | 3 |  | 0
6 | Spajanje el. opreme u koju isporučuju i ugrađuju drugi izvođači (ventilacija, grijanje i dr.) | kpl | 8 |  | 0
7 | Dobava i postavljanje potrebnih razvodnih kutija u p/ž izvedbi komplet s poklopcem. | kpl | 8 |  | 0
8 | Dobava, montaža i spajanje sklopke proizvođača Legrand serija Mosaic, 10A, 250V~, ili jednakovrijedne __________ ________________________________ ________________________________u p/ž izvedbi komplet sa ugradnom kutijom, nosačem i dekorativnim okvirom bijele boje:
| obična jednostruka širine 2m | kom | 12 |  | 0
| izmjenična jednostruka širine 1m - 2kom u okviru | kom | 2 |  | 0
9 | Dobava, montaža i spajanje nadžbuknog tipkala | kom | 4 |  | 0
10 | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne INDUSTRIJSKE priključnice 230V, 2P+E, sa poklopcem, IP44 16A | kom | 2 |  | 0
11 | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne INDUSTRIJSKE priključnice, 2P+E, sa poklopcem, IP44 32A | kom | 2 |  | 0
12 | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne INDUSTRIJSKE priključnice, 4P+E, sa poklopcem, IP44 16A | kom | 1 |  | 0
13 | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne INDUSTRIJSKE priključnice, 4P+E, sa poklopcem, IP44 32A | kom | 1 |  | 0
14 | Dobava, montaža i spajanje opreme proizvođača LEGRAND tip Mosaic ili jednakovrijednog _______________ __________________________________________________________________ (bijela boja), komplet sa ugradbenom kutijom, držačem i okvirom:
| Priključnica 230V, 16A, 2P+E, 2 modula | kom | 1 |  | 0
| okvir za 2 modula | kom | 1 |  | 0
| nosač okvira za 2 modula | kom | 1 |  | 0
| ugradbena kutija | kom | 1 |  | 0
|  | kpl | 18 |  | 0
| Priključnica 230V, 2P+E sa poklopcem | kom | 1 |  | 0
| okvir za 2 modula | kom | 1 |  | 0
| nosač okvira za 2 modula | kom | 1 |  | 0
| ugradbena kutija | kom | 1 |  | 0
|  | kpl | 4 |  | 0
| Priključnica 230V, 16A, 2P+E, 2 modula | kom | 2 |  | 0
| Priključnica 230V, 16A, 2P,1 modula | kom | 1 |  | 0
| KAT.6 RJ45 PRIKLJ. 1M | kom | 2 |  | 0
| okvir za 7 modula | kom | 1 |  | 0
| nosač okvira za 7 modula | kom | 1 |  | 0
| ugradbena kutija | kom | 1 |  | 0
|  | kpl | 3 |  | 0
Dobava, montaža i spajanje svjetiljke, komplet sa izvorima svjetlosti, spojnim i montažnim priborom:
1. | Nadgradna svjetiljka, LED izvor svjetlosti, kučište od polikarbonata, kopče od nehrđajučeg čelika, pokrov od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 8110 lm, snaga sistema max 58 W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 140 lm/W, životni vijek LED modula L90B10 ≥50.000 radnih sati uz 90% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, boja svjetlosti 4000K, uzvrata boje Ra>80, zaštita od zaprljanja min. IP66, mehanička zaštita svjetiljke min. IK10, rad na maksimalnoj temperaturi okoline +45°C, svjetiljka ima dodatne aluminijske hladnjake za dodatno hlađenje LED modula i drivera, dimenzija svjetiljke dxšxv 1172x145x111mm ± 5%, ENEC certifikat ili jednakovrijedno, kao tip FUTURA 2.4ft, PCc Al 8800/840 ili jednakovrijedno |  | 32 |  | 0
1. | Nadgradna svjetiljka, LED izvor svjetlosti, čelično kućište, prizmatični difuzor, UGR<19, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 3700lm, snaga sistema max 30.5W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 121 lm/W, životni vijek LED modula L75B10 ≥50.000 radnih sati uz 75 % održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, Ra≥80, SDCM <3, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja IP20, mehanička zaštita IK02, ENEC certifikat ili jednakovrijedno, dimenzije dxšxv 1170x197x47mm ±5%, kao tip Philips SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC ili jednakovrijedno |  | 3 |  | 0
1. | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, kut distribucije svjetla 95°-105°, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2000 lm, snaga sistema max 23 W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna i skoristivost svjetiljke min. 86 lm/W, životni vijek LED modula pri L70B50 ≥35.000 radnih sati uz 70% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, dimenzije svjetiljke približno ф225x40 mm (dozvoljeno odstupanje ±10%), kao tip: PHILIPS DN065C LED20/840 23W 220V D225 RD E ili jednakovrijedno |  | 2 |  | 0
1. | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, UV stabilno plastično kućište, difuzor od UV stabilnog polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 1980lm, snaga sistema max. 16W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 124 lm/W, životni vijek LED modula L90B10 ≥50.000 radnih sati uz 90% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, uzvrat boje Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita min. IP54, mehanička zaštita svjetiljke min. IK10, rad na maksimalnoj temperaturi okoline +35°C, svjetiljka mora imati ENEC certifikat, dimenzije svjetiljke pxv ф300x85mm ± 5%, kao tip LINEA ROUND 2500/840 ili jednakovrijedno |  | 5 |  | 0
1. | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, UV stabilno plastično kućište, difuzor od UV stabilnog polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 2840lm, snaga sistema max. 24W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 118 lm/W, životni vijek LED modula L90B10 ≥50.000 radnih sati uz 90% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, uzvrat boje Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita min. IP54, mehanička zaštita svjetiljke min. IK10, rad na maksimalnoj temperaturi okoline +35°C, svjetiljka mora imati ENEC certifikat ili jednakovrijedno, dimenzije svjetiljke pxv ф300x85mm ± 5%, kao tip LINEA ROUND 3600/840 ili jednakovrijedno |  | 1 |  | 0
1. | Nadgradna svjetiljka, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, difuzor od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 3770 lm, snaga sistema max. 35W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 108 lm/W, životni vijek LED modula L90B10 ≥50.000 radnih sati uz 90% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita min. IP40, ENEC certifikat, dimenzija svjetiljke približno 1170x146x58 mm ±5%, kao tip TREVOS BELTR LED 2,4 ft 5200/840 ili jednakovrijedno |  | 1 |  | 0
1. | Nadgradna svjetiljka, LED izvor svjetlosti, kučište od polikarbonata, kopče od nehrđajučeg čelika, pokrov od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 5880 lm, snaga sistema max 42 W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 140 lm/W, životni vijek LED modula L90B10 ≥50.000 radnih sati uz 90% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, boja svjetlosti 4000K, uzvrata boje Ra>80, zaštita od zaprljanja min. IP66, mehanička zaštita svjetiljke min. IK10, rad na maksimalnoj temperaturi okoline +50°C, svjetiljka ima dodatne aluminijske hladnjake za dodatno hlađenje LED modula i drivera, dimenzija svjetiljke dxšxv 1172x145x111mm ± 5%, ENEC certifikat ili jednakovrijedno, kao tip FUTURA 2.4ft, PCc Al 6400/840 ili jednakovrijedno |  | 1 |  | 0
1. | Svjetiljka sigurnosna za rasvjetu evakuacijskog puta, LED izvor svjetlosti, autonomija 1h, stalni spoj, funkcija auto testa, ukupna snaga sustava max 3W, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, efektivni svjetlosni tok svjetiljke sa uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 360 lm, IP≥IP65, kao tip HELIOS LED HWM/3W/B/1/SA/AT/TR ili jednakovrijedno |  | 8 |  | 0
1. | Svjetiljka za vanjsku rasvjetu, LED izvor svjetlosti, kućište od lijevanog aluminija, silikonska brtva, asimetrična optika, difuzor od ravnog kaljenog stakla, svjetlosni tok min. 2341 lm, snaga sistema max. 28 W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 84 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 3000K, životni vijek LED modula L70B10 ≥ 150.000 radnih sati uz 70% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, zaštita IP66, IK06, cos φ ≥0.9, dimenzije dxšxv 231x207x58mm ± 5%, kao tip: GUELL ZERO /A/W 30 830 GR-94 ili jednakovrijedno |  | 5 |  | 0
15 | Dobava, montaža i spajanje detektora prisutnosti u strop, proizvođača Schneider Electric, tipa Argus Presence MTN550590 komplet sa podnožjem za površinsku ugradnju ili jednakovrijedno | kom | 7 |  | 0
16 | Izrada proboja kroz zidove od betona za grupni/koncentrirani prolaz kabela svih vrsta instalacija kroz požarne sektore te dobava i postavljanje protupožarnog brtvila vatrootpornosti minimalno 90min za zatvaranje otvora između požarnih sektora te trajno obilježavanje istih natpisnom pločicom nakon završenih radova. | pauš | 1 |  | 0
| UKUPNO 2: |  |  |  | 0
3. RAČUNALNA I TELEFONSKA INSTALACIJA
1 | Dobava, ugradnja u zid od opeke, gipsane ploče, spušteni strop, pod te spajanje plastičnih samogasivih instalacijskih cijevi (nakon montaže obračunati stvarno utrošene količine):
| Φ25 | m | 120 |  | 0
2 | Dobava i postavljanje telekomunikacijskog kabela u već postavljene kabelske police, te dijelom u cijevi (nakon polaganja obračunati stvarno utrošene količine):
| F/UTP 4x2x0.6mm2 cat. 6 | m | 180 |  | 0
3 | Isporučiti i montirati samostojeći razvodni komunikacijski ormarić BD ormarić (min 600x600x600mm). Ista će služiti kao koncentracija TK instalacije . Sve komplet sa prespojnim kabelima natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom i priključnim priborom. U cijenu uključiti vrijednost svih potrebnih radova i materijala. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO 3: |  |  |  | 0
4. INSTALACIJA SUSTAVA ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE
1. | Temeljni uzemljivač
Dobava, ugradnja u temelje prije betoniranja i spajanje (sječimice na kant na sloj od 10 cm podložnog betona; izvršiti povezivanje trake sa armaturom pomoću spojnice) i dijelom u iskopani rov u zemlji slijedećeg pribora za zaštitu od djelovanja munje:
| traka 30x3.5mm | kom | 140 |  | 0
| križna spojnica za plosnati vodič | kom | 18 |  | 0
| križna spojnica za armaturu | kom | 28 |  | 0
| antikorozivna zaštita spojeva | kom | 8 |  | 0
2. | Izvod
| Izrada izvoda od FeZn trake30x3.5mm prosječne duljine 3m za povezivanje metalnih masa (mjerni spoj, dizalo, vrata, ograda, razdjelnik, druge metalne mase) sa plosnatim vodičem 30x3.5mm u temelju ili rovu križnom spojnicom. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal za spajanje na trakasti uzemljivač. | kom | 8 |  | 0
3. | Zavrivanje FeZn trake na pocinčani čelik, nehrđajući čelik i čelik | kom | 8 |  | 0
4. | Dobava, ugradnja zidne kutije za mjerni spoj. Sa revizijskim vratima. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal | kom | 8 |  | 0
5. | Izrada mjernog spoja preklapanjem 2 trake duljine min 100mm i pričvršćenjem vijcima i maticama M8 te podloškama sa zupčastim navojem. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal | kom | 8 |  | 0
6. | Odvodi
Dobava, ugradnja i spajanje slijedećeg pribora za zaštitu od djelovanja munje:
| vodič od FeZn promjera 8mm | m | 40 |  | 0
| žljebna spojnica | kom | 8 |  | 0
7. | Dobava, ugradnja na krov i spajanje slijedećeg pribora za zaštitu od djelovanja munje:
| okrugli vodič od FeZn, Ф8, | m | 220 |  | 0
| Nosač krovnih instalacija za krovove pokrivene crijepom, kamenim pločama ili valovitim pločama, Rd 8-10 | kom | 22 |  | 0
| Križna spojnica s međupločicom, za spoj okruglih vodiča Rd 8-10 | kom | 20 |  | 0
| Žlijebna stezaljka za sve debljine lima, Rd 8-10 | kom | 8 |  | 0
| Hvataljaka dužine 1m | kom | 4 |  | 0
8. | Dobava i postavljanje kabela u kabelske police, pod, zid. Komplet sa svim potrebnim razvodnim kutijama, opremljenim odgovarajućim stezaljkama:
| H07V-K 1x6 mm2 | m | 320 |  | 0
| H07V-K 1x16 mm2 | m | 80 |  | 0
9. | Povezivanje svih metalnih masa (ventilacijski sustav, ograda, plinska instalacija, instalacija grijanja, kabelske police, BD, ZAU, CATV, stup antene, konstruktivni metalni dijelovi...), na pocinčanu traku sustava uzemljenja, komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom i priborom (kabel, vijci, matice, podloške, kabelske stopice, vezice... | kom | 16 |  | 0
10. | Isporučiti i izvesti instalaciju za izjednačenje potencijala u sanitarijama i garderobama vodičem H07V-K 6mm2. Sve metalne mase (vodovodne cijevi, metalne kade, itd.) spojiti na sabirnicu za dopunsko izjednačenje potencijala SIP i povezati je vodičem H07V-K 16mm2 na sabirnicu za glavno izjednačenje potencijala GSIP. | kpl | 1 |  | 0
11. | Izrada knjige revizije sustava zaštite od munje | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO 4: |  |  |  | 0
5. FOTONAPONSKA ELEKTRANA SNAGE 3kW
a. | Isporuka, dobava i ugradnja materijala
1 | Isporuka, dobava i ugradnja tipske konstrukcije za smještaj fotonaponske opreme građevini sa kosim krovom sa pokrovom od crijepa prema proizvođača K2 Systems GmbH, Austria ili jednakovrijedno. Stavka obuhvaća isporuku i dobavu komplet konstrukcije za ugradnju 10 modula, te sav ostali montažni i spojni materijal (vijci, matice...) potreban za dovođenje stavke u potpunu funkcionalnost. | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava, isporuka i ugradnja fotonaponskih modula Vaillant monokristalni nazive snage min 325 W. Tip kao VPV P 325/5 M SWF ili ili jednakovrijedno | kom. | 10 |  | 0
3 | Isporuka, dobava i ugradnja fotonaponskog izmjenjivača minimalne snage 3kW sa ugrađenom prenaponskom zaštitom i zaštitom diferencijalne struje, kao proizvod Vaillant VPV I 3000/2 400V ili jednakovrijedno. | kom. | 1 |  | 0
4 | Isporuka, dobava i ugradnja MC4 konektora za fotonaponske module Kioto + ili jednakovrijedno | kom. | 2 |  | 0
5 | Isporuka, dobava i ugradnja MC4 konektora za fotonaponske module Kioto - ili jednakovrijedno | kom. | 2 |  | 0
6 | Isporuka, dobava i ugradnja dva odvodnika prenapona u inverter | kpl | 1 |  | 0
7 | Isporuka, dobava i ugradnja metalnog ormara sa montažnom pločom za montažu na zid, min dimenzija 400×300×210 (v×š×d), za smještaj opreme AC strane fotonaponske elektrane otporan na UV zračenje i atmosferalije, sa jednostrukim vratima, IP66, kao proizvod Schrack ili jednakovrijedno opremljen bravicom, ključem, držačem dokumentacije. Stavka uključuje dobavu i montažu sve opreme potrebne za dovođenje stavke u potpunu funkcionalnost (rastavna sklopka, rastalni osigurači, odvodnik prenapona, zaštitni uređaj diferencijalne struje, stezaljke, kabelske uvodnice s maticom, perforirane kanalice za ugradnju u ormar, DIN šina, utičnica za montažu na DIN šinu, oprema za uzemljenje). | kpl | 1 |  | 0
8 | Isporuka, dobava i ugradnja kućišta za ugradnju GIP sabirnice sa poklopcem i kabelskim uvodnicama s maticom. Stavka uključuje sav rad i materijal potreban za dovođenje stavke u potpunu funkcionalnost. | kpl | 1 |  | 0
9 | Dobava, isporuka i ugradnja kabela 6mm2, crni, TÜV + UL odobrenje, UV otporan, izolacija Radox 125 ili jednakovrijedno. Stavka obuhvaća dobavu kabela i svog spojnog i montažnog pribora. | m | 60 |  | 0
10 | Isporuka, dobava i ugradnja kabela PP00-Y 5×10mm2 za povezivanje izmjenjivača i AC ormara te AC ormara i razdjelnice objekta uz sav spojni i montažni pribor. | m | 10 |  | 0
11 | Isporuka, dobava i ugradnja ostalog materijala:
a. | PK kanal 50/6 s poklopcem | m | 8 |  | 0
b. | PK kanal 100/6 s poklopcem | m | 8 |  | 0
Ostalo
12 | Tipsko ispitivanje fotonaponskog sustava. Stavka obuhvaća provođenje tipskih ispitivanja i izradu izvješća o ispitivanjima sukladno propisima i zahtjevima HEP ODS-a. | kpl | 1 |  | 0
13 | Ugradnja 10 fotonaponska modula | kpl | 1 |  | 0
14 | Ugradnja invertera s povezivanjem na FN module i AC ormar | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO 5: |  |  |  | 0
6. ISPITIVANJE I MJERENJE
1. | Ispitivanje, mjerenje, proba, probni rad, pregledi, izdavanje protokola o mjerenjima i sl. sukladno programu kakvoće (mjerenje i izdavanje ispitnih protokola o izmjerenoj srednjoj rasvijetljenosti prostorije, mjerenje otpora izolacije pojedinih strujnih krugova i napojnih vodova uz izdavanje isprava, izdavanje isprava o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira, izdavanje isprava o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja, funkcionalno ispitivanje isključivanja električne energije u nuždi, funkcionalno ispitivanje sigurnosne rasvjete i mjerenje, ispitivanje ispravnosti veza, dovođenje u punu funkcionalnost, puštanje u probni rad, izrada knjige revizije sustava zaštite od munje). Ispitivanje STP kabela prema normi ISO/IEC 11801 ili jednakovrijedno , s pratećom dokumentacijom rezultata ispitivanja, po priključnom mjestu. | kpl | 1 |  | 0
Napomena:
Ispitivanje i mjerenje odnosi se na sve razdjelnike, instalaciju rasvjete i priključnica te druge opreme, telefonsko - računalnu instalaciju, instalaciju sustava zaštite od munje, instalaciju zaštite od požara odnosno sve ostalo obuhvaćeno TOČKAMA TROŠKOVNIKA
| UKUPNO 6: |  |  |  | 0
7. DOKUMENTACIJA
1. | Izrada tehničke dokumentacije izvedbenog projekta te predaja investitoru (u 3 istovjetna primjerka u papirnatom obliku) | kpl | 1 |  | 0
2. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja te predaja investitoru (u 3 istovjetna primjerka u papirnatom obliku) | kpl | 1 |  | 0
3. | Dostava jednopolnih shema – izvedeno stanje u PVC foliji i umetanje unutar svih razdjelnika | kpl | 1 |  | 0
Napomena: Dokumentacija se odnosi na sve razdjelnike i instalaciju
| UKUPNO 7: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVA
1. | NAPAJANJE EL. ENERGIJOM I NISKONAPONSKI RASPLET |  |  |  | 0
2. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA (rasvjeta, utičnice i druga električna oprema) |  |  |  | 0
3. | RAČUNALNA I TELEFONSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
4. | INSTALACIJA SUSTAVA ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE |  |  |  | 0
5. | FOTONAPONSKA ELEKTRANA SNAGE 10kW |  |  |  | 0
6. | ISPITIVANJE I MJERENJE |  |  |  | 0
7. | DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0